# APENDICE 6

# PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN REDUNDANTE  PARA EL CENTRO DE CÓMPUTOS PRINCIPAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL

## Generalidades

A continuación se detallan las especificaciones que deberá cumplir el adjudicatario respecto de la provisión e instalación de UN (1) EQUIPO de refrigeración en el Centro de Cómputos Principal, para agregar a las DOS (2) UNIDADES EXISTENTES y lograr un sistema de refrigeración redundante del tipo n+1.

La arquitectura requerida es de enfriamiento en hilera (InRow). No se admiten soluciones de refrigeración del tipo piso-techo o equipos centrales por conductos.

Sistema Redundante

El Centro de Cómputos Principal cuenta con DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INROW EMERSON CRV035.

La redundancia se logrará mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de un tercer equipo adicional, el cual proveerá el 100% de la capacidad de refrigeración requerida, aun después del cierre o falla de una de las otras unidades, para lo cual los equipos deberán funcionar de manera alternada y contar con una interfaz de controles que brinde una puesta en marcha automática (según lo que se expresa al describirse “funcionamiento en equipo”).

### Resumen

El sistema de control ambiental deberá estar diseñado específicamente para el control de temperatura con precisión. Deberá monitorear automáticamente y controlar el calor, enfriamiento, filtrado, humidificación y secado de aire para la sala. El sistema deberá estar construido para montaje en piso con flujo de aire horizontal de manera de proporcionar una distribución de aire uniforme sobre toda la cara de la serpentina.

Se deberá colocar UNA (1) UNIDAD DE REFRIGERACIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA que se instalará en una de las DOS (2) HILERAS DE RACKS, la que será determinada oportunamente según la distribución de la carga térmica.

La unidad deberá tener una capacidad de refrigeración no inferior a 35 Kw sensibles y al menos 10TR.

Características

El nuevo sistema de aire acondicionado deberá mantener dialogo con los equipos InRow EMERSON CRV035 ya instalados. El controlador del  sistema propuesto deberá  establecer comunicación con los CRV035 existentes de manera de lograr el funcionamiento en equipo, entendiéndose como modo de funcionamiento en equipo a las acciones que tomará el controlador para lograr:

- Que el sistema determine en función a las mediciones de temperatura y humedad de la sala, el arranque / parada de las unidades.

- Redundancia de equipos de manera de mantener en todo momento la configuración n+1.

- Arranque automático de la unidad Standby en caso de alarma de cualquiera de las unidades operativas.

- Monitoreo SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocolo Simple de Administración de Red).

- Determinación del punto óptimo de funcionamiento según valor promedio de temperaturas en puntos críticos.

El proveedor determinará el tipo y cantidad de las interfaces necesarias para lograr la comunicación considerando que la misma se establece por protocolo de comunicación  TCP/IP, de modo de lograr la puesta en marcha operativa la totalidad de los TRES (3) EQUIPOS.

No se aceptan controles del tipo secuenciador, ya que se considera a este un único punto de falla del sistema.

### Control de Calidad

El sistema deberá estar completamente probado por el fabricante con antelación a la entrega en la Dirección de Informática. Las pruebas deberán incluir, sin estar limitadas: prueba de presión y fugas para asegurar integridad, prueba de aislamiento eléctrico, control y calibración de configuración.

## Producto

La solución propuesta por los oferentes, deberá contar con al menos UN (1) AÑO de lanzamiento en el mercado local, debiéndose mencionar en qué Organismos y/o Empresas se han hecho instalaciones con el equipo ofertado.

### Construcción del Gabinete

El frente de la unidad de refrigeración deberá ser de una puerta ventilada como mínimo SETENTA (70%) POR CIENTO del área.

La estructura deberá estar construida en acero conformado soldado, para máxima resistencia. Todas las unidades deberán permitir un mantenimiento frontal y posterior de manera que puedan ser ubicadas entre una fila de gabinetes.

La  unidad deberá incluir pies ajustables para permitir nivelación y facilidad de instalación de las unidades en una fila de gabinetes adyacentes.

### Velocidad variable de los forzadores

Los forzadores deben contar con:

1. Velocidad Variable: la unidad deberá estar equipada con un forzador de velocidad variable, de conmutación eléctrica.

2. Protección: guarda de descarga. La salida del forzador debe incluir una jaula de guarda.

### Interruptor principal de desconexión

La unidad deberá ser provista por interruptores termomagnéticos con una capacidad de interrupción de acuerdo a UL489/CSA C22.2/IEC-947 en:

1. Voltaje 380-415V 50Hz / kAIC  36.

2. Expansión Directa: Las unidades deberán incluir un interruptor de desconexión en un panel para desconectar la alimentación de entrada.

### Controlador microprocesado

1. Monitoreo y Configuración: la unidad deberá incluir un display maestro que permita el monitoreo y configuración de la unidad de aire acondicionado a través de un control basado en menúes. Las funciones deberán incluir: reportes de estado, configuración, punto de ajusto de temperatura y sistema de LEDS para reportar el estado operativo de la unidad.

2. Controles: el control microprocesado deberá estar equipado con teclas de control para permitir al usuario la navegación entre los menúes, seleccionar ítems e ingresar información alfanumérica.

3. Alarmas: el control microprocesado deberá activar alarmas visibles y audibles en el caso que ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

- Falla de Serpentina.

- Violación por temperatura de ingreso al Gabinete.

- Falla en el sensor de temperatura de ingreso.

- Filtro de aire obstruido.

- Vida útil del filtro excedida.

- Falla en el sensor de obstrucción del filtro.

- Falla en sensor de aire de suministro.

- Falla en sensor de aire de retorno.

- Violación por alta temperatura del aire de suministro.

- Violación por alta temperatura del aire de retorno.

- Falla de Forzador.

- Fin de vida útil del forzador.

- Detección de agua.

- Falla en bomba de condensado.

- Fin de la vida útil de bomba de condensado.

- Violación de alta conductividad del agua en humidificador.

- Falla por exceso de tolerancia en el Humidificador.

- Bajo nivel de agua en Humidificador.

- Reducción excesiva a la salida del humidificador.

- Falla en el drenaje del humidificador.

- Cilindro del humidificador lleno.

- Reemplazo del cilindro del humidificador.

- Falla de la comunicación RS485 del Humidificador

- Violación de nivel de humedad alta/baja.

- Falla en sensor de suministro de humedad.

- Falla en sensor de retorno de humedad.

- Falla en calentador.

- Fin de la vida útil del calentador.

- Falla en la comunicación del grupo.

- Falla en el sensor de contención de punto de rocío.

- Violación por alto punto de rocío en la contención.

- Falla en contacto de entrada.

- Punto de ajuste de suministro inválido.

4. Registro: el controlador microprocesado deberá registrar y mostrar los registros de todos los eventos, conteniendo una impresión de la fecha y hora así como también las condiciones operativas al momento de ocurrido el evento. El controlador deberá mostrar la cantidad de horas de operación de los componentes principales.

### Tarjeta de management para Red

La unidad deberá incluir una tarjeta de administración vía red utilizando los protocolos TCP/IP. La administración a través de la red deberá incluir la capacidad para cambiar los ajustes así como también visualizar las alarmas.

### Compresor de velocidad variable.

1. Compresor: la unidad deberá estar configurada con un compresor hermético de capacidad variable. En el caso de ser de tipo de variación de frecuencia (que genera armónicas en las ondas eléctricas), se deberán proveer los filtros correspondientes.

2. El compresor tendrá reducción de ruido.

3 Deberá tener una mirilla de vidrio para revisar la carga de aceite.

### Bomba de condensado

Deberá ser instalada y cableada en fábrica. Tendrá que bombear hasta una altura de 3,50m. La bomba deberá estar construida de materiales poliméricos para evitar la corrosión.

### Filtros

1.  Los filtros estándar deberán ser un TREINTA (30%) POR CIENTO eficientes según la clasificación ASHRAE Standard 52.1, UL Class 2. Los filtros deberán tener una eficiencia EN779 G4. Los filtros de 96 mm de profundidad y ser reemplazables desde la parte posterior de la unidad.

2.  Un filtro opcional deberá ser un OCHENTA Y CINCO (85%) POR CIENTO eficiente de acuerdo a la norma ASHRAE Standard 52.1.

### Humidificador

El humidificador deberá ser capaz de modular su capacidad. El mismo deberá ser autocontenido, del tipo de generación de vapor, la conexión de cañerías deberá realizarse en fábrica, controles de estado sólido y cilindro reemplazable. El controlador del humidificador deberá comunicarse directamente con el control microprocesado de la unidad, enviando un reporte completo de estado y control de operación.

### Calentador eléctrico

1. Los elementos del calentador deberán ser de baja densidad de potencia, cargados en forma balanceada en cada una de las fases con una protección térmica de corte automática reiniciable.

2. Las bobinas de calentado deberán ser de acero inoxidable de construcción tubular.

3. El calentador deberá estar provisto con conectores eléctricos auto-fijables durante la instalación. Calentadores de conexión manual no serán admitidos.

### Sensores de temperatura y humedad

1. Sensores de temperatura internos: los termistores deberán estar montados detrás del frente de la unidad y en las puertas traseras, proporcionando un control de temperatura del aire de suministro y retorno. El sensor deberá tener una precisión de +/- 1ºC.

2. Sensores de temperatura remotos: la unidad deberá poseer TRES (3) SENSORES DE TEMPERATURA REMOTOS para proporcionar el estado, basada en la temperatura de entrada a los racks de sala.

3. Sensores de humedad internos: los sensores de temperatura internos deberán estar montados tanto en el frente como la parte posterior,  de manera que puedan permitir la lectura de humedad del aire de suministro y retorno con una precisión de +/- 5% HR.

### Acometida superior o inferior en unidades de expansión directa

Conexión de cañerías: la unidad deberá estar equipada con la posibilidad de realizar una conexión de campo, tanto por la parte superior como inferior. Los conexionados deberán realizarse en el interior de la unidad.

Cláusulas Especiales

Los elementos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios estarán constituidos por unidades nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento (se entiende por nuevo y sin uso a que la Dirección de Informática será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de fábrica).

Los equipos a proveer deberán estar vigentes y no poseer fecha de discontinuidad de fabricación a la fecha de entrega de los bienes. En ningún caso el Proveedor podrá entregar bienes cuya producción esté discontinuada por el fabricante.

El oferente deberá realizar un relevamiento de las instalaciones del Centro de Cómputos Principal, solicitando al finalizar el mismo un certificado de visita, el cual será de carácter obligatorio y debe ser adjuntado a la oferta.

El oferente deberá adjuntar en su oferta los esquemas del sistema ofrecido, mostrando las configuraciones, con listado de partes, ofrecidas para cumplimentar las capacidades solicitadas.

Los equipos eléctricos y electrónicos cumplirán con las especificaciones regulatorias adoptadas por la Argentina (IRAM) referidos a Seguridad eléctrica y Emisiones de radiofrecuencia, electromagnéticas y radiación.

El bien a proveer deberá ser instalado, configurado y  puesto en marcha operativa por el Proveedor y posteriormente el fabricante deberá verificar y certificar su correcta instalación y funcionamiento. La recepción definitiva se hará una vez comprobada la correcta operatividad del mismo con la certificación del fabricante.

Será de total y exclusiva responsabilidad del Proveedor efectuar las tareas necesarias para la puesta en marcha de los elementos licitados.

Todos los trabajos serán coordinados con el Departamento Procesamiento y Servicios de la Dirección de Informática a efectos de no entorpecer el normal funcionamiento.

El Proveedor será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades, durante la ejecución de los trabajos de instalación, implementación, pruebas y puesta en servicio operativo del Sistema, objeto del presente llamado a licitación. Deberá en consecuencia tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades y/o equipos.

Requisitos indispensables para poder realizar la oferta.

El oferente deberá realizar un relevamiento de las instalaciones del Centro de Cómputos Principal (Oficina 094 Amarillo) y del posicionamiento, funcionamiento y estado de los equipos Inrow existentes, solicitando al finalizar el mismo un certificado de visita, el cual será de carácter obligatorio y debe ser adjuntado a la oferta.

El oferente deberá adjuntar a la oferta una nota o certificación del  fabricante del equipamiento donde asegure la plena compatibilidad con el equipamiento existente en la Dirección de Informática (DOS -2- AIRES ACONDICIONADOS INROW EMERSON CRV035), a efecto de su funcionamiento en equipo.

El incumplimiento parcial o total de cualquiera de los puntos enumerados como requisitos indispensables, determinará que el licitante u oferente sea calificado como “EMPRESA NO ELEGIBLE”.

Garantía de Buen Funcionamiento

El plazo de prestación de la Garantía de Buen Funcionamiento para la totalidad de los bienes, será de al menos DOCE (12) meses, contados a partir de la recepción definitiva de los bienes.