ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DEFINICIONES

4.- PEDIDO Y COMUNICACIONES DE MANTENIMIENTO

5.- CONTROL DEL MANTENIMIENTO

6.- TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS, REPUESTOS E INSTRUMENTAL

7.- OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

8.- DESCRIPCION DEL SERVICIO

9.- REPUESTOS E INSUMOS

10.- PROHIBICIONES

11.- PENALIZACION POR LA NO DISPONIBILIDAD O INCUMPLIMIENTO

12- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA PRESENTAR LA OFERTA

13- ANEXO  “ALFA”, MODELO DE INFORME TECNICO

- OBJETO

  - El objeto de la presente especificación   técnica  es  determinar   las   condiciones   para la realización del servicio de mantenimiento  preventivo y correctivo del Sistema de Refrigeración del Centro de Datos del EMGFAA, necesarios para su funcionamiento continuo, manteniendo estables los factores ambientales internos de dicho Centro en cuanto a temperatura, humedad y flujo de aire.

- ALCANCE

  - El Sistema de Refrigeración, propiedad de la Fuerza Aérea Argentina,  comprende DOS (2) equipos de aire acondicionado de precisión InRow, Liebert modelo CRV 35 KW.

  - La modalidad de contratación para cumplir con el OBJETO y el ALCANCE de la presente Especificación Técnica, incluye la totalidad de los costos que se generen en concepto de: provisión de insumos y repuestos descriptos en el título 9. “Repuestos e Insumos”; la totalidad de la mano de  obra; la utilización de instrumental y herramientas correspondientes; el transporte de personal y/o material hasta el lugar de prestación del servicio; y todos los otros costos derivados que garanticen la asistencia técnica para el óptimo MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO del equipamiento objeto de la presente contratación.  El mantemiento CORRECTIVO  debe prestarse en días hábiles en horario de 09:00 a 18:00 horas.

- DEFINICIONES

  - Mantenimiento Preventivo: cuando se hace referencia al término “mantenimiento  preventivo”, se  entenderá  que  el  mismo  comprende las tareas tendientes a mantener el normal funcionamiento de todo el conjunto del Sistema de Refrigeración, de acuerdo con lo establecido por el fabricante, de modo de conservar la totalidad de las  características  técnicas  y  operativas del mismo, y  prevenir posibles problemas que puedan derivar en futuras fallas,  procurando la reducción de las intervenciones de carácter correctivo.

  - Mantenimiento Correctivo: cuando se hace referencia al término “mantenimiento correctivo”, se entenderá que el mismo comprende las tareas  tendientes a  recuperar  técnica y operativamente el Sistema de Refrigeración degradado  en  su  funcionamiento, a efectos de regresar a los valores normales de operatividad establecidos por el fabricante. Indistintamente, se usará el término reparación o mantenimiento correctivo.

  - En Servicio Normal:  indica el funcionamiento óptimo del Sistema mencionado en el párrafo 2.1,  según los parámetros establecidos por el fabricante.

  - Fuera de Servicio: Se considerará que el Sistema se encuentra “Fuera de Servicio”, en términos contractuales,  cuando  algún  componente  del  mismo  no  está en “Servicio Normal”, de acuerdo con lo definido en el párrafo 3.4.

- PEDIDO Y COMUNICACIONES DE MANTENIMIENTO

  - Pedido de Mantenimiento: el único organismo autorizado a efectuar al COCONTRATANTE pedidos de mantenimiento, es la Dirección de Informática a través del Departamento Tecnología Informática o el Jefe de Turno de la Dirección General de Comunicaciones e Informática.

  - La notificación al COCONTRATANTE sobre el estado de FUERA DE SERVICIO, se efectuará por llamada telefónica realizada por el personal especificado en el párrafo 4.1, para lo cual el personal perteneciente a la empresa del COCONTRATANTE que recepcione dicho pedido, deberá dar al solicitante un número de reclamo.

- CONTROL DEL MANTENIMIENTO

  - El organismo técnico responsable de controlar el cumplimiento de la Orden de Compra originada con la presente Especificación Técnica, es el Departamento Tecnología Informática de la Dirección de Informática.

  - Cada vez que se produzca una intervención de MANTENIMIENTO   PREVENTIVO o CORRECTIVO, el personal técnico del COCONTRATANTE, redactará un Informe Técnico con los datos correspondientes a la tarea efectuada, firmando el técnico interviniente por parte del COCONTRATANTE y el personal técnico del Departamento Tecnología Informática o el Jefe de Turno de la Dirección General de Comunicaciones e Informática, asentando  estos  últimos  las  observaciones pertinentes que estime corresponder.

5.3 El diseño del Formulario de Informe Técnico se adjunta en el ANEXO “ALFA”.

5.4 El original de cada Informe Técnico quedará en poder del Departamento Tecnología Informática, la primer copia se adjuntará a la factura que mensualmente se presentará ante la Dirección de Informática,  y  la segunda copia quedará en poder del COCONTRATANTE.

- TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS, REPUESTOS E INSTRUMENTAL.

  - Durante el  período de MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO del Sistema objeto de  esta  licitación,  los costos que impliquen el  traslado  del personal técnico del  COCONTRATANTE,  equipos,  insumos y/o repuestos, instrumental y herramientas correspondientes hasta el lugar de prestación del servicio,  estarán a cargo "exclusivamente" del COCONTRATANTE.

  - Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación, el mismo será por cuenta y responsabilidad del COCONTRATANTE y no generará ningún costo adicional para la Dirección de Informática. Previo al retiro y traslado del equipo para su reparación, el COCONTRATANTE deberá obtener el permiso expreso de la Dirección de Informática.

- OBLIGACIONES DEL  COCONTRATANTE

  - Realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO en  coordinacion  con  el Departamento Tecnología Informática de la Dirección de Informática. En cuanto al MANTENIMIENTO CORRECTIVO del Sistema, el mismo deberá ser realizado toda vez que sea requerido por la Dirección de Informática o el Jefe de Turno de la Dirección Gneral de Comunicaciones e Informática. Los mantenimientos y services se realizarn con  la  intervención  de  personal calificado, medios, instrumental y herramientas  propiedad del COCONTRATANTE.

  - El COCONTRATANTE   deberá   designar   a   una   persona   para  la  atención  permanente  del mantenimiento, a efectos de coordinar  con  el  personal  de la Dirección de Informática todo  trámite y  solución  de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento. Para este fin, el  COCONTRATANTE informará al Departamento  Tecnología Informática, un número de teléfono de atención la totalidad de los días hábiles del año y el nombre de la persona designada como coordinador. Los  eventuales cambios, tanto de personal como de números   telefonicos, deberán informarse en forma inmediata a la Dirección de Informática.

  - El COCONTRATANTE será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado a licitación. Éste tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

7.4  El COCONTRATANTE queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos.

7.5 El personal del COCONTRATANTE deberá ser idóneo y contar con experiencia demostrable en el mantenimiento de Sistemas de características iguales o similares al del objeto de la presente Especificación Técnica, debiendo estar provisto de indumentaria, instrumentos e identificación adecuados, y de los elementos de seguridad establecidos por la reglamentación vigente que regula la actividad. La empresa COCONTRATANTE queda obligada a ocupar al personal que necesite, con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

7.6 Antes de comenzar a brindar el servicio, el COCONTRATANTE deberá presentar en la Dirección de Informática un listado del personal que atenderá el servicio solicitado.

Dicho personal deberá contar con experiencia demostrable en mantenimiento de sistemas/equipos de características similares, brindando información de contacto (cargo, nombre, empresa, teléfono, etc.), donde haya prestado el servicio de mantenimiento.

7.7 Queda bajo exclusiva responsabilidad del COCONTRATANTE todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio como, asimismo, el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones determinadas por las leyes laborales vigentes.

7.8 La Dirección de Informática podrá solicitar al COCONTRATANTE, por causas justificadas, el cambio de personal que el COCONTRATANTE asigne para el cumplimiento de éste servicio. En este caso, el proveedor se obliga a sustituir a dicho personal sin costo adicional alguno.

7.9 La Dirección de Informática designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio, según lo descripto en el presente pliego de bases y condiciones, el cual actuará en combinación con el personal que el COCONTRATANTE designe como coordinador.

7.10	Las fechas y horas establecidas para efectuar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, serán coordinadas y planificadas mensualmente entre el COCONTRATANTE y la Dirección de Informática. Cada vez que se realice el servicio, previa comprobación del buen funcionamiento, la  Dirección de Informática  deberá conformar su cumplimiento.

7.11 En el caso de solicitarse un servicio de MANTENIMIENTO CORRECTIVO, el COCONTRATANTE realizará las tareas conforme con los tiempos de respuesta y tiempo de reparación estipulados.

- DESCRIPCION DEL SERVICIO

  - Mantenimiento Preventivo. El COCONTRATANTE deberá:

    - Efectuar   obligatoriamente,  un  mínimo  de  UNA (1)  VISITA  mensual.

    - Realizar  en  dichas   oportunidades,   todas   las   rutinas   de   mantenimiento   preventivo recomendadas en los manuales originales del fabricante del equipamiento.

    - Ejecutar las tareas mencionadas previamente los días  hábiles  de 09:00  a  14:00 horas, para lo cual el  COCONTRATANTE   deberá   coordinar  dicha   visita,    con   un   mínimo  de  VEINTICUATRO (24) HORAS  de anticipación, con personal del Departamento Tecnología Informática de la Dirección de Informática.

    - Las tareas específicas a llevar a cabo, son:

Tareas mensuales:

- Chequeo de seteo y alarmas.

- Medición de parámetros eléctricos y chequeo de conexiones.

- Inspección técnica y visual de las unidades y sus componentes.

- Estado de botellones de humidificadores.

- Medición de temperatura y humedad (inyección y retorno).

Tareas trimestrales (no excluye la realización de las tareas mensuales):

- Chequeo de circuitos de refrigeración, verificándose:

  - Nivel de aceite del compresor (y completamiento de ser necesario).

  - Carga de refrigerante, de ser necesario.

  - Presión y temperatura manométrica de succión y descarga.

  - Presión de inyección y temperatura de válvula de expansión.

  - Resistencia de cárter del compresor.

  - Funcionamiento de válvula de expansión y solenoide.

  - Pérdidas de gas refrigerante / aceite (y reparación de ser necesario).

Tareas semestrales (no excluye la realización de las tareas mensuales y trimestrales):

- Limpieza de condensadoras con hidrolavadora.

- Relevamiento de temperaturas “hot spots”.

- Cambio de filtros evaporadoras.

  - Mantenimiento Correctivo. El COCONTRATANTE deberá:

    - Realizar  todos  los  trabajos de MANTENIMIENTO  CORRECTIVO necesarios para retornar el Sistema a la condición  de  parámetros  nominales   de   funcionamiento según especificaciones del fabricante,  que  permitan  la  calificación de "En Servicio Normal".

    - Una vez recibido el pedido de mantenimiento  correctivo  realizado  por  el personal indicado en el párrafo 4.1., hacerse presente,  en el Departamento Tecnología Informática de la Dirección de Informática, o en el Turno de la Dirección General de Comunicaciones e Informática, en un plazo no mayor a VEINTICUATRO (24) HORAS contadas a partide del primer día hábil. En caso contrario, se labrará el Acta de infracción correspondiente.

    - Efectuar  las  reparaciones, ajustes y mediciones en el lugar  de   instalación y en  el caso  de  ser  necesario, en el Laboratorio / Taller del   COCONTRATANTE,  con instrumental  y herramientas adecuadas, según especificaciones del fabricante o buenas prácticas profesionales en la materia.

    - Realizar, a solicitud del personal  indicado  en   el  párrafo  4.1, las  tareas de MANTENIMIENTO  CORRECTIVO de cualquiera de los componentes   de los equipos.

    - El tiempo máximo para la reparación contado a partir del pedido de servicio no podrá ser superior a NOVENTA Y SEIS (96) HORAS corridas contadas a partir de recibido el pedido de servicio.

    - En el caso de producirse una falla / avería / desperfecto en el compresor y que los respuestos necesarios para su reparación no estén comtemplados en el presente pliego (párrafo 9.1), el COCONTRATANTE deberá presentar a la Dirección de Informática un informe del problema /situación, conjuntamente con un presupuesto de los componentes o repuestos necesarios. En dicho caso no se tendrá en cuenta los tiempos de reparación descriptos en el párrafo 8.2.5.

- REPUESTOS E INSUMOS

  - El COCONTRATANTE deberá proveer sin cargo adicional los siguientes repuestos y/o insumos necesarios para ser utilizados como reemplazo de elementos defectuosos, detectados en las tareas de mantenimiento, a saber:

- Tacho humidificador.

- Resistencias calefactoras.

- Calentador de carter.

- Controlador.

- Válvulas solenoides.

- Elementos del tablero eléctrico (térmicas, reles, contactores y borneras).

- Ventiladores.

- Gas refrigerante.

- Filtros de aire.

- Filtro de línea de liquido.

  - Queda fuera del alcance de “repuestos e insumos”, la provisión de un nuevo compresor, serpentina y recibidor de líquido.

  - Los materiales, repuestos e insumos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar reconocidos por el fabricante, nuevos y sin uso.

  - El proveedor se encuentra capacitado y se obliga a proveer los repuestos en tiempo y forma necesarios para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

  - El listado de los elementos utilizados se documentará en los informes  técnicos  asentados  en el Libro de Historial, indicando claramente el módulo al cuál pertenece.

- PROHIBICIONES

  - El COCONTRATANTE no podrá transferir parcial ni totalmente el servicio objeto de la presente contratación, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del contrato de servicios y su cumplimiento.

- PENALIZACION POR LA NO DISPONIBILIDAD O INCUMPLIMIENTO

  - El retraso por parte del COCONTRATANTE en el cumplimiento del tiempo máximo de reparación convenido en el presente contrato dará lugar a ser sancionada con una multa equivalente al CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del monto total del contrato vigente por cada día de retraso, deducible del pago de la respectiva factura, de manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente contrato.

- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA PRESENTAR LA OFERTA

  - Los OFERENTES deberán realizar un relevamiento de las instalaciones en carácter  excluyente; para los cuál podrán hacer todas las visitas que consideren necesarias, a efectos de poder inspecionar el equipamiento objeto de la presente contratacion; en dichas visitas deberán solicitar un certificado, el cual deberá adjuntarse en la presentación de la oferta y será de carácter obligatorio. Esta condición es requerida debido a la complejidad del equipamiento e instalación a mantener, por lo cual el OFERENTE deberá interiorizarse en el estado y características del equipo, condiciones de la  instalación (cableado, tableros) y parámetros de operación como requisito indispensable para la correcta valorización del mantenimiento.

  - El oferente deberá presentar junto con la oferta una nota del fabricante Vertiv (ex Emerson), donde conste que cumple los requisitos para prestar servicio técnico del equipamiento y/o realizar mantenimientos del mismo.

ANEXO "ALFA"

MODELO DE INFORME TÉCNICO

NOVEDAD / DESCRIPCION DE LA FALLA:

TAREAS REALIZADAS:

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

FIRMA Y ACLARACION FIRMA Y ACLARACION TECNICO COCONTRATANTE TECNICO DPTO. TECNOLOGIA INFORMÁTICA

# Text boxes

FECHA Y HORA

HORA        DIA        MES           AÑO

TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con X)

PREVENTIVA      CORRECTIVA    SERVICE   OTRAS