ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se confecciona la siguiente Especificación Técnica referida a la Solicitud de Gastos  Nº 33/17 “Servicio de Reinstalación del suministro de Gas Natural” destinado al Gimnasio Aeronáutico y al Sector Transporte dependientes de la Dirección General de Personal y Bienestar.

Renglón 1:

OBJETO

El Servicio mencionado tiene por objeto realizar la reinstalación de Gas Natural en las dos cañerías centrales del Sector Transporte y en el Gimnasio Aeronáutico de la Fuerza Aérea Argentina, ubicado en el primer piso de dicho sector, por encontrarse las instalaciones fuera de norma. 
Ambos dependientes de la Dirección General de Personal y Bienestar  con sito en Av. De los Inmigrantes 2595.

Las dos cañerías centrales suministran gas a todo el sector Transporte. En la actualidad el Gimnasio cuenta con un total de 900 socios, de los cuales circulan por el mismo un promedio de 70 personas al día que realizan actividad física; el agua caliente del vestuario femenino y masculino proviene del normal funcionamiento de una caldera a gas y de un termotanque alimentado por dicha red, como así también, la calefacción depende del apropiado suministro del mismo.

PLAZO DE LA OBRA

El plazo de la obra será de 07 (SIETE) días hábiles ajustándose a condiciones meteorológicas favorables en la franja horaria de 8 a 13 horas.

VISITA PREVIA

El Oferente podrá visitar, antes de efectuar su Oferta, los lugares donde se prestará el Servicio. Estas visitas revisten el carácter de optativas, a fin que el Oferente pueda justipreciar adecuadamente su Oferta y evitar la aparición de "vicios ocultos". En caso de optar por no realizar la visita, el Oferente no podrá alegar, al momento de presentar las Ofertas o durante el Plazo de Vigencia del Contrato, desconocimiento alguno que le impida cumplir con la finalidad perseguida en el presente pliego o argumentar mayores costos.

Para ello, podrán comunicarse con el usuario solicitante para coordinar  la misma al 4317-6000  interno 14473.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para llegar a una solución se deberá contemplar:

- Desarmado de cañerías de gas desde la 1er llave de paso en adelante por estar fuera de reglamentación (Uniones, dobles, etc.)

- Prueba de hermeticidad en las cañerías para comprobar estanqueidad.

- Revisión de hermeticidad en toda la instalación y puesta en marcha de artefactos.

- Ejecución de nuevas cañerías desde la llave de paso principal en playón hasta cada artefacto.

- Pintura de cañerías negras con resina epoxy amarilla reglamentaria

- Confección de planos de nueva cañería.

- Reubicación  de termotanque a gas de vestuario femenino. Llevar cañerías de agua y gas hasta el exterior. Realizar conducto de ventilación a 3 vientos.

- Realización de tiraje ventilación a los 4 vientos de la caldera

- Instalación de rejillas compensadoras en los ambientes con artefactos a gas.

- El reemplazo de todas las llaves esclusas existentes por llaves esféricas de bronce del tipo aprobada, incluso en gabinete de medición, retirar todas las uniones dobles y tee provisorias en tamos de cañerías y reemplazar por conexión francesa.

- En termotanque a gas existente baño femenino de planta baja se deberá, corregir el conducto y realizar gabinete de mampostería con puerta de chapa con rejillas reglamentarias según NAG 200 Y 215.

- En termotanque a gas existente de 30.000kcla en baño masculino realizar las ventilaciones permanentes inferior y superior del local, reemplazo del sombrerete por tipo APROBADO.

- Toda la instalación deberá realizarse por un matriculado habilitado de 1ra categoría.

- Todos los artefactos existentes deberán instalarse de acuerdo a normativa de enargas y recomendaciones del fabricante, debiendo incorporarse todos los elementos de seguridad faltantes o rotos (válvulas, termocuplas, sensores, detectores, etc.).

RECURSOS Y MATERIALES

Se considerará para la ejecución del trabajo los siguientes recursos de materiales:

- Caños epoxy de ½ pulgada.

- Caños epoxy de ¾ de pulgada.

- Caños epoxy de 2 pulgadas.

- Accesorios para caños epoxy (codos, uniones, reducciones, llaves de paso, niple de conexión.

- Rejillas compensadoras reglamentarias.

- Resina epoxy reglamentaria

- Caños de agua de termofusión

- Accesorios de cañería de agua de termofusión

- Grampas de fijación.

- Conducto de chapa de zinc para caldera (caños, codos, sombrete)

- Se considerará también los recursos que el proveedor considere necesarios para la efectiva realización del trabajo mencionado.