INCORPORACION DE CALDERA PARA RECUPERAR CAPACIDAD DE SOSTEN LOGISTICO DEL CASINO DE SUBOFICIALES

1.	OBJETO

1.1	El objeto de la presente Especificación Técnica es establecer las características técnicas mínimas a cumplir, para la provisión de un sistema de caldera instalado y funcionando para el casino de suboficiales del Estado Mayor General.

1.2	JUSTIFICACION

1.2.1	A efecto de recuperar el sistema de provisión de agua caliente que permita cubrir las necesidades de las actividades previstas en el organismo, además de prestar un servicio básico de habitabilidad al personal que reviste en la unidad, impactando directamente en el desarrollo de sus funciones cotidianas.

2.	CALDERA A GAS

2.1	CONSIDERACIONES GENERALES

2.1.1	Se solicita la provisión de equipamiento específico de acuerdo al siguiente detalle:

2.2	CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS

2.2.1.1	El equipamiento Ofertado deberá cumplir por lo menos con las siguientes características técnicas generales:

- Capacidad tanque de 500 litros.

- Consumo 50.000 kcal/ h

- Conexión de chimenea exterior

- Conexión de agua

2.2.1.2	El equipo deberá estar construido integralmente en chapa de acero norma IRAM – IAS – F.30, SIDERAR, en un espesor mínimo de #4,75 mm. Sus fondos y hogar deberán estar unidos por medio de soldadura de arco eléctrico, doble costura interior y exterior. El equipo deberá estar calculado según Normas ASME

2.2.1.3 La caldera deberá contar con hogar sumergido, para mejorar el rendimiento de las calorías entregadas por el quemador.

2.2.1.4 El sistema de Tubos de Humos deberá utilizar caños de acero ASTM A-53 grado A, Sch 40 o similar, de procedencia Acindar, conforme a las normas ASTM para calderería con certificado de origen.

2.2.1.5 El equipo deberá contar con entrada para permitir el acceso al interior del mismo para la realización de las tareas de mantenimiento necesarias, de espesor igual al envolvente, con sistema de ánodo de magnesio para prevenir la formación de sarro.

2.2.1.6 La aislación térmica de los equipos será realizada por lo menos con lana de vidrio de por lo menos un espesor de 50 mm, de 18 kg/m de densidad y protección mecánica metálica, con terminación anticorrosiva.

2.2.1.7 Se proveerá con un quemador instalado apto para la combustión de gas natural automático, atmosférico que deberá estar regulado para 50.000 Kcal/h, y deberá contar con piloto y válvula de seguridad.

2.2.1.8 La protección anticorrosiva deberá ser de por lo menos la aplicación de dos manos de pintura de aluminio para alta temperatura y ánodo de magnesio de acuerdo a normas.

2.2.1.9 El funcionamiento de la caldera deberá ser totalmente automático, tanto el encendido y apagado del quemador, a través de una válvula de acuerdo a norma.

      - Los elementos mínimos de control y seguridad que deberá tener son los siguientes:

2.2.2.1 Ánodo de Magnesio para agua dura

2.2.2.2 Válvula de seguridad

2.2.2.3 Válvula de purga

2.2.2.4 Campana de salida de gas

      - El sistema debe ser provisto con la instalación completa de acuerdo a normas del ENARGAS vigentes para su aprobación de uso, incluyendo en el mismo los elementos adicionales necesarios para su funcionamiento adecuado.

3	PLAZO DE ENTREGA

3.1	A partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra comenzara a contar el tiempo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos para la entrega del sistema en funcionamiento.

4	LUGAR DE ENTREGA

4.1	Escuadrón Aeroparque del Cuartel General de la Subjefatura del Estado Mayor General, Belisario Roldan 4511 CABA – Teléfono: 4317-6000 Interno: 15080 o 16363 en el horario de 08:00 a 14:00 hs de Lunes a Viernes.

4.2	En todos los casos, el Cocontratante deberá hacer las previsiones para descargar el material en el lugar de entrega.

5	GARANTIA

5.1	La totalidad de los materiales provistos, deberán ser cubiertos por una garantía de UN (1) año, a partir de la Recepción Definitiva o en caso de corresponder la que ofrece el fabricante, prevaleciendo la de mayor duración de tiempo.

5.2	La referida garantía cubrirá toda falla del material, para las condiciones de uso recomendadas por el fabricante.

5.3	Los oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía. A tal efecto se detallará, persona de contacto, dirección, teléfono, celular o FAX y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.