ESPECIFICACIONES TECNICAS                                     (APENDICE 5)

LOS PLANOS SERAN ENTREGADOS EN FORMA DIGITAL AL MOMENTO DE LA REALIZACION DE LA VISITA DE OBRA OBLIGATORIA POR LA QUE DEBERA TRAER UN PENDRIVE A LA DIVISION ECONOMIA.

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Edificio: "Edificio n°83 de la Segunda Brigada Aérea"

donde funciona el Grupo de Reconocimiento Aeroespacial y Grupo Aéreo 2.

Comitente: "Grupo de Reconocimiento Aeroespacial - II Brigada Aérea.

Memoria descriptiva del proyecto.

El siguiente proyecto se realiza a solicitud del comitente con el objeto de rediseñar el sistema eléctrico en las instalaciones del grupo de reconocimiento aeroespacial, en el predio de la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina.

Ese proyecto se realiza considerando la normativa vigente, establecida por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). La norma utilizada es la Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles AEA 90364 - Parte 7.

Reglas particulares para las instalaciones en lugares y locales especiales - Sección 771: Viviendas, oficinas y locales (unitarios) en su versión de Marzo del 2006.

Características y uso de los locales.

El edificio cuenta con dos plantas, planta alta y planta baja, construidos en mampostería tradicional con cubierta de losa y cielorraso suspendido de chapas metálicas desmontables.

La instalación eléctrica de cada planta se considerará de forma independiente, ya que ambas cuentan con un tablero principal alimentado desde un tablero ubicado en la sala de máquinas del edificio, con llaves interruptoras independientes.

Las plantas cuentan con sistemas de acondicionamiento del aire del tipo centralizado, por lo que no se contempla en este proyecto el control de la carga eléctrica de estos equipos utilizados para el confort térmico de los locales, quedando entonces fuera del alcance del mismo.

Se incorporan 3 equipos de acondicionamiento tipo split en sectores especiales, los que si serán considerados de acuerdo a su carga real.

Para el diseño de la instalación se contemplarán los siguientes aspectos:

- La ubicación de luminarias y tomacorrientes se realiza de acuerdo a un esquema previo de necesidades establecido por el comitente.

- Cada planta se sectoriza de acuerdo al uso, según un criterio preliminar determinado por el comitente, que corresponde al uso o actividad de los locales.

- La instalación se proyecta a la vista, con cañería, bandejas o ductos normalizados.

- La instalación de iluminación se proyecta independiente de la instalación que sirve a tomacorrientes.

- Se considera que por el uso de los locales, es necesario una cantidad de tomacorrientes importante, aunque la carga de los mismos está limitada al requerimiento de equipos informáticos, por lo que no resulta individualmente de alto valor.

- Se proyecta un tablero principal trifásico en cada planta, y tableros seccionales para los sectores en los que el consumo o el uso lo ameriten.

- Toda la carga a servir es monofásica, a excepción de algún equipo especial que será identificado.

Estos criterios se consideran a los efectos de posibilitar la realización de la obra sin afectar el servicio existente, y además para permitir futuros crecimientos.

Uso de la planta alta: esta planta está destinada a recepción, circulación, oficinas, laboratorios informáticos, salas de servidores, aulas, archivos, salas de usos múltiples y baños.

La carga en esta planta está principalmente compuesta por:

- Iluminación.

- Tomacorrientes para uso en sistemas informáticos.

- Tomacorrientes para servicios.

Uso de la planta baja: esta planta está destinada a circulación, oficinas, laboratorios de revelado, cámara frigorífica, planta de tratamiento de aguas, salas de usos múltiples y baños.

La carga en esta planta está principalmente compuesta por:

- Iluminación.

- Tomacorrientes para uso en sistemas informáticos.

- Tomacorrientes para servicios.

Alimentación de equipos especiales: cámara frigorífica y sistema de tratamiento de agua, Con servicio trifásico

Planta alta.

Sectorización de la planta.

En el plano adjunto N°1 se presenta el esquema de sectorización de la planta alta. Este esquema responde a la solicitud inicial del comitente y también a las necesidades eléctricas de la misma.

Se individualizan entonces 17 sectores.

Sector 1.

Uso: oficinas de uso múltiple.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 2.

Uso: sala de futuro servidor.

Alimentación: desde tablero secundario independiente para el sector.

Sector 3.

Uso: salas de equipos informáticos.

Alimentación: desde tablero secundario independiente para el sector.

Sector 4.

Uso: oficinas de uso múltiple.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 5.

Uso: oficinas de uso múltiple y baños.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 6.

Uso: sala de servidor.

Alimentación: desde tablero secundario independiente para el sector.

Sector 7.

Uso: oficinas administrativas.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 8.

Uso: oficinas de uso múltiple y archivos.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 9.

Uso: oficinas administrativas.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 10.

Uso: oficinas administrativas y recepción.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 11.

Uso: pasillos y áreas de circulación. Hall de ingreso.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 12.

Uso: oficinas administrativas.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 13.

Uso: Aulas.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 14.

Uso: oficinas administrativas y archivos.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 15.

Uso: laboratorios.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 16.

Uso: equipos acondicionadores de aire.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 17.

Uso: iluminación de emergencias y sistema de alarmas de incendios. Alimentación: desde el tablero principal.

Planta baja.

Sectorización de la planta.

En el plano adjunto N°2 se presenta el esquema de sectorización de la planta baja. Este esquema responde a la solicitud inicial del comitente y también a las necesidades eléctricas de la misma.

Se individualizan entonces 8 sectores.

Sector 1.

Uso: oficinas de uso múltiple, laboratorios y baños.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 2.

Uso: pasillos y circulaciones.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 3.

Uso: sala de tratamiento de aguas y laboratorios de impresión.

Alimentación: desde tablero secundario.

Sector 4.

Uso: oficinas de uso múltiple y salas de revelado.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 5.

Uso: cámara frigorífica.

Alimentación: desde el tablero principal hacia el tablero secundario para el sector. Sector 6.

Uso: laboratorios de impresión y revelado.

Alimentación: desde tablero secundario para el sector.

Sector 7.

Uso: depósitos.

Alimentación: desde el tablero principal.

Sector 8.

Uso: iluminación de emergencias.

Alimentación: desde el tablero principal.

Descripción de la instalación por cada sector de planta alta.

Todas las bocas para luminarias se proyectan considerando artefactos tipo fluorescentes con 2 lámparas de 36 W, es decir una carga de 72 W, con balasto electrónico o con balasto convencional con corrección de desfasaje de potencia en cada lámpara.

De acuerdo al diseño preestablecido por el comitente, la cantidad de iluminación generada con las luminarias previstas en el mismo puede ser superior a lo requerido para el uso, por lo que se recomienda su recálculo al momento de la instalación, para no instalar mayor cantidad de luminarias que las necesarias.

Las bocas para tomacorrientes considerados, salvo aclaración, serán módulos de tomacorrientes doble para carga máxima de 10 A. La carga estimada del sector ser calculará en función del tipo de equipamiento que se va a utilizar.

Todos los equipos de iluminación y dispositivos que se conecten a la instalación son monofásicos, salvo aclaración específica, por lo que toda la instalación se proyecta con este criterio.

La instalación de puesta a tierra se considera por separado.

Al momento de la ejecución de la instalación, tanto el tendido de los cables y sus conexiones se realizarán de acuerdo a lo reglamentado por la AEA y los estándares del arte correspondientes.

Descripción de los conductores asignados para cada Protección y Uso

Desde el ingreso del servicio eléctrico a los tableros generales (TGPA-TGPB): se utilizara el cableado existente.

Desde las llaves tetrapolares de Corte General ubicadas en TGPA y TGPB: se utilizaran barras para distribución de las tres fases y neutro, con conexionado a terminales ojo de 6 mm2 y conductor asignado de acuerdo al color establecido por norma.

Desde el ingreso a las protecciones por sector (disyuntores y tetrapolares), para todos los casos salvo aclaración se utilizara: cable unifilar de 6 mm2 de color normalizado, con manguito correspondiente.

Descripción de cableado para tableros seccionales.

Desde los TGPB y TGPA a los TSPA 1, TSPA 3, TSPB 1, TSPB 2 y TSPB 3, para todos los casos, salvo aclaración se utilizara la siguiente disposición:

Salida de los interruptores termomagnéticos (ITM) tetrapolares de 32 A en TGPA y TGPB con manguitos de 4 mm2 y cable subterráneo de 4x4 mm2, por bandeja de distribución a interruptor tetrapolar de corte general (25 A) en Tablero Seccional (TS) correspondiente con manguito y color asignado reglamentario.

Para los conexionados internos de los TS se utilizara cable de 6 mm2 normalizado. Para TSPA 2 se utilizara cable subterráneo de 4x6 mm2 con manguitos correspondientes y distribución por bandeja, desde interruptor tetrapolar (40 A) en TGPA (Sector 3) a interruptor tetrapolar de corte general (32 A) TSPA2.

Descripción de conexionado y cableado para iluminación.

Desde las protecciones diferenciales (Interruptores diferenciales monofásicos estándar) dispuestos para iluminación, a los interruptores termomagnéticos bipolares de 16 A: se

utilizara, para todos los casos salvo aclaración, cable de 6 mm2 con manguito correspondiente y conductor normalizado.

Desde los interruptores seccionales termomagneticos (16 A), dispuestos para la distribución de iluminación, al canalizado correspondiente (bandeja de distribución o caño de 20 mm), se utilizara para todos los casos salvo aclaración: cable de 2,5 mm2 normalizado con manguitos correspondientes.

Desde los interruptores de iluminación a la luminaria, se utilizara para todos casos salvo aclaración: cable de 1,5 mm2 normalizado.

Descripción de conexionado y cableado para alimentación de tomacorrientes.

Desde el ITM correspondiente (interruptor termomagnetico bipolar de 20 A) al tomacorriente, para todos los casos salvo aclaración, se utilizara: cable normalizado de 4 mm2 y 2,5 mm2 para acometida a tierra.

Para circuitos de AA (Sector 16) se utilizaran interruptores termomagneticos bipolares de 25 A .

Planta alta.

Se proyectan 1 tablero principal trifásico y 3 tableros seccionales trifásicos para sectorizar las protecciones en los locales que pueden tener necesidades especiales o una distribución de carga importante.

Sector 1.

Uso: oficinas de uso múltiple.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 12 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 2 de 2 puntos.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 11 tomas doble.

Sector 2.

Uso: sala de futuro servidor.

Alimentación: desde tablero secundario trifásico independiente para el sector (TSPA1) con acometida por bandeja a través de cable tipo subterráneo de 4 x 4 mm2.

Cantidad de luminarias: 6 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 1 de 2 puntos.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 12 tomas doble.

Sector 3.

Uso: salas de equipos informáticos.

Alimentación: desde tablero secundario independiente para el sector (TSPA2) con acometida por bandeja a través de cable tipo subterráneo de 4 x 6 mm2.

Cantidad de luminarias: 35 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 3 de 3 puntos, 2 de 2 puntos y 1 de un punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 44 tomas doble.

Sector 4.

Uso: oficinas de uso múltiple.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 8 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 3 de 2 puntos.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 9 tomas doble.

Sector 5.

Uso: oficinas de uso múltiple y baños.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 13 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 3 de 2 puntos y 1 de un punto.

Bocas para tomacomentes de uso común: 7 tomas doble.

Sector 6.

Uso: sala de servidor.

Alimentación: desde tablero secundario trifásico independiente para el sector (TSPA3) con acometida por bandeja a través de cable tipo subterráneo de 4 x 4 mm2.

Cantidad de luminarias: 4 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 1 de 2 puntos.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 8 tomas doble.

Sector 7.

Uso: oficinas administrativas.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 15 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 2 de 2 puntos y 3 llaves de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 14 tomas doble.

Sector 8.

Uso: oficinas de uso múltiple y archivos.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 24 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 6 de 2 puntos y 1 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 16 tomas doble.

Sector 9.

Uso: oficinas administrativas.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 10 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 1 de 2 puntos y 2 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 16 tomas doble.

Sector 10.

Uso: oficinas administrativas y recepción.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 10 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 1 de 2 puntos y 2 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 16 tomas doble.

Sector 11.

Uso: pasillos y áreas de circulación. Hall de ingreso.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 30 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 5 de 3 puntos.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 6 tomas doble.

Sector 12.

Uso: oficinas administrativas.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 8 bocas para luminaria de iluminación general. Llaves de iluminación: 2 de 2 puntos.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 5 tomas doble.

Sector 13.

Uso: Aulas.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 18 bocas para luminaria de iluminación general. Llaves de iluminación: 1 de 3 puntos.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 8 tomas doble.

Sector 14.

Uso: oficinas administrativas y archivos.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 12 bocas para luminaria de iluminación general. Llaves de iluminación: 1 de 2 puntos y 3 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 18 tomas doble.

Sector 15.

Uso: laboratorios.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 18 bocas para luminaria de iluminación general. Llaves de iluminación: 1 de 3 puntos y 1 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 15 tomas doble.

Sector 16.

Uso: equipos acondicionadores de aire en sectores 9 y 10.

Alimentación: desde el tablero principal.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 2 tomas simple de 20 A. Canalizado independiente y cables individuales de 4 mm2.

Sector 17.

Uso: iluminación de emergencias.

Alimentación: desde el tablero principal.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 15 tomas simple de 10 A. Canalizado independiente y cables individuales de 2,5 mm2.

Planta baja.

Se proyecta un tablero principal trifásico y 3 tableros secundarios monofásicos. Sector 1.

Uso: oficinas de uso múltiple, laboratorios y baños.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 22 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 7 de 2 puntos y 2 de 3 puntos.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 35 tomas doble.

Sector 2.

Uso: pasillos y circulaciones.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 28 bocas para luminaria de iluminación general y localizada. Llaves de iluminación: 5 de 2 puntos y 5 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 13 tomas doble.

Sector 3.

Uso: sala de tratamiento de aguas y laboratorios de impresión.

Alimentación: desde tablero secundario en el sector (TSPB1) con acometida por bandeja a través de cable tipo subterráneo de 4 x 4 mm2.

Cantidad de luminarias: 17 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 2 de 2 puntos y 8 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 29 tomas doble.

Sector 4.

Uso: oficinas de uso múltiple y salas de revelado.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 19 bocas para luminaria de iluminación general y 26 luminarias localizadas.

Llaves de iluminación: 9 de 2 puntos, 2 de 3 puntos, 18 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 41 tomas doble.

Sector 5.

Uso: cámara frigorífica.

Alimentación: desde el tablero principal hacia el tablero secundario para el sector (TSPB2).

Sector 6.

Uso: laboratorios de impresión y revelado.

Alimentación: desde el tablero principal hacia el tablero secundario para el sector (TSPB3).

Sector 7.

Uso: depósitos.

Alimentación: desde el tablero principal.

Cantidad de luminarias: 3 bocas para luminaria de iluminación general.

Llaves de iluminación: 3 de 1 punto.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 14 tomas doble.

Sector 8.

Uso: iluminación de emergencias.

Alimentación: desde el tablero principal.

Bocas para tomacorrientes de uso común: 10 tomas simple de 10 A.

Canalizado independiente y cables individuales de 2,5 mm2.

Diseño de la instalación de puesta a tierra.

Electrodos a utilizar: jabalinas norma IRAM 2310 o I RAM 2309 Se realizará la instalación de 3 jabalinas IRAM 2309 de 20 mm x 2000 mm de longitud. Se ubicarán en el exterior del edificio, al centro de cada pared sur, este y oeste, con su correspondiente cámara de inspección.

Cada Jabalina contará con un borne de conexión al cable de protección PE que se conectará en forma independiente a cada tablero.

Este cable de conexión de la jabalina al tablero tendrá una sección de: 16 mm2 Cada tablero seccional de cada planta contará con una bornera de conexión de puesta a tierra.

Sobre esta bornera se conectarán de manera independiente los 3 conductores de protección provenientes de cada jabalina y los conductores de protección de cada circuito, los estarán dimensionados de la siguiente manera:

Cable de derivación de 16 mm2 en todo el tendido hacia los tableros seccionales y con derivaciones a cada sector.

El cable de protección PE hacia cada boca de consumo tendrá una sección de: 2,5 mm2

En todos los casos, salvo indicación específica, se considerará lo siguiente:

Interruptores automáticos termomagnéticos (ITM):

Curva de disparo: C

Tensión de empleo: 240 V monof. / 440 V trif.

Tensión de impulso: 6.000 V Poder de corte IEC 60898: 6 KV

Disyuntor monofásico:

Interruptor diferencial x 40 A Tensión de empleo: 230 V Corriente diferencial: 30 mA

Disyuntor trifásico:

Interruptor diferencial x 40 A Tensión de empleo: 440 V Corriente diferencial: 30 mA

Descripción del Tablero General. Planta Alta

- Estructura rígida de chapa, con tapa batiente.

- Espacios necesarios estimados: 9 líneas de 24 din.

Asignación de espacios: din.

Sector 01:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico- Llave térmica bipolar de 16A: 4din. Tomacorrientes- Interruptor diferencial monofásico- Llave TM bipolar de 20A: 4din.

Sector 02:

Llave ITM tetrapolar de 32A: 4din. CURVA D Sector 03:

Llave ITM tetrapolar de 40A: 4din. CURVA D Sector 04:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16A: 4din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 20A: 4din.

Sector 05:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16A: 4din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 20A: 4din.

Sector 06:

Llave tetrapolar de 32A: 4din. CURVA D

Sector 07:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16A: 4din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico x 40 A - 2 Llaves ITMs bipolar de 20A: 6din.

Sector 08:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - 2 Llaves ITMs bipolar de 16A: 6din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico x 40 A - 2 Llaves ITMs bipolar de 20A: 6din.

Sector 09:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16A: 4din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico - 2 Llaves ITMs bipolar de 20A: 6din.

Sector 10:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16A: 4din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico x 40 A - 2 Llaves ITMs bipolar de 20A: 6din.

Sector 11:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - 2 Llaves ITMs bipolares de 16A: 6din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico x 40 A - 2 Llaves ITMs bipolar de 20A: 6din.

Sector 12:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16A: 4din Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 20A: 4din.

Sector 13:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - 2 Llaves ITMs bipolares de 16A: 6din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico- Llave ITM bipolar de 20A: 4din.

Sector 14:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16A: 4din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 20A: 4din.

Sector 15:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16A: 4din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico superinmunizado - Llave ITM bipolar de 20A: 4din.

Sector 16:

Tomacorrientes especiales para acondicionadores de aire.

Interruptor diferencial monofásico - 2 Llave ITM bipolar de 25A: 8din.

Sector 17:

Tomacorrientes especiales para iluminación de emergencias 1 Interruptor diferencial monofásico - 1 Llave ITM bipolar de 16 A: 4din.

Tablero Seccional (TSPA 1) Sector 02, de 2 líneas por 12 din

Estructura rígida de PVC, con tapa.

Llave ITM de corte general tetrapolar 25A: 4din

Fase R: Interruptor diferencial monofásico superinmunizado - llave ITM bipolar 20A:4din

Fase S: Interruptor diferencial monofásico - llave ITM bipolar 20A:4din Luminarias Fase T: Interruptor diferencial monofásico - llave ITM bipolar 16A:4din

Tablero Seccional (TSPA 2) Sector 03, de 2 líneas por 12 din

Estructura rígida de PVC, con tapa.

Llave ITM de corte general tetrapolar 32A: 4din

Luminarias Fase R: Interruptor diferencial - 2llaves ITMs bipolares 16A: 6din Tomacorrientes Fase S: Interruptor diferencial monofásico superinmunizado x 40 A - 2 llaves ITMs bipolares 20A: 6din

Tomacorrientes Fase T: Interruptor diferencial monofásico superinmunizado x 40 A - 2 llaves ITMs bipolares 20A: 6din.

Tablero Seccional (TSPA 3) Sector 06, de 2 líneas por 12 din

Estructura rígida de PVC, con tapa.

Llave ITM de corte general tetrapolar 25A: 4din

Tomacorrientes Fase R: Interruptor diferencial superinmunizado - llave ITM bipolar 20A: 4din

Luminarias Fase S: Interruptor diferencial - llave ITM bipolar 16A: 4din Tomacorrientes AA Fase T: Interruptor diferencial - llave ITM bipolar 20A: 4din

Descripción del Tablero General. Planta Baja

- Estructura rígida de chapa, con tapa.

- Espacios necesarios estimados: 5 líneas de 24 din.

Sector 01:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - 2 Llave ITM bipolar de 16 A: 6 din. Tomacorrientes- Interruptor diferencial monofásico x 40 A - 2 Llave ITM bipolar de 20 A: 6 din.

Sector 02:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - 1 Llave ITM bipolar de 16 A: 4 din.

Sector 03:

Llave tetrapolar de 32 A: 4din. CURVA D

Sector 04:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - 2 Llave ITM bipolar de 16 A: 6 din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico x 40 A - 2 Llave ITM bipolar de 20 A: 6 din.

Sector 05:

Llave tetrapolar de 32 A: 4din. CURVA D

Sector 06:

Llave tetrapolar de 32 A: 4din. CURVA D

Sector 07:

Luminarias: Interruptor diferencial monofásico - Llave ITM bipolar de 16 A: 4din. Tomacorrientes - Interruptor diferencial monofásico - 1 Llave ITM bipolar de 20 A: 4 din.

Sector 08:

Tomacorrientes para Luminarias de emergencia: Interruptor diferencial monofásico - 1 Llave ITM bipolar de 16A: 4 din.

Conectar antes del corte general del tablero.

Tablero Seccional (TSPB 1) Sector 03, de 2 líneas por 12 din

Estructura rígida de PVC, con tapa.

Llave ITM de corte general tetrapolar 25 A: 4din

Fase R: Interruptor diferencial - llave ITM bipolar 16 A: 4din Fase S: Interruptor diferencial - llave ITM bipolar 16 A: 4din Luminarias Fase T: Interruptor diferencial - llave ITM bipolar 16 A: 4 din

Tablero Seccional (TSPB 2) Sector 05, de 1 línea por 12 din

Estructura rígida de PVC, con tapa.

Llave ITM de corte general tetrapolar 25 A: 4din

Disyuntor trifásico 40 A: 4 din

Tablero Seccional (TSPB 3) Sector 06, de 2 líneas por 12 din

Estructura rígida de PVC, con tapa.

Llave ITM de corte general tetrapolar 25 A: 4din

Tomacorrientes Fase R: Interruptor diferencial - llave ITM bipolar 20A: 4 din Luminarias Fase S: Interruptor diferencial - llave ITM bipolar 16 A: 4 din Tomacorrientes AA Fase T: Interruptor diferencial - llave ITM bipolar 20 A: 4 din

La iluminación de emergencias se realizará a través de 15 luminarias en planta alta y 10 luminarias en planta baja.

Deberán utilizarse luminarias de funcionamiento autónomo con batería individual de funcionamiento no menor a una hora. Se recomienda utilizar luminarias de leds.

La distribución de las luminarias se encuentra en el plano correspondiente.

En cada tablero principal de cada planta, se dispone de un circuito de protección conformado por un interruptor termomagnético y un interruptor diferencial monofásicos para la línea de distribución de luminarias de emergencias. Esta disposición permite el corte y prueba de los equipos de manera programada con una sola llave.

Se realizará un tendido independiente con cable de 2,5 mm2 para los tomacorrientes ubicados en los lugares destinados a iluminación de emergencias.

Se recomienda la instalación, en el tablero existente de cada planta, un módulo de protección contra sobretensiones transitorias, para proteger el equipamiento electrónico de este tipo de eventos.

En función de lo observado, se recomienda la instalación de limitadores de sobretensión transitoria clase II, Inom 10 KA onda 8/20 Microsegundo.

Pilotos luminosos para cada fase.

Interruptor termomagnético 4 x 20 A curva C.

Este circuito se conecta aguas abajo del interruptor termognético principal, antes de los dispositivos de protección y corte de cada circuito.

Se interpone un interruptor de 20 A para separar al dispositivo del circuito eléctrico.

SISTEMA DE PREDETECCION DE INCENDIOS

El sistema de predetección de incendios estará compuesto por:

Central de control convencional para incendios.

Detectores fotoeléctricos.

Avisadores manuales.

Sirenas.

Cable de conexión.

Se recomienda la ubicación de la central al costado del tablero principal de planta alta. Los detectores se instalarán en las ubicaciones previstas en el plano correspondiente.

La instalación se realizará de la siguiente manera:

- con cañería metálica o plástica normalizada, independiente del resto de los servicios eléctricos o de datos.

- Cableado: un par por zona conformado por cable rojo y negro, unipolar de 1 mm2 normalizado.

- Los detectores se instalarán con zócalos y serán desmontables.

Cantidad y descripción de los dispositivos.

- (uno) Central convencional de incendios.

Modelo recomendado: central Bentel para 24 zonas tipo J-424 con 24 zonas activas.

- baterías de 12 V 7 Ah

80 (ochenta) Detectores.

Detectores fotoeléctricos convencionales de 2 hilos con zócalo.

Modelo recomendado: Bentel o System Sensor fotoeléctricos.

8 (ocho) Avisadores manuales.

Avisador manual convencional para incendios con retención.

4 (cuatro) Sirenas de aviso.

Sirena para incendios con strobo color rojo.

Cableado.

800 Metros de cable unipolar de 1 mm2 color rojo.

800 Metros de cable unipolar de 1 mm2 color negro.

600 Metros de caño plástico normalizado de 20 mm mas accesorios.