ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUERZA AEREA ARGENTINA

DIRECCION DE  COMUNICACIONES

GRUPO I COMUNICACIONES ESCUELA

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. CONSIDERACIONES SOBRE LA REPARACION

4. TIEMPO DE EJECUCIÓN

5. PRESCRIPCIONES

# OBJETO

# Realizar la Instalación de pararrayos y su respectiva Puesta a Tierra (PAT) al parque de antenas del Grupo 1 de Comunicaciones Escuela (G1CE), según especificaciones del punto 2.

# ALCANCE

## La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar la Instalación de pararrayos y su respectiva Puesta a Tierra (PAT) para la protección de TRES (3) torres, con sus respectivas antenas, que conforman el parque de antenas del G1CE, citas en la II Brigada Aérea, Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

## Las tareas a realizar incluyen:

# Cableado de la instalación de PAT de las TRES (3) torres (TR, TT1 y TT2) con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, asegurando la continuidad del conexionado efectivo de todos y cada uno de los tramos de las torres, hasta el borne de conexión de la jabalina de PAT de las torres, ubicado en proximidades de la Torre Nº 2 (TT2).

# Realización de la PAT de las torres, asegurando un valor de Resistencia de PAT inferior a los 3 Ohms, conectando jabalinas de acero/cobre de ½” por 2 metros de longitud en paralelo, hasta lograr dicho valor.

# Conexión equipotencial de las redes de PAT de la Unidad (Torres, pararrayos y de servicio) mediante conductores desnudos de cobre de 35 mm2 de sección, enterrados y vinculados entre sí mediante  soldadura cuproaluminotermica.

# Montaje de UN (1) Pararrayos con dispositivo de cebado (PDA) según Norma NF C17-102 (Julio 1995) en la cúspide de la Torre Nº 1 (TT1), adecuado para un radio de protección horizontal (Rp) de 60 metros mínimo.

# Cableado y conexionado del pararrayos mediante cable de Cobre de 50 mm2 de sección con vaina color verde amarillo mediante aisladores montados a lo largo de la Torre Nº 1 (TT1),  hasta el borne de PAT de Pararrayos, ubicada en proximidades de dicha Torre.

# Realización de la PAT de Pararrayos en proximidades de la Torre Nº 1 (TT1), asegurando un valor de Resistencia de PAT inferior a los 3 Ohms, conectando jabalinas de acero/cobre de ½” por 2 metros en paralelo, hasta lograr dicho valor.

# Montaje de DIEZ (10) protectores de sobretensión contra descargas atmosféricas, para cable “RG 213/U” con conector “PL Macho” (Turno: 1 VHF AM – 1 VHF FM – 1 UHF – 2 HF SMMA – 2 HF RRAMC. Laboratorio: 1 VHF – 1 UHF – 1 HF).

# Todos los trabajos deberán respetar la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Reglamento de Instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y el Reglamento para instalaciones de Pararrayos de la AEA.

# Todos los trabajos indicados deben ser certificados por Instalador electricista matriculado, acorde al tipo de obra, incluido el de certificación de las Resistencias de PAT.

## El predio donde se realizaran los trabajos se encuentra en las instalaciones que el G1CE posee en la II Brigada Aérea, sita en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

## La contratación mencionada incluye todas las provisiones, trabajos y mano de obra requerida para asegurar la calidad de la tarea a llevar a cabo y de los materiales empleados, otorgando DOCE (12) meses de garantía.

## Para acciones legales futuras que pudieran corresponder en la interpretación del Pliego, se entiende que la instalacion cubre cualquier omisión involuntaria, insuficientemente explicativa en la presente Especificación Técnica, no eximiéndose al Adjudicatario de las provisiones de elementos faltantes necesarios para satisfacer plenamente la calidad de los trabajos a ejecutar.

# CONSIDERACIONES SOBRE LA REPARACION

# Los trabajos mencionados en el punto 2 (ALCANCE) forman parte de la adecuación del Campo de antenas del G1CE, en sus instalaciones sitas en la “II Brigada Aérea”, de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos

# El Oferente deberá presentarse en el lugar de emplazamiento del equipo, con el fin de verificar in situ la tarea a realizar y coordinar con 24 Hs. de anticipación con el Jefe de Escuadrón Técnico de la Unidad al siguiente teléfono 0343-4262000 (Int. 22285).

# En este acto, se entregará al Oferente un certificado de visita, que deberá adjuntarse a la cotización para su aceptación. Las ofertas que no cuenten con dicho certificado serán anuladas.

## RECEPCION DE LOS TRABAJOS

### La recepción del trabajo se llevara a cabo con la presencia de personal de Fuerza Aérea designado oportunamente en calidad de Inspector y con la presencia de la Persona Responsable por parte del Adjudicatario.

# TIEMPO DE Ejecución

## El plazo para la realización de las tareas mencionadas en la presente Especificación Técnica, no deberá superar los TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de entrega de la Orden de Compra.

# PRESCRIPCIONES

## El Adjudicatario deberá presentar certificado habilitante del personal encargado de realizar los trabajos, constancia actualizada del pago de la aseguradora de accidente de trabajo (ART), seguridad social (AFJP) y estar debidamente actualizado en los pagos deuda ante la AFIP.

Paraná,       de septiembre de 2016.-

# Text boxes

INSTALACION DE PARARRAYOS PARA PROTECCION DEL PARQUE DE ANTENAS DEL

GRUPO I COMUNICACIONES ESCUELA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N°   003 /16