ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO Nº 02 - TORRE TANQUE

II BRIGADA AÉREA

1. OBJETO

1.1	La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para reacondicionar el revestimiento de la cuba del tanque reserva de agua con capacidad de 200.000lts para abastecimiento de la II Brigada Aérea.

1.2	Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este Pliego y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra. Se contrata por Ajuste Alzado.

1.3	Los trabajos a realizar consisten en efectuar la demolición de recubrimiento externo de cuba. Reemplazo de aberturas metálicas internas, y acondicionamiento de interior de cuba, (reparación de grietas, y pintado interior - exterior).

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Visita a Obra

- Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente.

- El Oferente realizará visita a Obra en los día y horas indicads, y retirarán Certificado de la misma emitido por la Inspección de Obra, el plazo máximo hasta 24 horas anteriores a la fecha de apertura.

- El certificado de visita a Obra será extendido por la Comitente, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la provisión de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

- Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

- Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

- Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

- Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma, acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente. Se deberá contar con seguimiento y asesoramiento permanente durante la obra por parte de un Técnico en Seguridad e Higiene matriculado, como responsable de hacer cumplir las normas de seguridad bijentes.

Muestras y Materiales

- 2.8. La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación por parte de la misma inspección los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la obra.

- En los casos en que esto no sea posible y la Comitente lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

- Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte de la Comitente, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones.

- El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

- Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Comitente, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas ISO 9001 o  IRAM.

- Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

- En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

- En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva de la Comitente.

- La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

- El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Obra

- La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

- Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales en edificio contiguo, para ello se deberán proveer y colocar protección adecuada para eliminar el efecto producido por la demolición. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.

- Todos los materiales producto de la limpieza, demoliciones y/o desmonte, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando.

- La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesario efectuar.

- Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Comitente serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes de la Comitente.

- La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

Confección de la Documentación Técnica Inicial.

- El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente.

Plazo de Garantía.

- La Contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras.

- PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) días corridos, o hasta el 27 de Diciembre, (lo que ocurra primero).

Listado de Tareas a Realizar

- Colocar protecciones de seguridad para trabajo en altura.

- Ejecutar la demolición total del revestimiento de la cuba del tanque de agua.

- Tratamiento de Hormigón Exterior.

- Tratamiento de Hormigón Interior.

- Cerramientos interiores.

- Ejecutar pintura exterior.

- Limpieza periódica y final de obra..

4. 	DESCRIPCION DE LAS TAREAS A EJECUTAR

4.1.	Protecciones de seguridad para trabajo en altura.

4.1.1	Protecciones peatonales: Se colocarán protecciones peatonales tipo bandejas a 45º conformadas con tres capas de madera reconstituida de 20mm des espesor, sustentadas mediante una estructura metálica telescópica. La Empresa Contratista, deberá presentar a la Dirección de Obras de la Unidad una memoria descriptiva firmada por un Licenciado en Higiene y Seguridad o Ingeniero de cualquier especialidad o Arquitecto, con especialidad en seguridad e higiene en el trabajo garantizando la eficiencia de las protecciones. El profesional estará debidamente matriculado en el colegio profesional de su incumbencia, de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos. Se demarcará el predio de obra con las señalizaciones e indicaciones pertinentes.

4.1.2.	Protecciones de Edificios: La contratista deberá ejecutar las protecciones necesarias para el Edificio Nº 03 lindante a la zona de obra, haciéndose responsable de subsanar cualquier afectación que el mismo pueda sufrir como resultado de la ejecución de las tareas de obra.

4.2.	Demoliciones y retiro.

4.2.1.	Estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción de todos los materiales resultantes de la demolición. Se deberá tener especial cuidado de no afectar con estos trabajos a los sectores aledaños, teniendo a su cargo la contratista la reparación de cualquier daño o deterioro causado, reconstituyendo características y terminaciones iguales a las existentes.

4.2.2	El material extraído por demolición se cargará en camiones volcadores o cualquier otro equipo de transporte y será retirado del predio de la Unidad por La Contratista.

4.2.3	Se ejecutará la demolición del revestimiento y revoque existente sobre la cuba del tanque reserva de agua, se procurará no dañar la estructura de hormigón armado.

4.3.	Tratamiento hormigón exterior

4.3.1	Una vez finalizada la demolición, se ejecutará un tratamiento sobre el hormigón existente quitando todo tipo de protuberancias e imperfecciones tales como marcas de encofrado, por medios mecánicos (amoladoras, por ejemplo) o manuales. También se cortarán los alambres salientes residuales del encofrado original, aplicándoles un fondo convertidor de óxido.

4.3.2	Se repararán las fisuras y grietas de la cuba de hormigón armado, que sean resultado de la de-demolición o anteriores a la misma.

4.3.3	Se ejecutará la apertura de las mismas mediante espatulado o amoladora, dejando una cuña a 45º con una profundidad máxima de 1cm, a fines de garantizar un buen relleno de las mismas y una buena reconstitución de la superficie

4.3.4	 La fisuras y grietas se tratarán con un Mortero cementicio tipo IMPER G de Weber, o monocomponente tixotrópico de alta resistencia mecánica y resistente a presión ne-gativa y positiva Tipo Sika Monoto 107. Se seguirán indicaciones del fabricante al momento de ejecutar las tareas.

4.4.	Tratamiento hormigón Interior

4.4.1	En el sector de contacto con la reserva de agua se deberá ejecutar la limpieza del interior del tanque reserva aplicando materiales químicos no tóxicos a fin de quitar sales existentes, además se aplicará el mismo criterio de tratamiento del hormigón que en la superficie exterior, en lo que se refiere a hierros, alambres, protuberancias de material.

4.4.2	Especial tratamiento llevarán los sectores donde el hierro oxidado ha deteriorado el hormigón.  El procedimiento a aplicar consiste en delimitar toda la superficie a tratar con disco de corte, y luego picar el sector eliminando todo material suelto, mal compactado y segregado en una profundidad hasta llegar al hormigón sano y obteniendo una superficie rugosa y cohesiva, que propicie buenas condiciones de adherencia.

4.4.3		Posteriormente se tratarán todas las barras corroídas limpiándolas con cepillo de alambre a aquellas armaduras que se encuentren en condiciones aceptables, se limpiará la superficie con aire comprimido se lavará con abundante agua dejándola mojada, y  se aplicarán dos manos de un revestimiento anticorrosivo a base de resinas epoxi del tipo “Sikatop Armatec 110 Epocem” que a la vez sirve de puente de adherencia para el mortero de reparación.  Si las barras están en condiciones inaceptables, se procederá a su reemplazo uniéndolas a los extremos de la barras en buen estado.

4.4.4.	Por último se aplicará un toda la superficie interior tales como paramento cilíndrico vertical, troncos cónicos superior e inferior, superficie cilindro escalera y superficies circulares en piso y techo, un Mortero cementicio sellador tipo IMPER F, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

4.5.	Cerramientos interiores.

4.5.1.	Se ejecutará el retiro de los cerramientos metálicos de inspección interna del tanque reserva de agua y se proveerán y colocarán cerramientos de iguales dimensiones, constituidos por un bastidor metálico con dos bisagras y malla de idéntica características que las existentes. Se aplicarán dos manos de esmalte sintético tipo Alba o calidad superior. Las dimensiones se corroborarán en obra.

4.6.	Ejecución de pintura exterior.

4.6.1	Pintura Elastomérica: Se aplicarán en primer lugar una mano de fijador a base de solvente para luego aplicar tres manos de pintura. ELASTOMÉRICA para exterior.   Se procurará respetar los códigos de color establecidos en la reglamentación ANAC “Normas de Señalamiento Diurno e Iluminación de Objetos” ANEXO II. Dicha reglamentación será provista por la Dirección de Obras de la Unidad.

5.	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

5.1.	La Obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, mampostería, carpintería, vidrios etc.

5.2	Se ejecutará la limpieza de la escalera de accesos a la torre tanque, eliminando todo material contaminante.