ANEXO V

INFORME TÉCNICO

DATOS DEL MATERIAL: Compresores Horizontales perteneciente al GT3- Hangar Pucará -Hangar Talleres

NOVEDAD:   Los  aparatos   sometidos  a  Presión   (dos  compresores  horizontales

·Pertenecientes al hangar Pucará ubicados en el sector exterior sudoeste del hangar y dos compresores verticales ubicados en el sector norte del hangar Talleres) no poseen controles de Pruebas Hidráulicas establecidos en Ley 1373 - Decreto 605/16; Resolución EPE Nro. 413; Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nro. 19587- Decreto 351/79.

Dichos compresores no cuentan documentación acreditando su control

quinquenal (cada cinco años) respecto a su prueba hidráulica y control de válvulas de seguridad. Asimismo dicho elemento sometido bajo presión, por su capacidades y volúmenes no se encuentran habilitados ante la EPE referente a inspección  de de calderas y aparatos sometidos bajo presión.

En último mantenimiento realizado a los compresores de hangar Talleres

se encontraron anomalías varias: exceso de agua en los depósitos y contaminación en aceite de motores.

VERIFICACIONES EFECTUADAS: Se realizo búsqueda de documentación de compresores, verificando la inexistencia de los mismos.

Se.realizo control visual sobre la instalación de los equipos.

. ACCION  CORRECTIVA.

- Por dicha novedad, se recomienda realizar por profesional habilitado:

- Verificación de estado de plana identificadora.

- Relevamiento y confección de plano de equipo.

- Inspeccion ocular	·

- Medición de espesores por ultrasonido de sectores críticos.

- Calculo de resistencia mecánica de acuerdo a ASME VIII con espesores. relevados.

- Verificación de los elementos de control y seguridad del equipo.

- Verificación de Presión de Timbrado de las válvula'> de Seguridad y precintado de las mismas.

- Realización de Prueba Hidráulica.

- Tramite de Inscripción EPE (Referente habilitación de depósitos de aire comprimido)

Observaciones: Se .adjuntan dos cotizaciones por personal habilitado para la realización de habilitación,  una cotización para hangar Talleres y una cotización para hangar Pucará).

- Referente a acondicionamiento del equipo, según análisis realizado por empresa especializada en instalaciones de aire comprimido, se recomienda la implementación de los elementos vitales para el correcto funcionamiento del equipo y prolonga su vida útil.

Observaciones: Se adjunta cotización Nº 0062-00054794 realizada por la empresa Servicios Industriales Fluido dinámicos S.A. con los elementos . necesarios para el correcto funcionamiento de los depósitos de Aire Comprimido.

Dicha cotización es para CADA SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO,

teniendo en cuenta que el Grupo Técnico 3 posee C/U cuatro (4) Aparatos

sometidos a Presión.

CONCLUSIONES: A fin de cumplimentar con la normativa vigente de ·aplicación, . · salvaguardar la salud y velar por la seguridad del persona l, y asimismo del material y aeronaves, es necesaria una inmediata adecuación de los aparatos sometidos a presión

que posee el GT3 dando cumplimiento a la acción correctiva presente en el Informe Técnico. ·

Reconquista,  22  de febrero qe 2017.-

Tec. 1Morales, Diego Maximiliano	. Resp. Higiene y Seguridad en el Trabajo