ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTIVO: Se procede a realizar el siguiente informe, con motivo de comunicarle las novedades ocurridas con la bomba sumergible de 15 HP, en la red de extracción de agua de la Unidad:

NOVEDADES:

- Presenta eje dañado.

- Tres cuerpos destruidos.

- Bujes de los cuerpos deteriorados.

- Cinco turbinas y cono dañados.

ACCION CORRECTIVA:

- Mantenimiento de sistema de extracción de la parte impulsora de motor bomba sumergible 15 HP.

- Así mismo en necesario el recambio de los cables de alimentación ya que los mismos se encuentran deteriorados por el paso del tiempo.

CONCLUSION: De acuerdo a lo observado se concluye que es de carácter urgente, resolver la problemática de dicha bomba sumergible de 15 HP para asegurar la extracción normal de agua.

INFORME TECNICO SOLICITUD DE GASTO Nº 117/17:

DATOS DEL MATERIAL: Compresores Horizontales pertenecientes al GT3 – Hangar Pucará – Hangar Talleres.

NOVEDAD: Los aparatos sometidos a Presión (dos compresores horizontales pertenecientes al hangar Pucará ubicados en el sector exterior sudoeste del hangar y dos compresores verticales ubicados en el sector norte del hangar Talleres) no poseen controles de Pruebas Hidráulicas establecidos en Ley 1373 – Decreto 605/16; Resolución EPE Nro. 413; Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nro. 19587 – Decreto 351/79.

Dichos compresores no cuentan documentación acreditando su control quinquenal (cada cinco años) respecto a su prueba hidráulica y control de válvulas de seguridad. Asimismo dicho elemento sometido bajo presión, por sus capacidades y volúmenes no se encuentran habilitados ante la EPE referente a inspección de calderas y aparatos sometidos bajo presión.

En último mantenimiento realizado a los compresores de hangar Talleres se encontraron anomalías varias: exceso de agua en los depósitos y contaminación en aceite de motores.

VERIFICACIONES EFECTUADAS: Se realizó búsqueda de documentación de compresores, verificando la inexistencia de los mismos.

Se realizó control visual sobre la instalación de los equipos.

ACCION CORRECTIVA

- Por dicha novedad, se recomienda realizar por profesional habilitado:

. Verificación de estado de plana  identificadora.

.  Relevamiento y confección de plano de equipo.

.  Inspección ocular.

.  Medición de espesores por ultrasonido de sectores críticos.

.  Calculo de resistencia mecánica de acuerdo a ASME VIII con espesores relevados.

.  Verificación de los elementos de control y seguridad del equipo.

. Verificación de Presión de Timbrado de las válvulas de seguridad y precintado de las mismas.

.   Realización de Prueba Hidráulica.

.   Tramite de Inscripción EPE (Referente habilitación de depósitos de aire comprimido)

Observaciones:

Se adjuntan dos cotizaciones por personal habilitado para la realización de habilitación (una cotización para hangar Talleres y una cotización para hangar Pucará).

- Referente a acondicionamiento del equipo, según análisis realizado por empresa especializada en instalaciones de aire comprimido, se recomienda la implementación de los elementos vitales para el correcto funcionamiento del equipo y prolonga su vida útil.

Observaciones:

Se adjunta cotización Nº 0062-00054794 realizada por la empresa Servicios Industriales Fluidodinámicos SA con los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los depósitos de Aire Comprimido.

Dicha cotización es para cada SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, teniendo en cuenta que el Grupo Técnico 3 posee C/U CUATRO (4) Aparatos sometidos a Presión.

CONCLUSIONES:

A fin de cumplimentar con la normativa vigente de aplicación, salvaguardar la salud y velar por la seguridad del personal, y asimismo del material y aeronaves, es necesaria una inmediata adecuación de los aparatos sometidos a presión que posee el GT3 dando cumplimiento a la acción correctiva presente en el informe Técnico.