ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

…………………………………….

FIRMA DEL OFERENTE

…………………………………….

FIRMA DEL OFERENTE

OBJETO

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

RENGLÓN 5: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE EXTINTORES   CLASE CO2 ABC DE 5KG, CANTIDAD 12 UNIDADES.-

RENGLÓN 6: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE EXTINTORES CLASE CO2 ABC DE 10KG, CANTIDAD 9 UNIDADES.-

RENGLÓN 7: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE EXTINTORES CLASE PQS ABC DE 10KG, CANTIDAD 30 UNIDADES.-

RENGLÓN 8: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE EXTINTORES   CLASE PQS ABC DE 5KG, CANTIDAD 20 UNIDADES.-

RENGLÓN 9: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE EXTINTORES   CLASE HCFC DE 5KG, CANTIDAD 13 UNIDADES.-

RENGLÓN 10: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE EXTINTORES   CLASE PQS ABC DE 5KG, CANTIDAD 30 UNIDADES.-

CONSIDERACIONES GENERALES

CONDICIONES

- Las recargas se realizaran utilizando herramientas adecuadas, material de recarga, respuestas y demás elementos, según la legislación vigente: decreto y cumpliendo la norma IRAM  N° 3517 parte II, y toda otra reglamentación que complemente y/o modifique a esta.

- El adjudicatario deberá proveer y colocar todas aquellas partes de los equipos a recargar que se encuentren deterioradas y/o faltantes y cuya existencia sea necesaria para el normal funcionamiento de los matafuegos, cuyo costo estará incluido en el valor cotizado.

- Al efectuarse la reposición de los equipos recargados a su ubicación, el adjudicatario deberá entregar las tarjetas,  en un número igual a la de los matafuegos recargados, que certifiquen la recarga utilizada, debiendo consignar la totalidad de los datos que en

…………………………………….

FIRMA DEL OFERENTE

- ella se indican y deberán tener colocado el marbete correspondiente al año en vigencia y su precinto y seguros correspondientes.

- El organismo licitante se reserva el derecho de inspeccionar la recarga de los equipos, en el lugar que este se realice, debiendo los oferentes consignar en su oferta donde se realizara la misma.

- Adjunto al matafuego, en el momento de la reinstalación del mismo, el adjudicatario deberá presentar el certificación de recarga individual por cada matafuego.

- El ofertante deberá presentar la Licencia Habilitante para el servicio de recarga y mantenimiento de matafuegos, de conformidad con la Norma IRAM 3517, parte II, y leyes vigentes.

- La cotización del oferente deberá incluir los gastos de traslado ( retiro - entrega) para ejecución de la prestación.

PLAZO DE ENTREGA:

- Sera de 15 días corridos, a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.

#### Comodoro Rivadavia,     de  Septiembre  de 2016.-

RENGLÓN N° 11: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBOS DE 9 M3 DE NITRÓGENO Y SU RESPECTIVA CARGA

RENGLÓN N° 12: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBOS DE 9 M3 DE OXIGENO Y SU RESPECTIVA CARGA.

…………………………………….

FIRMA DEL OFERENTE

RENGLONES N° 13 A 18

1.           OBJETO.

1.1.	 Realizar la recarga y verificación del sistema Contra Incendio del GRUPO 2 DE COMUNICACIONES – PARQUE INDUSTRIAL – COMODORO RIVADAVIA, que consiste en MATAFUEGOS BC Y ABC.

# 2.           ALCANCE.

# 2.1.    La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar la recarga y verificación de matafuego del GRUPO 2 COM, la cual debe realizar según el siguiente detalle.

# a) Se deberán controlar y verificar las señales testigos. En caso de funcionamiento defectuoso reemplazar las mismas con el objeto de su normal funcionamiento.

b) Realizar un acondicionamiento de rociadores y toberas. Consistente en limpieza y reemplazo de los defectuosos.

c) Realizar una simulación para verificar el funcionamiento normal. Según lo establecido  por el fabricante de los mismos, debido a que la norma IRAM correspondiente esta en estudio.

d) Realizar una comprobación y chequeo de las válvulas y reemplazo de las que estuvieran defectuosas.

e) Realizar una prueba hidráulica y recarga a los cilindros, según lo especifica la NORMA IRAM 2529/1.

2.1.1   La contratación  mencionada incluye todas las provisiones, trabajos y manos de obra requerida para asegurar el buen funcionamiento del equipo detallado en la presente Especificación Técnica, mas todo aquello que, aunque no se exprese y no se mencione, sea de evidente necesidad para su normal funcionamiento.

- CONSIDERACIONES SOBRE LA RECARGA

3.1	El sistema mencionado en el punto 2 (ALCANCE) es utilizado en el GRUPO 2 DE COMUNICACIONES – PARQUE INDUSTRIAL – COMODORO RIVADAVIA, donde se desarrollan las actividades propias de esta unidad militar, haciendo necesario contar con elementos indispensables para la prevención de accidentes acorde a las situaciones, permitiendo una rápida acción. Para ello se debe contar con elementos (extintores) adecuados que reduzcan al máximo los distintos tipos de fuegos clasificados según su naturaleza en A-B y C.

3.1.1	El plan de trabajo consistirá en realizar recarga y mantenimiento de los tubos de CO2, de a uno por vez, para no dejar en ningún momento las instalaciones desprotegidas de posibles riesgos de incendio. A los cilindros se le realizaran pruebas hidráulicas para verificar el correcto estado de conservación y posterior carga de gas CO2.

3.1.2	Mientras se realice la verificación de los tubos, se llevara a cabo el protocolo de verificación (según lo establece Norma IRAM 2529/1) de cada uno de los componentes por separado de la instalación y después se realizará la verificación del sistema en su conjunto.

3.1.3  Al finalizar las tareas se entregara un informe final con el resultado de los ensayos realizados y protocolos ejecutados con la firma del responsable de la empresa.

3.1.4	El tipo de recarga solicitada en los agentes extintores, debe prevenir las diversas circunstancias en que se producen los incendios, la ingeniería del fuego los ha clasificado en cuatro clases diferentes, de las cuales son tres las mas comunes en nuestro ámbito laboral.

a) Fuegos de materiales combustibles sólidos ordinarios (madera, papel, tejidos, goma, etc.) que necesitan para su extinción los efectos de enfriamiento. Las características de estos fuegos es que generan brazas y llama dejando siempre residuos sólidos carbonosos (cenizas).

b) Fuegos de líquidos combustibles o inflamables (pinturas, grasas, solventes, naftas, etc.), su extinción se logra eliminando el aire, inhibiendo la emisión de vapores combustibles o interrumpiendo la reacción de combustión. Este tipo de combustible quema sobre sus vapores.

c) Fuego de equipos o elementos eléctricos bajo tensión, en los que para seguridad de las personas que acuden a su extinción, exige el empleo de un agente extintor que no sea conductor de la electricidad. Cuando el equipo eléctrico no esta bajo tensión (desconectado), almacenado, depósitos, etc., puede resultar  adecuado utilizar agentes extintores de clase A o B.

3.1.5	El oferente deberá presentar toda la documentación técnica de los materiales utilizados para la recarga de los agentes extintores junto con la oferta, con el fin de evaluar la calidad de los mismos.

4	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

4.1	La recepción de los trabajos contará con la presencia de personal de la Fuerza Aérea designado oportunamente en  calidad de Inspector y con la presencia de la Persona Responsable por parte del Oferente.

5	TIEMPO DE EJECUCIÓN

5.1	 El plazo para la realización de las tareas mencionadas en la presente Especificación Técnica, deberá realizarse en el término de QUINCE (15) días CORRIDOS a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

6	PRESCRIPCIONES

6.1	La recepción de los trabajos será en el GRUPO 2 DE COMUNICACIONES – PARQUE INDUSTRIAL – COMODORO RIVADAVIA atendiendo las condiciones del punto 4.

…………………………………….

FIRMA DEL OFERENTE

6.2	El trabajo deberá ser garantizado por el término de un (1) año, mediante la entrega de un certificado de garantía escrito.

6.3	Deberá presentarse certificado habilitante expedido por autoridad competente que acredite que la empresa se encuentre facultada para realizar los trabajos de referencia, así como las certificaciones de Normas IRAM e ISO correspondientes.

  - El Oferente deberá adjuntar a su cotización un certificado de visita (emitido por el personal técnico habilitado de la Unidad) que acredita que el lugar a realizar la tarea fue inspeccionado in situ para su cotización.

Vicecomodoro GUILLERMO DIGNANI                             Sub. Ayudante ARIEL GARCIA

Jefe de Grupo 2 de Comunicaciones                                    Encargado de Sección Prevac

…………………………………….

FIRMA DEL OFERENTE