Renglón Nº 1:

Generador de aire caliente Nº de serie: 82/58, 82/59, 82/61 y 82/56.-

Especificaciones técnicas:

- Marca: Thermobloc

- Modelo: MTP-250

- Combustible: Gas oil

- Capacidad: 250000 Kcal/h

- Ventilador: A-15

- Hp: 5.5

- Volt: 380

- Año de fabricación: 1982

- Fabricado por: INDUSTRIAS TECNICAS AIRE S.A.I.C

- Licencia Wawson

Ante la correspondiente inspección, se constata que a los mismos se le deberán realizar instalación de programador de llama Honeyweell MMG810, instalación de seguridad por flujo de aire, cambio de pico atomizador, cambio de electrodos de ignición, instalación de transformador de ignición, instalación de manómetro presión de combustible, cambio de Fan limites, service de los 4 calefactores limpieza total de la cámara de combustión, regulación del sistema.-

NOTA:

Se solicita que los distintos oferentes deberán verificar el estado de los generadores citados en el Área de Material “Río IV”, en el horario de 08:00 a 14:00hs, en el Montaje Nº: 1(Mirage).-

La firma adjudicaría deberá reparar los citados generadores en el lugar de origen respectivos instalando repuestos nuevos con garantía de fábrica.

Asimismo se solicita que  la puesta en servicio y correcto funcionamiento sea garantido por un lapso de 6 meses a partir de la culminación de los trabajos realizados y puesto en óptimo funcionamiento.

Toda coordinación deberá realizarse con el destino donde se encuentra cada generador como también los días y horarios en que deberán realizarse las reparaciones respectivas.-