ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS

RENGLÓN NRO 1

EDIFICIO:   CAMARA  DEL  CASINO DE SUBOFICIALES

ASUNTO: CAMARA DE  FRIO

Referente a la recuperación progresiva del servicio de racionamiento, y para cumplimentar el mismo,  se releva  el estado de conservación de la Cámara de Frio donde se almacenan en conserva,  carnes y otros alimentos que requieren frio, motivo por el cual  se elabora el presente informe:

- DESCRIPCION DE LA CAMARA Y ESTADO DE SITUACION:

1º)   La Cámara se construyo como parte integrante del edificio, en un sector previsto para tal fin.-

2º) La cámara se encuentra  emplazada dentro de un cuarto en un sector de almacenamiento, en  la cocina del Casino de Suboficiales, sus medidas exteriores son 2,90 m. x 2,90 m. x 2,60 m. de alto, y las medidas del interior son: 2,80 m. x 2,80 m. x 2,36 m. de altura al techo,  con un equipo de 2HP –FCC04524M.-

- ANOMALIA OBSERVADA:

1º)  Piso de cámara de acero inoxidable  con faltantes por deterioro con el uso, con hundimiento del cobertor inferior de poliuretano.-

2º) Paredes  Exterior de la cámara, se agravo el deterioro del Sócalo a consecuencia del hundimiento del piso interior, iniciando un proceso de filtrado de humedad exterior e interior.-

3º)  Faltante de Forzador.

- TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de piso de cámara de frio de 2.80 x 2.80 colocando aislante térmico 3 cm, placa fenólica 18mm impermeabilizada y chapa 22 galvanizada con junta tomada con sellador.

Reparación de zócalo externo, pintado con convertidor para frenar el deterioro de la chapa existente y colocación de chapa galvanizada del 22 por 0.50 mts de alto.

Regulación de equipo de frio existente en R22 para trabajo de -10°. Limpieza y mantenimiento general de unidad exterior e interior.

Reparación de equipo de frio completo para baja temperatura en 404ª.

Cotor compresor quemado, cambio a 3HP trifásica,

Unidad interior con forzador con fuga de gas, reparación y cambio de resistencia de deshielo.

Remplazo de valvula de expansión para 404.

Remplazo de termostato analógico.

Reparación de desague en mal estado.

Cambio de cañerías de cobre.

Cambio de aislante y cobertores.

Reparación de línea trifásica.

Colocación de tablero seccional.

Colocación de protecciones térmicas.

Colocación de protecciones diferenciales.

Colocación de protector de falta de fase.

Colocación de protector de secuencia de giro.

Equipamiento Instalado:

Regular el equipo instalado a – 1 ºC, según siguiente cuadro:

Duración de la carne en almacén

| Tipo de carne | Duración prevista en almacén a -1 °C | Humedad relativa por ciento |
| --- | --- | --- |
| VACA | Hasta 3 semanas | 90 |
| TERNERA | 1 – 3 semanas | 90 |
| CORDERO | 10 – 15 días | 90 – 95 |
| CERDO | 1 – 2 semanas | 90 – 95 |
| DESPOJOS COMESTIBLES | 7 días | 85 – 90 |

PLAZO DE REPARACION DE LA CAMARA: DIEZ (10) días hábiles, contados desde el momento en que el adjudicatario reciba la orden de Compra.-

ELEMENTOS A UTILIZAR EN LA REPARACION

1º) Placa fenòlico x 18 mm de espesor para cubrir toda la superficie  interna de  (ancho x largo)   2,80 m. x 2,80 m. = 7,84 m2, Nuevas.-

2º) Chapa acero inoxidable 304 x 3 mm. de espesor para cubrir toda la superficie  interna de  (ancho x largo)   2,80 m. x 2,80 m. = 7,84 m2, Nuevas.-

3º) Adhesivo sellador de silicona para acero inoxidable, en cantidad necesaria para cubrir la todas las uniones o bordes interiores de la totalidad de la superficie de la cámara.

4º) Chapa acero inoxidable  x 1 mm. de espesor para cubrir los 4 lados exteriores (ancho x largo) 50cm. x 2,90 m. cada lado = 5,80 m2, Nuevas.-

5º)  Forzador, motor monofásico de 220 voltios y 1.800 RPM, con palas de 35 centímetros de diámetro.

6º) Todo elemento necesario que surja de los trabajos a realizar.-

Visitas: Los oferentes deberán realizar visita previa obligatoria debiendo adjuntar certificado de visita al momento de ofertar. La misma será coordinada en días hábiles administrativos de lunes a viernes en el horario de 08:30 hs a 13:30 hs. con el Jefe de Escuadrón Abastecimiento del Área de Material Rio IV al Teléfono (0358) 4979642, interno 48200.-

La empresa adjudicataria deberá:

- Aportar la totalidad de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de los trabajos.

- El Personal que realice la prestación del servicio estará encuadrado dentro de la legislación laboral vigente y de responsabilidad de la Empresa, tanto la relación de dependencia, pago de sueldos, cargas sociales, seguro contra accidentes y Beneficios.

- Presentar nomina del personal que realizara las tareas, detallando (Nombre Apellido y D.N.I) para gestionar el ingreso a la Unidad.

- Dejar constancia de todas las obligaciones para con el personal (Traslado, cobertura aseguradora de riesgo de trabajo) que serán de responsabilidad de la empresa y no de la Institución (Área de Material Rio IV).

- Se responsabilizara ante el contratante por la actuación de su Personal y deberá comprometerse por los daños que se originen por: a causa, dolo o negligencia de su personal, previa verificación de la real culpabilidad.

- Todos los trabajos estarán a cargo del adjudicatario en cuanto a la provisión de cualquier elemento necesario para el correcto funcionamiento que no fuere explícitamente detallado en el presente documento, pero que sea de evidente necesidad para el normal funcionamiento de la cámara.-

- Garantizara la instalación por fallas de materiales o deficiencias de instalaciones por el periodo de un año a partir de su puesta en marcha. En dicho lapso deberá ser reemplazados los elementos fallidos y reparados los daños que se hubieran detectado, sin cargo alguno, siempre que la instalación sea operada y mantenida en un todo de acuerdo a las instrucciones que se impartieran en el momento de la puesta en marcha del equipo.

La empresa y/o adjudicatario deberá asumir todos los gastos correspondientes a Material, Personal, Transporte y demás erogaciones que demande la prestación del servicio previsto en esta especificación técnica, aun cuando no se mencionen en forma explícita, los detalles o elementos menores que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

RENGLÓN NRO 2:

- TRABAJO A REALIZAR:

Arreglo de cocinas cuyos hornos están deteriorados por su uso. Incluye cambio de chapas rotas o picadas, colocación de lana de vidrio, aislante conjuntamente con los ladrillos refractarios, arreglo de válvulas de seguridad de gas, cambio de quemador con su respectivo soporte, arreglo de puertas y cambio de resorte a una de ellas.

PLAZO DE REPARACION DE LOS HORNOS: DIEZ (10) días hábiles, contados desde el momento en que el adjudicatario reciba la orden de Compra.-

Visitas: Los oferentes deberán realizar visita previa obligatoria debiendo adjuntar certificado de visita al momento de ofertar. La misma será coordinada en días hábiles administrativos de lunes a viernes en el horario de 08:30 hs a 13:30 hs. con el Jefe de Escuadrón Abastecimiento del Área de Material Rio IV al Teléfono (0358) 4979642, interno 48200.-

La empresa adjudicataria deberá:

- Aportar la totalidad de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de los trabajos.

- El Personal que realice la prestación del servicio estará encuadrado dentro de la legislación laboral vigente y de responsabilidad de la Empresa, tanto la relación de dependencia, pago de sueldos, cargas sociales, seguro contra accidentes y Beneficios.

- Presentar nomina del personal que realizara las tareas, detallando (Nombre Apellido y D.N.I) para gestionar el ingreso a la Unidad.

- Dejar constancia de todas las obligaciones para con el personal (Traslado, cobertura aseguradora de riesgo de trabajo) que serán de responsabilidad de la empresa y no de la Institución (Área de Material Rio IV).

- Se responsabilizara ante el contratante por la actuación de su Personal y deberá comprometerse por los daños que se originen por: a causa, dolo o negligencia de su personal, previa verificación de la real culpabilidad.

- Todos los trabajos estarán a cargo del adjudicatario en cuanto a la provisión de cualquier elemento necesario para el correcto funcionamiento que no fuere explícitamente detallado en el presente documento, pero que sea de evidente necesidad para el normal funcionamiento de la cámara.-

- Garantizara la instalación por fallas de materiales o deficiencias de instalaciones por el periodo de un año a partir de su puesta en marcha. En dicho lapso deberá ser reemplazados los elementos fallidos y reparados los daños que se hubieran detectado, sin cargo alguno, siempre que la instalación sea operada y mantenida en un todo de acuerdo a las instrucciones que se impartieran en el momento de la puesta en marcha del equipo.

La empresa y/o adjudicatario deberá asumir todos los gastos correspondientes a Material, Personal, Transporte y demás erogaciones que demande la prestación del servicio previsto en esta especificación técnica, aun cuando no se mencionen en forma explícita, los detalles o elementos menores que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.