ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON N°1:

Servicio de provisión de aire comprimido de alta pureza para mesa  de medición de coordenadas.

La fuente de aire deberá poseer las siguientes características:

- Tipo de compresión por tecnología  a tornillo y acoplamiento indirecto (con correa):

Caudal mínimo: 0,34 m3/min (340 l/min.) a 7,5 bar.

Presión máx.: 8,5 bar.

Nivel de ruido: 59 dB.

- Tipo de filtro para un caudal de 0,6 m3/min (con purgador manual),

según norma  ISO 8573 de 1-4-1 :

- 1: N° máx. De partícula por m3 (≤10 partículas x m3 de diámetro 1≤d≤5 micrones)

- 4 : Punto de rocío (≤+3°C)

- 1: Concentración de aceite total (≤0,01 mg/m3)

Flujo volumétrico: 21 o 32 cfm.

Presión de trabajo: 30 a 232 psi

Temperatura de entrada de aire comprimido: 3 °C a 66 °C

Alimentación: 220 VAC

- Tipo de secador con capacidad 0,6 m3/min a 7 bar.

Flujo volumétrico: 20 cfm

Presión de trabajo: 45 a 232 psi

Alimentación: 220 ± 10 VAC

Masa de refrigeración: 0,16kg.

- Almacenamiento, tanque vertical galvanizado por inmersión de 90 lts para 11 bar.

Capacidad: 90lts.

Sobre presión máx. Admisible: 11 bar

Construcción del tipo vertical.

Se adjunta material fotográfico de los equipos sugeridos:

- El oferente deberá realizar todas las tareas y proveer los elementos necesarios indicando características técnicas y marcas para cumplir con el objeto del contrato.

- La fuente de aire se ubicara en el exterior del  edificio junto con su recipiente de almacenamiento.

- La fuente y depósito de aire deberá quedar a resguardo de las inclemencias del tiempo mediante estructura de mampostería.

- Deberá poseer una puerta de acceso con elementos de seguridad para efectuar las inspecciones y mantenimiento de la fuente y del depósito.

- Se realizaran las modificaciones a las instalaciones eléctricas necesarias, de acuerdo a norma, para proveer de energía a la fuente de aire.

- Se realizaran las instalaciones de conductos del aire pura hasta la maquina 3D con llaves de corte a la salida de la fuente y entrada del equipo de medición con manómetros para verificación de la presión en línea y trampa de agua de condensación.

- Se deberá ejecutar cualquier otra tarea no descripta que asegure el cumplimiento del objeto del contrato.

- La empresa que realice el trabajo debe dar como mínimo doce (12) meses de garantía por la instalación realizadas.

- El personal que realice las tareas  debe contar con seguro de riesgo de trabajo (ART), viáticos del personal y traslados a cargo de la empresa que realice la instalación.

RENGLON N°2:

Servicio de provisión de ambiente climatizado (frio/calor) para sala de metrología y laboratorio químico.

La temperatura se deberá mantener controlada durante todo el año en 20 °C ±1° C. La temperatura debe ser controlable desde los 17°C has 24°C como mínimo.

M 3 a climatizar:

- 1 laboratorio de 100 M3

- 1 sala de metrología 120 M3

El servicio consta de todas las obras y provisión de elementos necesarios para lograr el objeto del servicio.

Se deberá presentar una memoria técnica en donde se describan las tareas a realizar  y un detalle de los elementos a suministrar con detalles técnicos y marcas.

El oferente incluirá en el presupuesto, modificación de sistema eléctrico de acuerdo a las regulaciones en la materia, modificación de infraestructura si hiciera falta y toda otra ocasión necesaria para proveer el servicio.

La empresa que realice el trabajo deberá dar como mínimo doce (12) meses de garantía por la prestación del servicio.

El personal que realice las tareas debe contar con seguro de riesgo de trabajo (ART) y ser matriculados, viáticos del personal y traslados a cargo de la empresa que realice la instalación.

SE REQUIERE VISITA DEL PROFESIONAL PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS ARTEFACTOS. LUGAR: ÁREA MATERIAL RIO CUARTO, GRUPO MANTENIMIENTO.

DOMICILIO: RUTA NACIONAL Nº 158 KM 281 - LAS HIGUERAS.

TELÉFONO: 0358-4979642-INT – 48400 (SP FERREYRA CARLOS, SA BARZOLA RAÚL)