ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALIDAD DE LOS GASES MEDICINALES

Deberán tener los requisitos legales  de inscripción,  presentar la correspondiente certificación de los controles de calidad y biodisponibilidad expedido por los organismos de control correspondiente.

Renglón 1: Oxigeno liquido medicinal, en tanque criogénico en comodato, con una capacidad aproximada de 6.000 litros, con panel de comando y evaporador en calidad de préstamo, con bases de sustentación y cerco de seguridad con capacidad de entrega de 40/60 m/ hora de oxigeno a una presión de 7 kg / cm.

La composición del oxigeno líquido medicinal debe responder a los siguientes parámetros:

| Pureza | Oxigeno (O2): | > 99,5 % |
| --- | --- | --- |
| Impurezas: | Dióxido de Carbono (CO2): | < 300 ppm |
|  | Humedad (H2O): | < 6 ppm |
|  | Monóxido de Carbono (CO) | < 5 ppm |
| Olor: | Ninguno |  |

Renglón 2 y 3: Oxigeno gaseoso de calidad medicinal “A”, envasado en tubos de 1 m3 (para traslado), 6 m3 o 7 m3 propios del H.A.C. o provistos por cubrir las necesidades con su correspondiente ojiva o cúpula de seguridad.

La composición del oxigeno medicinal gaseoso debe responder a los siguientes parámetros:

| Pureza | Oxigeno (O2): | > 99,5 % |
| --- | --- | --- |
| Impurezas: | Dióxido de Carbono (CO2): | < 300 ppm |
|  | Humedad (H2O): | < 6 ppm |
|  | Monóxido de Carbono (CO) | < 5 ppm |

Renglón 4: Anhídrido Carbónico, envasado en tubos de 6 m3 propios del H.A.C. o provistos por el cocontratante en préstamo para cubrir las necesidades con su correspondiente ojiva o cúpula de seguridad

La composición del dióxido de carbono debe responder a los siguientes parámetros:

| Pureza (CO2): | > 99,97 % |
| --- | --- |
| Humedad (H2O): | < 20 ppm |
| Monóxido de Carbono (CO) | < 10 ppm |
| Dióxido de Azufre (SO2): | < 5 ppm |
| Amoníaco (NH3): | < 2,5 % |
| Óxidos de Nitrógenos (NO): | < 2.5 ppm |
| Sulfuro de Hidrógeno (H2S): | < 1 ppm |

Renglón 5: Aire Comprimido, envasado en tubos de 6 m3 propios del H.A.C o provistos por el cocontratante en préstamo para cubrir las necesidades con su correspondiente ojiva o cúpula de seguridad.

La composición del aire comprimido debe responder a los siguientes parámetros:

| Oxigeno (O2): | 19.5 – 23.5 % |
| --- | --- |
| Dióxido de Carbono (CO2): | < 500 ppm |
| Humedad (H2O) | < 80 ppm |
| Monóxido de Carbono (CO2): | < 10 ppm |
| Óxidos de Nitrógenos (NO): | < 2 ppm |
| Dióxido de Azufre (SO2): | < 1 ppm |
| Nitrógeno (N2): | Balance |
| Aceite: | Ausencia |

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

- Los productos que sean entregados serán controlados, verificándose que correspondan exactamente a los adjudicados.

- El cocontratante será responsable del mantenimiento y/o recambio de partes “SIN CARGO” de 5 (cinco) manómetros (Válvulas Regulación RMF OX.LN cod. 6102104) y 5 (cinco) Válvulas reguladora puestos OX LN (tomagoma), necesarios para el normal funcionamiento de los Servicios de Oxigenoterapia.

| TABLA DE MAXIMOS Y MINIMOS |
| --- |
| R Nº | COD. SIByS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANT. TOTAL | CANT. MINIMA | CANT. MAXIMA |
| 1 | 251-09018-0189 | Gases medicinales oxigeno a granel | 86400 | 0 | 86400 |
| 2 | 251-09018-0008 | Gases medicinales, oxigeno tubo 6m3 | 24617 | 0 | 24617 |
| 3 | 251-09018-0024 | Gases medicinales oxigeno tubo x 1m3 | 105 | 0 | 105 |
| 4 | 251-09018-0057 | Gases medicinales, Dióxido de carbono tubos x 30kg | 420 | 0 | 420 |
| 5 | 251-09018-0121 | Gases compuesto químico aire 99,9525 metanol 0,0475% calidad pro análisis x 29,45 aire comprimido gaseoso medicinal | 330 | 0 | 330 |
| 6 | 296-06387-0040 | VALVULA REGULADORA MANÓMETRO- FLUJÓMETRO PARA AIRE COMPRIMIDO (RMF AR LN) | 12 | 0 | 12 |
| 7 | 296-06387-0040 | VALVULAS; TIPO REGULADORA DE PRESION Y CAUDAL - USO TUBO DE OXIGENO | 24 | 0 | 24 |
| 8 | 296-06387-0039 | VALVULA REGULADORA PUESTOS OX LN (TOMAGOMA) | 12 | 0 | 12 |

El cocontratante deberá:

Proveer conforme con las necesidades del H.A.C., con entregas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de requerido, durante los 365 días del año en el horario de 07:30 hs. A 14:00 hs. Si el requerimiento fuera motivado por razones de emergencia se deberá cumplir en el menor tiempo posible.

Los trabajos de instalación y mantenimiento del tanque solicitado deberán llevarse  a cabo con personal técnico habilitado por autoridad competente dependiente del cocontratante.

Brindar cursos de entrenamiento al personal de la División Oxigenoterapia, especialmente en el manejo del tanque criogénico a partir del inicio de la instalación.

Contar con planta propia con medidas de seguridad y abastecimiento de oxigeno liquido medicinal como las reservas de gaseoso, garantizando el mantenimiento del tanque provisto con una carga mínima no inferior al CUARENTA POR CIENTO (40 %) de su capacidad.

Todos los materiales que fueran recambiados o reemplazados son de propiedad del H.A.C. y por ello serán puestos por el cocontratante a disposición del mismo. Los sobrantes de obra, como así también escombros, etc., será responsabilidad del cocontratante realizar el retiro del lugar.

Mensualmente se deberá presentar un informe con el resumen del periodo, para detectar cualquier diferencia que pueda surgir y proceder a su corrección.

Asimismo es responsabilidad del cocontratante:

Realizar las entregas que se harán de acuerdo a las necesidades de este hospital, debiendo garantizar una carga mínima no inferior al CUARENTA POR CIENTO (40%) de la capacidad del tanque.

Realizar la conservación, control y mantenimiento del tanque criogénico y demás instalaciones, para lo cual tendrá libre acceso a los lugares destinados y afectados a tal fin, en la medida que dichas necesidades lo demanden y siempre que el personal destacado por la empresa cuente con su debida autorización.

Mensualmente comunicara al Hospital Aeronáutico Central (Departamento Abastecimiento) el listado de guardia permanente de VEINTICUATRO (24) horas para atender las situaciones de emergencias, a cuyo afecto consignará teléfono y/o radio llamado y nombre del responsable del servicio.

Disponer cuando las razones técnicas lo exijan, o si se produjeran incrementos en el consumo, el reemplazo de los tanques criogénicos por uno de mayor capacidad, sin cargo alguno, sin que ello implique desatender la continuidad de la prestación.

Informar de inmediato a la Dirección del H.A.C. todo hecho que afecte la seguridad y normal funcionamiento de la instalación inmediatamente conocido, tomando a su exclusivo cargo las medidas que aseguren la continuidad de los Servicios.

En caso de ser necesario el cocontratante proveerá de envases conforme a las necesidades del H.A.C y a su pedido. Dichos tubos deberán presentar su correspondiente tapa de seguridad del cabezal de acuerdo a Normas IRAM., controlando su número en forma mensual para corregir posibles deviaciones.

El cocontratante será responsable de cualquier tipo de siniestro que se produzca tanto en las personas como los bienes e inmuebles como consecuencia de fallas por mal funcionamiento de la instalación, falta de control, etc.

El H.A.C. no será responsable de ningún deterioro que puedan sufrir las instalaciones a cargo de la adjudicataria, cualquiera fuera su origen y consecuencia, no atendiéndose reclamo alguno bajo ningún concepto.

El cocontratante tomará a su cargo los riesgos legales que pudieran ocasionar en la instalación de los equipos, también las consecuencias legales por fallas o defectos de fabricación de los mismos, y deficiencias de los productos suministrados.

EL COCONTRATANTE recibirá las instalaciones y bienes en condiciones operativas de uso a partir del momento fijado para la iniciación de la presente licitación, ello no será óbice para que dicho COCONTRATANTE arbitre las medidas necesarias previas para la implementación del mismo en la fecha indicada. En tal sentido el H.A.C. facilitará DIEZ (10) días antes de dicho plazo, las visitas a las instalaciones donde alojarán los bienes contratados.