RECOMENDACIONES TÉCNICAS

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |
| 1 | 331-02970-0001 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS |

SANITARIO SECTOR COMPAÑÍA 471540 – OESTE- Superficie aproximada 80 m2

Recomendaciones técnicas

- En el núcleo de duchas, a fin de garantizar la correcta impermeabilización del piso se deberá retirar la carpeta de nivelación hasta el contrapiso.

- Posteriormente se deberá acondicionar el contrapiso para garantizar una superficie firme y sólida.

- Sobre el contrapiso se ejecutará una nueva carpeta impermeable 1:3 (cemento – arena – hidrófugo químico inorgánico al 10 %) de espesor mínimo 2 cm.

- Considerando el nuevo nivel de piso, se readecuaran las pendientes a fin de garantizar el correcto escurrimiento hacia la rejilla de desagüe.

- Como terminación se colocarán, con adhesivo impermeable tipo KLAUKOL, cerámicos esmaltados de 0,30 x 0,30 m tipo CERRO NEGRO.

- Las tareas de colocación incluirán la ejecución de un zócalo perimetral de iguales características al nuevo piso.

- Las juntas entre las piezas cerámicas se rellenaran con pátina impermeable tipo KLAUKOL ALTA PERFORMANCE.

- En la aplicación del nuevo piso deberá materializarse una separación mínima de 8 mm entre los cerámicos, paredes y columnas a modo de junta perimetral la cual se rellenará con sellador elástico impermeable.

- Deberán incluirse las tareas y accesorios necesarios que garanticen la correcta continuidad entre las paredes y el nuevo piso.

- En el sector de duchas individuales, ubicadas sobre la pared, se reemplazaran todas las cañerías, griferías y artefactos hasta el empalme con las cañerías principales.

- La nueva instalación se realizará con caños de termofusión tipo AQUA SYSTEM de igual sección a la existente, los cuales se engramparan a la pared.

- Se deberán prever los accesorios y piezas necesarias para garantizar la unión correcta de la nueva instalación con la existente considerando las diferencias entre materiales.

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |
| 2 | 331-02970-0001 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS |

SANITARIO SECTOR COMPAÑÍA 471560 ESTE- Superficie aproximada 80 m2

Recomendaciones técnicas

- Se deberá retirar la totalidad del contrapiso agregado llegando al nivel del contrapiso original.

- Sobre el contrapiso se ejecutará una nueva carpeta impermeable 1:3 (cemento – arena – hidrófugo químico inorgánico al 10 %) de espesor mínimo 2 cm,  de ser necesario se rectificaran las pendientes a fin de garantizar el correcto escurrimiento hacia los desagües.

- Considerando el nuevo nivel de piso, se readecuaran las pendientes a fin de garantizar el correcto escurrimiento hacia la rejilla de desagüe principal, suprimiendo las canaletas perimetrales.

- Como terminación se colocarán, con adhesivo impermeable tipo KLAUKOL, cerámicos esmaltados de 0,30 x 0,30 m tipo CERRO NEGRO.

- Las tareas de colocación incluirán la ejecución de un zócalo perimetral de iguales características al nuevo piso.

- Las juntas entre las piezas cerámicas se rellenaran con pastina impermeable tipo KLAUKOL ALTA PERFORMANCE.

- En la aplicación del nuevo piso deberá materializarse una separación mínima de 8 mm entre los cerámicos, paredes y columnas a modo de junta perimetral la cual se rellenará con sellador elástico impermeable.

- Deberán incluirse las tareas y accesorios necesarios que garanticen la correcta continuidad entre las paredes y el nuevo piso.

- En el sector de duchas individuales, ubicadas sobre la pared, se reemplazaran todas las cañerías, griferías y artefactos hasta el empalme con las cañerías principales.

- La nueva instalación se realizará con caños de termofusión tipo AQUA SYSTEM de igual sección a la existente, los cuales se engramparan a la pared.

- Se deberán prever los accesorios y piezas necesarias para garantizar la unión correcta de la nueva instalación con la existente considerando las diferencias entre materiales.

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |
| 3 | 331-02970-0001 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS |

SANITARIO COMPAÑÍA SECTOR 471570 ESTE- Superficie aproximada 100 m2

Recomendaciones técnicas

- Se deberá retirar la totalidad del contrapiso agregado llegando al nivel del contrapiso original.

- Sobre el contrapiso se ejecutará una nueva carpeta impermeable 1:3 (cemento – arena – hidrófugo químico inorgánico al 10 %) de espesor mínimo 2 cm,  de ser necesario se rectificaran las pendientes a fin de garantizar el correcto escurrimiento hacia los desagües.

- Considerando el nuevo nivel de piso se rectificaran las pendientes a fin de garantizar el correcto escurrimiento hacia la rejilla de desagüe principal, suprimiendo las canaletas perimetrales.

- Como terminación se colocarán, con adhesivo impermeable tipo KLAUKOL, cerámicos esmaltados de 0,30 x 0,30 m tipo CERRO NEGRO.

- Las tareas de colocación incluirán la ejecución de un zócalo perimetral de iguales características al nuevo piso.

- Las juntas entre las piezas cerámicas se rellenaran con pátina impermeable tipo KLAUKOL ALTA PERFORMANCE.

- En la aplicación del nuevo piso deberá materializarse una separación mínima de 8 mm entre los cerámicos, paredes y columnas a modo de junta perimetral la cual se rellenará con sellador elástico impermeable.

- Se deberá incorporar el sector de pasillo que conecta el local sanitario con las compañías.

- Deberán incluirse las tareas y accesorios necesarios que garanticen la correcta  continuidad entre las paredes y el nuevo piso.

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |
| 4 | 331-02970-0001 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS |

SECTOR SANITARIO PUBLICO MASCULINO PLANTA BAJA- Superficie aproximada 230 m2

Recomendaciones técnicas

- Se deberá realizar el retiro completo de las cañerías de plomo en las salidas de las bachas y mingitorios, cortándolos a nivel de pared y anulándolos en  el ingreso a las piletas de patio.

- Posteriormente se realizaran las descargas nuevas de forma tal que estas se agrupen y desagüen por una sola cañería hasta la pileta de patio existente.

- La nueva instalación se ejecutará con cañería tipo AWADUCT de Ø 0,040 a la vista, engrampada a la mampostería y embutida en contrapiso para el ingreso a las piletas de patio existentes.

- Se deberá realizar la revisión y reparación de los depósitos mochila y las goma fuelle de inodoros ya que algunos de ellos presentan perdidas constantes que generan un incremento en el consumo de agua.

- Las reparaciones de descarga de inodoros incluirán el reemplazo de la goma fuelle que se encuentra detrás de cada uno de ellos, conectada al caño de descarga de las mochilas.

- Se realizará el retiro de todo el revestimiento de azulejos en paredes.

- Luego de verificar que las superficies de las paredes se encuentren en condiciones de revestir, sin partes flojas o con desprendimiento, se ejecutará un revoque alisado impermeable 1:3 (cemento – arena – hidrófugo químico inorgánico al 10 %).

- Como revestimiento se colocaran cerámicos esmaltados de 0,30 x 0,30 m tipo CERRO NEGRO, con adhesivo impermeable tipo KLAUKOL.

- Las juntas entre las piezas cerámicas se rellenaran con pátina impermeable tipo KLAUKOL ALTA PERFORMANCE.

- Deberán incluirse las tareas y accesorios necesarios que garanticen la correcta  continuidad entre el nuevo revestimiento con las carpinterías y piso existente.

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |
| 5 | 331-02970-0001 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS |

SECTOR SANITARIO CAMPO DE DEPORTES- Superficie aproximada 120 m2.

Recomendaciones técnicas

- Se deberán reconstruir los sectores de revoque flojos y afectados por la presencia de humedad dejando una superficie óptima para su posterior pintado.

- Debido a que las paredes exteriores del edificio se encuentran terminadas por ladrillo visto se deberá aplicar, previa limpieza integral con hidrolavado y cepillado, impermeabilizante del tipo PLAVICON LADRIK LADRILLOS.

- Se deberán reemplazar las cuatro griferías existentes por nuevas del tipo FV para una sola toma (agua fría), incluyendo las conexiones flexibles y las cuatro descargas goma fuelle de los inodoros.

- Se realizará una limpieza de las cañerías de desagües cloacales hasta la cámara de inspección más próxima para garantizar su correcta descarga.

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |
| 6 | 331-02970-0001 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS |

SECTOR SANITARIOS POLIGONO DE TIRO- Superficie aproximada 20 m2.

Recomendaciones técnicas

- Se deberán reemplazar los cuatro artefactos por nuevos inodoros con mochila tipo FERRUM LINEA PILAR y tres griferías para bachas tipo FV MODEL ALLEGRO.

- Se rellenará el pozo absorbente existente, y se ejecutará un nuevo pozo absorbente de iguales características.

- La cámara séptica, ubicada en el exterior del edificio, deberá reacondicionarse incluyendo todos los accesorios necesarios para su conexión al nuevo pozo absorbente.

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |
| 7 | 331-02970-0001 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS |

CUBIERTA TRANSITABLE SECTOR ADMINISTRACION

Recomendaciones técnicas

- En los sectores del solado que se observen baldosas flojas y levantadas se deberá retirar la totalidad de las piezas reconstruyendo la carpeta impermeable y colocando nuevas baldosas de iguales características a las existentes.

- Todas las juntas de dilatación deberán renovarse retirando el material existente para posteriormente rellenarlas con sellador bituminoso tipo PROTEX TIRA. Se deberán proteger con tapajuntas metálicos.

- En relación a las rejillas pluviales deberán desobstruirse las que se encuentren tapadas asegurando su correcto desagüe.

- Asimismo como testigo deberá retirarse el piso en el sector de una rejilla a fin de verificar como está resuelta la unión de la misma con el caño de descarga vertical.

En caso que en ese sector la rejilla presente filtraciones por uniones deficientes entre piezas deberán readecuarse la totalidad de las rejillas colocando una pieza de transición que vincule los elementos de P.V.C con los de hierro fundido asegurando la correcta unión de los mismos.

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |
| 8 | 331-02970-0001 | MANT. Y REPAR. GRAL. DE INSTAL; MANT. GRAL. INST. DE EDIFICIOS |

SECTOR GALERIAS

Recomendaciones técnicas

- Todas las juntas de dilatación se renovaran limpiándolas y rellenándolas con sellador bituminoso tipo PROTEX TIRA.

- Como protección se colocaran tapajuntas metálicos.

- Se reconstruirán los sectores de revoques afectados dejando las superficies aptas para su posterior pintado.

- Asimismo los sectores de las columnas que presenten desprendimientos de revoque se repararán, eliminando previamente el óxido sobre las armaduras expuestas, mediante cepillo metálico y aplicación de convertidor de óxido anticorrosivo tipo CORROTEX.

NOTA: Los materiales necesarios para las obras de mantenimiento y reparación correrán a cargo de la empresa prestataria, (de los renglones Nº 1  al Nº 8 inclusive). El material de desperdicio surgido en las etapas de mantenimiento y reparación deberán ser retirado en contenedores, quedando a cargo el alquiler del mismo por la empresa prestataria que realiza el servicio (de los renglones Nº 1  al Nº 8 inclusive).

Se requiere- coordinar con el Teniente JONATAN ELIAS POHL, Jefe de Servicios Generales al  teléfono 4933990 - interno 33183, de lunes a viernes en los  horarios de 08:00 hs a 13:00 hs.