ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN | U.M.A. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |  |  |
| 1 | 438-01745-0143 | GRUPOS ELECTROGENOS; POTENCIA ACTIVA 220KVA - CORRIENTE ALTERNA - TIPO DIESEL - VELOCIDAD 1500RPM - TENSION 220/380V. | C/U | 1 |

- GRUPO ELECTROGENO, DIESEL TRIFASICO DE 220 KVA DE 6 (SEIS) CILINDROS TURBO CON ALTERNADOR TIPO FIRST STANDFORD.

- TABLERO DE COMANDOS TIPO COMAP, VIGIAS MOTOR, TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO, CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR Y BATERIA 160 a-12v.-.

- POTENCIAS: O PRIME, O POTENCIA CONTINUA: POTENCIA MÁXIMA ADMITIDA EN UN RÉGIMEN DE CARGA VARIABLE POR UN NÚMERO ILIMITADO DE HORAS ANUALES ADMITE SOBRECARGA DE HASTA UN 10%, DURANTE 1HORA CADA 12 HORAS. O STAND BY, O POTENCIA EMERGENCIA: ES LA POTENCIA MÁXIMA DISPONIBLE PARA EMPLEO BAJO CARGAS VARIABLES.

- GENERADOR DIESEL TRIFÁSICO 1500RPM – 50 HZ. O ABIERTO SOBRE BANCADA DE ACERO PLEGADO DE ALTA RESISTENCIA, TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO, CAPACIDAD PARA 10 HS DE FUNCIONAMIENTO.  PARA EMERGENCIA O USO CONTINUO.

- MOTOR  NUEVO, 0 KM. (NO REACONDICIONADOS). O ENSAMBLADO INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TETRA POLAR CON CURVAS DE DISPARO REGULABLES.  PROVISTO DE UN SILENCIADOR DE ATENUACIÓN DE RUIDO CRÍTICO, Y UN PROTECTOR DE MOTOR TIPO VIGÍA. O CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE MOTOR Y ALTERNADOR COMAP DE TECNOLOGÍA AVANZADA, MODELO INTELILITE NT-AMF25. CONTROL, PROTECCIÓN Y MONITORIZACIÓN, TODO EN UNO. INCLUYE:

- VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE VALORES DE GENERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. (POTENCIA, CORRIENTE, TENSIÓN, FRECUENCIA, CUENTA HORAS)

- DISPLAY LCD GRÁFICO DE 128X64 PX.

- 6 LED INDICADORES

- LOG DE EVENTOS Y PERFORMANCE.

- 3 ENTRADAS ANALÓGICAS CONFIGURABLES. ( 7 ENTRADAS DIGITALES + 7 SALIDAS DIGITALES.

- PROTECCIÓN DE ALTA TEMPERATURA DE MOTOR, ALTA TENSIÓN DE GENERACIÓN, BAJA PRESIÓN DE ACEITE, FALLA DE CARGA DE BATERÍA, SOBRE CARGA DE ALTERNADOR, SOBRE VELOCIDAD, CORTO CIRCUITO, BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE. PARADA DE EMERGENCIA, VARIAS OPCIONES PROGRAMABLES.

- HASTA 50 ECUACIONES LÓGICAS PROGRAMABLES (PLC) INCORPORADA CORTA CORRIENTE DE BATERÍAS.

- MONITOREO DE RED INCORPORADO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. ARRANQUE Y PARADA AUTOMÁTICOS EN FALLO DE RED ELÉCTRICA. CANTIDAD DE INTENTOS DE ARRANQUE Y TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO PROGRAMABLE

- SUPERVISIÓN CONTINÚA DE PARÁMETROS DE RED ELÉCTRICA CON DATOS EN PANTALLA.

- MANIOBRAS DE ARRANQUES DE EJERCICIO CON Y SIN TRANSFERENCIA DE CARGA

- PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMABLE EN FECHA REAL CON ALARMAS Y PRE ALARMAS.

- MONITOREO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO DE COMBUSTIBLE.

- INTERFASE RS232

- SOPORTE ABSOLUTO PARA MOTORES CON EFI CON MENSAJES DE DIAGNÓSTICO EN TEXTO PLANO VÍA J1939

- CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE MÓDULOS Y CANALES CAN PARA EXTENSIÓN.

- SOPORTE PARA WEBSUPERVISOR, AIRGATE Y LOCATE CONTROL AUTOMÁTICO Y MANUAL GCB Y MCB.

- ENTRADA DE PICK UP MAGNÉTICO.

- TERMINAL DE PRE EXITACIÓN D+.

- MEDICIONES RMS VERDADERAS.

- INTERRUPTORES MOTORIZADOS, PARA TESTEO DE LA RED Y TRASFERENCIA DE CARGAS DESDE LA RED PÚBLICA AL GENERADOR EN FORMA AUTOMÁTICA AL DETECTAR FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA. O GABINETE PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE INTERRUPTORES DE RED. CABINA INSONORIZADA PARA EXTERIOR: O CABINAS INSONORIZADAS CON PANELES DE EXCELENTE RENDIMIENTO ACÚSTICO, E IGNÍFUGOS. O PREPARADAS PARA EXTERIORES. PARADA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y LUZ INTERIOR.  SISTEMA ANTIVIBRATORIO INTERNOS, ASEGURAN CERO VIBRACIONES MOLESTAS. CERRADURAS CON LLAVE Y PUERTAS CON BURLETES. SILENCIADOR DE ESCAPE INTERNO CON ATENUACIÓN DE RUIDO CRÍTICO.

- FLETE HASTA DESTINO Y MAQUINARIA PARA DESCARGA A CARGO DEL VENDEDOR

- INSTALACIÓN CON MATERIALES INCLUIDOS A CARGO DEL VENDEDOR.

- PUESTA EN MARCHA: HONORARIOS TÉCNICOS 100% BONIFICADOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.

- GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTÍA O 1000 HS DE USO DE MOTOR, LO QUE SUCEDA CON ANTERIORIDAD.