ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# ALCANCE:

2.1. La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas del grupo electrógeno para realizar la transferencia automática de energía eléctrica desde dicho grupo a la llave general de la unidad permitiendo así continuar con la actividad de los servicios y seguridad de esta.

# CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Provisión y Entrega "llave en mano" de un grupo electrógeno de 300KVA compuesto de la siguiente manera.

MOTOR

Diesel de 6 cilindros en línea, turbo sobrealimentado de 4 tiempos marca tipo Caterpillar modelo 3406T,  montado sobre bastidor, con radiador de 6 columnas de refrigeración con ventilador de flujo de expulsión, batería de 12 voltaje y 200 amperes de potencia, totalmente instaladas con material ignífugo y cargador automático, sistema de protección con sensores de temperatura, presión de aceite y corte por sobrevelocidad, sistema de filtrado de aire y silenciador de gases de escape incorporados, sistema de combustible con tanques de reserva fuera de la sala y llegada hasta el equipo con instalación ignífuga protegida, potencia del motor 400Hp  a 1500RPM.

GENERADOR

Marca tipo  Kholler de 300KVA trifásico (380 voltaje + neutro) de acoplamiento directo al motor (sin manchón de acople) con regulador y excitación de tensión electrónico incorporado apto para transferencia automática.

Tablero original marca tipo Caterpillar completo con todos los instrumentos necesarios para manejar el funcionamiento del grupo electrógeno en cuanto a la generación y sistema de seguridad, con llave interruptora motorizada marca tipo Siemens y con regulador de límite de corte.

AUTOMATISMO (TRANSFERENCIA AUTOMATICA)

Provisión e instalación de un tablero adicional con juego de interruptores marca tipo Siemens y relays de potencia para acoplar el equipo a la red de consumo previsto y con línea de cableado ignífugo y protegido, montaje en lugar a definir en la sala.

CABINA INSONORIZADA

Cabina original marca tipo Caterpillar con protección acústica interna con material ignífugo, con trampas de ruido por salida de aire de ventilación y salida de gases de escape, montada en la sala en lugar a definir sobre tacos antivibratorios.

LLAVE EN MANO

Esta definición consiste en lo siguiente:

Traslado a la usina de Base Aérea Morón, montaje en la sala en lugar a definir e instalación completa con materiales ignífugos hasta la prueba del equipo dentro de la usina y con ensayos del sistema de automatismo y que consiste en lo siguiente: existiendo energía de red el equipo se encuentra detenido y en situación de alerta, cuando recibe una señal desde el tablero de automatización en donde se indica que falta una o las tres fases de red, espera unos segundos y recibe orden de puesta en funcionamiento, en situación de espera durante unos segundos incorpora la energía al circuito de consumo, a la inversa cuando recibe señal de normalización del suministro de red, espera unos segundos desacopla la entrega de energía y queda en funcionamiento en vacío unos segundos y luego se detiene y queda en alerta.

ALCANCE DE LA PROVISIÓN

Lo descrito anteriormente deberá incluir una garantía escrita presentada al momento de la entrega que garantice el funcionamiento del equipo por un plazo de un (1) año. La no presentación de este requisito se configurara como un incumplimiento pasible del régimen de penalidades estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Durante el plazo de vigencia de la garantía el cocontratante deberá prestar un servicio de asistencia compuesto por dos (2) visitas, una cada seis (6) meses  para controlar el funcionamiento del equipo y el adiestramiento del personal de la usina.

DIMENSIONES DE LA CABINA (APROX.)

Largo 4 metros, ancho 1.50 y Altura 2 metros.

CONDICIONES DE ENTREGA:   El proveedor deberá cumplimentar las tareas de traslado, instalación y puesta en marcha del Grupo Electrógeno como así también disponer del personal necesario para realizar las tareas anteriormente mencionadas.

Se deja constancia que es indispensable que el personal cuente con  el Seguro y ART por cualquier tipo de accidente / lesión que pueda llegar a sufrir el trabajador en esta Unidad.