ANEXO II

ANEXO  a la Solicitud de Gasto Nº: 106/365

ESPECIFICACIONES   TECNICAS

1-  Objeto

Contratar  con un servicio de conservación y mantenimiento para el Grupo Electrógeno, TTA y Anexos,  perteneciente al INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, sito en la Av. Cabildo 381 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2 - Descripción del Servicio

El servicio contará de un Mantenimiento  Preventivo, Correctivo y de Urgencia, tanto para el Grupo Electrógeno, tablero de transferencia Automática y Anexos. Que obligan al adjudicatario a una prestación integral del conjunto, para asegurar el pleno funcionamiento del mismo en cualquier corte o suspensión del servicio de parte de EDENOR.

3) Trabajos a Realizar

Las tareas de Mantenimiento abarcaran: el Servicio  preventivo, correctivo, urgencia e inspección mensual, dentro de lo que compone un abono  anual, para  verificar el estado y pleno funcionamiento del Grupo Electrógeno, tablero transferencia automático y anexos. Y auxilio permanente o guardia pasiva en caso de surgir algún inconveniente.

3.1 Rutina De Mantenimiento Mensual

Actividades para la Realización de la Rutina para 300hrs (+/- 50hrs) horas de Trabajo:

a.- Pruebas a realizar

-  Limpieza Filtro de Aire

-  Verificar Nivel de Refrigerantes

-  Verificar fuga por tuberías y mangueras

-  Inspeccionar Baterías (Nivel de Agua y voltaje)

-  Inspeccionar Aceite del Motor (Nivel y Estado)

-  Revisión de Correas

-  Verificar de filtro de Aceite

-  Chequeo  de Filtros de Combustible

-  Suministrar agua de batería

-  Tensionar correas

-  Revisión de Bornes de batería

-  Revisión de Fugas de agua y aceite

-  Revisión de instalaciones Eléctricas

-  Nivel de depósito de combustible y reposición en su caso.

-  Comprobación de los fusibles y protecciones.

-  Comprobación del cableado de la instalación, conexiones, etc.

-  Control del Amperaje eléctrico.

-  Elementos de control, relojes,  sensores, termostatos.

-  Apriete de conexiones eléctricas.

-  Conexión a tierra del equipo.

-  Engrase órganos mecánicos móviles.

-  Circuito de escape de gases.

-  Entradas y salidas de aire exterior.

- Verificar condiciones del emplazamiento, accesos, habitáculo, ruidos…

b.- Pruebas dinámicas (motor en marcha)

-  Arranque automático, fallo monofásico, fallo trifásico.

-  Funcionamiento equipo eléctrico de conmutación, enclavamientos.

-  Tiempos de puesta en servicio, reposición de red.

-  Presión de aceite.

-  Temperatura de agua.

-  Temperatura de aceite.

-  Alarmas.

-  Intensidad de salida alternador en carga.

-  Tensión de salida alternador, vacío y carga.

-  Tensión de red, regulación relé de vigilancia.

-  Estanqueidad de salida de gases.

-  Comprobar el estado de los cojinetes del alternador.

-  Comprobar la tensión y ajustar si es necesario.

-  Toma de datos: Presión del aceite. Temperatura del agua.

-  Velocidad motor/frecuencia en  cuadro. Carga aplicada.

c.- Pruebas en los Tableros  de  transferencia

- Chequeo de  los  sistemas.

-  Rutina de simulación de corte, para probar el conjunto.

- Prueba con carga máxima y mínima.

d.- Pruebas del Generador.

- Soplado del estator y rotor.

- Limpieza de bornes y reapriete del mismo

- Verificar y reajustar los bornes de conexiones de potencia.

- Reparación y mantenimiento de motor generador de energía Eléctrica

- Verificación de niveles de tensión, corriente y frecuencia en vacío.

- Verificación de niveles de tensión, corriente, frecuencia y potencia en condiciones de carga.

- Relevamiento  de curvas de cargas.

3.2. Rutina De Mantenimiento Anual

Se  procederá  a  una  comprobación  y  revisión  completa,  conforme  lo especificado por el fabricante y comprenderá los siguientes puntos :

-  Cambio de aceite del cárter.

-  Cambio del filtro de aceite.

-  Cambio del filtro de combustible.

-  Cambio del filtro de aire.

-  Cambio del aceite de la bomba de inyección y del regulador.

-  Reglaje de válvulas.

-  RE-Cambio de bombín.

-  Limpieza del Panel del Radiador a nuevo 1 vez al año.

-  Revisión de las Bases de la Planta (Vibración)

-  Pintura (en caso de ser necesario)

Revisión  y  comprobación  general  de  todo  el  conjunto,  parámetros  de funcionamiento,  reparando  y/o  sustituyendo  todos  los  elementos  que  sean necesarios dentro lo solicitado en los puntos anteriores.

Finalizadas     cada    una    de   las   inspecciones/revisiones,  se   emitirá  una  parte   de mantenimiento  donde   se   harán   constar  todos   los   trabajos  realizados,   piezas  o  componentes sustituidos y los valores de los parámetros contrastados, que se anexará al informe  mensual  correspondiente,  de  la  gestión  de  los  servicios de mantenimiento.

El Adjudicatario deberá asegurar  que el equipo funcione en todo momento los  365 días del año y que reúnan las condiciones de operación y seguridad mencionadas, que permitan cumplimentar las especificaciones técnicas.

4 - Características Generales

a)- Antes de cambiar algún repuesto o realizar algún trabajo por rotura o desgaste, en condición de urgencia , que no estén mencionados en las Especificaciones Técnicas , el Adjudicatario deberá cotizar  el precio del mismo a la Dirección de Logística y esta dará  conformidad   por escrito , para luego proceder a su cambio y posterior pago .

b)- Horario de visita de mantenimiento:   Deberá   programarse   en el horario  de   las     07 hs   hasta   las   14:30 hs   de   lunes   a   viernes.

c)- Las tareas  de  rutina  se  programaran    de    manera   que   su  ejecución  no entorpezca  la  operación  normal  del  INSTITUTO ,  que  no  altere su ritmo de trabajo, y fundamentalmente deberá tenerse en cuenta que  se deberá  mantener  la  continuidad energética de los servicios  del organismo    y minimizar  las molestias acarreadas .

d)- La interrupción  o  corte   temporario  de EDENOR en cualquiera de las cámaras que alimentan al Instituto. El tablero de transmisión automática habilitará el suministro energético. Haciendo funcionar el grupo electrógeno de manera automática. Si así no lo hiciere la empresa deberá asegurar la entrada en servicio del grupo y las  operaciones   de  T.T.A  y Anexos. Con una visita de Urgencia.

e)- El adjudicatario con el fin obtener un historial, se asentarán por escrito todas las inspecciones que se realicen en las instalaciones referidas al Grupo Electrógeno y  sistemas asociados, indicando la fecha y la persona a cargo de la verificación,   por parte de DIRECCION de LOGISTICA.

h)- Guardia Técnica : Dentro del periodo del abono, la Empresa  mantendrá una guardia pasiva permanente, con un número telefónico,  en caso de  urgencia o por una señal  de internet ,  para cubrir las eventuales necesidades ante la falta de servicio, por desperfectos ocasionales, que tendrán el carácter de urgencia. La empresa adjudicataria que deberá estar en el lugar no menos de 2 horas.  Con  un máximo de visitas  de 6 (seis) veces sin cargo en el año de abono.

i)- De acuerdo  a  lo  especificado en  los puntos antes  mencionados, estableceremos las frecuencias que insumen los trabajos serán mensuales, para  conservar un optimo estado de funcionamiento el  conjunto que componen el  Grupos Electrógeno, TTA y Anexos.  La duración de la cobertura  es de 365 días (abono anual) a partir de la fecha de Adjudicación, desglosado mensualmente para su pago.

j)- Seguridad e Higiene : Los aspectos particulares en las distintas fases de trabajo, se regirán de acuerdo a las reglas de  Seguridad e Higiene , en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Resolución 911/96, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse.-El objetivo es transmitir al  contratista las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento de la legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de las instalaciones y el ahorro económico.

k)- Antecedentes del  Adjudicatario: El   oferente   deberá    contar   con   más de 3 años   de   permanencia   en  el   mercado   local.   Además    presentar   al  menos     antecedentes de instalaciones  semejantes  a    la   solicitada,    en distintas   Empresas   y / u  Organismos  Oficiales.

l)- Representante Técnico: El Adjudicatario nombrara un representante  Técnico Especializado (Matriculado Electricista con matricula en el Co.p.i.me.), con antecedentes suficientes y comprobables en obras de este tipo de servicio. Esta persona  será el único interlocutor válido para comunicarse con el sector de Infraestructura Edilicia y la Empresa Adjudicataria en el área Técnica.

Criterio de Sustentabilidad: De acuerdo a lo establecido en el Art 195 del Decreto 893/2012 y aplicado el criterio de sustentabilidad, tanto en su fabricación como en su utilización, los productos no deberán afectar la salud, ocasionar daños al medio ambiente; asimismo se deberá asegurar que no existe trabajo infantil.