PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Organismo contratante | ### COMISIÓN NACIONAL DE VALORES |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: | Licitación Privada |  | Nº | 06 | Ejercicio: | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: |  | De Etapa Única Nacional |  |  |  |  |
| Modalidad: |  | Sin Modalidad |  |  |  |  |
| Expediente |  | 3651/2016 |  |  |  |  |
| Rubro comercial: |  | Mantenimiento, Reparación y Limpieza (45) |  |  |  |  |
| Gestión del procedimiento |  | UOC 044 |  |  |  |  |

Objeto de la contratación:

Servicio de mantenimiento simple programado (Preventivo y correctivo) del sistema de climatización central (frío - calor) y equipos individuales instalados en el edificio de la COMISION NACIONAL DE VALORES (25 de Mayo 175 – CABA) - Por el término de un (1) año.

Costo del pliego: Sin cargo

NOTIFICACION de CIRCULARES ACLARATORIAS; VISITAS DE OBRA

| Hasta | 48 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |
| --- | --- | --- |

PRESENTACION DE OFERTAS:

| Lugar /Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 – C.A.B.A.- Piso 11° | Hasta la fecha y horario de apertura. |

ACTO DE APERTURA:

Se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en el lugar, día y hora indicados:

| Lugar /Dirección |  | Día y Hora |
| --- | --- | --- |
| 25 de Mayo 175- C.A.B.A. | Piso 11° | Jueves 29 de Diciembre de 2016, a las 12:00 Hs. |

| Consultas y/o Notificaciones | 25 de Mayo 175 – C.A.B.A.- (1002) Teléfono: 4329-4719 (UOC) e-mail: servicios@cnv.gov.ar |
| --- | --- |
| Consultas Técnicas | Área Infraestructura en el mismo horario y dirección, o telefónicamente a los números 4329-4615/4793 e-mail: infraestructura@cnv.gov.ar |

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por treinta (30) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos en el decreto Nº 1023/2001, normas complementarias y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

  - Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta del sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

  - Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas de cada uno de los renglones indicados en el presente llamado, serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

  - Se aceptará junto con la propuesta principal la presentación de hasta una propuesta alternativa.

Se entiende por propuesta / oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Artículo 56.- del Decreto N° 1.030/2016).

  - En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas, la adjudicación recaerá sobre la más económica por renglón.

3.- COPIAS DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán presentar la oferta económica en original y duplicado.

4.- MONEDA DE COTIZACION:

La oferta deberá ser presentada en PESOS, moneda esta en la que se producirá la cancelación de las facturas  que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón N° 1.- Servicio de mantenimiento simple programado (Preventivo y correctivo) del sistema de climatización central (frío - calor) y equipos individuales instalados en el edificio de la COMISION NACIONAL DE VALORES.

El mantenimiento simple comprende, además de los trabajos programados en la guía de tareas a realizar descriptas en el Anexo I, las tareas que a continuación se detallan:

- La provisión de filtros de aire de goma espuma adecuados para la función, bandejas de desagote, fusibles, etc.; y todos los productos para tratamiento de agua.

- La provisión de lámparas de señalización del tablero del 5° SS sala de aire, del tablero del piso 12° sala de máquinas, tablero piso 12°  hidroneumático, de los 30HR y calderas.

- Se incluirá el tratamiento de agua del sistema, abarcando calderas, torres de enfriamiento  y circuitos de agua de unidades inductoras, debiendo certificarse los resultados de la eficacia del tratamiento empleado, por un técnico químico cada seis (6) meses; presentando certificación de los resultados junto con dicha certificación se deberán señalar las nuevas proporciones de producto químico a aplicar si fuese necesario. Los productos a utilizar en el tratamiento de agua serán de primera calidad y marca reconocida en el mercado los mismos deberán ser informados junto a la entrega del protocolo del análisis del agua. El citado mantenimiento químico es tarea obligatoria y no debe dejar de realizarse, la muestra será extraída en presencia de personal del Área de Infraestructura. La presentación de la certificación mencionada será determinante en la aprobación mensual de las tareas de la empresa.

- El oferente deberá designar UN (1) técnico electromecánico o en aire acondicionado y adjuntar el currículum con documentación que certifique su conocimiento técnico, la misma deberá ser presentada en la oferta. En el caso de ser adjudicado y por algún motivo la empresa determine reemplazarlo por otro técnico, la empresa deberá volver a adjuntar el CV que será presentado al Ârea de infraestructura con por lo menos 48 hs de anticipación al ingreso en el Organismo.

El técnico deberá estar presente en el Organismo: NUEVE (9) HORAS diarias de 9:00  a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Si fuese necesario por tareas y/o trabajos que queden pendientes o tareas programadas que no se puedan realizar durante el desarrollo de las actividades del Organismo, el técnico de la empresa deberá concurrir los días sábados y/o domingos, hasta dar término a las mismas.

- Las nueve (9) horas diarias deberán ser incrementadas en el caso de que no fueran suficientes, como así también la cantidad de operarios, tanto para la concreción de trabajos programados punto B) y Anexo I y II, o reparaciones eventuales que no se encuentren establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, sin que ese incremento horario y/o de operarios, generen un costo adicional para el Organismo en el abono mensual de mantenimiento.

- Independientemente de los trabajos programados, el proveedor deberá dar inmediata respuesta a cualquier tipo de reclamo, e iniciar los trabajos correspondientes dentro de un plazo no superior a 4 (cuatro) horas.

- Se requiere que la empresa cuente con personal con disponibilidad para la atención inmediata fuera de horario durante las 24:00 hs. para casos de urgencias, donde se deberá otorgar prioridad al acondicionamiento térmico del área de sala de servidores del 10º piso, indicando en la oferta Nombre y Apellido del responsable con N° de teléfono móvil para su pronta comunicación.

- Para verificar las tareas de mantenimiento programado efectuadas, se realizarán las planillas “check-list” por duplicado basada en las planillas anexadas al presente Pliego, dichos trabajos serán coordinados y deberán estas visados por el Área Infraestructura de la Comisión Nacional de Valores - Subgerencia de Administración para conformar el servicio mensual.

A) DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

1.- 	2 (dos) enfriadoras de líquido marca CARRIER modelo 30-HR 124-04 Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

2.- 	2 (dos) torres de enfriamiento marca TOWERTON de 120 TR c/u Ubicadas en la terraza del piso 13º.

3.- 	3 (tres) bombas centrífugas marca IRUMA para recirculación de agua de las torres de enfriamiento Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

4.- 	1 (uno) cabina de tratamiento de aire marca LUWA Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

5.- 	2 (dos) calderas humo tubulares marca MARINO de 220.000 Kcal/h con su respectivo quemador marca LO BLAST. Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

6.- 	12 (doce) bombas de recirculación marca IRUMA Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

7.- 	3 (tres) serpentinas de calefacción en conductos de aire Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

8.- 	2 (dos) compresores para red de aire comprimido Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

9.-	1 (uno) tablero eléctrico general. Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

10.-	1 (uno) tablero eléctrico general. Ubicado en el 5ºSS.

11.-	1 (uno) equipo hidroneumático con dos bombas. Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

12.-	3 (tres) ventiladores auxiliares verticales. Ubicados en la terraza del 14º piso.

13.-	2 (dos) ventiladores centrífugos. Ubicados en la terraza del 14º piso

14.-	1 (uno) ventilador  centrífugo. Sala de Máquinas Ubicada en la terraza 12º piso Baños internos 9º al 2º

15.-	2 (dos) ventiladores  centrífugos Ubicados en el 2º SS

16.-	1 (uno) ventilador centrífugo Ubicados en el 3º SS

17.-	1 (uno) ventilador centrífugo Ubicados en el 4º SS

18.-	4 (cuatro) ventiladores centrífugos Ubicados en el 5º SS

19.-	1 (uno) ventilador centrífugo p/ventilación grupo electrógeno. Ubicados en la terraza del 14º piso

20.-	6 (seis) válvulas motorizadas del tipo on-off marca honeywell. Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

21.-	8 (ocho) válvulas motorizadas del tipo modulante y termostato modulante marca honeywell. Sala de Máquinas Ubicada en el 12º piso

22.-	RED de aire comprimido, sistema de filtros coalescente, separador de líquidos, secador de línea de aire.

23.-	RED de aire primario.

24.-	Sala de máquinas

25.-	Unidades terminales del equipo central y unidades individuales según cuadro que se adjunta en el presente pliego.

NOTA: En este listado también se incluye todo componente o sistema mecánico, electrónico, eléctrico y electromecánico pertenecientes al sistema de aire acondicionado/ calefacción, no mencionados en la descripción precedente.

B) PROGRAMA DE INSPECCIONES Y TAREAS DE MANTENIMIENTO    PROGRAMADO (Según planillas adjuntas).

Los trabajos que se realicen en las áreas de oficinas, no podrán interferir con el normal desenvolvimiento de éstas, por lo que deberá contar con previa autorización de la Subgerencia de Administración programándolos previamente con el Área de Infraestructura, para realizarlos fuera el horario de oficina.

Se tomará la precaución de tapar el sector donde se realicen las tareas con una lona o plástico adecuado a modo de proteger el mobiliario, el equipamiento y/o el solado.

Se suministrará y reemplazará mensualmente, el filtro de Guata, de la entrada de la serpentina de aire de la cabina de tratamiento, LUWA. Esta tarea será informada con antelación al Área de Infraestructura, para verificar su correcta realización.

PROGRAMACIÓN e IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS:

- Todas las tareas serán programadas y se enviará por escrito al Área de Infraestructura  de la Subgerencia de Administración, a fin de ser aprobadas y verificadas.

- Todos los materiales a utilizarse, deberán ser provistos en su totalidad, antes de la iniciación de cualquier tarea, quedando éstos sujetos a la corroboración y aprobación de la calidad de los mismos por el Área de Infraestructura, previo a autorizar el inicio de la tarea y su posterior aprobación.

- Todas las tareas serán realizadas conforme a las reglas del buen arte.

VISITA DE OBRA y CERTIFICADO DE VISITA:

En la visita a obra se deberá realizar la recorrida de las instalaciones del equipamiento en cuestión y el análisis del estado actual de las instalaciones (las cuales se encuentran en su totalidad en servicio) debiéndose presentar con la oferta todas las posibles observaciones de las mismas a fin de cumplimentar las condiciones del presente Pliego.

El certificado de visita se entregará hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la apertura de ofertas, el cual será extendido por el Área de Compras y Contrataciones o Área Infraestructura.

Las visitas se podrán coordinar con el Área Infraestructura, debiéndose concertar previamente el día y horario de atención a los teléfonos: 4329-4615/4793.

E-mail: infraestructura@cnv.gov.ar

La presentación de la propuesta y por ende del Certificado de Visita a Obra implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos del concurso y han obtenido información del sistema, equipos y componentes, como  cualquier otro dato que pueda incidir en determinar los costos del servicio de mantenimiento a realizar.

- personal de la contratista:

La totalidad del personal, estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios y otras obligaciones que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato.

El personal,  deberá actuar con total discreción en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con los agentes, funcionarios y/o visitantes de esta Organismo.

Asimismo, deberá ser idóneo, de buenos antecedentes, de buena presencia, conducta y educación; y  deberán acreditar su estado de salud en cumplimiento de normas y ordenanzas vigentes al efecto.

IMPORTANTE: Será de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas la obligaciones emergentes de las leyes laborales.

Ropa e identificación: Deberá ser provisto por la empresa adjudicataria el uniforme adecuado.  La identificación del personal debe ser legible, en etiquetas inalterables con el membrete de la empresa.

En general, siempre que el personal realice tareas de riesgo o que pongan en riesgo su seguridad o sean insalubres, deberá estar dotado por la empresa adjudicataria con los elementos de protección adecuados los que podrán ser supervisados por la Coordinadora de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Economía, jurisdicción de la que depende este Organismo contratante.

Permanencia: La Comisión a través de la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION,  podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado en esta casa, a cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades de este Organismo.

Asimismo la contratista proveerá a su personal la totalidad de los elementos e insumos y todo el equipamiento necesarios para el desarrollo de las tareas, debiendo para ellos dejar copia del remito de ingreso de maquinarias y material, en la Subgerencia de Administración, Área Infraestructura.

Daños: La empresa adjudicataria, se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia, o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicio

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:

Las ofertas presentadas por cada participante deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:

a) Certificados de Servicios: Se presentarán No menos de TRES (3) certificados de entidades públicas y/o privadas en las cuales preste o haya prestado servicio, en los últimos dos años, de nivel equivalente (equipos, maquinas, instalaciones, etc.) al que se haya en el edificio CNV y se licita, indicando domicilio de las mismas, teléfonos, y contacto o referencia para consultas.

b) Certificados para la prestación de este servicio: extendido por entidades (cámaras, asociaciones, etc. nacionales y/o provinciales) para el desarrollo específico de esta actividad.

c) Certificado de habilitación: los talleres de la empresa deberán encontrarse habilitados y contar con los permisos municipales respectivos.

d) Certificados de Aportes: Acreditar el pago de los TRES (3) últimos meses de aportes Jubilatorios, Obra Social, ART, Impuestos a los Ingresos Brutos, e IVA.

e) Normas de Calidad: Indicar con que certificación de calidad trabaja cada uno de los oferentes, adjuntando los correspondientes certificados.

f) Seguros: Póliza de Seguros obligatorios y Accidente de trabajo en vigencia, de todo su personal. Los oferentes presentarán los certificados de cobertura de los seguros a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

Accidente de trabajo: de acuerdo a la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y/o cualquier otro seguro requerido por las leyes de beneficios para empleados.

Constancia de contratación con una  A.R.T.

Responsabilidad Civil: por daños a terceros que cubran todos los riesgos en la persona y /o propiedad en cualquier en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión, operación, del contratista o causado por sus empleados y dependientes cualquiera fuera la causa de estos daños. Una vez decidida la adjudicación del servicio la póliza de este seguro deberá estar endosada a favor de la Comisión Nacional de Valores.

Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger al Contratista de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedad o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamo o indemnización que pudiera resultar en virtud de la reglamentación o ley vigente o que se dictase en el transcurso de la presente contratación.

La Comisión Nacional de Valores solicitará al contratista la presentación de la documentación que acredite la contratación de los seguros y estar al día en el pago de las primas correspondientes.

La contratación de los seguros que amparen los riesgos antes mencionados, deberá serlo en empresas de primer nivel y reconocida solvencia en plaza, por todo el tiempo de vigencia de la prestación, procedimiento que se repetirá en el supuesto de prórroga del contrato original.

Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario  el mantenimiento de la vigencia de las pólizas respectivas durante todo el período de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de la mencionada responsabilidad del adjudicatario, éste deberá exhibir las constancias de pagos de las primas de los seguros por él contratados, cada vez que así lo requiera el Organismo.

f) Designación del Responsable de Higiene y Seguridad: Los oferentes deberán indicar nombre y apellido, número de documento y registro ante la Subgerencia de Higiene y  Seguridad en el Trabajo, dependiente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, del responsable de higiene y seguridad de la firma, acorde con las normas establecidas en la Ley Nº 19.587 y Nº 24.557, decretos reglamentarios y resoluciones aplicadas, indicando además el  plan de seguridad y capacitación del personal de los oferentes.

g) Información adicional: El oferente deberá cumplir con todas las inscripciones que legalmente correspondan a su actividad. La Comisión Nacional de Valores se reserva el derecho de realizar todas aquellas verificaciones y requerir la documentación e información que considere necesarias.

Asimismo el Organismo podrá, en caso de ser necesario, realizar una visita al taller y las oficinas de los oferentes.

h) El oferente que realice los servicios requeridos deberá adjuntar el currículum del Representante Técnico que estará a cargo del sistema de aire acondicionado del edificio CNV y del asignado para desarrollar las tareas en la sala de máquinas , incluyendo

- Nombre y Apellido del representante técnico

- copia de la  matrícula profesional habilitante

- teléfonos fijos

- teléfonos móviles

- Nombre y Apellido de la persona designada para desarrollar las tareas en la sala de máquinas

- una nómina de por lo menos tres (3) en la que se informe los cursos realizados en CARRIER (preferentemente) o alguna otra firma de relevancia en sistema de aire acondicionado (similares al existente en el edificio CNV),  por parte del personal que será afectado al servicio,

Todos estos datos serán incluidos y son imprescindibles para su localización inmediata en casos de emergencia y/o urgencias en el servicio de mantenimiento

Nota: el oferente deberá indicar en el momento de la oferta, el nombre del profesional responsable, matrícula del consejo profesional habilitante, números de teléfonos fijos y móviles para su localización inmediata.

5.1.-PLANILLA DE COTIZACION

- Se deberá detallar en las planillas que integran el presente Pliego la cotización del servicio.

- Los oferentes deberán completar el Anexo II (Planilla de Costos) por el renglón ofertado /cotizado.

6.-PLAZO DE ENTREGA y LUGAR DE ENTREGA:

El servicio de mantenimiento mensual (Renglón N° 1) aquí solicitado deberá ser iniciado a partir del día siguiente de recibida la orden de compra respectiva y por el término de UN (1) año, en la calle 25 de Mayo 175 - CABA

7.- INCUMPLIMIENTO:

En caso de producirse incumplimientos en la provisión especificada en el presente Pliego, la adjudicataria quedará sujeto a las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y lo reglamentado por el Decreto N° 1.030/2016, normas y disposiciones complementarias.

8.- DISMINUCIÓN:

El Organismo se reserva el derecho de disminuir las cantidades de productos y/o servicios aquí solicitados, si razones presupuestarias así lo indican.

9.- FACTURACION:

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva en 25 de mayo 175, Piso 1º, Mesa de Entradas, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, teléfono 4329-4796, Fax 4329-4784.

La presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago (el plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos), de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

A los efectos impositivos el Organismo contratante será considerado consumidor final.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el  Decreto Nº 1.023, del 13 de Agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 63/2016, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.

| ANEXO I |  |  |  |  |  | de AGOSTO a MAYO inclusive | de MARZO a OCTUBRE inclusive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAREAS A REALIZAR EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | EQUIPOS | MARCA Y CAPACIDAD | CANTIDAD | TAREAS A REAIZAR | FRECUENCIA |  |  |
| 1.- | Máquina enfriadora de líquidos | CARRIER 30-HR 120-04 | 2 | Inspección general | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | MOTOCOMPRESOR |  |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICAR |  |  |  |
|  |  |  |  | Corrientes | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Borneras | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Calefactor de Cárter | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Presostato de baja | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Presostato de alta | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Vibraciones | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Nivel de aceite | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Válvula de alivio | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Presostato diferencial de aceite | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | CIRCUITO REFRIGERANTE |  |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICAR |  |  |  |
|  |  |  |  | Presión y/o temp. de succión | Quincenal | X |  |
|  |  |  |  | Presión y/o temp.de descarga | Quincenal | X |  |
|  |  |  |  | Inexistencia de fuga de ref. | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Carga completa de refrigerante | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Inexistencia de manchas de aceite | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Sobre calentamiento Válvula de expansión | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Inexistencia de rozamientos entre cañerías | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Válvulas solenoide | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | CIRCUITO DE AGUA FRÍA |  |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICAR |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura de agua | Semanal | X |  |
|  |  |  |  | Termostato de comando | Semanal | X |  |
|  |  |  |  | Termostato límite | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Ausencia perdidas agua | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Censores de flujo | Semanal | X |  |
|  |  |  |  | Válvulas de operación | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | CONDENSADOR |  |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICAR |  |  |  |
|  |  |  |  | Intercambio de calor | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Ausencia pérdidas de agua | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Fugas de gas refrigerante | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Válvulas de agua condensación | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Desincrusta química/baqueteado | Anual |  |  |
|  |  |  |  | TABLERO ELECTRICO |  |  |  |
|  |  |  |  | Programador | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Llaves térmicas | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Temporizadores | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Contactores | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Relés | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Enclavamientos | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Aislaciones | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Cambio de secuencia | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Conexiones | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Cambiar secuencia motocomp. | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Limpieza tanque expansión | Anual |  |  |
| 2.- | Torre de Enfriamiento | TOWER-TON 120 TR | 2 | Inspección general | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Tratamiento de agua | Semanal | X |  |
|  |  |  |  | Limpieza de bateas | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza filtros de agua | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | VERIFICAR |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulador termost. de caudal | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Nivel de agua y desborde | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Corrientes motor ventilador | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Tensión correas y alineación | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Bornera motor | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Rodamientos Motor | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Rodamiento husillo ventilador | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Lubricación husillo ventilador | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Soportes husillo vent. y motor | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Balanceo ventilador | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza total | Anual |  |  |
| 3.- | Bombas de agua centrífugas de torre de enfriamiento | IRUMA | 3 | Inspección general | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | VERIFICAR |  |  |  |
|  |  |  |  | Ajuste prensa estopa eje | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Limpieza filtros | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Ajuste prensa estopa válvulas | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Limpieza drenaje | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Inexistencia vibraciones | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Nivel aceite cojinetes | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Corrientes | Mensual | X |  |
|  |  |  |  | Bornera motores | Trimestral | X |  |
|  |  |  |  | Prueba bomba de reserva | Trimestral | X |  |
| 4.- | Cabina tratamiento aire | LUWA | 1 | Inspección general | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtros de aire | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Placas eliminadoras de gotas | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Pileta | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Toberas | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Serpentinas | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Cañerías desagote condens. | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICAR |  |  |  |
|  |  |  |  | Tensión de correa y alineación | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Nivel de agua y desborde | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura de agua | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Borneras | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Corriente motor | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Soporte motor y ventilador | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Válvulas mariposa | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | LUBRICACIÓN |  |  |  |
|  |  |  |  | Cojinetes | Trimestral |  |  |
| 5.- | Caldera Humotubular respectivos quemadores | MARINO 200.000 kcal/h | 2 | Limpieza general | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Inspección General | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA |  |  |  |
|  |  |  |  | Tubos de humo | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Quemador | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Picos de Gas | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Tanque de expansión | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Detector de llama | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | VERIFICAR |  |  |  |
|  |  |  |  | Acuastato | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | Temperatura | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | Válvulas automáticas | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | Prensaestopas válvulas | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | Revestimiento refractario | Semestral |  |  |
|  |  |  |  | Tanque de expansión (Flotante) | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Secuencia de encendido | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | Control Límite | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | Corte por falta de llama | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | Inexistencia fugas de gas | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Corriente motores quemador | Mensual |  | X |
|  |  |  |  | REGULACIÓN |  |  |  |
|  |  |  |  | Entrada de aire | Trimestral |  | X |
|  |  |  |  | Llama piloto | Trimestral |  | X |
| 6.- | Bombas de recirculación | IRUMA | 12 | Inspección General | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Ajuste Prensaestopas eje | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza filtros | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Ajuste prensaestopas válvulas | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza drenajes | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Corrientes | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Bornera Motores | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Nivel aceite cojinetes | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Prueba bombas reservas | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Purga del sist. de las 3 zonas | Trimestral |  |  |
| 7.- | Serpentinas de |  | 3 | Limpieza | Anual |  |  |
|  | Calefacción |  |  | Inspección General | Mensual |  |  |
|  | en conductos P12º |  |  | Purga del sist. de las 3 zonas | Trimestral |  |  |
| 8.- | Compresores para red de A. Comprimido |  | 2 | Limpieza | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Inspección General | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Presostato | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Drenaje Automático | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Nivel de aceite | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Corriente Motor | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Correas | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Alternar su funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Reemplazo filtros de aire | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza filtros coalescentes | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza purgadores automát. | Trimestral |  |  |
| 9.- | Unidades Inductoras |  | 193 | Inspección General | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | LIMPIEZA |  |  |  |
|  |  |  |  | Rejas de unid.perim. y de techo | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Serpentinas | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Bandejas de condensado | Anual | X |  |
|  |  |  |  | Drenajes condensado | Anual | X |  |
|  |  |  |  | REEMPLAZO |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtros de aire | trimestral |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICACION |  |  |  |
|  |  |  |  | Inexistencia pérdidas de agua | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Servo neumático | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Necesidad de purgas de aire | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Regulación de Aire comprimido | Trimestral |  |  |
| 10.- | Unidades fan-coil (Surrey) |  | 14 | LIMPIEZA |  |  |  |
|  |  |  |  | Serpentinas | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Bandejas de condensado | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Drenaje de condensado | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Filtro de aire | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICACION |  |  |  |
|  |  |  |  | Insistencia pérdidas de agua | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Necesidad de purga de aire | Mensual |  |  |
| 11.- | Tableros eléctricos general y seccionales |  |  | VERIFICACION |  |  |  |
| 12.- |  |  |  | Temp. de comp. y conexionado | Semestral |  |  |
|  |  |  |  | Correcto funcionamiento de Contactores (estado de limpieza de contactos) | Semestral |  |  |
|  |  |  |  | Regulación y funcionamiento protecciones. térmicas | Semestral |  |  |
|  |  |  |  | Lámparas de señalización | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Enclavamientos | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Aislaciones | Anual |  |  |
| 13.- | Equipo Hidroneumático |  | 1 | Inspección General | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza Interior | anual |  |  |
|  |  |  |  | Pintura int. epoxi apto uso san. | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Pintura ext. antióxido y esmalte | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Prueba hidráulica | Anual |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICACION |  |  |  |
|  |  |  |  | Válvula de seguridad | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Presostato | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Bomba de agua (ajuste pres). | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Corriente motor bomba | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Manómetro | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Nivel de agua | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Inexistencia pérdida de agua | Mensual |  |  |
| 14.- al 22.- | Ventiladores |  | 16 | Corrientes motor | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Borneras | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Fuelle de lona | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Correas: tensión, estado, alin. | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Rodam. de motor y/o trans. | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Balanceo | Anual |  |  |
|  |  |  |  | Engrase rodamientos | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza externa incluyendo rejas de succión y aspiración | Semestral |  |  |
| 23.- 24.- | Válvulas motorizadas ON-OFF y Modul. Sala de Máquina |  | 14 | Inspección general | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificar correcta operación | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Lubricación | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Inspección General | Mensual |  |  |
| 25.- | Red Aire Comprimido |  |  | REEMPLAZO |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtros | Semestral |  |  |
|  |  |  |  | VERIFICACION |  |  |  |
|  |  |  |  | Purgado | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Inexistencia de pérdidas de aire | Mensual |  |  |
| 26.- | Red de Aire Primario |  |  | VERIFICACION |  |  |  |
|  |  |  |  | Inexistencia de fugas de aire | Trimestral |  |  |
|  |  |  |  | Estado de aislaciones | Semestral |  |  |
| 27.- | Sala de servidores 10º piso | Marca SURREY 9000 f/h | 2 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freon, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 28.- |  | Marca ELECTRA 15000 f/h | 1 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freon, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 29.- | Oficinas 8º piso | Marca BGH 6000 Kcal/h | 1 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freon, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 30.- |  | Marca BGH 3000 Kcal/h | 1 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freon, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 31.- |  | Marca GE 4500 Kcal/h | 1 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freon, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 32.- | Oficinas 7º piso | Marca BGH 4500 Kcal/h (frío/calor) | 3 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freon, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 33.- |  | Marca BGH3500 Kcal/h (frío/calor) | 1 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freon, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 34.- | Oficina Monitoreo Mer. 4º piso | Marca ELECTRA 6000 f/h | 1 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento. | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freón, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 35.- | Central Telefónica Planta baja | split marca BGH de 3000 f/h | 2 | Limpieza de filtros; | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | limpieza de serpentinas | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Verificación de buen funcionamiento | Mensual |  |  |
|  |  |  |  | Limpieza de condensador, verificación de pérdidas de gas de freon, verificación de presión en baja y alta. | Trimestral |  |  |
| 36.- | Sala de Máquinas |  | 1 | Limpieza general | Mensual |  |  |

| UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVELES | UNIDADES DE TECHO | UNIDADES PERIMETRALES | UNIDADES FAN COIL | UNIDADES SPLIT | DESCRIPCION |
| 2 subsuelo | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
| 1 subsuelo | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| Planta baja | 12 | 0 | 0 | 2 |  |
| 1º piso | 11 | 0 | 2 | 0 |  |
| 2º piso | 8 | 5 | 4 | 0 |  |
| 3º piso | 8 | 5 | 3 | 0 |  |
| 4º piso | 9 | 5 | 3 | 1 |  |
| 5º piso | 13 | 5 | 0 | 0 |  |
| 6º piso | 5 | 11 | 0 | 0 |  |
| 7º piso | 11 | 11 | 0 | 4 | 3 BGH 4500 frigorías. Sala reuniones Vicepresidencia Asesores Directorio + 1 BGH 3500 frigorías Derechos Humanos. |
| 8º piso | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 BGH 6000 frigorías presidencia. 1 BGH 4500 Despacho Director. 1 GE 4500 Asesores de presidencia. |
| 9º piso | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 LG 4500 frigorías Gerencia General. |
| 10º piso | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 Electra 15000 + 2 Surrey + 1 Surrey portátil 3,1. |
| 11º piso | 6 | 10 | 0 | 0 |  |
| Total | 111 | 82 | 14 | 16 |  |

Atentamente.

ANEXO II

PLANILLA DE COSTOS

En la propuesta económica presentada para el  renglón cotizado por el oferente, deberán discriminarse los porcentuales asignados a cada uno de los ítems que se detallan a continuación y que conforman el resultado total de la misma:

| PERSONAL. | % |
| --- | --- |
| EQUIPAMIENTO, MAQUINARIAS Y MATERIAL | % |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | % |
| IMPUESTOS. | % |
| UTILIDAD | % |
| TOTAL | % |

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

Licitación Privada Nº ----------/2016

El que suscribe...............................................................................................................................

Documento..............................................................en nombre y representación de la Empresa..........................................................................................................................................

Con domicilio legal en calle.............................................................Nº.........................................

Localidad..............................................Teléfono.........................Fax............................................

E-mail:............................................................................................................................................

Nº de CUIT............................................, e-mail:………………………………………….., y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato/poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen el presente llamado, cotiza los siguientes precios:

| Renglón | Concepto | Valor Unitario Mensual | Valor Total del Servicio x 12 Meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Renglón 1 | Plan de mantenimiento simple programado (Preventivo y correctivo) del sistema de climatización central (frío - calor) y equipos individuales instalados en el edificio sito en la calle 25 de Mayo 175 (CABA). | $ | $ |

SON PESOS:

Forma de Pago:

Mantenimiento de Oferta:

Plazo de Entrega:

....................................................

Firma del oferente

ACLARACION DE FIRMA Y CARGO