| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Organismo contratante | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| --- | --- |

              - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: | Contratación Directa |  | Nº: | 50 | Ejercicio: | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: |  | Sin Clase |  |  |  |  |
| Modalidad: |  | Sin Modalidad |  |  |  |  |
| Expediente |  | 3377/2016 |  |  |  |  |
| Rubro comercial: |  | Mantenimiento, Reparación y Limpieza (45) |  |  |  |  |
| Gestión del procedimiento |  | UOC 044 |  |  |  |  |

Objeto de la contratación:

Mantenimiento Grupo Electrógeno (Caterpillar) del Edificio sito en 25 de Mayo 175 (CABA)

Costo del pliego: Sin cargo

              - CONSULTAS

| Lugar /Dirección | Día y Hora |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 de mayo 175 –C.A.B.A.- Piso11° | Hasta | 48 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |

NOTIFICACION de CIRCULARES ACLARATORIAS

| Hasta | 48 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |
| --- | --- | --- |

              - PRESENTACION DE OFERTAS:

| Lugar /Dirección | - Plazo y Horario |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 – C.A.B.A.- Piso 11° | Hasta la fecha y horario de apertura. |

              - ACTO DE APERTURA:

Se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en el lugar, día y hora indicados:

| Lugar /Dirección |  | Día y Hora |
| --- | --- | --- |
| 25 de Mayo 175- C.A.B.A. | Piso 11° | Jueves 17 de noviembre de 2016, a las 12:00 Hs. |

| Consultas y/o Notificaciones | 25 de Mayo 175 – C.A.B.A.- (1002) Teléfono: 4329-4719 (UOC) e-mail: servicios@cnv.gov.ar |
| --- | --- |
| Consultas Técnicas | Área Infraestructura en el mismo horario y dirección, o telefónicamente a los números 4329-4615/4793 e-mail: infraestructura@cnv.gov.ar |

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por treinta (30) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

3.- COPIAS DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán presentar la oferta económica en original y duplicado.

4.- MONEDA DE COTIZACION:

La oferta podrá ser presentada en PESOS, moneda esta en la que se producirá la cancelación de las facturas  que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente.

5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón N° 1: Mantenimiento del Grupo Electrógeno del Edificio sito en 25 de Mayo 175 – Piso 13 – (CABA), de acuerdo al siguiente detalle:

Elementos receptores del servicio

Equipo marca "CATERPILLAR"

Motor 3406 Industrial - 300HP - 1500RPM con carga

Generador SR- 4 3S0volt. 250kw - 256KVA - 50Hz

Tablero General de Emergencia

Llavero de transferencia marca "WEST1NGHOUSE" Modelo AT3BM 30400005

PROGRAMA DE SERVICIO

MANTENIMIENTO STANDBY por 12 meses, a realizarse en dos (2) servicios, a partir de la recepción de la Orden de Compra.

Identificación de ta inspección

Fecha de la inspección

Empresa responsable

Técnico representante

Modelo - Serie N°

Horómetro

Actividades de la inspección

Se establecerán si las condiciones son: normal, ajustar/reparar o monitorear

1.- Antes de arrancar el motor

Inspección visual alrededor del equipo

Inspeccionar el motor, radiador y generador por presencia desechos, objetos extraños, fugas y conexiones sueltas, piezas rotas, protectores y componentes {incluido el sistema de combustible)

Cárter del Motor

Comprobar ei nivel de aceite, mantener el nivel

Sistema de refrigeración

Comprobar y mantener el nivel.

Prueba de anticongelante.

Realizar análisis de refrigerante nivel 1

Calefactor e camisas

Verificar el correcto funcionamiento

Respiradero de Cárter

Limpiar

Indicador de Servicio de Filtro de Aire

Verificar indicador de servicio.

Limpiar filtros

Evaluar

Baterías

Limpiar y verificar

Mantener nivel de electrolito

Verificar apriete de conexiones y carga de batería.

Evaluar

Sistema de combustible

Reemplazar filtros

Verificar abrazaderas sueltas, accesorios y mangueras gastadas.

Vínculos de control de combustible

Verificar juego excesivo

Ajustar si es necesario

Correas y mangueras

Inspeccionar todas las mangueras de caucho del sistema de refrigeración y las correas en V. Radiador

Limpiar e inspeccionar radiador (si es necesario)

Sistema de Admisión

Inspeccionar ductos del sistema de admisión y sistema aftercooler.

Turbocargador

Inspeccionar y verificar el turbo asegurando una adecuada operación. Inspeccionar la turbina y el compresor por contacto con carcasa. Comprobar el juego final del eje. Inspeccionar las fugas de aceite.

Dispositivos de protección del motor

Inspeccionar todos los dispositivos de protección del motor para una adecuada operación.

Comprobar los controles de corte para una apropiada operación.

Inspeccionar el arnés de cableado por daños.

Mando de ventilador

Lubricar

Aceite Motor y Filtro(s)

Reemplazar según especificación

Cortar filtro y fotografiar para monitoreo de condiciones

Bomba de agua

Inspeccionar visualmente la bomba de agua por fugas, grietas y correcto funcionamiento.

Válvulas y puente de válvulas

Inspeccionar.

Si es necesario ajuste del puente de válvulas y las válvulas según O&MM Inspeccionar y ajustar el inyector de combustible.

Rotadores de Válvulas

Realizar este procedimiento después de haber regulado las válvulas. Instale la cubierta de válvulas y encienda el motor por 5 minutos.

Luego detenga el motor, remueva la tapa de las válvulas y observe la posición de las marcas de los rotadores.

Generador

Verificar humedad, polvo, aceite, grasas y desechos sobre las principales bobinas de estator, excitador y PMG.

Limpiar según sea necesario.

Verificar bobinas de generador con megohmmeter y registrar lecturas.

Conexiones del Generador

Revisar todas las conexiones eléctricas expuestas por aprietes. Verificar vibraciones del generador. Acoples del generador

Verificar acople del generador para saber si hay grietas y desgaste inusual

Rodamientos Generador Inspeccionar rodamientos y brazos. Lubricar

Motor de partida / Alternador Inspección visual

Tablero / panel Inspección visual, limpieza

2.- Con el motor encendido Inspección Visual alrededor del Equipo

Arranque el motor e inspeccione filtraciones y conexiones sueltas. Verifique ruidos inusuales.

Compruebe manómetro de aceite, manómetro de combustible, RPM, voltaje y la temperatura de las camisas de agua.

Sistema de escape

Verificación de fugas

Inspeccionar todas las conexiones, abrazaderas y empaquetaduras.

Fugas y Ruidos

Verificar por cualquier fuga de combustible, aceite o refrigerante. Verificar ruidos inusuales Frecuencia (RPM) y Voltaje Generado

Comprobar y registrar la frecuencia (RPM) y lecturas de voltaje generado. Prueba de carga

3.- Después de detener el motor

Inspección Visual alrededor del equipo

Inspecciones el motor, radiador y generador por presencia de desechos, objetos extraños, fugas y conexiones sueltas, piezas rotas, guardas y componentes (incluido el sistema de combustible)

Muestra programada de Aceite (SOS)

Tomar muestra de aceite para ser analizada

Tanque de Combustible

Verificar y registrar nivel de combustible

Carga de Batería

Registrar las lecturas de carga de amperaje y voltaje

Automatic Switches

Verificar que todos los switches estén en una apropiada posición para la partida automática

Observaciones de operación e Higiene

Se deberán realizar las observaciones que se crean pertinentes.

Como check list periódico habrían indicado lo siguiente que deberá ser verificado cada seis meses Lubricar grupo generado

Inspeccionar auxiliar/raw bomba de agua

Revisar nivel de batería, limpiar filtro de aire, Limpiar respiradero cárter motor,

Inspeccionar engine mount

Reemplazar aceite de motor y filtro

Reemplazar filtro combustible primario

Inspeccionar intercambiador de calor

Inspeccionar mangueras y línea de refrigeración

Inspeccionar tapones/filtros magnéticos (si posee)

Tomar muestras de aceite de motor

Tomar muestras de refrigerante

6. PLAZO DE ENTREGA:

Los servicios y/o componentes aquí solicitados deberán ser prestados y/o entregados dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, en 25 de Mayo 175 – PISO 13 - (CABA)

7. FACTURACION:

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva en 25 de mayo 175, Piso 1º, Mesa de Entradas, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, teléfono 4329-4756 – Fax: 4329-4693

La presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Esta presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago, el que se realizará dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la presentación de la misma.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el  Decreto Nº 1.023, del 13 de Agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 63/2016, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.