PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE MINERÍA

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| LICITACIÓN PRIVADA | Nº 09 | EJERCICIO: 2017 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: SIN CLASE |
| MODALIDAD: LLAVE EN MANO |
| EXPEDIENTE: Nº 617/2017. |

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Trabajos de puesta en marcha y funcionamiento de las oficinas de la Delegación La Rioja – SEGEMAR, con materiales y mano de obra incluida, de acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..

PLIEGO: Sin costo.

RETIRO DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo |
| --- | --- |
| ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Colectora Av. Gral. Paz 5445 e/Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Miguelete - Edificio Nº 14 - San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650) | Hasta el día 12 de Octubre de 2017 de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 16 horas. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo |
| --- | --- |
| ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Colectora Av. Gral. Paz 5445 e/Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Miguelete - Edificio Nº 14– San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650) | Hasta el día 18 de OCTUBRE de 2017 de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 16 horas. |

ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Colectora Av. Gral. Paz 5445 e/Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Miguelete - Edificio 14– San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650) | El día 19 de OCTUBRE de 2017 a las 11:00 horas. |

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o ser consultado en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar,  ingresando por el acceso directo “Contrataciones Vigentes”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- GENERALIDADES

  - Localización: Carrizo Ortiz de Ocampo Nº 1700, C.C. 52. C. P. (F5300DTQ) Provincia de la Rioja. Dentro del predio del Centro Administrativo Provincial. Extremo Sur lado Este PB.

  - Objetivo.

Provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo elemento o recurso necesario para la ejecución de la REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION LA RIOJA. La provisión también alcanza la ingeniería de cálculo para cumplir con esta tarea.

  - Plazo de ejecución.

Se establece como plazo de obra: 60 días corridos.

El adjudicatario, en todos los casos deberá realizar análisis del proyecto, cálculo y/o las verificaciones estructurales y de instalaciones antes de proceder a su ejecución. Esto también incluye el desarrollo de la documentación de obra y planos a escala 1:50, la que deberá ser aprobada por el Responsable de Inspección de Tareas, antes de proceder a la ejecución de los trabajos.

Se aclara que la documentación entregada y que forma parte de este pliego, solo reviste el alcance de Anteproyecto y no debe ser empleada para la ejecución de las tareas.

El adjudicatario tendrá a su cargo el pago de seguros de obra (responsabilidad civil hacia linderos) (Incendio, ART) y la Seguridad e Higiene. El adjudicatario será responsable de la ayuda de gremios y de la limpieza periódica y final de los trabajos.

La programación de las tareas, estará a cargo del adjudicatario, por lo que la provisión de materiales deberá ser organizada por este. La falta o retraso de estos, no será causa justificada de alteraciones de los plazos de obra.

  - Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos comprenderá todo lo indicado la presente Especificaciones Técnicas y los planos que se acompañan incluido todo aquello que si bien no se encuentra especificado resulte necesario para la ejecución de los trabajos. El adjudicatario deberá proveer todas las asesorías e ingenierías necesarias para el desarrollo de los proyectos ejecutivos y de los trabajos que se contraten, para eso se indican las siguientes tareas que no son limitativas de los alcances de los trabajos requeridos:

- Proyecto

- Planos ejecutivos y de detalle de arquitectura

- Planos de taller para carpinterías

- Proyecto y planos de instalación eléctrica.

- Planos conforme a la remodelación.

- Plan de trabajo detallado.

Los puntos principales a considerar son los siguientes:

Toda la documentación a entregar será elaborada en Autocad 2012 o superior y formatos Excel, Word y Microsoft Project.

El Responsable de Inspección de Tarea será el encargado de la aprobación de todos los proyectos ejecutivos a realizar por el adjudicatario. La ejecución de estos y la aprobación de la remodelación está comprendida en los plazos indicados.

  - Alcances de las Especificaciones Técnicas.

Las Especificaciones Técnicas tienen como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y tareas que integren la remodelación a realizar, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones de las Especificaciones Técnicas Generales.

El detalle de los artículos de la presente, es de aplicación en esta remodelación y es indicativo durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen.

Queda por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la remodelación y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el adjudicatario, en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir para su correcta ejecución.

  - Responsabilidad del Adjudicatario

Las Responsabilidades del adjudicatario se describen detalladamente en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y comprenden:

a- La provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y todas otras provisiones y/o trabajos que sin estar detallados en estas Especificaciones Técnicas y Planos que integran la presente documentación, sean necesarios para la terminación de la remodelación, de acuerdo a su fin en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente después de aprobada su Recepción Provisional.

b- Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación. El adjudicatario asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

c- El adjudicatario deberá confeccionar planos y/o detalles ejecutivos de todos los trabajos a realizar, de acuerdo a los requerimientos del Responsable de Inspección de Tarea.

  - Calidad De La Remodelación Y Concepto De la remodelación Completa.

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una remodelación prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.

El adjudicatario proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.) para que los trabajos objeto de este pliego queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. Se establece por lo tanto para la remodelación contratada, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto.

Todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y necesaria.

Se respetarán totalmente las normas de Higiene y Seguridad del Trabajo, y cualquier otra norma que aunque no esté mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

  - Normas Para Materiales Y Mano De Obra.

El adjudicatario deberá respetar las normas indicadas en las Especificaciones Técnicas Generales.

Deberán utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.

La aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

En cuanto al personal del adjudicatario, el Responsable de Inspección de Tarea podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas o por razones de disciplina. El Responsable de Inspección de Tarea podrá solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaran o que se extienda el horario de trabajo.

El Responsable de Inspección de Tareas hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósitos y/u oficinas del adjudicatario que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella.

El adjudicatario deberá comunicar a esos efectos la dirección de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos.

  - Controles De Calidad Y Muestras De Materiales.

Será obligación del adjudicatario la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la remodelación para su aprobación, y aunque esto no sea solicitado expresamente por el Responsable de Inspección de Tareas, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobación. Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los diez (10) días hábiles a contar de la fecha en que el Responsable de Inspección de Tareas las solicite.

El Responsable de Inspección de Tareas podrá empero justificar, especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras.

Si el adjudicatario necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad al Responsable de Inspección de Tareas, con la debida antelación, para su consideración. La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción del Responsable de Inspección de Tareas. Cualquier decisión que el Responsable de Inspección de Tareas pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el adjudicatario.

El Responsable de Inspección de Tareas podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las tareas.

El costo que demanden los ensayos estará a cargo del adjudicatario.

  - Planos.

Previo al inicio de la construcción, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación aprobada ante el Responsable de Inspección de Tareas.

Planos de:

- Plantas.

- Eléctricos y red land.

- Sanitarios.

- Carpinterías.

  - Plan de Trabajos.

La Empresa luego de firmar el contrato y previo al Acta de Inicio de tareas, deberá presentar el plan de trabajos con al menos 5 días de anticipación respecto del inicio de las tareas, el que será aprobado por el Responsable de Inspección de Tareas. Deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisión.

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de las tareas.

  - Cumplimiento de leyes de construcción.

El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes legislaciones de la construcción

a) Ley 19.587 (Ley de Seguridad e Higiene);

b) Ley 24.557 (Ley de Riesgos de Trabajo) y actualizaciones normativa SRT 2016 (Enero – Junio)

c) Ley de residuos peligrosos ley 24051 y 2241 CABA.

d) Ley 22.250/80 (Régimen de trabajo para el personal de la construcción - ART) y las que relacionen a la industria de la construcción en lo que respecta a los trabajadores, resguardando su seguridad social.

- Cumplimiento de Ley 19.587 – Seguridad e Higiene.

El adjudicatario debe cumplir con las siguientes normativas en materia de Seguridad e Higiene:

- Legajo Técnico de Higiene y Seguridad – Programa de capacitación.

De acuerdo con el Art. 17 del Reglamento de Higiene y Seguridad estará a cargo del adjudicatario la obligación de contratar profesional en Higiene y Seguridad con título habilitante, el que tendrá a su cargo la elaboración del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad que contiene un Programa de Capacitación de Higiene y Seguridad, y la realización de la instrucción básica a los empleados en obra.

Dicho Legajo Técnico debe estar permanentemente actualizado y ser rubricado por graduado universitario (Ingenieros laborales, Licenciados en Higiene y Seguridad), y exhibido a requerimiento del Responsable de Inspección de Tareas.

El Programa de Capacitación será firmado por el adjudicatario, el Responsable de Inspección de Tareas y el responsable de Higiene y Seguridad en obra, y será aprobado por un profesional en Higiene y Seguridad de la ART.

- Servicios de infraestructura a proveer en la construcción.

Los servicios mínimos a proveer al personal afectado a la construcción son los siguientes:

- Instalaciones sanitarias: Debe ser proporcionado al número total de trabajadores. Cada 15 trabajadores deberá disponer de: Dos lavabos // Dos duchas dotada de agua fría y caliente // Un mingitorio // Un inodoro a la turca.

- Agua potable: Deberá asegurarse la disponibilidad de agua potable para beber.

- Evacuación de desechos cloacales: Se recogerá y se transportará hacia su disposición final.

- Seguridad, andamios y escaleras.

El adjudicatario deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, comprendiendo la ejecución de las mamparas, pantallas, vallas, apuntalamientos, etc., encuadrándose en la normativa vigente y deberá proveer y colocar todo elemento necesario o medida de seguridad para las personas que el Responsable de Inspección de Tareas juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Los andamios deberán ser metálicos y su disposición deberá permitir un acceso fácil y seguro al área a intervenir, contarán con escalera incorporada, de estructura similar a estos, para circulación vertical.

El piso operativo de los andamios será de tablones, dobles en cuanto el operario esté trabajando sobre él, de madera o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

Si hay aberturas en un piso deberá preverse:

Cubiertas sólidas: para transitar por encima correctamente sujetadas peatones y/o vehículos. Si la cubierta es de reja, las barras no estarán separadas más de 5 cm.

Barandas: en los lados expuestos, de 1 m. de altura, con travesaños intermedios y zócalos de 15 cm. de altura Señalización: Deberán identificarse y señalizarse todos los lugares que en obra signifiquen riesgo de caída de personas, complementaria de una protección adecuada.

- Prevención y protección contra incendio.

Los objetivos a cumplir son: Precauciones para impedir la iniciación del fuego // Asegurar la evacuación de las personas // Capacitar al personal sobre prevención y extinción del incendio // Prever instalaciones de detección y extinción // Facilitar el acceso y la acción de bomberos.

Es necesario instalar medios de extinción acordes para las aéreas a proteger. Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados, se instalarán matafuegos Clase C

- Señalización en calle y vereda del Edificio.

Deberán señalizarse, vallarse, o cercarse todas las áreas de trabajo, para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos.

Las señalizaciones deberán estar en buen estado y en lugares establecidos para su visualización.

Deberán respetarse los dibujos y símbolos que advierten sobre los peligros y conductas que deben observarse, de acuerdo a normas IRAM en cuanto a formas, colores y texto.

- Equipos y elementos de protección personal.

Serán entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos, y serán acordes al riesgo de la tarea a ejecutar. Deberán obligatoriamente usar botines con punta de acero y casco fabricado con material resistente. Igualmente deberán usar protección ocular de acuerdo con el riesgo; protección auditiva; y ante riesgo de caída deberá proveerse cinturón de seguridad.

- Iluminación.

La iluminación y la instalación necesaria estarán a cargo del adjudicatario dando una propuesta que se ajustará a las exigencias y requerimientos del Responsable de Inspección de Tareas. Una vez aprobada se comenzaran las tareas y estas serán costeadas por el adjudicatario.

La iluminación será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias, debiendo proceder a la conexión de un tablero de obra.

Si se realizaran los trabajos en zonas de obra sin iluminación natural, el adjudicatario proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. La intensidad de luz debe establecerse según el tipo de tarea a efectuar sin producir deslumbramientos directos o reflejados.

- Mantenimiento y limpieza del sector de trabajo.

Se establece que al iniciar los trabajos, el adjudicatario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para los trabajos. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, por ejecutarse en la parte posterior del edificio en actividad normal, el adjudicatario deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza en todos los sectores que se realicen trabajos. El adjudicatario deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periódicamente del área, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en las veredas, césped y pavimento.

Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra. Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte.

El adjudicatario deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y gases.

En las cubiertas, se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en las mismas mallas metálicas o plásticas de protección.

El Responsable de Inspección de Tareas estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

- Manipulación y almacenamiento de materiales.

Los materiales se almacenarán en un lugar que será verificado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Deberán cumplir con lo que la Ley estable respecto del tipo y envase de los materiales: Bolsas trabadas para que no se deslicen // bolsas correctamente estibados sobre base sólida y nivelada // Barras de hierro sujetadas firmemente // Caños estibados afirmados con cuñas o puntales etc.

- Cumplimiento de Ley 24.557 – Aseguradora de Riesgos de trabajo (ART).

Por Ley 24.557/96 la Empresa deberá afiliarse obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) a efecto que la empresa cuente con un asesor efectivo en materia de prevención de riesgos e higiene, y el trabajador disponga de un sistema que brinde cobertura médica y asistencial.

Al inicio de la obra el adjudicatario deberá presentar ante el Responsable de Inspección de Tareas el Contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo y constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, conjuntamente con la nómina de personal técnico, administrativo, y obrero destacado en obra y que se encuentra denunciado ante dicha Aseguradora, mediante constancia en original o fotocopia. Mes a mes deberá presentar altas y bajas producidas denunciadas ante la ART efectuando la presentación ante el Responsable de Inspección de Tareas.

Cabe consignar que los servicios de prevención de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) son responsables de controlar si el contenido del Programa de Seguridad es adecuado según las características y riesgos de cada obra, como así también de su cumplimiento.

  - Seguros.

Responsabilidad civil: a efecto de prevenir el daño que puedan sufrir terceros o cosas de terceros por causa de las ejecuciones de las tareas.

Antes de ingresar a las instalaciones, el Responsable de Inspección de Tareas por medio de Higiene y Seguridad, autorizara o no el desarrollo de las tareas debiendo presentar anteriormente al ingreso, la siguiente documentación:

- Solicitar al servicio de Higiene y seguridad un permiso para realizar trabajos en altura (SI ES NECESARIO).

- Certificado de Cobertura por accidentes personales o ART: (Con cláusula de no repetición a favor de Segemar y del Centro Administrativo Provincial de la Provincia de La Rioja). En caso de contar con un seguro de accidentes personales el monto solicitado es de $400.000 para muerte /invalidez y $15.000 para gastos médicos de farmacia.

- Presentación de Registro R-RRHH: (Se confeccionara un  formulario para ser completo con los datos  y firma del responsable legal de empresa).

- Registro R-RRHH: (Se confeccionara un  formulario para ser completo con los datos de la empresa y el personal a ingresar  el mismo deberá estar firmado por el responsable legal de la empresa y el responsable de Higiene y seguridad con sello y matricula.

- Registro R-RRHH  (Se confeccionara un formulario para ser completo con los datos  y firma del responsable legal de empresa  marcando el tipo de actividad a realizar).

- ATS  R-RRHH: (Se realizara un formulario de Asignación de trabajo seguro para ser completo por el responsable de Higiene y seguridad de la empresa el cual consta de 2 hojas en donde realizara una breve descripción del trabajo que realizara el personal a ingresar; debe estar firmado por el responsable de Higiene y seguridad y el responsable de la empresa).

- Aviso de Inicio de Obra recibido por la ART: (Solicitarlo a la compañía de seguros en donde se detallara la actividad del trabajo a realizar por parte de la empresa).

- Programa de Seguridad c/sello de ART: (Solicitarlo a la compañía de seguros en donde se informan los datos de la empresa y las actividades a realizar por parte de la empresa).

- Constancia de entrega de EPP: (Constancias de entrega de Elementos de protección personal para cada uno de los intervinientes en donde se detalle la entrega de la ropa de trabajo y todos los elementos de seguridad que deberán utilizar para el trabajo.  Firmado por el responsable de la empresa y el empleado que ha recibido los elementos.

- Notificación y Capacitación de peligros identificados: (Constancia de notificación y capacitación para cada uno de  los intervinientes en donde se detallan los temas a los cuales fueron capacitados y notificados para realizar la actividad incluida el trabajo en altura). Firmado por el responsable de la empresa y el empleado que ha recibido la capacitación y la notificación de los peligros y riesgos.

  - Limpieza periódica y final de la obra. Recomposición de área verde perimetral.

Sera obligación de la adjudicatario la limpieza tanto en la ejecución de las tareas tanto periódica como final, entendiéndose como final una limpieza exhaustiva y fina en todos los componentes.

Asimismo se deberá retirar todo material excedente de obra mediante rastrillaje, recomponiendo el terreno natural de la vereda sobre la calle a su situación de origen en lo que respecta a su perfecta nivelación y capa de tierra apta para la plantación de césped.

  - Retiro De Obrador, Servicios Y Controles.

El adjudicatario retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales,

Protecciones, y cercos  antes de la recepción provisoria de la remodelación.

- TAREAS PRELIMINARES.

El adjudicatario deberá examinar en su totalidad y conocer el área donde se realizarán las tareas, así como también sus adyacencias.

Este examen comprende también la responsabilidad del conocimiento de todos los elementos y/o datos necesarios para la obra de referencia, motivo de la presente licitación.

Rige todo lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales en todo lo relativo a:

a) Agua para construir

b) Iluminación y fuerza motriz de la remodelación.

c) Energía Eléctrica.

d) Traslado de equipos y herramientas.

e) Izaje  y acopio de materiales

f) Elaboración de documentación técnica y de las ingenierías necesarias (electricidad, y sanitaria).

  - Obrador.

Antes de dar inicio a las tareas, a los efectos de ser aprobado por el Responsable de Inspección de Tareas, el adjudicatario deberá presentar una memoria con las características de las instalaciones que estarán destinadas al obrador, así como de cualquier otra construcción o instalación secundaria que necesitare para la ejecución de los trabajos.

El Responsable de Inspección de Tareas determinará el lugar que se dispondrá para obrador y acopio de materiales. No se admitirá la estiba de materiales con recubrimientos de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

Se deberá prever la infraestructura de servicios necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos de salubridad.

El adjudicatario deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente.

  - Cierre de Seguridad.

El adjudicatario deberá cerrar adecuadamente las áreas objeto de los trabajos. Asimismo deberá mantener las veredas existentes en buen estado de conservación a partir de su ingreso a sector de trabajo, y cumplir con todas las exigencias sobre las señalizaciones.

  - Acceso de Materiales.

Será obligación del adjudicatario mantener en condiciones de transitabilidad las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la obra en las distintas zonas de trabajo.

El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos.

Todos estos elementos serán provistos por el adjudicatario ya sea para las remodelaciones ejecutadas por él en forma directa como para aquellas en las que le corresponde la prestación de ayuda de gremios. El adjudicatario será el responsable por la seguridad de los materiales en el área de trabajo.

3. DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Demolición de Mampostería y retiro de escombros.

En los sectores a refaccionar indicados en planos, se desarrollará la demolición de la mampostería existente. Se deberá dejar la superficie sin restos de ladrillos y preparar la misma para que haya una perfecta adecuación de lo proyectado. El material deberá ser retirado del predio donde se encuentra el edificio. -

4- DEMOLICION DE REVESTIMIENTO

4.1 – Demoliciones de revestimiento.

En los sectores a refaccionar los baños, se desarrollarán las extracciones de revestimiento cerámico existente, y revoques bajo revestimiento.  Se deberá dejar la superficie sin restos y preparar la misma para que haya una perfecta adhesión de los nuevos revoques. El material deberá ser retirado del predio donde se encuentra el edificio. -

4.2 - No se procederá a revocar muro alguno, hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente.

Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse los siguientes preparativos:

a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.

b) Abrevado de la pared con agua.

c) Todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente.

d) Ejecución de puntos y fajas de guías.

5. DEMOLICION CONTRAPISOS Y PISOS EN BAÑOS Y HALL DE INGRESO

5.1 – Demoliciones de piso y contrapiso.

En los sectores a refaccionar indicados en planos, se desarrollarán las extracciones de piso y contrapiso que se encuentran en mal estado.  Se deberá dejar la superficie compactada manual o mecánicamente sin restos y preparar la misma para que haya una perfecta adhesión de los nuevos contrapiso. El material deberá ser retirado del predio donde se encuentra el edificio. -

5.2. Contrapiso

Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos, y lo especificado a continuación.

Sobre terreno natural, se deberá nivelar y compactar respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecida mediante abundante regado antes de recibir el hormigón.

Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material ligante. Serán elaboradas con un hormigón pobre de dosaje: 1:12, cemento y mezcla (granza y arena) en contrapisos interiores y 1:9 en veredas perimetrales.

Los contrapisos serán de un espesor uniforme, 8 cm. de espesor como mínimo, y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia.

Las caras expuestas de los contrapisos, serán perfectamente enrasadas y niveladas.

En aquellos locales que tengan servicio sanitario o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías.

Todas las carpetas de nivelación de 2cm. de espesor mínimo (1:5) deberán ser ejecutadas con posterioridad al contrapiso fraguado.

5.3 Pisos

5.3.1 Los solados serán porcelanato, presentarán superficies regulares, sin rebabas ni rebordes por deficiencias de colocación; dispuestas según pendientes, alineaciones y niveles determinadas en los planos correspondientes.

Responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación, que para cada caso particular se indique en los planos de detalles y/o Planillas de Locales correspondientes, debiendo el adjudicatario someter al Responsable de Inspección de Tareas la aprobación de los aspectos referidos, antes de comenzar el trabajo.

Los porcelanato se colocarán en hilada paralelas, con juntas alineadas a cordel, perfectamente escuadrados respecto a los muros del edificio en que se colocan. Se utilizara el mortero de asiento, adecuado al tipo de porcelanato que se colocan o se utilizara pegamento impermeable para cerámico de calidad reconocida, el cual se colocará cuidando que el mortero se distribuya uniformemente  en toda la  su superficie  con el fin de evitar falsos asientos, y que fluya por la juntas; cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se ejecutarán a máquina, con la dimensión y forma adecuada a fin de evitar posteriores rellenos con pastina.

Todos los pisos se entregaran limpios, lavados con los elementos adecuados con el fin de asegurar su limpieza.

Ante defectos de colocación de los mismos el Responsable de Inspección de Tareas podrá hacer levantar, los solados mal ejecutados. -Color a determinar por el Responsable de Inspección de tareas. -

5.3.2  Piso Porcelanato

Los porcelanatos serán placas de alta resistencia al impacto y antideslizante, de 50 x 50.

Se colocarán en hiladas paralelas, con juntas alineadas a cordel, perfectamente escuadrados a los paramentos de los muros de la vivienda en que se colocan, con el mortero adecuado y cuidando se distribuya uniformemente en toda la superficie, con el fin de evitar falsos asentamientos y que fluyan por la junta.

Sobre los porcelanatos se ejecutará un barrido con pastina del mismo color, extremando los cuidados para que la misma penetre en las juntas y las sature.

5.3.3 Zócalos

En todos los locales (secos, húmedos, de servicio, comunes, etc.) se colocarán zócalos de idéntico material que los pisos de los locales en los que deba ejecutarse este ítem, de altura 10cm para pisos cerámicos; o de 7,5 en caso del porcelanato y calcáreos, dejando visto únicamente el resalto de la media caña y las juntas coincidentes con el piso.

Se colocarán sobre la mampostería, debiendo estar rectilíneos y aplomados respecto al muro sobre el que se asientan; debiéndose prever los cortes y rebajes del revoque para colocar los mismos.

En pisos cerámicos, se asentarán con pegamento para cerámica de primera calidad, y en pisos de porcelanato y calcáreos con mortero 1/ 2:1:3 (cemento, cal en pasta, arena fina). Las juntas serán tomadas con pastina del mismo color del zócalo.

Cuando se especifiquen de cemento alisado, se ejecutarán con un revoque grueso de mortero 1:2 (cemento, arena gruesa), de 17 cm. de altura como mínimo, que sobresalga 2cm del plomo del muro. Posteriormente se aplicará el enlucido de 3 mm. de cemento, terminado con un alisado a la llana.

6. REVESTIMIENTO DE BAÑOS

6.1 - Demoliciones de revestimiento.

En los sectores a refaccionar indicados en planos, se desarrollarán las extracciones del revestimiento en mal estado existente.  Se deberá retirar el revoque grueso de apoyo y dejar la superficie   sin restos y preparar la misma para que haya una perfecta adhesión del nuevo revoque grueso que servirá de apoyo al nuevo revestimiento cerámico. El material deberá ser retirado del predio donde se encuentra el edificio. -

6.2 - Cerámicos

Para la aplicación de los revestimientos, se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:

La colocación será esmerada, debiendo presentar los revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, ni deficientes, o defectos provocados por el corte.

Los encuentros con revoques serán rectos y los cortes se realizarán con cuidado, evitando ondulaciones, y la disposición de juntas de los paños se someterá previamente a aprobación del Responsable de Inspección de Tareas.

No se admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que no estén perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento terminado. El adjudicatario deberá verificar previamente, la correcta colocación de dichos elementos.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten defectos de colocación (por ejemplo: sonido hueco de alguna de ellas). Si se constatara tal anomalía, el Responsable de Inspección de Tareas podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del adjudicatario.

Se ejecutarán con cerámicos esmaltados de 20 x 20 cm. de primera calidad, de color conforme a lo indicado en plano y planillas de locales. Las superficies de terminación de las juntas serán sin resaltos; y estas serán de 1mm, tomadas con pastina de cemento del color correspondiente al revestimiento colocado. Se asentarán con pegamento especial para cerámicos.

En Baño la altura del revestimiento será de 10 hiladas sobre nivel de zócalo.

7. REVOQUE GRUESO Y FINO

7.1 - Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y rectilíneas en todos los ambientes. No presentarán alabeo.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que se hayan concluido los trabajos de Instalación Sanitaria, Eléctrica y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

Los jaharros tendrán, como mínimo, 1,5 cm. de espesor y los enlucidos no más de 0,5 cm de espesor.

Cuando se empleen materiales preparados para revoque de marca determinada expresamente, quedara entendido que el mismo llegara a la obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación.

Se ejecutará en muros revoque fino con mortero de dosificación ¼ - 1 –3 (cemento – cal en pasta – arena fina) La superficie a tratar se conformará con el frataz, y se terminará aislada con fieltro embebido en lechada de cal.

En locales húmedos (baño, Cocina, lavadero), se aplicará un mortero 1:¼:3 (cemento – cal en pasta – arena mediana) con un (1) kilogramo de hidrófugo cada diez (10) litros de agua para amasado, fratasado y de 1.5 cm. de espesor como mínimo hasta las alturas siguientes:

-a) Baño: en todo su perímetro hasta 2.00 m. de altura y conforme a la reglamentación de las reparticiones oficiales específicas.

-b) Office: 0.60 m. de altura sobre mesada de cocina, artefactos de cocina y pileta de lavar, con idéntica consideración a la del punto a).

8- INSTALACIONES SANITARIAS

8.1 – Demoliciones desarme y desmonte de artefactos griterías y cañerías sanitarias    .

En los sectores a refaccionar indicados en planos, se desarrollaran las extracciones de los artefactos, griterías y cañerías en mal estado sin ocasionar daños en la estructura edilicia   .

El material deberá ser retirado del predio donde se encuentra el edificio. -

8.2 - Generalidades

Todos los materiales a emplearse y trabajos a realizarse en las instalaciones sanitarias cumplirá con los requisitos exigidos en estas especificaciones y se ajustarán a las reglamentaciones en vigencia sobre la materia. Se deberán presentar muestra al Responsable de Inspección de Tareas para su aprobación.

El adjudicatario confeccionará los planos con esquema de instalación sanitaria para desagüe cloacales y pluviales y provisión y distribución de agua.

Cualquier alteración que deba sufrir el Proyecto a fin de adecuarlo a las reglamentaciones mencionadas, será absorbida por el adjudicatario, quien entrega los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de funcionamiento. Solo podrán realizar los trabajos de estas instalaciones personal debidamente habilitado.

8.3 Excavaciones y Materiales

Las zanjas destinadas a la colocación de caños y accesorios para desagües cloacales y pluviales deberán excavarse con toda precaución, teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de muros existentes o a ejecutar; serán del ancho estrictamente necesaria y ejecutadas en perfecto acuerdo con las líneas y niveles determinados; su fondo deberá tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que los caños en toda su longitud descanse sobre suelo firme salvo en las uniones o puntos donde sean necesarios colocar piezas especiales (curvas, ramales, sifones, etc.), se dejara al descubierto y luego de realizar la pruebas hidráulicas se reforzara con hormigón simple. En todos los casos el adjudicatario será responsable de todos los desmoronamientos y sus consecuencias.

El relleno de zanjas se realizará por capas de 15 cm. de espesor bien humedecidas y compactadas, con tierra seleccionada y libre de material pétreo. No se podrá cubrir ninguna cañería hasta 24 hs. como mínimo después de terminadas las juntas, ni antes de efectuar la prueba hidráulica, salvo que razones de fuerza mayor (climáticas) hagan peligrar la integridad de la instalación.

En todos los trabajos de albañilería sanitaria, la mampostería que se realizará será de ladrillos comunes de primera calidad, de 0.30m. de espesor nominal, según las normas, asentados y revocados con mortero de cemento 1:3 (cemento – arena gruesa) y terminada con estucado de cemento a la llana o pre moldeados de hormigón.

Para desagües cloacales primarios y secundarios y ventilación se utilizará cañería, accesorios y piezas especiales de PVC que respondan a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM.

Desde la bajada se utilizara caño de polipropileno termofusión.

Las llaves de paso, exclusas, de limpieza, canillas de servicios, etc. serán de bronce común tipo FV rosca larga o calidad superior.

8.4 Artefactos y griferías para baño: Los artefactos y grifería exigidos por los Planos Generales deberán ser  de loza cerámica esmaltada, color blanco, Tipo “FERRUM” inodoros, mochilas cerámicas, mingitorios oval  de 1ª calidad, con accesorios de idéntico material que los artefactos.

Lavatorio: Mesadas graníticas con bachas de acero inoxidable apoyadas en ménsulas metálicas la grifería de bronce cromado será Tipo FV PRESMATIC en bachas de baño.

  - Desagüe Cloacas, Ventilaciones.

Para la base colectora se utilizará en su totalidad (ramales primarios y secundarios) cañería de poli cloruro de vinilo – PVC, del tipo reforzado de 3,2 mm de espesor tipo Tuboforte

Las piezas especiales: ramales, curvas, piletas de patio abiertas, bocas de acceso, etc. Será el mismo material y color. No admitiéndose la mezcla de accesorios de distintas fabricaciones y las uniones por calentamiento que no aseguren un perfecto acoplamiento.

Las uniones se sellarán con pegamento especial constituido por resinas de PVC y solventes volátiles recomendado por el fabricante de los tubos.

Las cañerías serán presentadas, soldadas y armadas convenientemente a fin de evitar su desplazamiento o rotura al hormigonarse los contrapisos de tapada. Asimismo, se mantendrán tapados los desagües hasta la colocación de los artefactos.

Los elementos dañados, con fisuras o fallas serán removidos y reemplazados por otros nuevos en condiciones.

La instalación comprende los siguientes elementos:

Cámara de inspección: de 60x60 cm. construida con albañilería o de elemento pre moldeado de Hormigón comprimido, contratapa de hormigón a sellar. Tapa de hormigón con elemento de izaje de bronce, el cojinete será ejecutado con mortero 1:3 y acabado con enlucido de cemento puro.

La instalación cloacal se ventilará desde la Cámara de Inspección, y en caso de existir pozo absorbente, éste también será ventilado con conducto independiente.

Las ventilaciones serán realizadas en caños de diámetro 0,100 m de 1.8 mm de espesor alto impacto y tendrán una altura de 4 m. como mínimo sobre nivel de piso terminado.

Los conductos se amurarán convenientemente y levantarán a los cuatro vientos, rematándose en sombreretes de su mismo material. El material a emplear será de PVC alto impacto de 1.8 mm. de espesor de color blanco y piezas especiales del mismo tipo, adheridas con pegamento especial y fijadas con grampas omega galvanizadas de primera calidad o superior.

8.6 Instalación de agua fría y caliente.

Toda la instalación de agua deberá realizarse de acuerdo a la reglamentación vigente y/o normas de ente Prestatario y en un todo de acuerdo a los planos de detalle de agua fría y agua caliente.

Los materiales a utilizar deberán satisfacer las normas IRAM que le competen.

El adjudicatario confeccionará los planos de Instalación de Agua. El adjudicatario deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de funcionamiento, debiendo realizar las pruebas hidráulicas necesarias fiscalizadas por la Inspección de Tareas.

La instalación de agua fría será del tipo termofusión, Hidro 3. Se preverá tuberías aptas para el sistema de roscado en casos especiales y aprobados por normas IRAM.

Los accesorios de polipropileno serán conexiones tipo I.P.S. o calidad superior. Asimismo, los accesorios a espiga serán de primera calidad tipo I.P.S. En ambos casos los accesorios deberán contar con la aprobación de normas IRAM.

9. EXTRACCION DE ABERTURAS DE MADERA y ABERTURAS

9.1- En los sectores a refaccionar indicados en planos, se desarrollarán las extracciones de todas las aberturas existentes necesarias para la ejecución de los trabajos a realizar, se extraerá además todo material perteneciente a las mismas y cuyo retiro sea imprescindible para la ejecución de la obra. El adjudicatario deberá tomar las previsiones que el caso requiera, a fin de no producir daños en la estructura existente y/o lindante. -

9.2- Las nuevas aberturas serán de aluminio, aluar tipo Módena, pre pintadas en color blanco, con tapajuntas, premarco de aluminio, y vidrios laminados 3+3 mm incoloro.

9.3 -aberturas. Según planos.

PUERTAS blindex y placas enchapado en formica textura B: PV1 -  P2 - P3 – P4

VENTANAS tipo modena vidrio 3 + 3 laminado: V1 – V2 – V3 – V4

PAÑOS FIJOS: V5

Todas las aberturas deben llevar sus correspondientes herrajes y cerraduras tipo trabex doble paleta con tres juegos de llaves.

10. TABIQUERIA DE DURLOCK

10.1-. Tabiques Divisorios de Oficinas esp. 10cm, con Placas roca de Yeso, esp. 12,5mm.

Serán paneles rígidos de 12,5mm. de espesor, que conformarán los Tabiques divisorios, (de oficinas), de esp. 10cm. El adjudicatario deberá ajustarse estrictamente a las especificaciones de los respectivos catálogos de la marca o proveedor aprobados en lo referente a la estructura de sostén o armazón necesarios para soportar el peso de los elementos a instalar, las piezas necesarias para la correcta terminación de los perímetros y colocación de artefactos embutidos o aplicados y/o paños vidriados (s/carpinterías con paños fijos). Se proveerán e instalarán la totalidad de los materiales complementarios para la inspección y montaje en seco de las placas. Será estructura de chapa galvanizada, (montantes, soleras y cantoneras o esquineros). Para el caso de los paños vidriados, la estructura metálica del marco que los contenga, deberá tener el mismo ancho del panel.

10.2- En cielorrasos de baños y tabiques divisorios, se utilizará placa verde, especial para la humedad.

10.3- Reparación de todos los otro cielorraso existentes.

11. ZOCALO MOSAICO

11.1- En todos los locales (secos, húmedos, de servicio, comunes, etc.) se colocarán zócalos de idéntico material que los pisos de locales en los que deba ejecutarse este ítem, de altura 10cm para pisos cerámicos; o de 7,5 en caso de graníticos y calcáreos, dejando visto únicamente el resalto de la media caña y las juntas coincidentes con el piso.

Se colocarán sobre la mampostería, debiendo estar rectilíneos y aplomados respecto al muro sobre el que se asientan; debiéndose prever los cortes y rebajes del revoque para colocar los mismos.

En pisos cerámicos, se asentarán con pegamento para cerámica de primera calidad, y en pisos graníticos y calcáreos con mortero 1/ 2:1:3 (cemento, cal en pasta, arena fina). Las juntas serán tomadas con pastina del mismo color del zócalo.

12. UMBRALES

12.1-Los umbrales serán de piedra gris mara y estarán constituidos por una sola pieza, las placas no deberán presentar grietas u otros defectos, el largo máximo de las piezas será de 1,50m, (un metro con cincuenta centímetros), para el caso que la longitud necesaria exceda esa dimensión, se repartirá en dos o más piezas del mismo tamaño. Las piezas de piedra se deberán colocar por medio de pasta de pegado especial para este tipo de piso, deberá verificarse que tanto los materiales de pegado y de estuque, estén dentro del margen permisible de acuerdo a la fecha de fabricación.

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

13.1 – Demoliciones desarme y desmonte de instalación eléctrica precaria

En los sectores a refaccionar indicados en planos, se desarrollaran las tareas correspondientes para adecuarse al proyecto.

13.2 Alcance:

A.- NORMAS GENERALES:

I.- El adjudicatario se obliga a presentar antes de la ejecución de cualquier trabajo de las Instalaciones Eléctricas los PLANOS DE LA INTERVENCION PARCIAL, CÁLCULO  Y DIMENSIONAMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA, VERIFICACION DE LA PUESTA A TIERRA EXISTENTE, con sus correspondientes detalles de ubicación, para el suministro y consumo energético de los distintos Circuitos, tomando como base los Planos  y las presentes especificaciones.-

B.- INSPECCIONES Y PRUEBAS:

El adjudicatario deberá solicitar inspecciones y pruebas, con la suficiente antelación al Responsable de Inspección de Tareas cuando:

- Se halla instalado la cañería.

- Al pasar los conductores.

- Al instalar los artefactos, llaves, tomacorrientes  etc.

Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales por circuito cada vez que lo juzgue oportuno el Responsable de Inspección de Tareas. Para estas pruebas y para la Recepción provisoria, las mediciones se harán con la tensión de servicio contra tierra.-

13.3 -Instalación eléctrica (CAÑERIAS, CAJAS, CABLES, LLAVES, TOMAS, ETC.):

Los materiales serán suministrados por el adjudicatario y deberán ser de característica especificadas en los Planos Contractuales y en las Normas I.R.A.M., debiéndose en cada caso en especial verificar los distintos tipos de materiales por sellado, timbrado o etiqueta. Ante cualquier duda y/o falta de estos requisitos la Inspección de Tareas, podrá rechazar cualquier tipo de material sin que por ello el adjudicatario pueda formular reclamo alguno. -

El adjudicatario deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos todas las muestras de los materiales, accesorios, artefactos, etc. Estas muestras estarán dispuestas en un muestrario y debiendo contar con sus respectivas etiquetas de aprobación por las Normas I.R.A.M. y su procedencia de fabricación, y servirá de cotejo o comparación con los materiales a emplearse en la ejecución de los trabajos. -

CAÑERÍAS:

Conductores: Todos los sistemas de Conductores eléctricos, estarán formados por cables de cobre con recubrimiento de PVC, tipo prysmian, según normas IRAM  2220, utilizándose de diferentes colores para facilitar su identificación.-

La sección de los conductores corresponderá a cálculo, considerando para tal fin la perdida de tensión y calentamiento ocasionado por las distancias recorridas. La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización funcionando simultáneamente.-

Las uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u otras piezas de conexión equivalentes (manguitos de empalmes aislados mediante espaguetis de PVC.

13.4 Llaves y tomacorrientes:

1- Todas las llaves y tomacorrientes que se reemplazaran en las Instalaciones para cañería embutida serán del tipo de embutir, y para las instalaciones para cañería al exterior podrán ser de tipo exterior o alojadas en cajas especiales estancas y protegidas.

2- Los interruptores a reemplazar serán del tipo siglo XXI modulares, cualquiera sea su tipo y número de efectos siendo la capacidad mínima de 10 Amperes, aptos para tensión de 250 V., IRAM 2007.-

3- Los tomacorrientes a reemplazar o agregar serán tipo siglo XXI bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para tensión de 250 V., deberán poseer un tercer polo para descarga a tierra, que se realizará mediante un cable aislado y se conectará a la toma de tierra del tablero, IRAM 2071-2072-2006.-

CAJAS:

Serán de acero semipesado en dimensiones adecuadas al diámetro y numero de caños que se unan a ellos, para interior o exterior respetando las normas IRAM correspondientes.

Se emplearán cajas octogonales para las bocas y apliques, rectangulares para llaves y tomacorrientes. En las líneas rectas sin derivación deberá colocarse una caja cada  9 mts (nueve metros).

13.5.-    Artefactos de iluminación (LUMINARIAS):

Se proveerán e instalarán los artefactos de led ya sea para la circulación como para iluminación de las oficinas. Los mismos están indicados en los planos y todos aquellos que surjan del proyecto ejecutivo definitivo debidamente aprobado por Inspección de Tareas.

1.- Antes de colocarlos se deberá presentar muestras, protocolo de ensayo, curvas de iluminación y folletos de cada uno para su aprobación ante el Responsable de Inspección de Tareas, respondiendo a las Normas IRAM AADL-J2028.-

2.- La fijación de los artefactos a sus respectivas cajas, se hará mediante el empleo de ganchos con estribos, los que serán de chapa galvanizada. Para los apliques, se utilizarán tornillos de bronce que enrosquen en las pestañas que llevan las cajas. -

3.- El adjudicatario deberá proveer los elementos necesarios realizando las conexiones correspondientes para que los artefactos y equipos suministrados y/o alimentados por la instalación tengan un factor de potencia de 0,99 a 0,92 como mínimo. En caso de motores o máquina estos factores de potencia se obtendrán trabajando en vacío. En la línea de circuito deberá estar corregido el factor de potencia. -

4.- Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolítico aislado con PVC, según Normas IRAM 2183 de 1,5 mm2 como mínimo. Todo paso a través de chapas contará con prensa cable. -

LUMINARIAS:

Se indican en Planos correspondientes los lugares donde se ubicarán cada una y tipo de las luminarias.

14. PISO FLOTANTE Y ZOCALOS DE MADERA

14.1 – Piso flotante.

En los sectores a refaccionar indicados en planos, se colocará piso flotante, previamente la contratista deberá presentar muestras de modelos antes de aplicar el mismo.

14.2 - Zócalos.

Los zócalos serán de madera de 3 metros de largo, perfectamente amurados con tacos y tornillos, y finalmente pintados.

15. PINTURA INTERIOR

15.1 - Los materiales a utilizarse serán de primera calidad, de marca conocida y de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente.

Los trabajos de pinturas se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, debiendo ser prolijamente limpiadas y preparadas todas las superficies, antes de recibir las sucesivas manos de pintura que se especifiquen. -

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, el adjudicatario procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad del Responsable de Inspección de Tareas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos con enduido apropiados antes de comenzar el pintado de la misma, y los trabajos de reparación se retocarán esmeradamente una vez terminados. -

El adjudicatario deberá tomar las precauciones con el fin de preservar los muros, las puertas y las ventanas del polvo, antes que la pintura haya secado completamente. -

Entre mano y mano de pintura deberá transcurrir un lapso mínimo de 48 hs. para su secado, salvo esmalte, barnices sintéticos, pintura látex, para los cuales el período puede reducirse en 12 horas. Las distintas manos serán dadas con diferencia en la intensidad de tono de más claro al tono definitivo. Los números de manos especificado en cada caso son indicativos mínimos, deberán darse en el número necesario que permita dar un perfecto acabado de la superficie a pintar. -

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc.-

15.2 Esmalte Sintético Sobre Puertas de armarios.

Todas las puertas de placares serán limpiadas, lijadas y se le dará una mano de pintura esmaltada sintética, el color se definirá con el comitente, se deberá airear bien los sectores donde se encuentre la misma debido a su fuerte olor.

15.3 Pintura Sobre Muro Interior, cielorraso y exterior.

Sobre todos los parámetros Interiores y cielorrasos, previo al limpiado de estos, se colocará una mano de pintura de imprimación y dos manos de látex para interior de calidad reconocida, respetando las condiciones mínimas exigidas por el fabricante. En caso en que los muros lleven pintura al agua tanto en exterior como interior, esta se aplicara con aditivos plásticos tipo tacurú y dos manos como mínimo.

16.  RED DE CABLEADOS DE TELECOMUNICACIONES  Y SWICH DE ACCESO.

16.1  Para 15 puestos de CAT Nivel 5e ver planos.

Puestos de trabajo de red según plano compuesto por: roseta, ficha, cableado caja rectangular, tipo 3 M, AMP, FURUKAWA. Con sus respectivo toma corriente de 220 V / 10 A

Definiciones.

Columna Montante de Datos (C.M.D): Estructura de cableado interno que vincula la “sala de equipos” o “sala de telecomunicaciones” con los gabinetes de telecomunicaciones.

Columna Montante de Telefonía (C.M.T): Estructura de cableado interno que vincula el “distribuidor general” con los gabinetes de telecomunicaciones.

Gabinete de Telecomunicaciones (GT): Armario en los que se establece la conexión entre las Columnas Montantes y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en donde se alojan los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este gabinete se producirá el ingreso de los cables correspondientes a montantes, y las acometidas de cableado horizontal desde los puestos de trabajo del piso a los que darán servicio.

Punto de consolidación: Punto del cableado horizontal donde se ejecuta la interconexión de dos tramos del cableado horizontal.

Puestos de trabajo: Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de telecomunicaciones del usuario.

Caja de conexión: Es la caja terminal de la instalación horizontal que dispondrá de los conectores apropiados para que en cada área de trabajo el usuario tome los servicios que le correspondan.

Alcance de los trabajos

- Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

- Provisión e instalación de nuevos GT

- Instalación de nuevas canalizaciones y acometidas

- Provisión e instalación de paneles de interconexión

- Tendido de los cableados de telecomunicaciones

## Especificaciones de los materiales

## Gabinetes de telecomunicaciones tipo 1.

## Serán gabinetes metálicos normalizados de 19” de tipo profesional.

## La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con trabas de seguridad que solo puedan ser deshabilitadas desde el interior del gabinete ó con cerraduras dotadas de tambores de seguridad. La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado o terminación de categoría superior.

Las puertas (delantera y trasera) serán de metal perforado, provistas de cerradura con falleba y tambor de seguridad. Ambas puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda.

El ingreso de los cables al gabinete se realizará por la parte inferior y superior en las aperturas dispuestas a tal fin, las que deberán encontrarse cerradas por dispositivos que se adapten flexiblemente a los cables que ingresen, bloqueando la parte no cubierta por cables de manera tal de evitar el ingreso de polvo y suciedad al gabinete.

Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de bandejas, paneles y equipos desde el acceso frontal. El espacio entre perforaciones será normalizado (1,75 pulgadas).

Las medidas mínimas del gabinete serán: altura de 18 UR  por 600 mm de profundidad útil.

Deberá estar garantizada la continuidad eléctrica de todas las partes metálicas del gabinete, de manera tal que sea posible la puesta a tierra del mismo mediante un solo punto de conexión. Poseerán un contenedor de documentación técnica y patas regulables para nivelación, antideslizantes.

Contendrá internamente los siguientes accesorios:

Barra de tensión para alimentación eléctrica

Serán aptas para 220 VAC / 50 Hz, equipadas con por lo menos 6 tomas norma IRAM 2071 2x10 A+T. Deberá estar realizada en chapa de acero con tratamiento superficial similar al del gabinete. Deberá ser totalmente cerrada y contará con orejas que permitan su fijación a los parantes verticales posteriores del gabinete.

Dispositivos de ventilación

Ventilación forzada en el techo realizada mediante turbina axial ó ventiladores, con un caudal total mínimo de 350 m3/h. Los equipos para realizar la circulación forzada de aire deberán tener una vida útil prevista de 40.000 horas de servicio continuo mínimo certificado. La alimentación eléctrica debe ser de 220 VAC/50Hz.

Organizadores verticales

Con cada gabinete se proveerán dos organizadores de cableado verticales, para la altura útil de GT, los que deberán estar fijados a cada lateral delantero. Y se proveerán diez anillas con sus correspondientes fijaciones.

Organizadores horizontales de 1 UR

Serán aptos para su fijación en racks de 19” y tendrán una altura igual a 1 unidad de rack (1.75”).

Dispondrán de tapa delantera y de “fingers” especialmente diseñados para mantener el correcto radio de curvatura y ruteo de los cables.

Organizadores horizontales de 2 UR

Serán aptos para su fijación en racks de 19” y tendrán una altura igual a 2 unidades de rack (3.5”).

Dispondrán de tapa delantera y de “fingers” especialmente diseñados para mantener el correcto radio de curvatura y ruteo de los cables.

Panel de interconexión (patch panel)

Estará constituido por un frente de chapa construido especialmente para su instalación en GT de 19” y de terminación similar, con calados que permitan la instalación de conectores y el reemplazo de los mismos en forma individual. Estará equipado con la totalidad de conectores hembra. Será provisto con barra posterior para guía o anclaje de cables, tuercas y tornillos.

Por cada UR de panel provisto se entregará accesorios del tipo velcro para guiar/atar los manojos de cables UTP.

Cable UTP

Se empleará cable UTP categoría 6A definido como cable para LAN trenzado no blindado (LAN UnshieldedTwistedPair) certificado como mínimo hasta 500 MHz.

Deberá cumplir con las pruebas de performance de la ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 y ISO/ IEC 11801 Categoría 6A/ Clase EA (últimas revisiones), certificado por Underwritess Laboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General Class).

Estará compuesto por cuatro pares, constituidos por conductores unifilares calibre 23 AWG aislados individualmente y trenzados de a pares. La identificación de pares será según los requisitos de la norma. Poseerá cubierta común de PVC y deberá ser del tipo No Plenum.

Cable UTP volante prearmado o patchcord

Los patchcords deberán ser provistos por el oferente en un número igual a las bocas de telecomunicaciones generadas.

Se utilizarán para establecer las cruzadas entre el panel principal de cableado de piso, y los equipos de comunicaciones de la red informática o el panel de telefonía.

Será un conjunto prearmado construido con cable trenzado no blindado (UTP) de cuatro pares en categoría 6A certificado como mínimo hasta 500 MHz, con conductores multifilares calibre 24 AWG aislados individualmente y trenzados de a pares, con cubierta común de PVC, conectorizado (según norma de cableado T568A) con conectores modulares de 8 posiciones y 8 contactos tipo RJ 45, en ambos extremos. Su longitud será acorde a las necesidades del gabinete.

Deberá cumplir con las pruebas de performance de la ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 Categoría 6A/ Clase EA (últimas revisiones), certificado por Underwritess Laboratories (UL).

Conectores macho

Polarización (factor mecánico de forma) RJ-45 ó WE8W (Western Electric 8 wire).

Secuencia de cableado T 568A:

- Par #1: R1 a pin 4, T1 a pin 5

- Par #2: R2 a pin 6, T2 a pin 3

- Par #3: R3 a pin 2, T3 a pin 1

- Par #4: R4 a pin 8, T4 a pin 7

Conectores hembra

En los paneles de interconexión y en las cajas de conexión se utilizarán conectores hembra modulares de ocho posiciones - ocho conductores, tipo RJ45, apto para funcionamiento según categoría 6A.

El cableado de los conectores hembra, responderá a la designación T 568A.

El conector permitirá re-insertar el cable UTP en sus contactos más de diez veces sin que se degrade su performance.

Deberá cumplir con las pruebas de performance de la ANSI/TIA-568-C.2Categoría 6A/ Clase EA y ISO/IEC 11801: 2002 (últimas revisiones), certificado por Underwritess Laboratories (UL).

Precintos de velcro

Tendrán como mínimo 10mm de ancho y serán del tipo doble faz.

17. Switch Gigabit Ethernet Administrable – Core  - Con  Fuentes Redundantes

Será switch Gigabit Ethernet con conexión a backbone Gigabit Ethernet con las siguientes características:

- Switch para conmutación de tramas Ethernet IEEE 802.3i 10BaseT / Fast Ethernet 802.3u 100BaseTX/FX y Gigabit Ethernet 1000BaseT/SX y IEEE 802.3af.

- Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

- Compatibilidad: Ethernet IEEE 802.3i 10Base T, Ethernet IEEE 802.3u 100Base TX/FX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z/802.3ab 1000Base SX/LX/T.

- Bit rate: 10/100/1000 Mbps puertos de usuario (Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet), 1000 Mbps puertos de uplink/salida (Gigabit Ethernet).

Deberá contar con:

- 24 ports de entrada del tipo Gigabit Ethernet en cobre (UTP), que deberán cumplir con IEEE 802.3ab 10/100/1000BaseT y IEEE 802.3af.

- 2 ports de uplink/salida del tipo Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab, 1000BaseT (RJ45).

- Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

- Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

- Se deberán proveer los CD con los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

- Soporte de al menos 8000 address MAC de red por stack de switches.

- Capacidad de soportar definición de dominios de broadcastVLANs (Virtual LANs) en cualquiera de los ports según IEEE 802.1 p/Q.

- El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a la mitad del número de puertos físicos Ethernet 10/100/1000BaseT a proveer.

18. Manejo de QoS (Calidad de Servicio):

- Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

- Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3(mínimo).

- Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.

- Implementará políticas de clasificación de tráfico y reasignación (rewrite) de prioridad basadas en protocolo IP (direcciones fuente y destino, puertos TCP/UDP fuente y destino).

- Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

- En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

Seguridad de acceso:

- Soporte de autenticación IEEE 802.1x

- Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

- Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

- Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible.

Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232 asincrónica. Se deberán proveer el respectivo cable serial de consola por cada unidad a proveer.

Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

El Adjudicatario deberá presentar ante el Responsable de Inspección de Tareas, planos del sistema de red, cableado, montaje y muestra de todo los materiales a usar para su aprobación.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º - OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a licitación tiene por objeto la provisión de materiales y mano de obra y todo lo necesario para efectuar los trabajos de Remodelación y Adecuación de las oficinas de la Delegación La Rioja – SEGEMAR, ubicada en la calle Carrizo Ortiz de Ocampo N° 1700, Provincia de la Rioja, dentro del predio del Centro Administrativo Provincial Extremo Sur lado Este PB. En un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente pliego. La provisión también alcanza la ingeniería de cálculo para cumplir con esta tarea.

1.1 Contratación LLAVE EN MANO.

Modalidad utilizada, por ser conveniente a los fines públicos, consistente en concentrar en un único Proveedor la responsabilidad integral de un proyecto. Se aplica en esta licitación, toda vez que tiene por objeto la provisión de bienes, ejecución de recursos físicos y sistemas complejos a entregar instalados, que comprende además de la provisión, la prestación de servicios vinculados con la puesta en marcha, operación, coordinación o funcionamiento de dichos bienes o sistemas entre sí o con otros existentes.

1.2 Para tomar conocimiento de los trabajos a realizar, el Oferente deberá realizar obligatoriamente, como mínimo, una visita al lugar donde se concretará la provisión motivo del presente llamado a licitación y solicitar la CONSTANCIA DE VISITA correspondiente junto con los PLANOS. De no concretarla o no presentar la mencionada constancia con su oferta, ésta directamente quedará desestimada. La misma será emitida por el Responsable de  Inspección de Tareas del Departamento de Servicios Generales, hasta 4 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación. El horario de visitas es de 10 a 15 horas. Todas las consultas serán atendidas por esta área.

Para coordinar las visitas comunicarse con: Sr. Javier MARTINEZ, Tel.: (011) 5670-0112 ó (011) 1523310912, en Av. Gral. Paz 5445 Edificio 14 - San Martín. Provincia de Buenos Aires o  Sr. Ramón CARRIZO Tel: (0388) 154599969 en Provincia de La Rioja - SEGEMAR.

ARTÍCULO 2° - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL – JURISDICCIÓN.

El oferente deberá constituir domicilio legal en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. En caso de modificar el mismo, deberá comunicar el nuevo domicilio en forma fehaciente dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el cambio al SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (en adelante “SEGEMAR”), bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilio anteriormente denunciado.

En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ARTÍCULO 3° - RETIRO, OBTENCIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Los Pliegos y toda la documentación que integra las bases de esta contratación podrán retirarse, de lunes a viernes, en el horario consignado en el presente Pliego, en la ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dependiente de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del SEGEMAR, sita en Colectora Av. Gral. Paz  Nº 5.445 entre Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Migueletes - Edificio Nº 14 - Telefax 5670-0100 int. 202/302/303 - San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650).

A los efectos de la obtención del Pliego vía Internet, se deberá ingresar en la página de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) (www.argentinacompra.gov.ar), al link Contrataciones Vigentes.

ARTÍCULO 4° - MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO.

La cotización para la presente contratación deberá expresarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor, deberán incluir todos los impuestos, tasas y contribuciones que sean de aplicación al rubro de que se trata.

ARTÍCULO 5° -  REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a

la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

ARTÍCULO 6º - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

ARTÍCULO 7º -  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

ARTÍCULO 8º - GARANTÍAS

CLASES DE GARANTÍAS. Los oferentes o los cocontratantes deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo, por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

c) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

e) De impugnación al dictamen de preselección: por el monto determinado por la jurisdicción o entidad contratante en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las formas en que podrán constituirse estas garantías serán determinadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando  el  monto  de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M). (Valor del módulo $ 1.000.-)

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M). (Valor del módulo $ 1.000.-)

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

FORMAS DE GARANTÍA Las garantías se deberán constituir en la misma moneda de cotización de la oferta, con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) extendidas a favor del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO y acorde a lo estipulado en el ARTÍCULO 39 El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 – E de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 9º - EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta que cumpliendo con todos los requerimientos del presente Pliego y las Especificaciones Técnicas, resulte más conveniente para el Organismo contratante, teniendo en cuenta, la calidad, la idoneidad del oferente, la capacidad operativa, el precio, beneficios ofrecidos y demás condiciones de la oferta.

El SEGEMAR podrá solicitar toda documentación que considere relevante a efectos de realizar una mejor evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 10º - DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de la Comisión Evaluadora será notificado a todos los oferentes por correo electrónico, o cualquier otro medio de los enumerados en el Artículo 7 del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por el Decreto Nº 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y difundido en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 8, inciso d) del presente Pliego.

Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente en el mismo acto que disponga la adjudicación.

ARTÍCULO 11º - CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico segemar.compras@segemar.gov.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.  No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta CUATRO (4) días antes de la fecha fijada para la apertura

ARTÍCULO 12º -  PLAZO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.

12.1 El plazo de entrega y/o ejecución para la remodelación y adecuación de las oficinas de la DELEGACIÓN LA RIOJA – SEGEMAR será de 60 días corridos contados a partir de la emisión de la orden de compra.

12.2 El Proveedor entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto aquel que presente el desgaste normal por uso, dentro del término de 12 (doce) meses de puesta en funcionamiento las instalaciones o terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.

En el caso de ser necesario, la puesta en funcionamiento de una parte de las instalaciones antes de la recepción final, el periodo de garantía para esa parte será contado desde la fecha de su puesta en servicio, excepto en el caso de atraso del Proveedor, en cuyo caso será de aplicación lo expresado en el primer párrafo.

ARTÍCULO 13º - FORMA DE PAGO.

Los pagos que realiza el Tesoro se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores cuya lista se podrá consultar en el siguiente link : http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/ ,dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la/s respectiva/s factura/s conformada/s por parte del área técnica.

A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS sito en Hipólito Yrigoyen 250, piso 7º, oficina 710, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el horario de 09,30 a 13,00 y de 13,30 a 18 horas. Consultas telefónicas a los Nros.: 4349-8372/8376.

Las facturas por duplicado con sus correspondientes remitos (sellados y firmados por el responsable de su recepción) se presentarán con mención en su texto o detalle y con copia aneja de la Orden de Compra respectiva. Las mismas deberán ser tipo “B” o “C”, dada la condición de este Organismo frente a la A.F.I.P.; adjuntando además copia de la documentación respaldatoria para su inclusión o exclusión de las retenciones establecidas en las Resoluciones Generales AFIP  N° 2784 (Régimen de Retención el Impuesto a las Ganancias) y N° 18/97 (Régimen de Retención del IVA), sus normas modificatorias y complementarias, así como el Formulario AFIP N° 931 del período correspondiente.

ARTÍCULO 14º - PENALIDADES.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Titulo V del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

ARTÍCULO 15º - PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como así mismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales y fiscales, sin excepción, impuestos, tasas, contribuciones, etc.

El personal utilizado por la Adjudicataria para realizar los trabajos, no adquiere por razón de esta Licitación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo contratante, resultando por cuenta de la empresa todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

Asimismo el Organismo podrá solicitar al adjudicatario por causas justificadas el cambio de personal que haya asignado para el cumplimiento de este servicio. En este caso el adjudicatario se obliga a sustituir dicho personal en el término de DOS (2) días hábiles.

La Adjudicataria asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio en la persona o bienes del Organismo, dependientes, o terceros que se origine por culpa, dolo o negligencia comprobada por parte de sus empleados y operarios, durante el transcurso de la ejecución de los trabajos objeto de la presente, debiendo adoptar los recaudos para evitar daños a las áreas intervenidas, a su personal o a los del Centro Administrativo Provincial de la Provincia de La Rioja  y al personal del Servicio Geológico Minero Argentino, como así también a terceros vinculados o no con la prestación del servicio y a los visitantes del sitio, como así también a las propiedades de dicho Ministerio o de terceros.

La Adjudicataria deberá cumplimentar todas las obligaciones laborales y previsionales, para todo el personal empleado en relación a la ejecución del presente contrato, dentro o fuera de las áreas afectadas, y/o que realice tareas vinculadas directa o indirectamente con el mismo.

La Adjudicataria queda obligada a ocupar la cantidad de personal que necesite, con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 16º - AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA.

Conforme surge de la especial naturaleza de los renglones que compone el presente llamado, la Adjudicataria no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante, ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión, sin contar en ambos casos con la autorización previa y expresa del Organismo. El incumplimiento de la presente obligación será causal de rescisión de pleno derecho con culpa del proveedor.

ARTÍCULO 17º - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra para cualesquiera de los fines de esta contratación, el Organismo y el proveedor se comprometen a mantenerla en forma confidencial.

ARTÍCULO 18º - ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

    - Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

    - Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

    - Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

    - El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

    - El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 – E de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, que podrá ser consultado en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar link normativa.

    - Por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

    - La oferta.

    - Las muestras que se hubieran acompañado.

    - La adjudicación.

    - La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar link “contrataciones vigentes”. Igualmente el pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser obtenido  con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web y link citados anteriormente.

# ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe.................................................................................................………………………….............. Documento (Tipo y N°)....……………………………………………………………….. en nombre y representación de la Empresa……………………….. ………..……………………………………………….......……..………………………..

Dirección de CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: ……………………………………………………………….

con domicilio legal en la Calle .....……………N°..……………Localidad..…………………………............Teléfono .............................. Fax  .................... N° de CUIT .............................................  y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Renglón Nº | Descripción | PRECIO UNITARIO (IVA incluído) | PRECIO TOTAL (IVA Incluido) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisión de materiales y mano de obra y todo lo necesario para la remodelación y adecuación de las oficinas de la Delegación La Rioja -SEGEMAR, de acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Se solicita: -La presentación de muestras. -Constancia de Visita. En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente Pliego. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

SON ………………………………………………................……………………………………………………………………

LOS PRECIOS DEBERÁN COTIZARSE I.V.A. INCLUIDO

INDICAR LA EXISTENCIA DE ALTERNATIVAS:   SI ______   Pagina N°_____            NO _____

..………………………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:.........................................

ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA

N° DE CUIT:...............................  N° DE INGRESOS BRUTOS…………………….…………………………………….

N° DE CUENTA A.N.S.E.S:.................…………......................ACTUALIZA DATOS SI/.NO…………………............

DENOMINACIÓN:...................................................................................................................………………………..

CALLE................................................................................................N°...............................…………………………

PISO..........DPTO.................TE..................…LOCALIDAD................................COD .POSTAL..............................

PROVINCIA...................................................................................................………………………………………….

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA CONTRATACIÓN SEÑALADA PRECEDENTEMENTE, EN RAZÓN QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO 1.023/2001 Y SU REGLAMENTACIÓN.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO Nº 1.023/01 Y SU REGLAMENTACIÓN.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA CONTRATACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE PARA SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

5.  DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES, TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA:________/_________/_________

..………………………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:..........................................

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA DEL CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

En mi carácter de TITULAR / APODERADO (1) declaro bajo juramento conocer todos los puntos exigidos por la normativa vigente en la materia:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 – E de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (Art. 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.)  .

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

..………………………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:....................................... Cargo:............................................

* Esta nota tiene carácter de Declaración Jurada. Una vez firmada el oferente no podrá eximirse del conocimiento de la misma.

- Tachar lo que no corresponde.

ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551  “Compre Trabajo Argentino”

N° DE CUIT.............................................. N° DE INGRESOS BRUTOS..................................................................................

DENOMINACIÓN:........................................................................................................................................................................

CALLE........................................................................................................................................N°...............................................

PISO.................................................................DEPTO........................................................TE...................................................

LOCALIDAD.......…...................................................................................CÓDIGO POSTAL....................................................

PROVINCIA...................................................................................................................................................................................

Declaro bajo juramento que los bienes ofertados por la Firma se encuentran comprendidos dentro de la Ley N° 25.551 (Compre Trabajo Argentino) y su reglamentación Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002.

FECHA:________/_________/_________

..………………………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:....................................... Cargo:............................................

ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE

N° DE CUIT:............................................. N° DE INGRESOS BRUTOS...................... ..................................................... DENOMINACIÓN:.................................................................................................................................................................

CALLE........................................................................................................................................N°.......................................

PISO.................................................................DEPTO........................................................TE............................................

LOCALIDAD.......…...................................................................................CÓDIGO POSTAL.............................................

PROVINCIA..........................................................................................................................................................................

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento que cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

FECHA:________/_________/_________

……………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:....................................... Cargo:............................................

ANEXO VI DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?     (Marque con una X donde corresponda)

|  | Presidente |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vicepresidente |  |
|  | Jefe de Gabinete de Ministros |  |
|  | Ministro |  |
|  | Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| (1) | Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

| Firma |  | Aclaración |  | Fecha y lugar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?   (Marque con una X donde corresponda)

|  | Presidente |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vicepresidente |  |
|  | Jefe de Gabinete de Ministros |  |
|  | Ministro |  |
|  | Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| (1) | Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los

siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el

tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

| Firma y aclaración del declarante |  | Carácter en el que firma |  | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A los efectos que los oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, Se informa que los funcionarios del SEGEMAR con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento, adjudicar y declarar fracasado, son los siguientes:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Lic. Julio Argentino RÍOS GÓMEZ | PRESIDENTE DEL SEGEMAR |
| Lic. Carlos Guillermo CUBURU | SECRETARIO EJECUTIVO DEL SEGEMAR |