CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2017

RELOCALIZACION DEL JARDIN MATERNAL II ETAPA

HOSPITAL NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la Relocalización del jardín maternal, en el   Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, II Etapa

Se realizarán trabajos del tipo tradicional, en esta etapa se realizarán trabajos de demolición parcial vivienda del casero, movimiento de suelos, estructura de hormigón (fundaciones y estructura sobre planta baja), instalación eléctrica, instalación sanitaria, de aire acondicionado, albañilería, pisos contrapisos, pintura, revestimientos, carpinterías, vidrios, etc. y toda tarea que no estando descripta en estas especificaciones sea necesaria y conducente a la ejecución del proyecto.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOTA: EN EL SECTOR DE LOS TRABAJOS POR ENCONTRARSE EN EL “HOSPITAL NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES” SE DEBERAN ARBITRARÁR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION NECESARIOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS INTERNOS Y PERSONAL QUE ALLI CONCURREN, COLOCANDO PANTALLAS RIGIDAS SEPARADORAS , DICHAS PROTECCIONES SERÁN APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD, PREVIA PRESENTACION DE LA PROVEEDORA MEDIANTE CROQUIS DE DETALLE DE LAS MISMAS, LAS MENCIONADAS ESTARÁN COLOCADAS  DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

2.1. TAREAS PRELIMINARES.

Previo al inicio de las tareas de desmonte en cualquier sector, se preverán las desconexiones de instalaciones y el movimiento de equipamientos coordinándose estos trabajos con el personal de la Supervisión del Ministerio.

2.1.1.   Obrador, Luz y Agua

Obrador: La Proveedora instalará dentro del área de los trabajos (zona externa) casillas del tipo modulares para ser utilizadas como depósitos, vestuarios y baños químicos para el personal, etc.

Luz y agua: se realizarán las conexiones provisorias necesarias para conectarse con las redes existentes, y así proveer de los servicios necesarios para realizar las tareas.

Cercos y vallados: La Contratista procederá a delimitar las áreas afectadas mediante vallados y cerramientos totales. El fin de los mismos es aislar el sector de trabajos para seguridad. Los cercos y vallados cumplirán con los lineamientos indicados por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires

Replanteo: se deberá realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores, los mismos se ejecutarán indefectiblemente en presencia de la Supervisión y el representante técnico de la Contratista que será responsable de su correcta ejecución, y deberá contar con el personal y elementos para realizarlo

2.2. DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE SUELOS. (ya ejecutado en la primera etapa)

2.2.1   Excavación de cimientos p/muros y fundaciones.

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para la materialización de las fundaciones.

Comprende la ejecución de cimientos, vigas de encadenado, bases de hormigón armado de acuerdo a cálculo, así como las canalizaciones y cámaras que incluyan las instalaciones de todo tipo.

2.2.2   Movimiento de tierra para nivelación de los sectores a construir,

El Proveedor redistribuirá excedentes de tierra empleándolos como rellenos si fuera necesario. Si aun así existiera un sobrante de tierra, será retirado a su costa del predio. La tierra aportada será debidamente apisonada por capas por medio mecánico y mezclada con cemento a razón de 1 bolsa por m2.

2.2.3 Retiro de árboles y arbustos

El Contratista deberá retirar los aboles indicados en croquis y que interfieran con la relocalización, preverán las acciones necesarias para resguardar la seguridad e integridad física y material de las personas y bienes muebles e inmuebles.

2.2.4 Retiro de pisos y varios.

Se retirarán los solados, revestimientos, revoques, carpinterías, etc. que sean necesarios. Los materiales producto de la demolición, serán retirados por cuenta y cargo de la Empresa

Los elementos propiedad del Hospital que se encuentren en el lugar serán trasladados al sitio que se indique dentro del predio.

ESTRUCTURA RESISTENTE DE H° A° (ya ejecutado en la primera etapa)

El Proveedor realizará el proyecto definitivo de estructuras de hormigón armado, para esto se tendrá en cuenta el estudio de suelos a realizarse. Previo a la realización de cualquier trabajo referido al presente rubro la Proveedora deberá presentar a la Supervisión, los Cálculos y los Planos necesarios para su conformación y aceptación; para el desarrollo del cálculo deberá considerarse una sobrecarga de 150 kg/m2. Se incluyen planos de propuesta de ubicación de bases, vigas de encadenado, columnas a modo de referencia.

2.3.1 Bases y Vigas de encadenado para cimiento.

Se propone el uso de bases individuales unidos a vigas de encadenado de fundación para sustentar la totalidad del edificio, para todos los casos se deberá prever la continuidad de los elementos estructurales mediante la armadura de hierro.

2.3.2 Columnas y Vigas de encadenado superior

Se ejecutarán las columnas de hormigón armado, las vigas inferiores de cimientos y las vigas de encadenado superior según se indica en el esquema, las mismas al igual que el resto de la estructura deberán ser calculadas por la proveedora. Las columnas tendrán una sección mínima 20 x 20 cm. de lado. Se deberá prever el sistema de vigas según cálculo como se indica en el esquema, para todos los casos se deberá prever la continuidad de los elementos estructurales mediante la armadura de hierro

2.3.3 Losas

En los sectores de techos planos indicados en el esquema de estructuras se ejecutarán las losas conformadas por viguetas pretensadas de hormigón armado y bloques de poliestireno expandido con su correspondiente capa de compresión de acuerdo a lo indicado por el fabricante y el cálculo. La sobrecarga no deberá ser menor de 150 kg./m2 según el CIRSOC.

2.4. MAMPOSTERIA. (ya ejecutado en la primera etapa)

2.4.1 De ladrillos huecos cerámicos no portantes. (Espesor 0,20m)

En todo el perímetro del edificio y en los sectores lindantes con el exterior cargas, etc. se ejecutará una mampostería de ladrillos cerámicos no portantes de 0,20 m de espesor las indicadas según croquis, se colocará con mezcla de asiento reforzada, en coincidencia con aventanamientos y puertas se realizará un dintel de Hormigón Armado Esta mampostería deberá apoyarse sobre viga de encadenado inferior. La primera hilada inferior de ladrillos se recubrirá con un revoque hidrófugo conformando un dado de modo de aislamiento.

2.4.2 Dinteles

Se construirán los dinteles de hormigón armado necesarios en coincidencia con puertas y ventanas. Los mismos se realizarán superando en 20 cm cada lateral del vano y contendrán como mínimo dos hierros de 10 mm

2.4.3 Ventilaciones en baños

Se ejecutarán los reglamentarios conductos de ventilación en la totalidad de los baños, los mismos llegarán hasta la azotea

2.5 REVOQUES y REVESTIMIENTOS.

2.5.1    Revoques bajo revestimiento (ya ejecutado en la primera etapa)

En los locales sanitarios previo a la colocación de cerámica se colocará en las paredes que son de mampostería un revoque b/revestimiento de tipo hidrófugo. En las mochetas salientes y ángulos vivos se colocarán ángulos metálicos de protección a ras del revoque hasta una altura de 1,80 m.

2.5.2 Recuadre de vanos. (ya ejecutado en la primera etapa)

Los vanos serán convenientemente recuadrados.

2.5.3 Revoque Interior completo. (ya ejecutado en la primera etapa)

Se ejecutará jaharro y enlucido terminado al fieltro sobre la nueva mampostería interior.

En las mochetas salientes se colocarán ángulos metálicos hasta una altura de 1,80 m. Los vanos serán convenientemente recuadrados Las superficies mencionadas recibirán una terminación final de enduído plástico en su totalidad (ver rubro pintura)

2.5.4 Revoque Exterior completo. (ya ejecutado en la primera etapa)

En las nuevas paredes exteriores se ejecutará azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal fina terminado al fieltro. Se arbitrarán los medios para que la terminación de los revoques sea similar en todo el exterior del edificio.

2.5.5 Revestimiento

Sobre las paredes interiores de los baños desde el zócalo hasta el cielorraso, se proveerá y colocará un revestimiento cerámico de 1º calidad 35 x 35 Se terminará de colocar el revestimiento con pieza entera y la diferencia que queda entre la última pieza y el cielorraso se colocará una placa de roca yeso de manera de faja perimetral que sobresalga del nivel del revestimiento.

Cerámica 35 x 35

2.5.6 Aislaciones hidrófugas

Se deberá aplicar sobre contrapisos, paredes nuevas (en cimientos) y paredes exteriores sobre la mampostería una capa de mortero hidrófugo, la misma deberá tener total continuidad y no deberá interrumpirse para asegurar una perfecta estanqueidad

2.6 CONTRAPISOS Y CARPETAS (ya ejecutado en la primera etapa)

2.6.1.  Contrapiso sobre terreno natural en sectores interiores a construir.

En los sectores interiores, se realizará un contrapiso de Hormigón pobre con una altura adecuada a los niveles de piso terminado solicitado, según la cota de nivel indicada en el esquema, en los locales sanitarios se realizará con pendientes hacia los desagües.

2.6.2.  De hormigón pobre para veredas exteriores y azoteas

En los sectores donde se ejecutará las veredas y rampas exteriores azoteas etc. se realizará un contrapiso a base de hormigón de cascotes, con una altura de 0,18m promedio con pendiente para desagüe, y hacia sectores de terreno natural.

2.6.3.  De hormigón de cascotes, esp. 0,10m., en banquinas.

En toda la superficie que ocupen las mesadas de las salas y lactario, indicado en croquis se realizarán banquinas a base de hormigón de cascotes, con una altura de 0.10m

2.6.4 Carpeta de cemento en banquinas.

Sobre las banquinas de Hormigón pobre se ejecutará una carpeta de cemento esp.2cm el mismo deberá incluir una capa previa de hidrófugo para luego colocar las piezas cerámicas y el apoyo de los muebles bajo mesada.

2.6.5 Carpeta para recibir solado cerámico.

En la totalidad de los sectores interiores, y cubiertas de techo plano se realizará la carpeta para dejar la superficie perfectamente plana, lisa y nivelada, Se deberá incluir una capa previa de hidrófugo sobre el contrapiso unida al aislamiento efectuado en la mampostería

2.6.6.  Carpeta para recibir solado vinílico.

Previo a la colocación del solado vinílico se deberá aplicar una masa niveladora s/indicación del fabricante

  - PISOS Y ZOCALOS

2.7.1 Mosaico granítico

Todos los solados interiores serán de mosaico granítico con excepción de los baños y salas de niños mayores de 2 años y menores de 2 años.

Mosaico granítico

    - Cerámico en baños

En los sanitarios se proveerán y colocarán piezas de cerámica   para piso 30 x 30 línea fortezze gris

Colocación

Se deberá emplear adhesivos comerciales de adherencia mecánica o química según el tipo de superficie a revestir. En los casos de colocación sobre grandes superficies prever adecuadas juntas de contracción-flexión. Estas juntas no deberán estar separadas entre sí por más de 4 ó 5 metros lineales en interiores y no más de 3 metros lineales en exteriores. Antes de proceder al llenado de las juntas, después de la colocación del pavimento, tendrá que transcurrir el tiempo necesario para que las placas se fijen bien a la base. Primero se tienen que limpiar completamente las juntas y después se podrán rellenar con pastina. Hay muchos casos en los cuales conviene utilizar materiales a base de resinas sintéticas, por ejemplo, epoxídicas (pavimentos anti-ácidos). Por último, es necesario controlar que los productos utilizados para el llenado de las juntas, especialmente de ser de colores vivos, no provoquen manchas sobre la superficie de las placas, las que posteriormente pueden resultar difíciles de eliminar.

2.7.3 Zócalos

Los zócalos serán del mismo material, línea y color del solado correspondiente y se colocarán en todo el perímetro tanto interior como exterior, serán del tipo sanitario

Para su colocación se responderá a las especificaciones del fabricante.

2.7.4 Solías.

Las solías de las aberturas con salida al exterior serán de granito new beige con borde de media caña si hubiera cambio de altura (del tipo escalón) siendo sus medidas iguales a las aberturas y los anchos dependerán de su ubicación

En los lugares donde se produzcan cambios de solados también se colocarán solías de granito new beige

2.7.5 Pisos exteriores

Se colocará en toda la superficie exterior marcada en planos, (vereda perimetral, salida de escalera de emergencia, patio y tender). Deberá realizarse un cordón perimetral de borde redondeado para contener y darle terminación al solado, el mismo será de cemento reforzado, con un ancho de 10 cm.

BALDOSAS GRANITICAS PULIDAS PRENSADAS
Espesor: 3.5 CM
Medida: 40X40 CM
Color a elección

2.7.6 Solado vinílico en rollo.

Se proveerá y colocará solado vinílico en rollo con junta cerrada, del tipo oficina alto tránsito, en todos los locales indicados en el esquema de solados, se colocará totalmente adherido a la carpeta niveladora.

Se cumplirá con las especificaciones del fabricante, ya sea para su manipulación, acopio y colocación, utilizándose únicamente los accesorios y elementos complementarios recomendados por este y que garanticen la perfecta realización de las tareas.

2.7.7 pisos de goma Eva para patio de juegos:

Se proveerá y colocará un piso de goma Eva, compuesto de placas encastrables de 50x50 y un espesor de 16 mm, de diferentes colores y motivos que será definido al momento de la provisión.

Se colocará sobre el piso de mosaico, previsto en el interior del jardín maternal.

  - GRANITOS

2.8.1 Granito tipo gris mara, incluso zócalo sobre mesadas en salas, lactario, lavatorios vestuarios y salitas mayores de 2 años, office.

Las mesadas indicadas en Plano, serán de granito, del tipo gris mara, de 0,020 m de espesor, incluso zócalo de 0,05m.

En el caso de las mesadas de las salas, y lactario el ancho será de 0.70 mts, para posibilitar la higiene del bebe y su cambiado.

La Proveedora a los efectos de aprobar dichos materiales, presentará muestras de los mismos para su aprobación por la Inspección de Obras. Para garantizar una partida homogénea de material, las mismas serán provistas en su totalidad en una sola entrega

2.9 –CONSTRUCCIONES EN SECO

2.9.1 Tabique de roca-yeso.

Los tabiques, serán del tipo "Pared con placa resistente al fuego". (ya ejecutado en la primera etapa)

Se construirán tabiques en las posiciones indicadas en plano Se utilizará la denominada “placa que resiste la acción del fuego, con altas prestaciones, los tabiques divisorios estarán conformados por un bastidor metálico de 70 mm. y habrá 3 tipologías de terminaciones.

Tipo A divisorias de locales o con circulaciones, llevará doble placa de cada cara, las más cercanas al bastidor serán normales (12,5 mm de espesor) y a la vista se colocarán las de tipo resistente al fuego en su interior se colocará lana de vidrio de alta densidad (12 kg/m3 y 70 mm de espesor) para aislación acústica

Tipo B en locales sanitarios, tabique simple la placa interior será resistente a la humedad y la externa resistente al fuego

Se deberán cumplir con todos los requerimientos técnicos y constructivos que el fabricante del producto determine.

En los casos en que la placa de uno de los lados termine al mismo nivel que una columna se preverá la continuidad de las placas por delante de las columnas a fin de evitar marcas y rajaduras.

En los sectores en que dichos tabiques no coincidan con el bajo viga, el mismo deberá llegar hasta el cielorraso existente.

Se incluirán todos los trabajos y/o accesorios necesarios para su correcta terminación de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Se cumplirán con las especificaciones del fabricante, ya sea para su manipulación, acopio y colocación, utilizándose únicamente los accesorios y elementos complementarios recomendados por este y que garanticen la perfecta realización de las tareas.

2.9.2 Cielorraso suspendido de roca – yeso.

Se colocará en las áreas designadas según Croquis, un cielorraso suspendido de roca-yeso, con junta tomada,  el que se compondrá de un entramado de perfiles metálicos, de soleras y montantes de 70mm y 69mm respectivamente, a los que se atornillan las placas de 9,5mm de espesor, con tornillos autorroscantes Nº 2 para chapa. Las montantes se colocarán separadas cada 0,40m.

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a esta, actuando como vigas maestras, ubicadas cada 1,20 o 1,50m.; este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1,00m.

Las juntas se tomarán con cinta y masilla, quedando una terminación similar al cielorraso de yeso tradicional.

Se ejecutará en todos los locales en todo su perímetro una buña perimetral de aproximadamente 1 x 1 cm utilizándose los accesorios necesarios para su concreción.

Se cumplirá con todas las especificaciones del fabricante, ya sea para su manipulación, acopio y colocación, utilizándose únicamente los accesorios y elementos complementarios recomendados por este y que garanticen la perfecta realización de las tareas.

NOTA: el personal a cargo de la realización de los trabajos mencionados deberá acreditar "Certificado de Instalador" capacitado, por la empresa proveedora del material a utilizar; dicho requisito se deberá cumplimentar y presentar a la Supervisión para su conocimiento.

2.9.3 Cajón exterior en placas de cemento autoclavadas

El cajón exterior ubicado en la fachada e indicado en croquis será construido con placas de cemento autoclavadas de gran resistencia a la flexión y con un módulo de elasticidad elevado

Las placas serán del tipo Pro, especiales para aplicación con junta tomada con masilla y malla tramada

Los elementos portantes serán de lámina de acero galvanizada de ancho variable según cálculo y especificaciones del fabricante. Las fijaciones serán con pistola de alto impacto y anclajes de nylon

Llevará una terminación inferior que cumpla las funciones de goterón

Se cumplirá con todas las especificaciones del fabricante, ya sea para su manipulación, acopio y colocación, utilizándose únicamente los accesorios y elementos complementarios recomendados por este y que garanticen la perfecta realización de las tareas.

NOTA: el personal a cargo de la realización de los trabajos mencionados deberá acreditar "Certificado de Instalador" capacitado, por la empresa proveedora del material a utilizar; dicho requisito se deberá cumplimentar y presentar a la Supervisión para su conocimiento

2.10 CARPINTERIAS

Se proveerán y colocarán carpinterías de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Carpinterías. (ya ejecutado en la primera etapa)

Antes de iniciar la fabricación de la carpintería, se deberá presentar una muestra en tamaño natural para su aprobación, la que quedará apartada en obra para ser utilizada a último momento.

    - Protección de ventanas

Se colocaran en todas las ventanas, una protección compuesta por bastidor  y malla metálica.

2.10.2 Cortinas de enrollar

En la totalidad de las carpinterías indicadas en croquis  se proveerán y colocaran cortinas de enrollar de madera de raulí, con sus correspondientes accesorios. Para materializar su colocación se deberán realizar las adecuaciones necesarias en dinteles y vanos y construir un taparrollo con su correspondiente tapa de inspección. Se deberá presentar croquis para su aprobación

2.10.3 Guardasillas

Se colocaran guardasillas de madera dura pintada (color a determinar) de12 cm de ancho con ambos bordes redondeados, clavadas , pegadas  y selladas con silicona se colocaran en los perímetros sobre los paramentos de todos los locales menos los dormitorios y sanitarios.

2.10.4   Pasamano de rampas y barandas

Altura de colocación del pasamano superior
La altura de colocación del pasamano superior es de 0,90 m ± 0,05 m medidos a partir del solado de la rampa hasta el croquis superior del pasamano superior

Altura de colocación del pasamano inferior
La altura de colocación del pasamano inferior es de 0,75 m ± 0,05 m medidos a partir del solado de la rampa, hasta el croquis superior del pasamano inferior

Distancia entre pasamanos superior e inferior
La distancia mínima entre ambos pasamanos será de 0,15 m

Diseño y forma de colocación
La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo de 0,045 m Las secciones de diseño anatómico observarán los mismos anchos. Estarán separados de todo obstáculo o filo de paramento como mínimo 0,05 m y se sujetarán por la parte inferior para permitir el deslizamiento continuo sobre la superficie de apoyo.

Llevaran parantes verticales para    sujetar la baranda exterior   del patio separadas según si indique en obra y surja del tendido definitivo de la rampa.

Finalización de los tramos horizontales de los pasamanos
En el comienzo y al finalizar los tramos horizontales, los pasamanos se curvarán sobre la pared, se continuarán hasta el piso o se unirán los tramos de pasamano superior con el pasamano inferior

  - INSTALACION ELECTRICA. E ILUMINACION

Se ejecutará la instalación eléctrica totalmente nueva.

El proveedor confeccionará el proyecto eléctrico de acuerdo a las normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y teniendo en cuenta las bocas indicadas en croquis

No se podrán iniciar los trabajos del rubro hasta tanto no se haga entrega de los cálculos, planillas y croquis y los mismos sean aprobados por el Personal de Control

Los trabajos comprenden:

- Tablero principal

- Tableros Seccionales.

- Provisión e Instalación de centros, brazos y tomas de electricidad

- Previsión de energía para futuros equipos split que se ubicarán en la azotea

- Puesta a tierra (jabalina)

- Sistema de Iluminación de Emergencia.

- Alimentación a equipos de gases medicinales

- Sistema de indicadores luminosos de salida de emergencia

- Instalación de grupo electrógeno

- Adecuación de instalación para servicios esenciales con grupo electrógeno (áreas comunes, extractores de aire y tomacorrientes de enfermería)

- Provisión e instalación de Artefactos de Iluminación.

- Telefonía

- Señalización con carteles acrílicos de la totalidad de las llaves, etc. a instalarse en los tableros indicando el área que comandan.

Para el cálculo de la instalación se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para los equipos de aire acondicionado el consumo indicado por el fabricante.

- Para los tomacorrientes monofásicos un consumo de 4 amperes por boca.

- Para iluminación el consumo de los artefactos s/el fabricante.

- El factor de simultaneidad a utilizarse será igual a 0,8.

El tendido se realizará dentro de cañerías de hierro, cuyo diámetro surgirá de los cálculos, las mismas irán empotradas en paredes, dentro de cielorrasos o detrás de tabiques y/o cielorrasos de roca yeso. Se utilizarán todos los componentes del sistema (caños, acoples, niples, reducciones, etc.) que garanticen la homogeneidad del mismo.

Se efectuarán sondeos previos para evitar cruces de las nuevas canalizaciones con las existentes.

Los pasajes a través de losas y muros deberán efectuarse a través de manguitos plásticos de diámetro adecuado y los mismos serán amurados y sellados hidráulicamente cuando así corresponda efectuando todas las reparaciones y aislaciones que sean necesarias para impedir la entrada de humedad al interior del edificio.

Los tableros serán metálicos normatizados y tendrán cerradura

Se deberán incluir todas las tareas necesarias para cumplir con las normativas, el proyecto y las reglas del arte

2.11.1 Tableros

El tablero principal será ubicado según croquis.

Todos los circuitos tendrán su correspondiente disyuntor diferencial

El mismo tendrá la capacidad que surja del cálculo, además se dejará espacio en el tablero para una posible ampliación de 6 disyuntores diferenciales más.

Tableros Seccionales.

En donde corresponda de acuerdo al proyecto definitivo se proveerá y colocarán tableros seccionales que contendrán un comando para toda el área y un disyuntor diferencial para cada uno de los circuitos.

Los mismos tendrán la capacidad que surja del cálculo, además se dejará espacio en el tablero para una posible ampliación de 6 llaves termo magnéticas más.

Se proveerá e instalará en un gabinete metálico.

Los elementos a proveer e instalar serán Norma DIN, exclusivamente

Se emplearán interruptores automáticos de acuerdo a la Norma IRAM N° 2169.

2.11.2. Circuitos especiales para aire acondicionado

En el tablero principal se deberá prever la energía necesaria para alimentar las unidades condensadoras o evaporadoras de futuros equipos de aire acondicionado tipo Split que alimentarán a la totalidad de locales del edificio

2.11.3 Tomacorrientes e iluminación.

Se proveerán los circuitos necesarios para alimentar la totalidad de las bocas indicadas.

La instalación se ejecutará en cañería metálica del tipo semipesado e ira embutida en la mampostería, sobre el cielorraso, o dentro de los tabiques.

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

2.11.4.  Instalación de Telefonía e Informática.

Se proveerán y colocarán todo el tendido de cableado, telefonía e informática, las cañerías, cajas y accesorios que serán metálicos para interconectar las bocas indicadas en Planos con una “caja central” (Rack)

Características generales:

Cada puesto de trabajo en cada consultorio,  admisión, office, de acuerdo a lo indicado en croquis. Contará con la siguiente alimentación donde habrá:

- Acceso a la red de datos.

- Una (1) ficha de teléfono.

- Tres (3) toma corrientes 220 V.(estabilizada)

El periscopio será construido en chapa de hierro BWG N°18, pintado al horno con pintura epoxi, color a designar y se ubicará según  se indica  en  Plano, en pared o piso según corresponda.

Instalación  eléctrica  220 V. (estabilizada).

Se considerarán incluidas dentro de este ítem la totalidad de trabajos y elementos para alimentar a la totalidad de los periscopios indicados en Planilla de Carpinterías y dejar las tareas correctamente terminadas según Normas.

Se cumplirán las normas establecidas por el “ENRE”, (Ente Nacional Regulador de la Electricidad”) y el “CÓDIGO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES.”

El Proveedor realizará un cálculo de la instalación que deberá entregar para su conformación por la Inspección.

Se deberán establecer, las secciones de conductores, etc.

Red de Telefonía.

Todos los periscopios se asignarán a la red de telefonía, quedando un total    internos.

Se vincularán los periscopios  con el “Rack” ubicado según plano. Las líneas serán  cable FTP categoría 5 y fichas R J 11.

Los cables estarán dentro de cañería de acero semi pesado, embutidas en paredes, dentro de cielorrasos y/o dentro de tabiques de roca de yeso, en todo su recorrido.

Red de datos.

Se proveerá y colocará en lugar indicado en Plano, Rack para alojar “switchs”.

Desde el switch, y según Plano, se realizará el tendido hacia los nuevos periscopios ubicados bajo cada puesto de trabajo mediante cable FTP categoría 5, y fichas terminales RJ 45 .

Los cables estarán dentro de cañería de acero semi pesado, embutidas en paredes, dentro de cielorrasos y/o detrás de revestimiento de roca de yeso, en todo su recorrido.

Se proveerán y colocarán todo el tendido de telefonía, las cañerías, cajas y accesorios para interconectar las bocas indicadas en Croquis con una “central “que a su vez se conectará a la línea del edificio

Se consideran incluidos todos los Tableros Seccionales necesarios para una correcta ejecución de la instalación de acuerdo a normas y las necesidades de uso independientemente de los detallados a continuación

2.11.5 Instalación de circuito para TV

Se realizarán los trabajos necesarios para conectar con cañería y cableado las bocas indicadas en planos con la azotea para una futura conexión de cable de tv

2.11.6.  Artefactos de iluminación.

Se incorporarán los artefactos de iluminación indicados en Planos, serán exclusivamente de 1ra calidad y marca reconocida en plaza, completos con todos los accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento.

Estarán construidos con materiales de alta pureza con tratamiento de fosfatizado y pintura. El acrílico tendrá como mínimo 3,2 mm de espesor.

Se colocarán capacitores del tipo autoregulable para mejorar el factor de potencia. Los mismos deberán cumplir con las normas IRAM.

Artefacto "Tipo A":

Luminaria de embutir ,60 cm x 60 cm, cuerpo construido en chapa de acero esmaltada con pintura epoxi termocontraible. Marco escalonado perimetral desmontable de aluminio extruido. Difusor frontal de acrílico mate. Led 42 w

Artefacto "Tipo A":

Luminaria de embutir ,22 cm x 22 cm, cuerpo construido en chapa de acero esmaltada con pintura epoxi termocontraible. Marco escalonado perimetral desmontable de aluminio extruido. Difusor frontal de acrílico mate. Led 21 w

Tipo C exteriores

Artefacto rectangular de aplicar en pared, apta intemperie, cuerpo de aluminio inyectado, color blanco, vidrios difusores templados, iluminación bifocal (hacia arriba y hacia abajo) para lámparas 2 x dicroicas 50 w 220

Artefacto tipo D sanitarios y depósitos salas

Artefacto de embutir, 2x20w para iluminación tipo bajo consumo.

Tipo F embutido en cielorraso exterior

Artefacto cuadrado de 40 x 40 de embutir fijo en cielorraso suspendido de luz indirecta, lámparas 2 x 36 w construido en chapa de acero estampado, difusor de acrílico opalino, tratado con pintura epoxi blanca termo contraíble, cableado y armado con equipos eléctricos de primera calidad

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Se incorporarán los artefactos de iluminación indicados en Croquis, completos con todos los accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento.

Estarán construidos con materiales de alta pureza con tratamiento de fosfatizado y pintura.

2.11.7.  Sistema de Iluminación de Emergencia.

Se proveerá y colocará una luz de emergencia, de sistema autónomo no – permanente de acuerdo a Plano según la siguiente descripción: luminaria tipo con módulo electrónico incorporado de estado sólido que conecta la lámpara fluorescente en el instante de producirse el corte de la energía.

Cuando retorna la misma, el módulo repone la carga automáticamente. Batería de PB-Acido electrolítico absorbido, hermética, recargable y exenta de mantenimiento. Lámpara fluorescente de 15w, tiempo de servicio mínimo (luz encendida) es de 4hs. luego de 24 hs. de recarga. Indicador luminoso, visible a través del difusor para la indicación de batería en carga.

Fusible de protección incorporado contra cortocircuitos.

Se conectará a la línea no interrumpible más próxima.

Luego de la instalación debe hacerse un ensayo de tiempo de servicio para verificar las 4hs. de funcionamiento.

Provisión y colocación de señalizador de escape de sistema autónomo no – permanente, de acuerdo a croquis según la siguiente descripción: Señalizador que lleva incorporada su propia fuente de energía, consistente en una batería (plomo – gel) hermética recargable y sin mantenimiento con su correspondiente cargador, módulo electrónico y lámparas. indicador luminoso de batería en carga. Totalmente de estado sólido. Autonomía fluorescente de 4hs. tiempo de recarga de la batería de 24hs. modelo estándar para 220 V.

El señalizador proyectará iluminación hacia el nivel de piso a través de un difusor traslúcido. La leyenda y pictografía será de: “SALIDA DE EMERGENCIA”.

Deberá cumplir con norma IRAM AADL – J2 – 027.

2.11.8 Sistema de indicadores luminosos de salida de emergencia.

El señalizador proyectará iluminación hacia el nivel de piso a través de un difusor traslúcido. La leyenda y pictografía será según se observa y se colocará según croquis

Deberá cumplir con norma IRAM AADL – J2 – 027.

2.11.9 Cocina eléctrica

En las salas menores de 2 años, lactario y office se instalarán cocinas eléctricas de 2 hornallas de primera marca y calidad. Se deberá prever la instalación eléctrica en relación al consumo de las mismas

2.11.10 Termotanques eléctricos.

Provisión y colocación de 5(cinco) termotanques eléctricos, según se indica en Croquis (salas que comparten termotanque) “uno en vestuario y los otros cuatro en las salas, los mismos tendrán una capacidad mínima de 75 lts. Cada uno y otros 2 (dos) con una capacidad mínima de 50 lts. Cada uno (lactario y office), los mismos se verificarán mediante Cálculo que realizará la Proveedora, se colocarán bajo mesada y deberán estar provistos de su correspondiente llave de paso a ubicar dentro del mueble respectivo, tendrán un acceso directo para facilitar su mantenimiento.

2.12 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.

2.12.1 SISTEMA CENTRAL

Se ejecutará una instalación central de aire acondicionado frío calor para alimentar la totalidad del edificio con excepción de los departamentos de planta alta que tendrán equipos individuales

### Documentación y planos

El Proveedor presentará previo a la construcción o envío de cualquiera de los equipos, la siguiente documentación especificada en la oferta:

Memoria de cálculo y diagrama con la secuencia lógica de funcionamiento del equipo, la que se detallará en la forma más precisa posible (solo en la etapa de compra).

Hoja de datos completos de los equipos ofrecidos y fundamentos de la performance.

Lista de equipos principales (indicando cantidad y capacidad), catálogos de los mismos y requerimientos adicionales necesarios a criterio del oferente para el correcto funcionamiento de la instalación, y que no estuvieran indicados en la presente especificación técnica y sus adjuntos.

Detalle del mantenimiento que requerirá la instalación y lista de repuestos necesarios para 2 (dos) años de funcionamiento normal (lo primero únicamente en la etapa de compra).

Cualquier cambio a introducir en la presente especificación técnica y sus adjuntos deberá ser autorizado por el contratante, previa presentación de la documentación que justifique el cambio solicitado.

El Proveedor confeccionará los planos reglamentarios que, previa conformidad de la Supervisión, serán sometidos a la aprobación de la repartición que lo requiera, así como los croquis, planos de modificaciones parciales y/o planos conforme a obra que sea necesario realizar hasta obtener la aprobación y certificado final de las instituciones intervinientes.

Correrá bajo exclusiva cuenta del Proveedor, y sin derecho a reclamo, la introducción de las modificaciones y la adecuación de las obras a las observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y aprobación de los planos por parte de los organismos oficiales competentes.

#### Manuales y Especificaciones

Previamente a la iniciación de los trabajos el Proveedor deberá presentar los manuales y hojas de especificaciones de todos y cada uno de los equipos y accesorios a proveer. Asimismo, presentará muestras de los elementos menores. Dichas muestras y especificaciones deberán ser aprobadas por la Supervisión como paso previo a su colocación, y quedarán en poder de la misma, en oficinas de obra, hasta la provisión total de todos los elementos. Esto se realizará en carácter de prueba de calidad.

Al finalizar los trabajos el Proveedor presentará dos juegos de planos completos, "conforme a obra", en material reproducible, y dos juegos de manuales de operación y mantenimiento de cada sistema y equipo con las correspondientes especificaciones técnicas.

### Reglamentaciones

La instalación deberá realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los organismos nacionales, provinciales y municipales.

Los requerimientos de los organismos oficiales definen un mínimo de calidad que debe ser logrado para obtener las habilitaciones pertinentes.

Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local, todos los diseños, materiales y montajes se regirán, según se establece en pliegos, por lo establecido en las normas emitidas por organismos y asociaciones internacionales entre las que destacamos:

IRAM: Instituto de Racionalización Argentino de materiales.

AEA: Asociación Electrotécnica Argentina.

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.

ANSI: American National Standards Institute.

ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute.

ASME: American Society of Mechanical Engineers.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

ISO: International Standards Organization.

NEBB: National Environmental Balancing Bureau.

NFPA: National Fire Protection Association.

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

UL: Underwriters Laboratory Inc.

### Protección Contra la Producción de Ruidos y Vibraciones

El Proveedor diseñará y calculará los diversos elementos antivibratorios y anti acústicos requeridos por la instalación, como ser bases antivibratorias, tratamiento acústico en conductos, conexiones flexibles, dilatadores, etc.

Además, el Proveedor presentará una memoria técnica y planos de detalle que serán sometidos a la aprobación de la supervisión.

Todas las máquinas capaces de generar vibraciones deberán ser montadas con dispositivos capaces de aislar como mínimo un 95% de las vibraciones generadas.

El nivel máximo de ruido aceptable generado por los equipos en los ambientes no deberá superar 35 dB (A)

### Bases de Cálculo

Para el cálculo de las cargas térmicas se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

#### Condiciones exteriores

| Temperatura de Bulbo Seco Verano | 35ºC |
| --- | --- |
| Temperatura de Bulbo Húmedo Verano | 25ºC |
| Temperatura Bulbo Seco Invierno | -1ºC |

#### Condiciones interiores de confort

| Temperatura de Bulbo Seco Verano | 24ºC |
| --- | --- |
| Humedad Relativa | 50% |
| Temperatura Bulbo Seco Invierno | 20ºC |

#### Cargas Internas

| Aire Exterior | 25m3/hs por persona |
| --- | --- |
| Iluminación | 30 w/m2 |
| Equipos Eléctricos | Según equipamiento |
| Ocupación | Según equipamiento |

–EQUIPOS

Se proveerá e instalará equipos de 12,5 T.R. (como mínimo) s/ calculo

Unidad exterior del tipo Roof Top con:

• Gabinete de acero galvanizado pintado en fábrica.

• Filtros de retorno de aire.

• Base diseñada para el transporte de la unidad.

• Acceso a filtros sin herramientas.

• Bandeja de condensación inclinada y resistente a

la corrosión.

• Operación de enfriamiento con temperaturas

exteriores de hasta 8.9°C.

• Cumple con la Norma ASHRAE 62-89 Estándar (IAQ)2.9

Todas las unidades incluyen ranuras y agujeros practicados en la base estructural para facilitar el traslado durante la instalación.

Todas las unidades poseen una bandeja de condensación inclinada y anticorrosiva. La bandeja inclinada de condensación en las unidades permite tanto una conexión interna (dentro del Roof-Curb) como así también una externa (fuera del Roof-Curb).

Las unidades poseerán un panel estándar de acceso a los filtros, el cual permite un recambio de los mismos sin necesidad de herramientas. Control sea conducido a través del mismo, minimizando así la necesidad de orificios en el techo.

Todos los paneles interiores del gabinete serán tratados químicamente, aumentando su durabilidad y mejorando su aspecto exterior.

CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE (ya ejecutado en la primera etapa)

Los conductos serán de chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 526-67 con un depósito mínimo de cinc de 350 grs./m2, debiendo permitir todas las pruebas especificadas por las normas IRAM sin que aparezcan desprendimientos del baño de cinc, las uniones serán por pestañeado.

La pérdida a través de las uniones, conexiones y cierres laterales no superará el 5% del caudal total en circulación.

Se construirán en un todo de acuerdo a las normas SMACNA para conductos de baja velocidad.

Todos los conductos deberán estar plegados en diagonal (prismados) para aumentar su rigidez.

Las uniones entre tramos serán efectuadas por medio de pestañas levantadas y herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocarán bridas de hierro ángulo abulonadas con junta de goma sintética.

Las curvas deberán ser de amplio radio, colocándose guiadores cuando la relación entre el radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a 1, o conforme a normas SMACNA.

Si algún tramo de conducto cruza una junta de dilatación del edificio, en dicho lugar se interrumpirá uniéndose los extremos con junta de lona impermeable desmontable.

Los conductos serán sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x 1/8" espaciados no más de 2 metros, fijadas al edificio mediante brocas.

Todo ensanche o disminución de sección será realizada en forma gradual y de acuerdo a las reglas del arte.

En el origen de cada ramal se colocará una pantalla deflectora con sector exterior de fijación con manija e indicador de posición. Estos deflectores tendrán eje de diámetro no menor de 9,5 mm. (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o Teflón.

Se proveerán bocas de acceso a los conductos para inspección y mantenimiento de controles, resistencias, persianas, etc. Estas bocas de acceso tendrán cierre y bisagra de bronce e igual aislación que la del conducto.

Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida unitaria de carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos.

- Las velocidades iniciales de cálculo no deberán sobrepasar los siguientes valores.

| Para conducto principal de alimentación: | 8 m/s |
| --- | --- |
| Para conducto principal de retorno | 9 m/s |

- Los calibres de chapa galvanizada a utilizar serán los siguientes:

- Para conductos rectangulares

| Conducto de lado mayor hasta 0,75 m: | BWG Nº 24 |
| --- | --- |
| Conducto de lado mayor hasta 1,50 m: | BWG Nº 22 |
| Conducto de lado mayor superior a 1,50 m: | BWG Nº 20 |

- Todos los conductos que superen en un lado la dimensión de 1,50 metros serán reforzados con marco de hierro ángulo de 32 mm. de lado por 3,17 mm. de espesor, montados uno por cada metro de longitud.

- Para conductos circulares los espesores serán:

| Diámetro 20 cm. y menores | BWG Nº 24 |
| --- | --- |
| De 21 cm. hasta 60 cm. de diámetro | BWG Nº 22 |
| De 61 cm hasta 90 cm de diámetro | BWG Nº 20 ** |

- ** reforzado con zunchos de hierro ángulo espaciados cada 2,5 metros.

- Para conductos circulares espiralados y ovalados los espesores serán:

| Diámetro 20 cm y menores | BWG Nº 24 |
| --- | --- |
| Diámetro 21 cm hasta 60 cm | BWG Nº 22 |
| Diámetro 61 cm hasta 80 cm | BWG Nº 20 ** |

- Todos los conductos circulares que corran a la vista deberán ser del tipo espiralado.

- Los conductos serán conectados a los equipos mediante juntas de lona impermeable de 20 cm. de largo con el fin de evitar la transmisión de vibraciones.

### Aislación y Terminación de Conductos

Como aislación de conductos se utilizarán en todos los casos fieltro de fibra de vidrio tipo ROLAC de 20 kg/m3 de densidad, revestido en una de sus caras con foil de aluminio a modo de barrera de vapor, adherido mediante asfalto en caliente.

El espesor de aislación será de 50mm en conductos a la intemperie y 38mm de espesor en conductos interiores.

El fieltro de aislación será montado en forma uniforme, recubriendo las juntas con cinta adhesiva impermeable y asegurando su retención mecánica mediante zunchos plásticos de 12 mm. de ancho que abracen transversalmente el conducto y espaciados como máximo 50 cm. intercalando esquineros de acero zincado en las aristas.

Como terminación los conductos que quedan a intemperie llevarán un recubrimiento de chapa de aluminio calibre BWG 22 (0,7 mm.) pestañeado, bordoneado y absolutamente estanco.

Se aislarán los conductos de alimentación y retorno a la intemperie y los interiores que estén fuera de zonas acondicionadas.

Aquellos que corran por zonas acondicionadas, a la vista, serán terminados con pintura anticondensante.

También serán aislados los conductos de retorno que pasen por entretechos o zonas de elevadas temperaturas.

### Rejas y Difusores

Las rejas y difusores a emplear serán de marca reconocida y de los modelos y dimensiones especificados en los planos correspondientes. En todos los casos se presentarán catálogos de selección del fabricante.

#### Difusores de alimentación y retorno modelo OMNI

Los difusores de alimentación y retorno serán del tipo OMNI de Panel Cuadrado, con regulador de caudal del 100%. Serán de chapa de hierro doble decapada, con terminación de pintura antióxido y dos manos de esmalte sintético. El marco estará provisto de burlete de goma sintética esponjosa.

#### Rejas de retorno y extracción

Serán de chapa pintada de aletas planas tipo celosía, con marco de fijación y regulación de 100% la velocidad de paso de aire será inferior a 2,5 m/s.

#### Persianas móviles

Serán de construcción rígida, con aletas de accionamiento opuesto de no más de 20 cm. de ancho, construidas en chapa zincada calibre BWG 20 como mínimo, montadas sobre ejes con cojinetes de bronce o bujes de Teflón en ambos extremos. Estarán montadas en marco de ángulo galvanizado, y serán provistas con dispositivo de accionamiento.

### Filtros Acústicos

Los ventiladores axiales que expulsen aire al exterior en sectores donde puedan producir ruidos molestos, contarán con silenciadores circulares en la descarga del ventilador.

Serán marca Trox modelo ZFK o similar, con bridas taladradas a ambos lados según DIN 24514.

La envolvente, el núcleo y la chapa perforada interior será de chapa de acero galvanizado, y el material fonoabsorbente clase A2 (no combustible) según DIN 4102.

En caso de expulsiones de aire por conductos rectangulares, serán tipo de celdas marca Trox modelo MS o similar, con materiales similares a los descriptos.

2.13 INSTALACION SANITARIA.

GENERALIDADES.

La instalación será totalmente nueva y los desagües hasta la cámara de inspección externa más cercana

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a las normas de “AySA” y el Contratista presentará Plano para su aprobación por parte del personal de control antes del inicio de los trabajos.

Se considerarán incluidos la totalidad de los trabajos y materiales necesarios para cumplimentar las tareas de acuerdo a las reglas del arte de la construcción.

El Proveedor deberá proveer y ejecutar todas las obras e instalaciones necesarias debiendo combinar con el personal de control

Se deberán presentar muestras y/o folletos de materiales y equipos a utilizarse para su aprobación

Los trabajos comprenden:

2.13.1.  Cañería de desagües cloacales (ya ejecutado en la primera etapa)

La Contratista ejecutará las tareas correspondientes para realizar un sistema nuevo de desagües; para lo cual deberá calcular los diámetros de los mismos.

Los desagües incluirán cámaras de inspección bocas de acceso piletas de patio y todo elemento o accesorio necesario para conducir en forma segura los efluentes cloacales hacia el exterior del edificio. El material a utilizar será caño de polipropileno espesor 3.2 mm. con enchufe tipo orrin de alta resistencia a la acción mecánica y a los agentes químicos. Los desagües primarios serán en cañería de 0.100 y secundarias 0.60 y 0.38 para desagüe de un solo artefacto.

Antes de la realización de las tareas correspondientes, la Contratista presentará muestras de los materiales a utilizar para ser aprobados por la Inspección.

2.13.2.   Conexión de provisión de agua con la red existente. (ya ejecutado en la primera etapa)

La Contratista procederá a conectar el nuevo servicio de agua potable para el edificio a partir de la torre tanque cercana. Se colocará una llave de paso de ingreso a ubicar en caja cerrada en el exterior del edificio.

2.13.3.   Distribución de agua fría y caliente. (ya ejecutado en la primera etapa)

Los caños de agua fría y caliente a proveer y colocar serán de termofusión y se ejecutarán desde el ingreso de agua hasta los artefactos previstos.

Las cañerías se colocarán dentro del bastidor del revestimiento de roca yeso o embutidos en la mampostería según corresponda.

En cada local deberá colocarse “llave de paso” para agua fría y caliente respectivamente, con el objeto de independizar cada uno de ellos.

El diámetro de las instalaciones será del que surja a partir del Cálculo de la misma que deberá realizar la Proveedora y que presentará al Personal de Control, para su conocimiento y conformidad, conjuntamente con los Planos de toda la instalación en cuestión, los mencionados se presentarán previamente a la realización de toda tarea

Bajadas del servicio de agua fría. (ya ejecutado en la primera etapa)

Bajadas exclusivas para alimentar las calderas, su diámetro será de 0,038 cm. (1 ½”)  y se realizará en caño tipo termofusión, tendrá c/u un ruptor de vacío y una llave esclusa de bronce de 1 ½” con doble prensa estopa.

2.13.3.  Griferías

En office de enfermería y antecámaras de dormitorios se proveerán y colocarán griferías para mesadas tipo monocomando, modelo estándar, cromado. Se presentarán muestras antes de su colocación, para ser aprobadas por la Supervisión.

En las salas y Lactario según indica croquis se proveerá sobre mesada las griferías tipo monocomando cromadas, para cocina.

Tanto en   baño como en salas se deberán proveer y colocar las llaves de paso necesarias para   cada mesada.

En los lavatorios de sanitarios se colocarán griferías del tipo monocomando para agua fría y caliente, de material metálico, cromadas, con cierre cerámico y aireador, de primera marca

Griterías para ducha: serán del mismo tipo que la grifería de las bachas

En las duchas de sanitarios se colocarán griferías del tipo monocomando para agua fría y caliente, con ducha y pico de bañera, con transferencia, de material metálico, cromadas, con cierre cerámico y aireador, de primera marca.

En los baños para discapacitados los artefactos, griferías, espejos y accesorios serán las específicas para este tipo de baño.

Canillas de servicio:

Se colocarán dos canillas de servicio en el exterior del edificio, con pico para manguera

2.13.4 Instalación de mesada con piletas de acero inoxidable

Para las salas y lactario según se indica en croquis se deberá proveer y colocar Mesada de granito gris mara de 25 mm de espesor, y 0,70m de profundidad, incluso zócalo de 70 mm en encuentro con pared; con bacha de acero inoxidable de 0.40 x 0.60 m aproximadamente, según planilla de carpintería la misma irá apoyada sobre estructura del mueble bajo.

Se proveerán y colocarán (2) dos piletas de acero inoxidable AISI 316 liso, espesor 1,25 mm, las mismas tendrán las siguientes escuadrías: un 60 cm x 40 cm x 25 cm de profundidad, terminación superficial pulido espejo y otra de 50x60 x 45 cm de profundidad. Serán colocadas en las mesadas del sector cambiador una en cada mesada.

2.13.5 Instalación de provisión de agua en salas y lactario

En salas nuevas y lactario se proveerá una cañería para provisión de agua s/calculo, la misma será del tipo termofusión y proveerá agua fría y caliente, se deberán calcular especialmente los diámetros de las mismas. En cada local deberá colocarse una “llave de paso” para agua fría y caliente respectivamente, con el objeto de independizar cada uno de los servicios

2.13.6 Mueble bajo mesada “M1”. -

Mueble con puertas de abrir y cajonera construido en placa melamínica de 0.19 mm de espesor, montado sobre estructura de madera maciza sobre banquina de 10 cm. de altura

Herrajes y accesorios en acero inoxidable. Niveladores horizontales.

Bisagra a resorte. Cantidad de estantes 1 (uno)

1cajonera de 4 (cuatro) cajones Según se indica en croquis.

Comprende la totalidad de la provisión y de la instalación de los mismos.

El color de los muebles se determinará en obra por la Inspección, a partir de la presentación de la documentación pertinente que la Proveedora realice para su aprobación.

La Proveedor deberá presentar Croquis, folletos y detalles de los elementos antes de su adquisición para aprobación escrita por parte del Personal de supervisión.

2.13.7. Receptáculo de ducha

Receptáculo de ducha de acero esmaltado antideslizante color blanco de 0,80 x 0.80 m y de 1,10 x 0,70 según corresponda.

2.13.8 Artefactos y accesorios.

La Contratista proveerá y colocará, según lo indicado en Planos, artefactos y accesorios, Previo a su colocación en obra se presentarán los folletos y/o especificaciones pertinentes para ser aprobados por la Supervisión.

A.- Inodoros.

A pedestal de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. Temperatura de cocción de 1250° con una absorción de humedad de 0,03 %. Cantidad: (32) treinta y dos.

Línea “dama” de primera marca, largo con depósito a mochila y tabla

B.- Lavatorio a pedestal.

C.- Artefactos sanitarios para personas con discapacidad.

A pedestal de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. Temperatura de cocción de 1250° con una absorción de humedad de 0,03 %. Cantidad: (3) tres.

Los sanitarios para discapacitados estarán provistos de la totalidad de los artefactos y accesorios necesarios para correcto funcionamiento

C.- Depósito de inodoros.

Del tipo “mochila”, de 16 lts de capacidad para cada inodoro.

E.- Accesorios

| TIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Jabonera, losa blanca. |  |
| Jabonera para Duchas |  |
| Porta rollo, losa blanca. |  |
| Porta toalla, losa blanca. |  |
| Baranda p/baño discapacitados fijas y móviles |  |
| Asiento para inodoro, plástico reforzado |  |

jabonera, losa blanca grande para lavadero, sector tender, cant:

jabonera, losa blanca con agarradera para ducha, cant:

jabonera, losa blanca para sanitarios, cant

portarrollo   cant.:

portavaso, cant.:

toallero integral, cant.:

Perchero simple, cant.:

2.14 INSTALACION CONTRA INCENDIO.

La instalación se incorporará a la red existente en el predio del hospital para detección y extinción

Debido a la presencia de personas en esta edificación, se realizará de un sistema automático de extinción a base de agua y un sistema de detección y alarma, esto, según lo establecido por las Normas NFPA 101. y NFPA 13

La norma NFPA 13 clasifica como de riesgo leve.

Los parámetros de diseño son los siguientes:

Densidad: 0.10 gpm/pie2.

Los parámetros de diseño del sistema de rociadores serán:

- Tipo de rociador a emplear: cobertura y respuesta Standard.

- Presión mínima por rociador: 7 psi.

- Separación máxima entre rociadores: 3.70 m (12 pies).

- Separación mínima entre rociadores: 2.10 m (7 pies).

- Área máxima por rociador: 20.9 m2 (225 pies2).

- Área mínima por rociador: 6.50 m2 (70 pies2).

- Temperatura de operación del rociador: 175 ºF.

- Demanda total de mangueras: 100 gpm.

# SISTEMA DE ROCIADORES

## Componentes

Los sistemas de rociadores constan de varias partes o componentes, a saber:

- Montante.

- Tubería principal de alimentación.

- Ramales.

- Rociadores.

En lo referente a las especificaciones de materiales, todas las tuberías, así como las conexiones cumplirán con lo establecido en las normas NFPA 13.

Montante: es el tubo vertical que se conecta directamente a la red exterior. En el montante se encuentra la estación de control la cual consta de los siguientes componentes:

- Una válvula de corte, la cual puede ser de compuerta vástago ascendente o del tipo mariposa. En cualquier caso, la válvula debe asegurarse para evitar que personal no autorizado cierre la misma, inhabilitando el sistema de rociadores.

- Una válvula de alarma, la cual consiste básicamente en una válvula de retención que incorpora ciertos componentes para permitir el funcionamiento de las alarmas mecánicas y/o eléctricas asociadas con el funcionamiento del sistema de rociadores. Estará clasificada para una presión de trabajo de 175 psi y tendrá como mínimo los accesorios siguientes:

  - Trim básico.

  - Trim. De alivio de presión.

  - Trim de alarma y prueba.

  - Cámara de retardo.

  - Campana hidráulica con trim.

  - Sensor de presión.

La estación de control tendrá la posibilidad de enviar una señal eléctrica al panel central de incendios existente a través del sensor de presión, indicando que el sistema de rociadores está activado.

Tubería principal de alimentación: este tubo se conecta al montante y su función es la de alimentar a los ramales.

Ramales: son las tuberías que alimentan a los rociadores, son por lo general, de pequeños diámetros.

Rociadores: son los elementos que descargan y distribuyen el agua sobre el material en llamas. Se conectan directamente sobre los ramales. Los rociadores a emplear en este proyecto serán de respuesta estándar, del tipo montante o colgante, acabado en bronce natural, con temperatura de activación de clasificación acorde al riesgo donde se encuentran instalados, de orificio cerrado con bulbo o elemento fusible.

## Operación del sistema

El sistema de rociadores es un sistema de tipo húmedo y de acción automática, su alimentación se hará a través de un tubo principal de alimentación conectado a la red exterior, al cual es alimentada por las bombas contra incendios.

En condiciones normales, las tuberías se encuentran permanentemente presurizadas con agua y los rociadores cerrados por un elemento fusible o por un bulbo. Cuando ocurre un incendio, el calor del fuego funde el material eutéctico del fusible del rociador o hace expandir el líquido dentro del bulbo rompiéndolo inmediatamente, y el agua es instantáneamente descargada por aquellos rociadores activados.

Con el paso del agua a través de las tuberías del montante, se abre la clapeta de la válvula de alarma, lo que permite el paso del agua hacia los rociadores abiertos, y hacia el sensor de presión (con lo que se consigue la alarma remota en el panel central de incendios).

La descarga del agua a través de los rociadores activados hará disminuir la presión en el sistema hídrico hasta llegar a un valor predeterminado que hará arrancar la bomba contra incendios, la cual sólo podrá apagarse manualmente una vez terminada la labor de combate.

# SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

Se conectará con el sistema central existente en el predio

Matafuegos.

Provisión y colocación de cuatro matafuegos del tipo CO 2 de 3,5 Kg., de capacidad cada uno, deberán poseer sello IRAM 3527.

Se ejecutarán los indicadores de posición y señalización de los matafuegos y de los medios de salida en caso de emergencia según las Normas IRAM en vigencia.

La Proveedora presentará muestras y/o folletos de los mismos, para su conformidad por parte de la Inspección de Obras; los matafuegos serán de "primera calidad" y de marca conocida en plaza.

2.15 PINTURA.

Se realizará la pintura integral de todo el edificio incluyendo tabiques cielorrasos carpinterías, zócalos, marcos de madera, guardasillas, etc. Ya sean en sectores nuevos o existentes, exteriores e interiores incluyendo la pintura de los sectores donde se produzcan daños o desperfectos como consecuencia de los trabajos. Se deberá tener en cuenta la pintura de todos los elementos accesorios o complementarios: soportes, grampas, caños, estructuras, tapas, etc.

El proveedor deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de tratamientos, pinturas y terminaciones superficiales de los distintos elementos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Supervisión, como así también todas aquéllas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas tareas.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la proveedora dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto.

Esmaltes sintéticos sobre metales.

Comprende la pintura de todas las piezas metálicas ferrosas componentes del edificio utilizando esmalte sintético acabado brillante de 1º marca, colores a definir sobre muestras

- Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra o restos de pintura

- Quitar el óxido de las superficies metálicas mediante arenado o solución desoxidante

- Sobre metales aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc

- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere necesario

- Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente

- Una vez secas las superficies aplicar como mínimo con dos manos de esmalte sintético puro.

Esmalte sintético sobre madera

Comprende la pintura de todas las piezas de madera componentes del edificio utilizando esmalte sintético acabado brillante de 1º marca, colores a definir sobre muestras

- Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra o restos de pintura

- Aplicar una mano de fondo para madera

- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere necesario

- Lijar convenientemente

- Una vez secas las superficies aplicar como mínimo dos manos de esmalte sintético puro.

2.15.1 Pintura al látex acrílico satinado sobre mampostería y tabiques interiores

a) Pintura al látex acrílico satinado sobre tabiques de roca yeso y mampostería.

Luego de reparar y/o adecuar los revoques existentes, se pasará por las superficies lija gruesa para sacar la arenilla sellado de fisuras y eliminación de todo defecto existente se aplicará enduído total una mano de fijador - acondicionador y como mínimo tres manos de pintura al látex.

2.15.2 Tratamiento exterior con material para frentes

En la totalidad de las paredes exteriores se aplicará revestimiento mural de alta estabilidad tipo Tarquini, terminación a definir por la Supervisión que brinda a la superficie revestida una imagen de piedra natural

• Impermeabiliza sin evitar la normal respiración de los muros.
• Resiste a la intemperie y a los rayos UV.
• Es de fácil aplicación.
• Es muy resistente a los climas rigurosos

• Previene la formación de hongos y algas.

2.15.3 Pintura al látex sobre cielorrasos

a) Pintura al látex sobre cielorrasos

En las superficies nuevas  se pasara por las superficies lija, sellado de fisuras y eliminación de todo defecto existente se aplicará Masilla lija  una mano de fijador - acondicionador y como mínimo tres manos de pintura al látex.

2.15.4  guarda perimetral (en salas)

Se realizara un friso con pintura de color a 1 mts de altura, para luego colocar una guarda de papel vinilizado que estará  en combinación con los colores de muros elegidos.

Su colocación será de acuerdo con lo indicado por el fabricante, ya sea con los correspondientes papeles base y con el estado de la superficie del muro o tabique a tratar.

2.16 VIDRIOS Y ESPEJOS

2.16.1 Transparentes tipo Float.

La totalidad de los vidrios del edificio serán del tipo “Float” laminados de 6mm. de espesor (3 +·3) trasparentes en todas las carpinterías nuevas.

2.16.2 Espejos.

Se proveerá en cada local sanitario un espejo de seguridad de esp.4mm de 1,20mx0, 60m

2.17    VARIOS.

2.17.1.  Membrana aislación hidráulica. (ya ejecutado en la primera etapa)

La nueva membrana tendrá las siguientes características:

Serie Profesional, espesor de 4mm alma central de polietileno de alta densidad, asfalto plástico y cobertura/revestimiento de aluminio flexible., de primera marca y calidad reconocida en plaza.

En los sectores de terraza   se proveerá y colocará una membrana asfalto plástica, dichos trabajos incluyen la colocación de una capa de material asfáltico a modo de barrera de vapor sobre la losa, se colocará totalmente adherida a la carpeta, además se realizarán las babetas correspondientes, como así también los desagües que correspondan. Se realizarán las pruebas hidráulicas que la Inspección de Obras determine.

Se presentará muestra y folleto para su aprobación.

2.17.2.   Ingeniería de Obra

La Empresa Proveedora, realizará todos los Planos, Cálculos y Detalles correspondientes al Proyecto en cuestión, los que presentará a la Supervisión cada vez que esta lo requiera y que cada etapa de la obra así lo necesite. Cada presentación se hará en formato digital y 2 juegos de copia papel.

2.17.3.  Limpieza diaria, periódica y final. Equipos. Seguros. Equipos. Vigilancia.

El Proveedor ejecutará la limpieza diaria, periódica y final incluso las áreas que afectadas por los trabajos resultaren perjudicadas.

Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la Empresa, la que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta ejecución de las pateas a realizar.

La Empresa se hará cargo de todos los seguros indicados en el Pliego de Condiciones Particulares del presente, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las correspondientes pólizas.

NOTA: EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR ENCONTRARSE EN EL CENARESO”, SE DEBERAN ARBITRARÁR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION NECESARIOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES, INTERNOS, PERSONAL MÉDICO ETC. COLOCANDO PANTALLAS RIGIDAS SEPARADORAS Y PROTECTORAS  ENTRE EL OBRADOR Y EL RESTO DE LOS SECTORES, SE DELIMITARAN LOS ACCESOS VEHICULARES DICHAS TAREAS SERÁN APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS, PREVIA PRESENTACION DEL PROVEEDOR MEDIANTE CROQUIS DE DETALLE DE LAS MISMAS, LAS MENCIONADAS ESTARÁN COLOCADAS  DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS.

LISTADO DE CROQUIS

- UBICACIÓN Y SECTOR A INTERVENIR

- DEMOLICION VIVIENDA CASERO

- ARQUITECTURA

- ESTRUCTURA FUNDACIONES

- ESTRUCTURA S/PB

- MUROS Y TABIQUES

- PISOS

- CIELORRASOS

- AZOTEA

- INSTALACION ELECTRICA

- LUMINOTECNIA

- INSTALACION SANITARIA

- CARPINTERIAS

- INSTALACION DE INCENDIO

- INSTALACION DE A° A° DISTRIBUCION Y TENDIDO DE CONDUCTOS

- INSTALACION DE A° A° AZOTEA UBICACIÓN EQUIPO

- INSTALACION BAJA TENSION-SEÑALIZACIONE ILUMINACION DE EMERGENCIAS

- FACHADAS

- CORTES

- EQUIPAMIENTO

PANILLA DE CARPINTERIAS

- P1

- P2

- P3

- P4

- P5

- P6

- P7

- P8

- V1

- V2

- V3

- V4

- V5

- V6

- PV1

INCIDENCIA DE RUBROS EN RELACION A LA TOTALIDAD DE LAS TAREAS

- TRABAJOS PRELIMINARES  2 %

- REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 6 %

- PISOS Y ZOCALOS 18%

- GRANITOS 1%

- CONSTRUCCION EN SECO 8.4 %

- CARPINTERIAS 4 %

- INSTALACION ELECTRICA 8 %

- INSTALACION DE A° A° 8.8%

- INSTALACION SANITARIA 8.8%

- INSTALACION CONTRA INCENDIO 8.6%

- PINTURA 20 %

- VIDRIOS Y ESPEJOS 4.4 %

- VARIOS 2 %

Los porcentajes mencionados precedentemente corresponden expresamente a una aproximación de la incidencia de rubros, sobre el total de los trabajos, únicamente a los efectos de las certificaciones parciales. No puede considerarse como una lista de trabajos a ejecutarse

CONDICIONES GENERALES

3.1   Generalidades

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que, sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los entes reguladores competentes.

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso. Con antelación suficiente se presentarán muestras de todos los materiales y colores para su aprobación previa por parte de la Supervisión.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres y cualquier otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones que correspondan una vez concluidos éstos.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así como el retiro diario del edificio de los materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan del proceso de los trabajos.

3.2 Responsabilidad del adjudicatario

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subproveedores, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

3.3 Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil comprensiva que cubrirá el riesgo de daños y perjuicios que se ocasionen a personas o bienes, en los términos de los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, endosada a favor del Hospital Nacional en Red

El monto asegurado no será inferior a pesos doscientos mil ($ 200.000) por cada evento durante la vigencia de la póliza.

3.4 Personal del adjudicatario

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda.

No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

3.5. Higiene y Seguridad

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto. Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa Seguridad aprobado por la ART cuando corresponda.

El adjudicatario realizará un cerco y vallado de seguridad del perímetro del área de trabajo, la que deberá mantener limpia y ordenada, en debidas condiciones de higiene, seguridad y transitabilidad.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

3.6 Garantía de los trabajos y provisiones

El adjudicatario garantizará los elementos a proveer y los trabajos a ejecutar por un (1) año a partir de su recepción definitiva.

3.7. Documentación a presentar

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

a) Cronograma de trabajos, memorias descriptivas, croquis de replanteo de las excavaciones y estructura nueva en escala 1:100, croquis de replanteo de arquitectura en escala 1.100, croquis de detalles, memorias de cálculo y cálculos de estructura, cubierta e instalaciones, para su aprobación por la Inspección del Ministerio.

Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado en castellano.

b) Designación del responsable técnico.

c) Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

e) Copia de la póliza de responsabilidad civil.

- Deberá presentar estructura de costos con la cual se formó el precio ofertado, debiendo determinar en función de dicha estructura el valor de la hora/hombre, la cual no podrá ser inferior a lo establecido por los respectivos convenios colectivos de trabajo de cada tipo de función. Asimismo, la estructura de costos que se presente no puede contener diferencias con la oferta económica realizada.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

Para la recepción de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar la documentación técnica correspondiente a los mismos, la que deberá incluir: los croquis conforme a obra, aprobaciones y habilitaciones de los prestadores de servicios públicos, órganos de contralor y autoridades competentes, descripciones de sistemas, recorridos, manuales, garantías, etc. Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado en castellano.

3.8. Supervisión

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE SALUD.

La Supervisión deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos los trabajos.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego.

Asimismo, durante la ejecución de los trabajos la Supervisión podrá requerir pruebas de los mismos o de los materiales provistos, las que se harán con cargo al adjudicatario.

Las comunicaciones entre la Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, ordenes de servicios y cualquier tipo de comunicación-  se consignará en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro de los tres (3) días hábiles de notificado.

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada.

4. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos serán llevados a cabo en el HOSPITAL NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES ubicado en la calle Combate de los Pozos 2133 – CABA. -

El plazo de entrega es de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de notificada la Proveedora.

La fecha de inicio no podrá exceder de 15 días de recibida la respectiva orden de compra, plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente.

5. VISITA

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.

6.  RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción provisoria será realizada por la Supervisión una vez concluidos la totalidad de los trabajos y recibida la documentación correspondiente.

La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se hallen completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presente pliego.

La conformidad definitiva la otorgará la COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA dentro de los quince (15) días de efectuada la recepción provisoria.

7. ENTREGAS PARCIALES

Se realizarán entregas parciales de las tareas según planilla adjunta, lo que permitirá las certificaciones correspondientes.