# Expediente N°1-2002- 4107000903/17-0

# Contratación Directa

# Compulsa Abreviada por Monto Nº43/2017

OBJETO: READECUACION DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CAPS.

LUGAR APERTURA Y PRESENTACION DE OFERTAS: Av. Padre Criado Alonso S/Nro - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES – Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires. (CP 6703)

FECHA DE APERTURA: ………DE …….……… DE 2017 – 12 HORAS -

SOLICITADO POR: DEPTO. DE MANTENIMIENTO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA.

MARCO  LEGAL: Decreto N°1023/01, Decreto N°1030/2016 y sus normas complementarias y modificatorias

Las  ofertas  mayores  a  $  50.000.-  deberán  estar  acompañadas  con  el
certificado  fiscal  para  contratar,  expedido por la AFIP de acuerdo a la
Resolución  AFIP  N° 1815/2005 articulo 1) y en atención a los artículos 28
inciso  f) del Decreto N° 1023/2001 y 66 inciso b) del Decreto N° 1030/2016
o  en  su  defecto,  la  constancia del inicio de trámite pertinente en la
agencia  AFIP.  El  presente se complementa con el Pliego Único de Bases y
Condiciones    aprobado    por    Disposición    ONC    N°    063/2016,
www.argentinacompra.gov.ar,  Normativa,  Normativa  sobre  el  Régimen de
Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA

División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.

de 8:00 a 14:00 hs

T.E.: 02323 492242 / 02323 493380/7

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad contratante | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Domicilio: | Av. Padre Criado Alonso S/Nro. Torres, Luján. (6703) Pcia. de Bs As |
| Correo electrónico: | compras@cmdo.gov.ar |
| TEL: | 02323 493242 - CONMUTADOR 02323 493380/7 INT 212 O 216 |

# PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo de procedimiento: CD / Compulsa Abreviada por monto | Nº: 43 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase/causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Nºde Expediente y ejercicio: 1-2002-4107000903/17-0 |
| Rubro comercial: ELECTRICIDAD Y TELEFONIA |
| Objeto: READECUACION DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CAPS. |
| Plazo de entrega y/o duración del contrato: Ver punto 1 de las Cláusulas Particulares |
| Notificaciones: Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016 enunciado en las Cláusulas Particulares. |
| Costo del pliego: sin costo |

RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Retiro: de 8 a 14 horas - Hasta un (1) día antes de la apertura Consultas: de 8 a 14 horas - Hasta cinco (5) días antes de la apertura por escrito. |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Lun. a Vier. de 8 a 14 – Hasta las 11.30 hs del día de la apertura. |

OTRAS PRESENTACIONES

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Mesa De Entrada 8 a 14 hs |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | .... de …….de 2017 a las 12 horas |

Reacondicionamiento líneas eléctricas CAPS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Introducción

Motiva la presente solicitud el cambio interno funcional y la aplicación a las normas AEA.

GENERALIDADES:

Las tareas comprenden el reacondicionamiento de las líneas eléctricas respetando las normas AEA.

La documentación técnica elaborada  por el Área de Obras e Infraestructura de la Institución  consiste en planos  y bocetos que son a modo de anteproyecto,  por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita a obra, para realizar luego los cómputos correspondientes para la cotización. De ser necesario, se realizarán los ajustes de diseño del Centro, que, debidamente se le brindarán a los interesados en caso de ser necesario. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados.

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá en tiempo y forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

El Adjudicatario deberá presentar al AREA de OBRAS  e INFRAESTRUCTURA de la Colonia Nacional Montes de Oca,  muestras de los materiales y alternativas de montaje y/o ajustes de sistemas para su estudio y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

El Área de Obras e Infraestructura de la Colonia Nacional Montes de Oca contará con un plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha en que se entreguen de las muestras para realizar su análisis. Finalizado dicho plazo sin existir objeción respecto de la calidad de los materiales especificada en el pliego o sobre los sistemas de montaje a implementarse, se entregará el certificado de inicio de las tareas, comenzando a correr desde esa fecha el plazo de entrega.

La Oficina Técnica podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.

Antes de iniciadas las tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante el Servicio de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad con copia para el Área de Obras e Infraestructura de la Institución en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese período de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada. Este punto es de vital  importancia  a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el  correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

El adjudicatario deberá presentar planos de las construcciones provisorias estableciendo la ubicación de Obrador, Vestuarios y Depósitos  que considere necesario para el desarrollo de sus tareas, el cual deberá presentar previo al inicio de los trabajos.

Al inicio de obra se firmará  un ACTA DE INICIACION DE OBRA, a partir de esa fecha se considerara el plazo de ejecución de tareas. Así mismo se llevara un  LIBRO DE OBRA sin el cual no se podrá iniciar las actividades, el mismo por cuestiones operativas estará en la oficina del AREA  DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, donde la empresa y la Institución dejaran sentado todos los temas inherentes a la obra.

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares (Depósito, Vestuarios, Cercos y Vallados, Vigilancia y Cartel de Obra).

Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad del Área de Obras e Infraestructura,  el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes de 7 a 18hs, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.

Se solicitará sin excepción, la presencia de un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra que realice el control diariamente y en forma permanente de la obra, para el correcto desarrollo de las tareas de la envergadura que requiere la misma. Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, n° de matrícula y copia de la misma.

El Contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones será establecida por la Inspección de Obra de acuerdo a las características y necesidades de cada obra.

Para la aprobación de los trabajos, el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.

- TRABAJOS A REALIZAR:

  - READECUACIÓN DE TABLEROS

Incluye cambio de seccionador , térmicas que no corresponde el calibre, incorporación de disyuntores y térmicas, cambios de tablero por mayor tamaño para el cambio de termomagnéticas unipolares por bipolares. Agregar peine de conexión para evitar el puente entre térmicas.

Se deberá agregar una térmica por uso especial (termo-A.A.)

  - CABLEADOS Y CANALIZACIONES

Incluye el cambio de cables que no corresponden con las secciones mínimas. Completar tramos de bandejas, separar las señales bajas en otra bandeja, separar cables unipolares (no pueden ir por bandeja ni sueltos).

Todas las distribuciones realizadas sobre cielorraso por caño flexible o suelto debe realizarse por caño rígido y en la unión entre este caño rígido y el corrugado embutido en la pared debe llevar caja de pase. Tampoco se permiten empalmes fuera de caja de paso.

Se deberá cablear los A.A. que se encuentren en serie, obteniendo por cada A.A. una térmica.

  - CIRCUITOS

Los circuitos no deben superar las 15 bocas.

Deberán adaptarse los circuitos de Iluminación de emergencia a lo exigido según norma, ya que los tomas están tomados de diferentes sectores y no de los tableros por zona.

  - PUESTA A TIERRA

Deberán cambiarse los cables de 1,5mm2 a 2,5mm2 y se deberá realizar según norma la conexión de cables a tierra, a través de bornera sin superponer varios conductores a un único borne.

Se deberá reconectar todas las zonas que no presenten continuidad (jabalinas y tomas)

  - PLANO Y MEMORIA TÉCNICA COLEGIADO

Se deberá realizar una carpeta electromecánica, con los siguientes planos por planta: -planta zonas y sectores –luminarias y líneas de alimentación (especificando conductores y canalización)  – tomas generales y especiales (especificando conductores y canalización) –esquema unifilares de cada tablero,  un informe técnico con memoria descriptiva, y una constancia de resistencia de la puesta a tierra, la medición será realizada por personal matriculado con instrumental calibrado, presentando un certificado del mismo, se entregara una copia en CD y 5 copias impresas, la misma deberá estar visada por el colegio correspondiente y listas para ser entregadas en bomberos.

Deberá tenerse en cuenta que en caso de realizarse la apertura al público del lugar, se deberá trabajar después de las 17hs. y se deberá dejar, todos los días, limpio y conectado para que funcione todo al horario de la apertura (pudiendo ser a las 8hs.)

Se adjunta memoria técnica con los errores de la instalación.

Memoria descriptiva:

De la inspección realizada  se observaron los siguientes detalles que conforman las memorias descriptivas que a continuación se detallan:

- Sistema de distribución: Se trata de abastecimiento de energía en baja tensión de 3x380/220 V, sistema TT, tal cual lo establecido por la reglamentación de La AEA para instalaciones en inmuebles. Dicho sistema cuenta con tablero principal, general y seccionales distribuidos. Cuenta con una jabalina de puesta a tierra para protección y los circuitos de utilización están protegidos con termomagneticas y disyuntores diferenciales.

- De la acometida: La acometida se materializa desde el puesto de medición de la  compañía distribuidora (Cooperativa Eléctrica de Lujan) hasta el tablero principal de salida a usuario ubicado en la parte posterior del pilar de acometida. Desde el tablero principal al tabelro general se vincula con cable subterráneo de 3x(1x70) + 1x50 mm2 de Cu, aislación de PVC categoría II, 1100V.

- Del tablero principal: El tablero principal está constituido por un gabinete en el que está ubicado un interruptor termomagnético caja moldeada de 4x200 A marca ABB. Al mismo acomete la línea de abastecimiento del distribuidor y parte la línea principal de acometida al tablero general.

- Del tablero general: El tablero de distribución general está ubicado en sala de máquinas del sector F. El mismo está constituido por dos gabinetes yustapuestos. Uno contiene una llave seccionadora fusible tripolar (I) con fusibles NH de 100 A en la que acomete la línea de alimentación general y parte hacia un distribuidor de barras de 4x40x5 mm de cobre. Desde el distribuidor parten los siguientes circuitos:

- Alimentación tablero seccional A (TSA), termomagnética 3x63A (I);(II);(III), salida de cable subterráneo 4x6 mm2.

- Alimentación tablero seccional B (TSA), termomagnética 3x63A (I);(II);(III), salida de cable subterráneo 4x6 mm2.

- Alimentación tablero seccional C (TSA), termomagnética 3x63A (I);(II);(III), salida de cable subterráneo 4x6 mm2.

- Alimentación tablero seccional D (TSA), termomagnética 3x32A (I);(II);(III), salida de cable subterráneo 4x6 mm2.

- Alimentación tablero seccional E (TSA), termomagnética 3x25A (I);(III), salida de cable subterráneo 4x6 mm2.

- Alimentación tablero seccional F (TSA), termomagnética 3x25A (I);(III), salida de cable subterráneo 4x6 mm2.

- Alimentación termotanques 1 y 2; termomagnética 4x16A  salida cable 2x6 mm2(III),(IV).

- Alimentación tensión estabilizada 1; termomagnética 4x16A salida cable subterráneo 4x6 mm2; (III); (V)

- Alimentación tensión estabilizada 2; termomagnética 4x16A salida cable subterráneo 4x6 mm2; (III); (V)

El tablero no verifica continuidad a tierra respecto de la jabalina J1 ubicada en el patio.

(I)No cumple con la norma debe ser tetrapolar.

(II)No cumple el calibre del interruptor con la sección del cable.

(III)Salida sin interruptor diferencial.

(IV)Deberían ser una termomagnética por cada toma de uso especial

(V)Estos circuitos no están alimentados

- De los tableros seccionales: Los tableros seccionales son 10 y se ubican y constituyen de la siguiente manera:

  - Tablero seccional TSA: El mismo está ubicado en el pasillo 45 lado norte. La alimentación proveniente del tablero general TG se conecta al interruptor termomagnetico QA1 y por medio de puentes al QA5 (VI).

La composición del tablero es:

- Distribuidor 1 compuesto por termomagnetica tetrapolar QA1 4x20A curva C y disyunto diferencial DA1 4x25A 30 mA desde el que derivan:

    - Termomagnetica QA2 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C2( 6 tomas) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QA3 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C3( 16 tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX).

    - Termomagnetica QA4 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C4( 16 tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX).

- Distribuidor 2 compuesto por termomagnetica tetrapolar QA5 4x20A curva C y disyunto diferencial DA2 4x25A 30 mA desde el que derivan:

- Termomagnetica QA6 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C5( 4 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QA7 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C6( 8 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QA8 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C7( 8 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QA9 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C8( 6 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QA10 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C9( 6 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(VII) No cumple con la norma debe ser bipolar.

(VIII)No cumple calibre de Termomagnética (16 A)

(IX) Excede la cantidad de bocas (15 Máximo)

  - Tablero seccional TSB: El mismo está ubicado en el pasillo 45 lado sur. La alimentación proveniente del tablero general TG se conecta al interruptor termomagnetico QB1 y por medio de puentes al QB5 y QB11 (VI).La composición del tablero es:

- Distribuidor 1 compuesto por termomagnetica tetrapolar QB1 4x20A curva C y disyunto diferencial DB1 4x25A 30 mA desde el que derivan:

    - Termomagnetica QB2 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C10( 12 tomas) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QB3 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C11( 18 tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX).

    - Termomagnetica QB4 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C12( 14 tomas) (VI)(VII)(VIII)

- Distribuidor 2 compuesto por termomagnetica tetrapolar QB5 4x20A curva C y disyunto diferencial DB2 4x25A 30 mA desde el que derivan:

- Termomagnetica QB6 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C13(9  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QB7 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C14(8  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QB8 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C15(8  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QB9 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C16(5  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QB10 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C17(5  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Distribuidor 3 compuesto por termomagnetica tetrapolar QB11 4x20A curva C desde el que deriva la alimentación al tablero sub-seccional TSB1, con cable de 6 mm2 (III)

(III)Salida sin interruptor diferencial.

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(VII) No cumple con la norma debe ser bipolar.

(VIII)No cumple calibre de Termomagnética (16 A)

(IX) Excede la cantidad de bocas (15 Máximo).

  - Tablero seccional TSC: El mismo está ubicado en el pasillo 45 lado sur. La alimentación proveniente del tablero general TG se conecta al interruptor termomagnetico QC1 y por medio de puentes al QC5 y QC11 (VI).La composición del tablero es:

- Distribuidor 1 compuesto por termomagnetica tetrapolar QC1 4x20A curva C y disyunto diferencial DC1 4x25A 30 mA desde el que derivan:

    - Termomagnetica QC2 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C24(12  tomas) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QC3 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C25(18  tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX).

    - Termomagnetica QC4 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C26( 8 tomas) (VI)(VII)(VIII)

- Distribuidor 2 compuesto por termomagnetica tetrapolar QC2 4x20A curva C y disyunto diferencial DC2 4x25A 30 mA desde el que derivan:

- Termomagnetica QC6 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C27(10  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QC7 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C28(6  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QC8 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C29(12  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QC9 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C30( 6 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QC10 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C31(4 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Distribuidor 3 compuesto por termomagnetica tetrapolar QC11 4x20A curva C desde el que deriva la alimentación al tablero sub-seccional TSG, con cable de 6 mm2 (III)

(III)Salida sin interruptor diferencial.

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(VII) No cumple con la norma debe ser bipolar.

(VIII)No cumple calibre de Termomagnética (16 A)

(IX) Excede la cantidad de bocas (15 Máximo).

  - Tablero seccional TSD: El mismo está ubicado en el pasillo 45 lado norte. La alimentación proveniente del tablero general TG se conecta al interruptor termomagnetico QD1 y por medio de puentes al QD5 y QD11 (VI).La composición del tablero es:

- Distribuidor 1 compuesto por termomagnetica tetrapolar QD1 4x20A curva C y disyunto diferencial DD1 4x25A 30 mA desde el que derivan:

    - Termomagnetica QD2 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C34(16  tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX).

    - Termomagnetica QD3 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito C35(14  tomas) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QD4 de  1x20A  curva C, salida de cables 2,5mm2 circuito Reserva (VI)(VII)(VIII).

- Distribuidor 2 compuesto por termomagnetica tetrapolar QD5 4x20A curva C y disyunto diferencial DD2 4x25A 30 mA desde el que derivan:

- Termomagnetica QD6 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito CD36(8  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QD7 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C37(11  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QD8 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito Reserva (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QD9 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C38(8 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Termomagnetica QD10 de  1x20A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C39(4 luminarias) (VI)(VII)(VIII).

- Distribuidor 3 compuesto por termomagnetica tetrapolar QD11 4x20A curva C desde el que derivan la alimentación al tablero sub-seccional TSD1, con cable de 6 mm2 (III) y desde la misma salida una alimentación para alumbrado de emergencia.(X)

(III)Salida sin interruptor diferencial.

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(VII) No cumple con la norma debe ser bipolar.

(VIII)No cumple calibre de Termomagnética (16 A)

(IX) Excede la cantidad de bocas (15 Máximo).

(X) Superposición de salidas trifásica y monofásica de un mismo interruptor

  - Tablero seccional TSE: El mismo está ubicado en el recinto en el local 64-63 lindero al consultorio de oftalmologia. La alimentación proveniente del tablero general TG se conecta al interruptor termomagnetico QE1.La composición del tablero es:

- Distribuidor 1 compuesto por termomagnetica tetrapolar QE1 4x20A curva C y disyunto diferencial DE1 4x25A 30 mA desde el que derivan:

    - Termomagnetica QE2 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C46(2  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE3 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C47(2 luminarias ) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE4 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C48(8  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE5 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C49(9  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE6 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C50(11  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE7 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C51(2  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE8 de  1x40A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C52(2  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE9 de  1x40A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C53(4  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE10 de  1x40A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C54(9  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE11 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C55(6  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE12 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C56(6  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QE13 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C57(21  luminarias) (VI)(VII)(VIII) (IX).

    - Termomagnetica QE14 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C58(18  luminarias) (VI)(VII)(VIII) (IX).

    - Termomagnetica QE15 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C59(8  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(VII) No cumple con la norma debe ser bipolar.

(VIII)No cumple calibre de Termomagnética (16 A)

(IX) Excede la cantidad de bocas (15 Máximo).

(X) Superposición de salidas trifásica y monofásica de un mismo interruptor

  - Tablero seccional TSF: El mismo está ubicado en el recinto en el local 18 admisión y vigilancia. La alimentación proveniente del tablero general TG se conecta al interruptor termomagnetico QF1.La composición del tablero es:

- Distribuidor 1 compuesto por termomagnetica tetrapolar QE1 4x20A curva C y disyunto diferencial DE1 4x25A 30 mA desde el que derivan:

    - Termomagnetica QF2 de  1x10A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C60(9  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QF3 de  1x10A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C61(16  luminarias) (VI)(VII)(VIII)(IX).

    - Termomagnetica QF4 de  1x16A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C62(8  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QF5 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C63(8  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QF6 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C64(6  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QF7 de  1x32A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C65(12  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QF8 de  1x6A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C66(16  luminarias) (VI)(VII)(VIII)(IX).

    - Termomagnetica QF9 de  1x6A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C67(2  luminarias) (VI)(VII)(VIII).

    - Termomagnetica QF10 de  1x32A  curva C, salida de cables 1x1,5mm2 + 1x2,5 circuito C68(22 luminarias 2 tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX)(XI).

    - Termomagnetica QF11 de  1x40A  curva C, salida de cables 1x1,5mm2 + 1x2,5 circuito C69(22 luminarias 2 tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX)(XI).

    - Termomagnetica QF12 de  1x40A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C70(23 luminarias) (VI)(VII)(VIII)(IX)

    - Termomagnetica QF13 de  1x40A  curva C, salida de cables 1,5mm2 circuito C71(16  tomas) (VI)(VII)(VIII) (IX).

    - Termomagnetica QF14 de  1x32A  curva C, salida de cables 1x1,5mm2 + 1x2,5 circuito C72(18 tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX)(XI).

    - Termomagnetica QF15 de  1x32A  curva C, salida de cables 1x1,5mm2 + 1x2,5 circuito C73(36 tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX)(XI).

    - Termomagnetica QF16 de  1x32A  curva C, salida de cables 1x1,5mm2 + 1x2,5 circuito C74(44 tomas) (VI)(VII)(VIII)(IX)(XI).

    - Termomagnetica QF17 de  1x32A  curva C, salida de cables 1x1,5mm2 + 1x2,5 circuito C75(6 tomas) (VI)(VII)(VIII)(XI).

    - Termomagnetica QF18 de  1x32A  curva C, salida de cables 1x1,5mm2 + 1x2,5 circuito C76(12 tomas) (VI)(VII)(VIII)(XI).

    - Termomagnetica QF19 de  1x32A  curva C, salida de cables 1x1,5mm2 + 1x2,5 circuito C76(6 tomas) (VI)(VII)(VIII)(XI).

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(VII) No cumple con la norma debe ser bipolar.

(VIII)No cumple calibre de Termomagnética (16 A)

(IX) Excede la cantidad de bocas (15 Máximo).

(X) Superposición de salidas trifásica y monofásica de un mismo interruptor

(XI)No cumple sección de cable

  - Tableros  seccionales  TSG y TSH: Los mismos están ubicados en los recintos 54 y 52 respectivamente. La alimentación proveniente del tablero general TSC se conecta al interruptor termomagnetico QG1 del tablero seccional TSG y,  desde los bornes de entrada de este interruptor deriva la alimentación al interruptor QG1 del tablero seccional TSH .La composición de los tableros es:

- TSG  : La composición del tablero es :

- Termomagnética QG1  4x16A curva C, salida de varios circuitos monofásicos de una misma térmica. Circuito 32 (III),(VI),(XII)

(III)Salida sin interruptor diferencial.

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(XIII) La térmica es tetrapolar y alimenta varios circuitos monofásicos sin corte independiente.

- TSH  : La composición del tablero es :(XIV)

- Termomagnética QH1  4x16A curva C, salida de cables 2x(1x2,5 mm2). Circuito 33(6 tomas 1 luminarias)(III),(VI),(XIII).

(III)Salida sin interruptor diferencial.

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(XII) La térmica es tetrapolar y alimenta un circuito monofásico

(XIV) No existe interruptor de seccionamiento

  - Tablero sub-seccional TSB1: El mismo está ubicado en pasillo 30. La alimentación proveniente del tablero general TSB se conecta al interruptor termomagnetico QB1-1 sin interruptor general de entrada. La composición del tablero es:

- Termomagnética QB1-1 de 1x6 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C18 (3 luminarias)(III), (VI).

- Termomagnética QB1-2 de 1x6 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C19 (4 luminarias)(III), (VI).

- Termomagnética QB1-3 de 1x20 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C20 (4 luminarias)(III), (VI), (VIII).

- Termomagnética QB1-4 de 1x20 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C21 (11 luminarias)(III), (VI), (VIII).

- Termomagnética QB1-5 de 1x20 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C22 (11 luminarias)(III), (VI), (VIII).

- Termomagnética QB1-6 de 1x20 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C23 (9 luminarias)(III), (VI), (VIII).

(III)Salida sin interruptor diferencial.

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

(VIII)No cumple calibre de Termomagnética (16 A)

  - Tablero sub-seccional TSD1: El mismo está ubicado en pasillo 68. La alimentación proveniente del tablero general TSD se conecta al interruptor termomagnetico QD1-1 sin interruptor general de entrada. La composición del tablero es:

- Termomagnética QD1-1 de 1x6 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C40 (4 luminarias)(III), (VI).

- Termomagnética QD1-2 de 1x6 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C41 (4 luminarias)(III), (VI).

- Termomagnética QD1-3 de 1x6 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C42 (3 luminarias)(III), (VI).

- Termomagnética QD1-4 de 1x6 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C43 (11 luminarias)(III), (VI).

- Termomagnética QD1-5 de 1x6 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C44 (11 luminarias)(III), (VI).

- Termomagnética QD1-6 de 1x6 A curva C, salida de cables de 2,5 mm2 , circuito C45 (8 luminarias)(III), (VI).

(III)Salida sin interruptor diferencial.

(VI)No está permitido alimentar por puentes varias termomagneticas

- Del cableado y las  canalizaciones:

Los cables de alimentación a los tableros seccionales, son de PVC, de Cu subterráneos normalizados excepto la alimentación del tablero TSG que  se alimenta desde el tablero seccional TSC, que está compuesta de cables unipolares.

El cableado de alimentaciones a circuitos terminales de iluminación y tomas se realiza por medio de cables de PVC cobre normalizados (IRAM 247-3). Las secciones utilizadas son de 1x1,5 y 1x2,5 mm2 para circuitos de iluminación y tomas respectivamente. Tal cual se observa en la descripción de los tableros seccionales en muchos casos las secciones son inadecuadas para el tipo de circuito al que fue destinado.

El cableado para el circuito de puesta a tierra se utilizaron cables de PVC, cobre normalizados (IRAM 247-3) de secciones 6 y 1,5 mm2 para distribución general y puesta a tierra de tomas y equipos de iluminación.

El sistema de distribución general (De tablero general a seccionales y sub-seccionales) se realiza por canalización de bandeja portacable de chapa galvanizada perforada de 150 mm montada sobre soportes tipo ménsula distribuidas por sobre el cielorraso suspendido en los pasillos de acuerdo a plano. Del relevamiento realizado se observa que en varios tramos de las mencionadas bandejas la sección de la misma es insuficiente. Además en la mayoría de los tramos parte de la instalación destinada a circuitos terminales constituidos por cables unipolares ocupan parte de la bandeja lo cual no está permitido. También comparten la bandeja cables de señales bajas lo cual no está permitido.

Las canalizaciones de las montantes desde el cielorraso a las cajas de bocas (Interruptores de efecto y tomas) está realizada por medio de caño flexible de material plástico color blanco que cumple con las normas de no propagación de llama y de sección adecuada.

Las canalizaciones de distribución a circuitos terminales de iluminación se realizan en parte por caño flexible de material plástico, en parte suelto sobre la estructura del cielorraso, parte por las bandejas todo lo cual no está permitido.  Muchos de los empalmes de derivaciones de circuitos se realizan fuera de las cajas de paso lo que no está permitido. En la acometida de los equipos de alimentación, derivaciones a montantes debería haber cajas de paso que en general no existen.

- De los circuitos :

Los circuitos de iluminación y de tomas se describen en los planos donde cada artefacto de iluminación y cada toma esta consignado con una denominación que lo vincula a cada circuito de pertenencia.

Los circuitos de iluminación están divididos en

- Iluminación general: Tal cual se lo describe en el ítem 5 muchos de los circuitos supera la cantidad permitida de luminarias por salida (No más de 15).

- Iluminación de emergencia: Respecto de la iluminación de emergencia solo se relevó la ubicación de los artefactos. No se puede identificar fehacientemente su pertenencia a un circuito de iluminación de emergencia ya que en algunos casos están tomados de la distribución del tablero sin interruptor de salida, en otros casos de la distribución general. Otra irregularidad detectada es la mezcla de circuitos por  zonas de cada tablero seccional. Es decir entrecruzamiento de salidas entre sectores de tableros seccionales. Por ende no se cumple con la funcionalidad prevista ya que un sector puede quedar sin alimentación de iluminación sin que se enciendan las de emergencia del sector.

- De las protecciones :

Los circuitos están protegidos por interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales. Las anomalías detectadas se consignaron en el punto 5 de este informe. Fundamentalmente las principales anomalías son la protección de los circuitos con interruptores unipolares y el neutro directo sin corte; calibres de interruptores inadecuados; ausencia de interruptor diferencial.

- De la puesta a tierra :

El sistema de distribución adoptado es TT lo que cumple con la normativa vigente para abastecimiento desde la red del distribuidor en baja tensión para locales de pública concurrencia.

Cuenta con una jabalina de puesta a tierra denominada J1 ubicada en el patio adyacente al tablero general TG. La distribución de tierra en toda la instalación se realizó por medio de un conductor de cobre de 6 mm2 que vincula los tableros seccionales y el tablero general. La sección es igual a la del mayor conductor de fase que se utiliza en la instalación, por lo que cumple con la normativa. La barra de conexión equipotencial principal del tablero general está constituida por un borne o tornillo del que parten los enlaces equipotenciales principales entre tablero y los conductores de protección de los circuitos de utilización que son de 1,5 mm2. No está permitido utilizar la superposición de conductores de tierra en un único borne. La sección mínima para puesta a tierra de circuitos terminales es de 2,5 mm2 por lo que no verifica.

Se realizaron las siguientes verificaciones:

- Medición de resistencia de puesta a tierra con telurímetro del electrodo de tierra: Se midió la resistencia de puesta a tierra cuyo valor dio 6,4 ohm. La normativa exige un valor inferior a 40 ohm por lo que verifica

- Continuidad de los circuitos: Se verifico continuidad entre jabalina y barra de puesta a tierra equipotencial principal (BEP) y no verifica. Continuidad entre BEP y enlaces equipotenciales principales verificando satisfactoriamente. Entre circuitos terminales y tableros seccionales y general. En este caso hay circuitos de tomas que no verifican y se consignan en plano.

- Protección diferencial para protección suplementaria de contacto directo y desconexión automática por contactos indirectos. Existen circuitos sin protección diferencial lo que se aclara en el punto 5 de este informe. Se realizó el ensayo de los interruptores diferenciales existentes verificando su buen funcionamiento.

| Ref.: Readecuación líneas eléctricas en caps |
| --- |
| IMPORTANTE |  |  |  |  |  |
| 1- Se deberá presentar al momento de la cotización, marcas y detalles técnicos, necesarios para la |  |  |
| correcta identificación de los materiales a utilizar |  |  |  |  |  |
| 2- Previo a la confección de la planilla de presupuesto, es imprescindible la lectura completa del pliego |  |  |
| para la correcta interpretación de los trabajos solicitados. |  |  |  |  |  |
| 3- El contratista deberá realizar todo trabajo que aun sin haber sido especificado sea necesario para la |  |  |
| correcta concreción de las tareas, sin que ello implique la variación del precio cotizado. |  |  |  |
| 4- En todos los ítem deberá contemplarse mano de obra y materiales. |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | unidad | cantidad | Pcio. Unitario | Subtotal | Total |
| 1 | Trabajos a realizar |
| 1,1 | readecuación de tableros | u | 1 |  |  |  |
| 1,2 | cableados y canalizaciones | u | 1 |  |  |  |
| 1,3 | circuitos | u | 1 |  |  |  |
| 1,4 | puesta a tierra | u | 1 |  |  |  |
| 1,5 | Plano y memoria técnica colegiado. | u | 1 |  |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

1) Plazo para entrega de la obra: El plazo total para la finalización de las tareas será de treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra.

En el caso que por fuerza mayor no se pueda disponer del lugar de trabajo se dejara asentado en el libro de órdenes y servicios el corrimiento.

2) Forma de Cotización:

Las ofertas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la COLONIA por todo concepto.

Impuesto al Valor Agregado: A los efectos de su aplicación deberá considerarse a la COLONIA como CONSUMIDOR FINAL, por lo que las ofertas deberán incluir el IVA.

No se admitirán ofertas variantes.

Podrán presentar ofertas alternativas conforme artículo 56 Anexo Decreto N° 1030/2016

No se admitirán cotizaciones parciales en atención a que las cantidades solicitadas no se consideran significativas.

4) Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS  (Art.12 PUByCG)

Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial hasta un año a partir de la apertura de ofertas,  en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde que fecha retira la oferta, la COLONIA la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no se indicara, se considerará que retira la oferta a partir del vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta en curso.

En ambos casos quedará excluido del procedimiento a partir de la fecha que surja de lo indicado en el párrafo anterior, y en caso que esta, no cumpla con los plazos de mantenimiento de la oferta en curso, se ejecutará además la garantía de oferta.

5) Notificaciones Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

6) Normativa Aplicable: (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Régimen jurídico de los contratos: Los contratos comprendidos en este Reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus modificatorios y complementarios, por el Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones, por el contrato, convenio, Orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Se menciona expresamente la Ley 25.551. Régimen de Compre Trabajo Argentino, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y que el oferente deberá cumplir en todo lo que corresponda. (Reglamentada por Decreto 1600/2002).

- ORDEN DE PRELACIÓN (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento

- El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición ONC N° 062/2016

- Disposición ONC N° 063/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable

- La oferta

- Las muestras que se hubieran acompañado

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

7) Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 7 PUByCG)

Cualquier persona podrá tomar vista de los Pliegos. Podrán obtenerlos sin cargo desde el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) – www.argentinacompra.gov.ar – Contrataciones Vigentes-COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA, – Licitaciones por  fecha de apertura.

También podrán dirigirse para su retiro a la División  Compras y Contrataciones, sita en Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs. - TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 int 212 o 216

Deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas, a tal fin deberán enviar un mail a compras@cmdo.gov.ar

Igualmente se tramitaran las ofertas recibidas de quienes no hubiesen retirado, comprado o descargado los pliegos, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

8) Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 8 PUByCG) los oferentes podrán efectuar consultas por escrito hasta CINCO  (5) días hábiles antes de la apertura, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs.- TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 INT 212 O 126

Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se emitirán conforme lo previsto en el artículo 50 del Anexo del Decreto N° 1030/2016.

9) Certificado de Visita:

Los oferentes deberán concurrir al Organismo objeto de la presente contratación, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar el estado de los sectores, sus características, desarrollo funcional, condiciones, dimensiones y toda otra información que le sea necesario para concretar la propuesta.

La visita se realizará el  quinto (5º) día hábil anterior a la fecha pactada para la apertura, previa coordinación con el Área de Obras e Infraestructura (teléfono 02323-493380 al 87 int. 401/208).

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el “Certificado de visita” que se entregará al finalizar la misma.  Este será constancia del conocimiento minucioso y exhaustivo por parte de oferentes de todos y cada uno de los trabajos a realizar, incluyendo aquellos que sin estar expresamente indicados en el pliego, y sean necesarios para el cumplimiento objeto de la licitación.

10) Obligaciones de los oferentes

Deberán presentar conjuntamente con la oferta:

- Se deberá presentar con la oferta una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la propuesta. Las garantías serán sin vencimiento. Si el monto de la oferta no supera $1.300.000 no será necesario presentar garantía de oferta (Art 80 Decreto 1030/16).

- Constancia que acredite la posesión de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) .

- Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP, para ofertas mayores a $ 50.000.-, o en su defecto,  la constancia de inicio del trámite pertinente mediante nota presentada ante la dependencia de AFIP pertinente. Es obligación del oferente comunicar a la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA la denegatoria de la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por AFIP dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la misma

- Constancia de inscripción o preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual de la presente Licitación

- Presentar constancia emitida por el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL): www.repsal.gob.ar.

- -Declaración Jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- En caso de que el oferente sea una PyME deberá acreditar su condición de tal.

- Adjuntar la Declaración Jurada incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en dicho formulario (Anexo I).

- -Declaración Jurada de comunicaciones incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados (Anexo II).

- Deberá completar la Declaración Jurada de Intereses Dto. Nº202/17, según corresponda. (Anexo III)

- La restante documentación requerida en el presente pliego.

- Conjuntamente con la cotización deberá presentarse CERTIFICADO DE VISITA. Caso Contrario será desestimada la propuesta.

- Deberá indicarse en la oferta la MARCA Y MODELO CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de la totalidad de los elementos, insumos, etc. a utilizar en la realización de los trabajos. Caso contrario se procederá a la DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA. Podrán también adjuntarse folletos ilustrativos.

La COLONIA podrá exigir la presentación y/o regularización de la documentación que sea necesaria para la evaluación de las propuestas.

11) Sistema de Información de Proveedores - (Sipro): (Art 111 PUByCG)

Por Disposición ONC N° 64/2016 se aprueba el procedimiento para la incorporación al SIPRO por parte de los interesados. La misma se encuentra en www.argentinacompra.gov.ar – Normativa – Normativa sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional -  Disposición N° 64/2016.

El sistema lo administra la Oficina Nacional de Contrataciones.

Deben inscribirse bajando los formularios de COMPR.AR, acompañando la documentación respaldatoria necesaria en cada caso,  en formato digital por parte del Administrador Legitimado del proveedor o su representante, ingresando al a plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su clave fiscal, para su aprobación por la Oficina Nacional de Contrataciones, o bien en el siguiente link.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm

Las inscripciones de los proveedores que al 3/10/2016 estuvieran incorporadas en el SIPRO serán validas hasta el momento en que deban actualizar los datos o bien por un plazo de seis (6) meses lo que ocurra primero.

12) Facultad de la Administración

La presente contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la Orden de Compra o Contrato; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los interesados u oferentes tendrán lugar a indemnización alguna y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

13) Cláusulas Condicionantes

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

14) Reconocimiento de Cargos

La COLONIA no reconocerá ningún gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.

15) Clases Garantías - Art. 78 Anexo Decreto N° 1030/2016

- De mantenimiento de Oferta: 5% del monto total de la oferta a presentar como parte de la oferta al momento de presentación de la misma para su apertura.

- De impugnación: 3% de del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar a presentarse como requisito para impugnar en el plazo a tal fin establecido.

- De cumplimiento de contrato: 10% del monto total del contrato a presentarse dentro de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra o Contrato.

PARA ESTE PROCEDIMIENTO será OBLIGATORIO PARA EL ADJUDICATARIO la CONSTITUCIÒN DE GARANTIA DE ADJUDICACIÒN mediante Pòliza de Cauciòn con una vigencia de hasta seis meses (6) posteriores a la terminación de los trabajos contratados,  contados a partir de la recepción definitiva del 100% de los trabajos, a efectos de cubrir dentro de ese tèrmino  fallas en los materiales o defectos en la realización de los trabajos por vicios ocultos. (ART. 39  ANTE

ULTIMO PARRAFO DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL: La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.)

- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

La forma de su constitución se encuentra establecida en el artículo 39 del Anexo del PUByCG

16) Evaluación de las ofertas:

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora en los casos en que corresponda su actuación, hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

Se aplicará el plazo de tres (3) días para subsanar errores u omisiones conforme lo prevé el artículo 67 del anexo del Decreto N° 1030/2016.

Se comunicará el mismo a todos los oferentes por los medios de notificación enunciados en el presente pliego.

Podrán impugnarlo dentro de los tres (3) días de su comunicación, previa integración de la garantía de impugnación regulada en el artículo 78 del Decreto N° 1030/2016 equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar.

17) La adjudicación se realizará a favor de la oferta que resulte más conveniente para la COLONIA, extinguido el período hábil para impugnar y/o una vez resueltas las que eventualmente se hubiesen presentado, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, que será notificado a los adjudicatarios y oferentes, procediéndose luego al trámite de la orden de compra o del contrato según corresponda.

18) Recepción Definitiva: La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los productos. Para el caso de servicios dentro de los 10 días posteriores al mes de prestado el servicio.

19) Facturación y forma de pago:

Lugar de presentación de las facturas: División Contabilidad, Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Pcia. de Buenos Aires – CUIT COLONIA  30-62460390-3 en el horario de 8 a 13 horas.

Forma y tiempo de presentación: Las facturas serán  a CONSUMIDOR FINAL, indicando número de la Orden de Compra, una vez entregados  los bienes o prestados los servicios de que se trate.

. FORMA DE PAGO DE LAS FACTURAS:

- 30 % POR ADELANTADO: Dentro de  las 72 hs. de la recepción de la Orden de Compra deberá entregar en la División Compras y Contrataciones una CONTRAGARANTIA constituida mediante Póliza de Caución emitida por alguna  primeras  Aseguradoras del ranking de la Superintendencia de Seguros conjuntamente con una fotocopia o duplicado de la Factura correspondiente. Asimismo el original de la Factura deberá entregarse en Mesa de Entradas del Área de Despacho del Organismo.

B) 70 % de acuerdo a la reglamentación vigente. Treinta (30) días fecha de recepción de la factura conformada a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.

Se podrá facturar de manera parcial según se terminen los trabajos correspondientes a cada uno de los ítems, con la autorización del Departamento de Mantenimiento, Obras e Infraestructura.

20) Jurisdicción

En caso de suscitarse cualquier divergencia en cuanto a la aplicación, interpretación o ejecución de la contratación derivada del presente llamado, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS:

A LOS EFECTOS DE ASEGURA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EL ADJUDICATARIO SE HARÁ PASIBLE DE LAS SIGUIENTES PEBNALIDADES, CUYO MONTO Y FORMA DE DETERMINACIÓN SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN.

- Por mora en la iniciación de la obra.

Si el contratista no iniciara los trabajos a las veinticuatro (24) horas de la fecha fijada para tal fin, la Colonia aplicará a pedido e informe de la Dirección de Obra una multa equivalente al 0.5  por mil del importe contratado, por día de demora a iniciar los trabajos.

- Por la paralización de la obra

Si la obra se paralizara sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente al 0.5 por mil del monto del contrato por cada día de paralización.

- Por incumplimiento al pliego de Bases y Condiciones,  por falta de acatamiento a las órdenes de servicios y otras causales varias.

Sin perjuicio de las causales de rescisión de contrato, la Colonia a pedido del Depto. de Mantenimiento Obras e Infraestructura aplicará al adjudicatario multas equivalentes al 0.5 por mil del monto del contrato por cada día de incumplimiento a lo solicitado, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposición del Presente Pliego.

- MULTAS POR MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Si los trabajos no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a Juicio de la Reparación, el adjudicatario se hará pasible de una multa que será calculada de la siguiente manera:

La mora en   el cumplimiento de contrato, excepto causas justificadas y aprobadas por el Departamento de Obras e Infraestructura,   hará pasible de la aplicación de  una multa equivalente al 0.5 por mil por cada día de demora en terminar los trabajos contratados.

Cuando el importe de la multa alcance   el diez  (10%) por ciento del monto total del contrato, el adjudicatario deberá optar por rescindirlo por su culpa o por la continuidad del mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra puede hacérsela pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

DECLARACIÓN JURADA (Anexo I).

Nº DE CUIT: ..................................DENOMINACION:....................................................................

CALLE: .................................................. Nº ...........PISO ..... DEPTO .......... T.E. ...........................

LOCALIDAD ................................ CODIGO POSTAL ...........PROVINCIA ..................................

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón de que se cumplen los requisitos aludidos en el artículo 27 del decreto N° 1023/2001, y no tener impedimento para contratar con  la Administración Pública Nacional por cuanto no me encuentro comprendido en ninguna de las situaciones enunciadas en los artículos 16 y  28 del Decreto Nº 1023/2001.

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) existen deudas exigibles en concepto de aportes derivados de obligaciones previsionales y de seguridad social, o o cualquier incumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) se mantienen juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, individualizando en caso de existir: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que los datos existentes en el Sistema de Información de Proveedores  (SIPRO) se encuentran actualizados. En caso contrario me comprometo a actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original, acompañando la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos, y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación.

Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación.

LA PRESENTE DECLARACION EXIME DE LA PRESENTACION DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO.

FECHA: _____/ _____/ _______

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y Nº de Documento:........................................ Cargo: . ...............................................

COMUNICACIONES (Anexo II)

En mi carácter de oferente de la Contratación Directa N° ……/2017-manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, a las comunicaciones que me curse la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA por cualesquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. Los datos consignados dan cumplimiento al artículo 13 inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-Disposición  ONC N° 063/2016.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................................

Nº DE CUIT: .....................................

CALLE: ............................................................................................................. Nº .......................

PISO ........................ DEPTO ........................ 	T.E. .......................................................................

FAX ........................................     CORREO ELECTRÓNICO .....................................................

LOCALIDAD ................................................................. CÓDIGO POSTAL ..............................

PROVINCIA ..................................................................................................................................

FECHA: _______/ _______/ _______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a | la no |
| un funcionario se deberá repetir la | declaración de vinculaciones implica la |
| información que a continuación se solicita | declaración expresa de la inexistencia de los |
| por cada una de las vinculaciones a | mismos, en los términos del Decreto n° |
| declarar. | 202/17. |  |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| consanguinidad dentro del |  |  |
| cuarto grado y segundo de |  |  |
| afinidad |  |  |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, |
|  |  | juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato. |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma	Aclaración	Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no |
| un funcionario, o por más de un socio o | declaración de vinculaciones implica la |
| accionista, se deberá repetir la información | declaración expresa de la inexistencia de los |
| que a continuación se solicita por cada una | mismos, en los términos del Decreto n° |
| de las vinculaciones a declarar. | 202/17. |  |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| directo de la persona jurídica declarante) |  |  |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| resultados económicos o financieros de la |  |  |
| declarante |  |  |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

| formación de la voluntad social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accionista o socio con más del 5% del |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| capital social de las sociedades sujetas a |  |  |  |
| oferta pública |  |  |  |
| Información adicional |  |  |

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| consanguinidad dentro del |  |  |
| cuarto grado y segundo de |  |  |
| afinidad |  |  |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, |
|  |  | juzgado y secretaría intervinientes. |

| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| --- | --- | --- |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| importancia de parte del |  |  |  |
| funcionario |  |  |  |
| Información adicional |  |  |  |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________	________________	____________

Firma y aclaración del declarante	Carácter en el que firma	Fecha

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*