PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN EN EL SALÓN BLANCO Y SALA DE ACUERDOS

DEL SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

| Jurisdicción o entidad contratante: |  |  |  |  | SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la UOC: |  |  |  |  | 0070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  | RAMSAY 2250 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  | compras912@snr.gob.ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel/Fax: |  |  |  |  | 4789-5308 / 4789-5309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa |  |  |  |  |  |  |  | Nº 22 |  |  |  | Ejercicio: 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Clase / causal del procedimiento: |  |  |  | Sin clase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad: |  |  |  | Sin modalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº de Expediente: : 1-2002-4300006016/17-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ejercicio: 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubro: 45- Mantenimiento Reparación y limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN EN EL SALÓN BLANCO Y SALA DE ACUERDOS DEL SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de duración del contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificaciones: | Conforme lo establecido en el Artículo 7 del Anexo al Decreto Nº 1030/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESPECIFICACIONES

| Nº Renglón | Nº Catálogo |  |  | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 359 | 4997 | 0001 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN EN EL SALÓN BLANCO Y SALA DE ACUERDOS. | SERVICIO | 1 |
| 2 | 437 | 1367 | 0327 | AIRE ACONDIDIONADO - CAPACIDAD 7,5 TR NOMINALES FRIO CALOR | UNIDAD | 1 |
| 3 | 437 | 1367 | 0335 | AIRE ACONDICIONADO - CAPACIDAD 3 TR NOMINALES FRIO CALOR | UNIDAD | 1 |
| Detalle de la prestación: |  |  |  |  |  |  |
| Calidad: |  |  |  |  |  |  |
| Tolerancia: |  |  |  |  |  |  |

El número de catálogo es solamente orientativo, los oferentes deberán atenerse a la descripción de los servicios que se encuentra en el presente pliego.

Muestra: NO.

Lugar, plazo y horario para la presentación de muestras: NO.

Visita: SI.

Lugar y Horario para realizar visita: Según lo determinado en el presente pliego.

Muestra patrón: NO.

Moneda de Cotización: Pesos.

Opción a Prorroga: NO.

Ofertas Variantes: NO.

Ofertas Parciales: Según lo determinado en el presente pliego.

Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original.

Garantías: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: Según lo determinado en el presente pliego.

Evaluación de las ofertas: Según lo determinado en el presente pliego.

Adjudicación por grupo de renglones: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Régimen de penalidades: Según lo determinado en el presente pliego.

Conformidad de la Recepción: Según lo determinado en el presente pliego.

Facturación: Según lo determinado en el presente pliego.

Pago: Según lo determinado en el presente pliego.

Jurisdicción Aplicable: Los contratantes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal en el caso de iniciar acciones judiciales derivadas de este contrato renunciando a cualquier otro fuero que les podría corresponder.

1. Objeto de esta Licitación.

El presente llamado a licitación tiene por objeto la provisión e instalación del sistema de aire acondicionado y calefacción en el Salón Blanco y Sala de Acuerdos del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, sito en Ramsay 2250 - CABA, según lo descripto en el punto 13 y Anexo I - Especificaciones técnicas.

Esta licitación está compuesta de TRES  (3) renglones.

2. Apertura de las ofertas.

El Organismo Contratante abrirá las ofertas en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, a las 14:00 horas del día 2 de agosto de 2017, en Ramsay 2250 – Pabellón “P” – Departamento Compras y Contrataciones - de la C.A.B.A. Se leerá en voz alta el número de orden asignado a cada Oferente, el nombre o razón social, el monto de la oferta, tipo y monto de la garantía y las observaciones que se formularen, según lo establecido en el artículo 59 del Anexo al Decreto N° 1030/2016.

En esa oportunidad se labrará un acta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62 – E/2016 que aprueba el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional – DI-2016-01712523-APN-ONC#MM, en adelante Disposición ONC Nº 62 – E/2016, en la que constarán los datos arriba consignados, la que será firmada por los funcionarios presentes en el acto y por los Oferentes o sus representantes que así deseen hacerlo.

Toda oferta presentada después del plazo fijado para su recepción no será recibida.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.  Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

3. Terminología.

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

“Licitación”	     Por este procedimiento de licitación.

“Organismo Contratante”         Por SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

“Oferente”	     Por la persona física y/o jurídica, que presenta oferta.

“Adjudicatario”  	     Por la persona física y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada.

4. Plazo de mantenimiento de las ofertas.

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de apertura. Si los Oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente según lo establecido en el artículo 54 del Anexo al Decreto N° 1030/2016.

5. Forma de presentación de las ofertas.

El Oferente presentará su oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Anexo al Decreto N° 1030/2016 en sobre o caja cerrada. En su interior deberá contener la oferta económica en original.

La oferta estará firmada en todas y cada una de sus hojas por el Oferente o su representante legal.

El Oferente podrá presentar su oferta por correo postal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62 - E/2016.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

El sobre se presentará con la inscripción que a continuación se indica:

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Ramsay 2250 – Pabellón “P” – Departamento Compras y Contrataciones - C.A.B.A.

CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 22/2017.

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN EN EL SALÓN BLANCO Y SALA DE ACUERDOS DEL SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN”

Fecha y Hora de apertura 02/08/2017 a las 14:00hs.

Las ofertas serán recibidas hasta el día 02/08/ 2017 a las 12:00 hs.

La oferta no será recibida en caso de ser declarada “tardía”.

El sobre deberá estar identificado con los siguientes datos del oferente:

Razón Social

Domicilio

Teléfono

C.U.I.T

Correo Electrónico (donde serán validas todas las comunicaciones)

La  presentación de la oferta significa por parte del Oferente la conformidad y aceptación de las cláusulas que rigen la presente licitación, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado (Decreto N° 1023/2001, Decreto N° 1030/2016, normas modificatorias y complementarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 - E/2016 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Régimen de la Administración Pública Nacional - DI-2016-01712506-APN-ONC#MM, en adelante Disposición ONC Nº 63 – E/2016) y Ley N° 25.551, encontrándose disponibles en http://infoleg.mecon.gov.ar/?page_id=91), cuyas disposiciones regirán todo el procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos junto con la oferta.

6. Contenido de la oferta.

Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego de bases y condiciones particulares.

La cotización deberá hacerse por renglón completo. No se aceptarán cotizaciones parciales de los renglones, salvo lo estipulado en el Art. 16 Apartado 4) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 - E/2016.

Los precios de los productos y/o servicios aquí solicitados deberán ser cotizados en pesos.

La propuesta económica deberá realizarse conforme el formulario que se adjunta como ANEXO II del presente pliego.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a  la normativa vigente sobre la materia, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

En los casos comprendidos en el artículo 7° del Decreto N° 312/10, la oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual el Oferente contemple la obligación de ocupar, en la prestación que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma, Artículo 13 Inciso h) Apartado 4) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 - E/2016.

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8° del Decreto N° 312/10, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por autoridad competente.

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

A los efectos impositivos el Organismo Contratante será considerado IVA exento.

Las ofertas deberán estar acompañadas por:

A) La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

B) La información detallada en el Anexo I de la Disposición ONC N° 64 – E/2016 que aprueba el Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO – DI-2016-01712783-APN-ONC#MM, en adelante Disposición ONC Nº  64 – E/2016, según corresponda, en los formularios estándar determinados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

C) Atento a la complejidad del servicio a prestar, los Oferentes deberán concurrir a las instalaciones objeto del presente llamado, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar los lugares donde se realizará el servicio, interiorizándose de sus características, desarrollo funcional, dimensiones, mobiliario y toda otra información que le permita formular su propuesta con el más acabado ajuste de la realidad. A tal fin, los Oferentes deberán contactarse con el Departamento de Infraestructura del MINISTERIO DE SALUD al teléfono 4379-9450 de 11:00 a 13:00 horas, a fin de coordinar dicha visita que se realizará hasta la fecha de presentación de ofertas, en día y horario a convenir. Junto con la oferta y como constancia de este trámite, el Oferente deberá presentar el formulario que obra como “Anexo III” debidamente conformado por los funcionarios responsables designados a tal efecto. En ningún caso se admitirá excusa alguna de desconocimiento de los pabellones, instalaciones y/o naturaleza de la magnitud del servicio, no pudiendo alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones.

D) Legitimación del firmante: Los firmantes deberán acreditar la representación legal que invoquen con el Contrato Social o Estatuto y la documentación respectiva en donde conste la nómina de autoridades. De ser apoderados, deberán acreditar mandato suficiente con los correspondientes instrumentos legales. En ambos casos, la copia deberá estar certificada por Escribano Público Nacional. En caso de que el oferente sea una persona física, se acreditará presentando una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

E) El Oferente deberá presentar documentación que acredite antecedentes de trabajos similares (contratos, certificaciones de trabajos, órdenes de compra, facturas, etc.) y antecedentes de buen cumplimiento.

El adjudicatario, previo al inicio de las tareas deberá presentar, para aprobación de la Supervisión:

A) Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria estarán cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil Comprensiva y Daños a Terceros, por un monto total de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) por el plazo de ejecución como vigencia, extensible en caso de prórroga. Póliza de responsabilidad civil extracontractual o comprensiva, donde conste que la cobertura de la póliza ampara también al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, en las mismas condiciones y/o limitaciones y por los mismos hechos cubiertos por la póliza. Asimismo, se compromete a informar fehacientemente con una antelación no menor a QUINCE (15) días al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN sobre la eventual anulación y/o caducidad y/o modificación alguna de la póliza.

Tanto las ofertas como la documentación complementaria deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentare en idioma extranjero, la misma deberá acompañarse de la correspondiente traducción efectuada por traductor matriculado.

7. Aclaraciones y consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Durante el lapso para la presentación de las ofertas y hasta TRES (3) días antes del plazo fijado para la apertura, los interesados podrán formular consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos; por escrito en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento Compras y Contrataciones, o por fax al número 4789-5309 y/o al correo electrónico compras912@snr.gob.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiese realizado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello y serán incluidas como parte integrante del pliegos y difundidas en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día, por los mismos medios que ha sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo serán comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo de antelación. Serán incluidas como parte integrante del pliego y difundidas en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

A efectos de comunicar las circulares  se tendrá por válido el domicilio y/o correo electrónico que los interesados constituyan al momento de adquirir la documentación de la licitación. Será responsabilidad de ellos constatar su corrección y comunicar su cambio, si lo hubiere.

8. Parámetros de evaluación de ofertas.

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto N° 1030/2016 y Decreto N° 1023/2001, normas reglamentarias y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se evaluará la calidad de los oferentes en base a la consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), teniendo en cuenta: 1) Cumplimiento contractual 2) Calidad de la prestación en casos similares y 3) si fue sancionado por incumplimiento contractual.

Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.

Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros para la comparación de las ofertas serán: precio, calidad, idoneidad de los oferentes y antecedentes en el Organismo.

9. Garantías.

9.1. Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En los casos en que correspondiera su presentación, el Oferente deberá adjuntar a su oferta la Garantía de Mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la misma, o la constancia de haberla constituido. En caso de cotizar con descuentos, alternativas, o variantes,  la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. La garantía deberá constituirse por un plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Vencido el plazo de mantenimiento, la garantía se considerará prorrogada automáticamente, salvo notificación expresa por parte del Oferente en donde manifieste su voluntad en contrario, la que deberá efectuarse hasta DIEZ (10) días antes a su vencimiento.

Esta garantía podrá constituirse mediante algunas de las formas previstas en el artículo 39 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 - E/2016.

En el caso de optar por Pólizas de Seguro de Caución deberá ser mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (C.U.I.T. 30-69126471-4) y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

9.2. Garantías de Cumplimiento de Contrato o Adjudicación.

El Oferente que resultare adjudicado, deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato o Adjudicación, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación mediante algunas de las formas previstas en el artículo 39 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 - E/2016.

En el caso de optar por Pólizas de Seguro de Caución deberá ser mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (C.U.I.T. 30-69126471-4) y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

Ésta deberá ser presentada por el Adjudicatario en el Departamento Compras y Contrataciones del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada la Orden de Compra.

9.3. Garantía de Impugnación.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en la presente licitación o para el renglón o los renglones es discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS VEINTITRES  MIL ($23.000,00.-).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a PESOS VEINTITRES MIL ($23.000,00.-).

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes de los párrafos anteriores.

10. Recepción definitiva, facturación y pago.

La recepción del servicio tendrá carácter provisional y la conformidad definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir del día siguiente a los períodos de la prestación. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Organismo Contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

Si en dicho plazo los servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario a brindar los servicios faltantes. En caso de no satisfacerse el servicio brindado con lo solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente, no reconociendo ningún tipo de gasto o locación alguna, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva del servicio.

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un Certificado de Recepción Definitiva en original, que se entregará al Adjudicatario, y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente de la contratación, y la otra dará inicio a un Anexo del principal como incidente de pago, debiendo remitir esta documentación al área del Organismo Contratante designada para recibir las facturas de los Adjudicatarios.

Las facturas serán presentadas en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mesa de entradas, en el horario de 10 a 16 hs. En el caso de estar obligado a la emisión de comprobantes electrónicos, se debe enviar la factura a compras912@snr.gob.ar. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por autoridad competente. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma.

Para dar inicio al plazo fijado para el pago se tomará la fecha de la factura o la fecha en que los servicios se tengan por recibidos de conformidad, la que sea mayor.

A los efectos de percibir el pago por los bienes suministrados, aquellos proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a la Tesorería del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, ubicada en Ramsay 2250, Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para obtener el número de beneficiario respectivo. El pago será realizado mediante transferencia a la cuenta declarada. (Ver Instructivo para gestionar el ALTA DE BENEFICIARIO).

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.

11. Consideraciones y requerimientos generales.

Todos los requerimientos técnicos de los servicios objeto de esta licitación y enumerados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (ANEXO I), deben ser considerados mínimos.

Para la presente licitación, queda expresamente establecido que el precio de la contratación incluye la mano de obra, herramientas, implementos, maquinarias y materiales necesarios para la prestación óptima del servicio.

Deberá observarse también todo lo dispuesto en la ley de Higiene y Seguridad y las normas de seguridad para las empresas contratistas que guarden relación en la presente licitación.

12. Desarrollo de tareas.

12.1. General.

El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal del organismo contratante durante la ejecución de las tareas.

El Adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado a licitación. Este deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

El Adjudicatario deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a causa de las tareas con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del arte a fin de igualar tonalidades. El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos.

Si el estado de las tareas, a juicio del Organismo Contratante, es tal que no se puede emitir el Certificado de Recepción Definitiva, comenzarán a ejecutarse las penalidades indicadas en el artículo 102 del Anexo del Decreto N° 1030/2016.

12.2. Personal.

El Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:

El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo Contratante.

Corresponden al Adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la

presente contratación. El personal ocupado por el Adjudicatario no adquiere ningún tipo o forma de vínculo laboral o contractual con el Organismo.

El Adjudicatario deberá presentar el listado del personal que ocupará, identificando el nombre, apellido y tipo y número de documento. El listado deberá mantenerse actualizado, debiendo informarse las altas previa incorporación al servicio. No se admitirá el ingreso del personal que no figure en la nómina citada y cubierto por seguro de ART o accidentes personales.

El personal deberá observar una conducta adecuada al ámbito de trabajo. El Departamento Mantenimiento y Servicios Generales o la Comisión de Recepción Definitiva podrá solicitar, con motivo fundado, el reemplazo de personal el que deberá ser sustituido en el plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

En el caso que se estimara pertinente, el Adjudicatario deberá proveer al personal de determinadas áreas, uniformes de características diferenciadas.

12.3. Limpieza

El Adjudicatario queda obligado diariamente a retirar los residuos producidos por las tareas y a dejar limpios los sitios de trabajo. Igual exigencia tendrá al término de las tareas y durante el período de vigencia de la contratación, ante cualquier tarea de mantenimiento o intervención que necesite realizar.

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán las tareas a efectos de no entorpecer la normal operatividad del Organismo Contratante. Esto podrá motivar trabajos en horarios nocturnos y días feriados, sin que esto implique erogaciones adicionales de ningún tipo para el Organismo Contratante.

13. Servicios solicitados.

RENGLON 1: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN EN EL SALÓN BLANCO Y SALA DE ACUERDOS. (Ver Anexo I Especificaciones técnicas).

RENGLON 2: EQUIPO  DE AIRE ACONDIDIONADO - CAPACIDAD 7,5 TR NOMINALES FRIO CALOR- (Ver Anexo I Especificaciones técnicas).

RENGLON 3: EQUIPO  DE AIRE ACONDIDIONADO - CAPACIDAD 3  TR NOMINALES FRIO CALOR- (Ver Anexo I Especificaciones técnicas).

IMPORTANTE: Se adjudicaran a un solo proveedor los TRES (3) renglones debido a la complejidad respecto del objeto del presente llamado.

14. Lugar, plazo de ejecución de las tareas y garantía.

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION, Ramsay 2250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El plazo de ejecución es de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de notificada la Orden de Compra. La fecha de inicio no podrá exceder de QUINCE (15) días de notificada la respectiva Orden de Compra, plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente.

La Empresa Adjudicataria entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por la calidad de los materiales y la mano de obra provista durante el plazo de UN (1) año, a partir de la recepción final de dichas instalaciones.

En caso que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos realizados, la Empresa Adjudicataria procederá al reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato.

15.- Sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.
2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sanción mayor.

b) Suspensión:

1.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo de hasta UN (1) año:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.
1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren imputables.

2.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo mayor a UN (1) año y hasta DOS (2) años:
2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

2.2.- Cuando se constate que el interesado presentó documentación o información falsa o adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinación de la

falsedad o adulteración de la documentación, no empezará a correr —o en su caso se suspenderá— el plazo de prescripción establecido en este reglamento para la aplicación de sanciones, hasta la conclusión de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de inelegibilidad establecidas en el presente reglamento.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso

b) del artículo 66 del presente reglamento.

Cuando concurriere más de una causal de suspensión, los plazos de suspensión que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.
Los plazos comenzarán a computarse a partir del día en que se carguen las respectivas suspensiones en el Sistema de Información de Proveedores.

c) Inhabilitación:

1.- Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar establecidas en los incisos b) a h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

15.1. Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.
2.- Por ceder el contrato sin autorización de la jurisdicción o entidad contratante.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

3.- En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

d) Rescisión por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.
2.- Por ceder el contrato sin autorización de la jurisdicción o entidad contratante.

3.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por la jurisdicción o entidad contratante, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento.
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.
La jurisdicción o entidad contratante se abstendrá de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.

16. Documentación.

Los oferentes que se encuentran inscriptos al SIPRO deberán acompañar la oferta con la siguiente documentación:

Garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

Constancia de Inscripción al SIPRO.

Certificado Fiscal para Contratar Vigente o solicitud del mismo ante la AFIP.

Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

Los Oferentes que deban ser incorporados al SIPRO deberán cumplir con lo establecido en el Anexo I de la Disposición ONC N° 64 - E/2016, según corresponda, en los formularios estándar determinados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Artículo 9: Al momento de realizar la Preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los interesados deberán suministrar la información que se detalla a continuación:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES. Para la incorporación, según el tipo de personería deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VI) Declaración jurada de elegibilidad.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN EN EL SALÓN BLANCO Y SALA DE ACUERDOS

DEL SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Renglón N° 1: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN EN EL SALÓN BLANCO Y SALA DE ACUERDOS

- OBJETO

Establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la ejecución de las instalaciones termomecánicas. Comprenden la provisión e instalación de equipos separados para el Salón Blanco y Sala de acuerdos, ubicados en el 1° piso del edificio del Pabellón P, así como trabajos sobre la instalación de calefacción existente.

Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, y todo otro ítem que sea necesario aunque no se especifique, para la completa ejecución puesta en marcha y regulación de las instalaciones termomecánicas que se describen más adelante.

Se incluye también la confección de planos y la provisión de otros elementos de información. Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo con las "reglas del arte", del rubro.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 TAREAS PRELIMINARES

2.1.1 ALBAÑILERIA y varios

Apertura y cierre de pases en losas, tabiques, vigas, amurado de grapas, bases para equipos, o demás elementos, según el detalle que oportunamente suministrara el Adjudicatario. Provisión de bases para unidades exteriores.

Se deberá tener especial cuidado al ejecutar las ranuras de inyección y retorno que se ejecuten  en los cielorrasos, ya que los mismos son de delicadísima composición, deberán ser terminados por un especialista restaurador.

En ningún tramo y de ningún modo el sistema de aire podrá transmitir su carga al cielorraso, se deberán realizar las tareas necesarias para tal fin.

- Bases para equipos:

El Adjudicatario deberá ejecutar todas las bases para equipos en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que indiquen los planos o las que oportunamente indique el personal del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE SALUD de aquí en adelante, la Supervisión, debiéndose prever todos los elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica.

En los casos que se produzcan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local. En las aristas se colocarán guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

- Terminaciones: trabajos de carpintería, herrería pintura o decoración.

- Desagües de condensado: conectados a red no pluvial, al pie de todas las unidades interiores y exteriores.

2.1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El Adjudicatario dejara al pie de cada equipo separado de cada unidad exterior condensadora, un ramal alimentador de fuerza electromotriz trifásica 3/380 V, 50 HZ con neutro y tierra mecánica con llave de corte y fusible en caja estanca.

Provisión de ramales de fuerza motriz 3 x 380 V + D +N, 50Hz desde los tableros de los distintos equipos hasta las Unidades Exteriores correspondientes con cañería, cableado y conexionado de controles, anteponiendo una llave de corte termo magnética.

Provisión de ramales 380V / 50 Hz para todas las Unidades Exteriores de los distintos conjuntos, cableado y conexionado de controles, anteponiendo una llave de corte termomagnética.

2.1.3. MOVIMIENTO DE EQUIPOS

El Adjudicatario deberá incluir la provisión de los medios mecánicos necesarios (grúas, aparejos, etc.) para el movimiento de los equipos en el lugar de las tareas, hasta su emplazamiento definitivo, como así también será a su cargo la contratación de los seguros por accidentes que puedan ocurrir durante la ejecución de dichos trabajos.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los operarios que se ocupen de la ejecución de las instalaciones de cañerías de cobre soldadas, deberán ser matriculados, idóneos para la tarea a su cargo, los mismos deberán exhibir matrícula.

El Adjudicatario tiene la obligación de examinar todas las tareas correspondientes, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas y pudieren afectar los trabajos objeto de la presente.

Asímismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación con las distintas áreas del Organismo.

Cualquier cambio en los trabajos con respecto a los planos ó especificaciones para cumplir con este requisito no dará lugar a adicionales.

2.2. MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

2.2.1 CONDICIONES PSICROMÉTRICAS

1)	Condiciones Exteriores:

Verano

Temperatura bulbo seco:	35 ºC.

Temperatura bulbo húmedo:	27 ºC.

### Invierno

Temperatura bulbo seco:	0 ºC.

2)	Condiciones Interiores:

Verano

Áreas comunes:	Temperatura interior:		25º C.

Áreas especiales:	Temperatura interior:		20º C.

Humedad interior:		50%.

3)   Coeficientes de transmisión:

Pared lateral a no acondicionados: ladrillo hueco 0,15m. 	K= 2,1 Kcal/m2 ºC h.

Pared al exterior: Muro ladrillo común de 0,30m.		K= 1,7 Kcal/m2 ºC h.

Vidrio exterior: 3mm						K= 4,8 Kcal/m2 ºC h.

Factor de sombra (vidrio exterior) aleros :                		FS= 0,7.

Techo: Cubierta de tejas con entretecho ventilado		K=   1,5 kcal/m2 ºC h.

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso en laboratorios

4)  Cargas Internas:

Iluminación general:	15 Watt/ m2.

Personas Salón:		35.

Personas Sala acuerdos:	5.

5)  Factor de seguridad:

Se ha considerado un factor de seguridad en el Balance Térmico del 5%.

2.2.2. PRECAUCIONES

El Adjudicatario deberá tomar las precauciones para que las instalaciones no presenten ninguna dificultad de funcionamiento durante las pruebas correspondientes y al ser libradas al servicio. Durante el desarrollo de los trabajos no se dejará ningún extremo de conducto o de cañería, abierto al retirarse del lugar el personal especializado que estuviera realizando la instalación, como tampoco se deberá instalar conductos o cañerías de cobre, en lugares o situaciones donde por las condiciones de obra no pudiera asegurarse la prolijidad en la tarea. En los casos que el Adjudicatario considerara que no estén dadas las condiciones de trabajo, deberá coordinar con la Supervisión la oportunidad de su realización asegurando así la perfección y calidad de sus instalaciones.

El Adjudicatario deberá prever las contingencias de los agentes atmosféricos, y asegurarse que ante tal posibilidad no se afecten sus trabajos.

El Adjudicatario tiene la obligación de dejar las instalaciones en condiciones seguras de fijación y tomando la totalidad de precauciones para que las tareas a desarrollar posteriormente no deterioren o modifiquen lo ya instalado.

La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada. En el caso de que las demás instalaciones y la estructura impidan las ubicaciones indicadas en los planos para instalaciones, la Supervisión determinará las desviaciones o arreglos que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarias, no significaran costo adicional alguno y el Adjudicatario para esas obras les deberá haber tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta.

Las comunicaciones mediante cañerías, conductos, u otros elementos, entre máquinas aisladas y  pisos, paredes o techos tendrán conexiones elásticas intermedias, mediante juntas de lona, caños flexibles o manchones de suficiente elasticidad y longitud para mantener con una adecuada resistencia la aislación de vibraciones.

2.2.3  CONDUCTOS DIFUSORES REJAS

2.2.3.1 CONDUCTOS:

Los conductos serán de chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 526-67, con un depósito mínimo de zinc de 350 gr./m2 , debiendo permitir todas las pruebas especificadas por las normas IRAM sin que aparezcan desprendimientos del baño de zinc; las uniones serán por pestañeado.

La pérdida a través de las uniones, conexiones y cierres laterales no superará el 5% del caudal total en circulación.

Se construirán en un todo de acuerdo a las normas ASHRAE, para conductos a baja velocidad.

Todos los conductos rectangulares, deberán estar plegados en diagonal (prismados) para aumentar su rigidez y los circulares reforzados por bombito en ambos extremos.

Las uniones entre tramos serán efectuadas por medio de pestañas levantadas, herméticamente aseguradas y selladas con “Silicote” o similiar de igual calidad y características técnicas. En todos los  casos en que el montaje o la posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocarán bridas de hierro ángulo abulonadas con junta de goma sintética.

Las curvas deberán ser de amplio radio, colocándose guiadores cuando la relación entre el radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a 1 o conforme a las normas ASHRAE. Los conductos rectangulares, serán sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x 1/8",  estarán espaciados no más de 2.0 m. y fijados a la estructura del edificio.

Todo ensanche o disminución de sección será realizada en forma gradual y de acuerdo a las reglas del arte.

En el origen de cada ramal se colocará una persiana reguladora móvil con maniobra exterior  e indicador de posición. Estas persianas serán de aletas opuestas con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce.

Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida unitaria de carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos.

Los calibres de chapa a utilizar serán los siguientes para conductos rectangulares:

- hasta 75 cm. de lado Calibre BWG 24

- de 76 cm. hasta 135 cm. Calibre BWG 22

- de 136 cm. hasta 210 cm. Calibre BWG 20

- de 211 cm. hasta 245 cm. Calibre BWG 18

Los conductos con o sin aislación mayores de 40 cm. deberán ser prismados (hacia adentro los de retorno y extracción, y hacia afuera los de alimentación).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben ser provistos con guiadores de doble hoja.

Donde se indique en los planos o donde se requiera regulación se colocaran persianas móviles, con sectores indicadores de la posición.

La conexión de ramales cuando sean  menores del 10% del ramal principal podrán ser cortados directamente a este.

Las demás conexiones deberán ser con gargantas pantalones, proporcionales, para igual velocidad a la salida de cada ramal.

Las uniones de chapa en los conductos se deberán realizar por medio de empalmes tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos serán por marco y pestaña. En todos los casos se utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre.

Los conductos serán conectados a los equipos y ventiladores, mediante juntas de lona impermeable de 20 cm. de largo con el fin de evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio.

2.2.3.2. Conductos flexibles

Importante: Todas las uniones entre conductos troncales, difusores y rejas, deberán realizarse con conductos flexibles aislados, recubierto con foil de aluminio.

Serán de material plástico, autoextinguible, con estructura interna de alambre espiralado. Contarán con aislación los de alimentación, recubierta con film de aluminio.

El ducto flexible debe colgarse a un máximo de 5 pies (1.5 metros) entre soportes y con una pendiente máxima de 1/2 pulg. (12.5mm) por pie lineal. La conexión a un conducto rígido se considera como un soporte.

El material que soporta al tubo no debe ser menor a 1.5 pulg. (38 mm) de ancho y no debe afectar el diámetro del ducto.

Los collares de chapa galvanizada en los ramales troncales tendrán un mínimo de 50mm de largo.

2.2.3.3  AISLACION Y TERMINACIÓN DE CONDUCTOS:

Para la aislación de conductos, se utilizarán en todos los casos paneles de lana de vidrio de 38 mm de espesor y 14kg/m3 de densidad será auto extinguible, revestido en una de sus caras con  foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio, marca  aprobada por la supervisión. El espesor de aislación será de 50 mm en conductos a la intemperie.

El fieltro de aislación será montado en forma uniforme, recubriendo las juntas con cinta adhesiva aluminizada impermeable y asegurando su retención mecánica, mediante ataduras con alambre galvanizado Nº 20 que abracen transversalmente el conducto y espaciados como máximo 50 cm. intercalando esquineros de acero zincado en las aristas.

En caso de desplazamiento de conductos a la intemperie, el espesor de la aislación será de 50 mm para los de alimentación y 25 mm para los de retorno.

Como terminación, los conductos que quedan a intemperie llevarán un recubrimiento de chapa galvanizada calibre BWG 24 pestañeado, sellado y absolutamente estanco.

Se aislarán los conductos de alimentación y retorno a la intemperie y los interiores que estén fuera de zonas acondicionadas.

2.2.3.4. JUNTAS ANTIVIBRATORIAS

Serán instaladas en la unión con los equipos de aire acondicionado o cualquier otro elemento que transmita vibraciones. Serán construidas con lona plástica especial para aire acondicionado, engrampada a la chapa en forma de garantizar la hermeticidad al paso del aire

2.2.3.5 .RANURAS DE INYECCION:

Se practicarán ranuras de inyección y retorno en cielorrasos, de acuerdo a las medidas indicadas en planos, inyectándose el aire a través de cajones conectados a los ramales troncales mediante conductos flexibles a fin de no transmitir ninguna vibración al cielorraso de yeso. El corte de las ranuras asi como su terminación interior queda a cargo del Adjudicatario.

2.2.3.6. REJAS DE TOMA DE AIRE:

Las mismas serán fijas para amurar, construidas en chapa plegada, con tejido anti pájaro y se entregarán con 2 manos de pintura anticorrosiva.

2.2.4 CAÑERIAS

2.2.4.1. CAÑERÍAS DE INTERCONEXIÓN DE REFRIGERANTE:

Las cañerías de interconexión entre Evaporadores y Unidades Condensadoras, serán ejecutadas en cobre electrolítico de características según ASTM Standard B280. El empalme de caños de igual diámetro se efectuará mediante la construcción de boquillas en los mismos caños, o el empleo de niples prefabricados para soldar. La soldadura se efectuará con plata autodecapante, haciendo circular por el caño una corriente de Nitrógeno a baja presión para evitar la formación de escoria y residuos de oxido de cobre. Dicha circulación será en dirección contraria a la boquilla.

Para efectuar los empalmes, los caños serán cortados con cortadores especiales, evitando el uso de sierras. No se admitirán accesorios que no sean de cobre.

Si por cualquier causa los trabajos de conexionado deben ser suspendidos, se procederá al sellado de los caños.

La prueba de estanqueidad se efectuará con presión por Nitrógeno, durante 24 horas, debiendo ser la misma verificada por la Supervisión. A tal fin se deberá comunicar su ejecución con 48 hs de anticipación.

Las cañerías serán aisladas en forma independiente en todo su recorrido con mangueras de espuma elastomérica de estructura celular cerrada (0,035 - 0,045 Kcal/m.h/ Gdo. C) de 10 mm de espesor o material térmicamente equivalente, aprobado por la Supervisión, y con un alto factor de resistencia a la difusión del vapor (3.000 como mínimo). Los extremos de cada tramo se pegarán al tubo para conseguir estanqueidad, con adhesivo original de la marca de la aislación; las uniones se sellarán con dicho adhesivo y cinta del mismo material de 3 mm de espesor y 5 cm de ancho. En recorridos interiores, por encima de cielorrasos no se permitirá el corte de la aislación, se deberá pre-aislar el caño y luego montarlo sin cortes. En los recorridos por el exterior se deberán proteger con una cobertura de chapa.

Se deberá presentar para aprobación por la Supervisión de todos los soportes, tanto interiores como exteriores.

Toda cañería que atraviese mampostería u hormigón llevará caño camisa de PVC con pendiente hacia el exterior, y el huelgo resultante será sellado con material elástico incoloro.

Ambas cañerías, serán aisladas con tubo de espuma elastomérica de 19 mm de espesor,  aprobada por la Supervisión.

Todas las aberturas en losas y muros generados para el pasaje de las cañerías o el cableado de los equipos, deberán sellarse con espuma de poliuretano.

La instalación eléctrica entre las unidades interiores y exteriores, se realizará en forma separada a las cañerías de refrigerante por cañería independiente.

2.2.4.2 CAÑERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADO:

El Adjudicatario realizará la cañería de drenaje de condensado para todas las unidades interiores y exteriores.

Estarán ejecutadas en caño de polipropileno reforzado de 1” de diámetro, con sifón desmontable. Se ejecutará la cañería de drenaje de condensado hasta la boca de descarga ubicada próxima a cada una de éstas.

El sifón de drenaje tendrá uniones dobles desmontables para permitir su limpieza.

2.2.5. SISTEMA DE CONTROLES

2.2.5.1. COMANDO DE AMBIENTE:

Los sistemas separados se comandaran mediante control remoto digital no programable.  El lugar de emplazamiento de los Controladores será indicado por la Supervisión.

2.3. CALEFACCION

2.3.1. RADIADORES

Se desmontaran un total de 7 radiadores de aluminio existente, 5  instalados en Salón Blanco, y 2 en el hall de planta baja, y todas las cañerías que se encuentren a la vista. Los radiadores se entregarán a la Supervisión.

En el lugar del radiador del pasillo del primer piso (uno) y en el hall de planta baja (dos) se instalarán nuevos radiadores tipo “Peisa”, modelo Deco 350 o similar, de igual calidad, características técnicas y diseño. Deberá ser de aluminio fundido, pintura epoxi poliéster polimerizada, provisto de sus correspondientes válvula manual, detentor y grifo de purga manual.

El modelo es 350 (dist entre conexiones) y 12 elementos., montado de acuerdo a detalle en plano.

Con la presentación del la oferta deberán adjuntar folletos que ilustren y describan los radiadores a instalar.

2.4. PRUEBAS

2.4.1 PRUEBAS PARTICULARES

Conductos: Una vez instalados con todos sus accesorios y previo a la colocación de rejas, los conductos serán sometidos a una prueba de estanqueidad, durante 24 horas. Durante ese lapso no se deberá observar perdidas de aire en ninguna de las uniones, para lo cual se revisará toda la instalación.

Pruebas Mecánicas:

Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante 10 (diez) días durante 8 Hs. diarias.

Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento mecánico de la instalación, no interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes.

2.4.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se efectuarán las pruebas completas de las instalaciones, las cuales deberán abarcar un periodo de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no inferior a CINCO (5) días y un mínimo de 8 hs diarias en condiciones semejantes a las de diseño.

Durante estos periodos se verificará si las condiciones psicrométricas en los ambientes se mantienen dentro de los límites especificados, y se efectuaran las siguientes mediciones:

Temperaturas:

Se medirán las temperaturas de bulbo seco del aire en el centro de los locales y a una altura de 1m sobre el piso.

Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta del Adjudicatario (salvo la provisión del combustible y de la energía eléctrica), el que también deberá facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales.

Una vez que se hayan finalizado los trabajos y la instalación esté funcionando correctamente a satisfacción de la Supervisión, deberá instruir al personal del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN en las operaciones de control, manejo y mantenimiento de la misma.

La instrucción al personal de mantenimiento del SNR no será inferior a 36 Hs. con temperaturas límites.

No se considerarán terminados los trabajos hasta que las condiciones de cálculo sean totalmente cumplidas, comprobándose las condiciones psicrométricas en cada local.

Pruebas particulares

Se efectuarán las siguientes pruebas como mínimo:

Sistema de refrigeración

Será probado a 20 at. mediante el empleo de un gas neutral como nitrógeno o anhídrido carbónico con agregado de algún refrigerante. Bajo ningún concepto se podrá emplear aire para las pruebas. Además de la prueba de presión el equipo será probado a 75 cm de mercurio vacío.

Todas las pruebas tendrán una duración mínima de 25 horas. En caso de que las unidades se entreguen completamente armadas y probadas en fábrica, esta prueba no será necesaria, debiendo acompañarse protocolo del fabricante de los equipos.

Durante la prueba de presión, se revisarán todas las juntas y soldaduras, primero con espuma de jabón, después con lámpara de alcohol especial.

Pruebas generales

Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado completamente la instalación, el adjudicatario procederá con la puesta en marcha de la instalación que se mantendrá en observación por TREINTA (30) días; si para esta fecha la instalación ya estuviera habilitada, caso contrario el período de observación será de OCHO (8) días. No habiéndose presentado ningún inconveniente de importancia se procederá a realizar las pruebas generales, cuando se medirán como mínimo los siguientes datos:

Acondicionadores de aire

Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos; temperaturas de bulbo seco y húmedo antes del aire exterior, antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro dato que la Supervisión juzgue necesario.

Donde fuera necesario medir caudales de aire en conductos, el Adjudicatario dejará accesos taponados.

Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Regulación

Una vez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las pruebas particulares de los distintos elementos, se regularán los caudales de aire, y se regularán y calibrarán los controles para obtener los resultados previstos.

Para la puesta en marcha se requerirá la presencia del personal del SNR designado para la atención del sistema, y se realizará la instrucción del mismo.

2.5 Limpieza diaria, periódica y final. Equipos. Seguros. Vigilancia.

El Adjudicatario ejecutará la limpieza diaria, periódica y final incluso  las áreas  que  afectadas por los trabajos resultaren perjudicadas.

Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la Adjudicataria, la que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta ejecución de las pateas a realizar.

NOTA: SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION NECESARIOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEÚNTES, USUARIOS, PERSONAL,  ETC. COLOCANDO PROTECCIONES ESPECIALES, DICHAS TAREAS SERÁN APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS, PREVIA PRESENTACION DEL ADJUDICATARIO MEDIANTE CROQUIS DE DETALLE DE LAS MISMAS, LAS MENCIONADAS ESTARÁN COLOCADAS  DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS.

2.6 LISTADO DE CROQUIS

- INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO  y CALEFACCIÓN –   UBICACIÓN PLANTA BAJA

2-   INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO  y CALEFACCIÓN –   UBICACIÓN  PRIMER PISO

3-   INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO - UBICACIÓN  SEGUNDO PISO

4-   INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO – SALA DE ACUERDOS

5-   INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO – SALÓN BLANCO

6-   INST. DE CALEFACCION - DETALLE DE MONTAJE DE RADIADOR EN PASILLO

7-  INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DETALLE DE CAJONES DE                                   INYECCION Y RETORNO.

RENGLÓN N° 2 –

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SEPARADO PARA SALON BLANCO

Tendrá las siguientes características:

Capacidad 7,5 TR nominales Frio calor tipo “Surrey” o similar de igual calidad y características técnicas.

- Gabinete en chapa alta resistencia.

- Compresor scroll.

- Bomba de calor.

- Bajo nivel sonoro del ventilador.

- Polea regulable.

Control remoto multifunción con display LCD. . Deben contar con repuestos de entrega inmediata.

Las Unidades Condensadoras se montarán sobre banquinas construidas con hormigón pobre. Se montarán sobre apoyos antivibratorios.

Se tendrá preferencia por equipo de marca reconocida y tayectoria en el mercado.  Debe contar con repuestos de forma inmediata.

Con la presentación de a oferta, deberán adjuntar folletos que ilustren y describan los equipos a instalar.

RENGLÓN N° 3 –

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SEPARADO PARA SALA DE ACUERDOS

El mismo podrá ser del tipo baja silueta, con las siguientes características:

Capacidad 3 TR nominales Frio calor tipo “Surrey” o similar de igual calidad y características técnicas.

- Reducidas dimensiones (menos de 30 cm de altura).

- Fácil acceso a los componentes para mantenimiento.

- Mano de serpentina modificable in situ.

- Bajo nivel de ruido.

- Instalación horizontal.

Se tendrá preferencia por equipo de marca reconocida y trayectoria en el mercado . Debe contar con repuestos de entrega inmediata.

Las Unidades Condensadoras se montarán sobre banquinas construidas con hormigón pobre. Se montarán sobre apoyos antivibratorios.

Con la presentación de a oferta, deberán adjuntar folletos que ilustren y describan los equipos a instalar.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1   Generalidades

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que, sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Los materiales, equipamiento e instalaciones deberán ajustarse a la normativa nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los entes reguladores competentes.

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso. Con antelación suficiente se presentarán muestras de todos los materiales y colores para su aprobación previa por parte de la Supervisión.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres y cualquier otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Corresponderá al adjudicatario la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos y las aprobaciones y habilitaciones que correspondan una vez concluidos éstos.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así como el retiro diario del edificio de los materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan del proceso de los trabajos.

3.2 Responsabilidad del adjudicatario

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

3.3  Personal del adjudicatario

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, de accidentes personales, según corresponda.

No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

3.4  Higiene y Seguridad

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa Seguridad aprobado por la ART cuando corresponda.

El adjudicatario realizará un cerco y vallado de seguridad del perímetro del área de trabajo, la que deberá mantener limpia y ordenada, en debidas condiciones de higiene, seguridad y transitabilidad.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

3.5 Garantía de los trabajos y provisiones

El Adjudicatario garantizará la instalación por el término de UN (1) año a partir de la recepción definitiva.

Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible al Adjudicatario, será resuelto por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios a su exclusivo cargo, siendo de su responsabilidad también la provisión de los repuestos.

3.6 Documentación a presentar

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

a) Cronograma de trabajos, memorias descriptivas, croquis de replanteo de arquitectura en escala 1.100, croquis de detalles, memorias de cálculo y cálculos de las instalaciones, para su aprobación por la Supervisión.

Planos de las instalaciones, plantas, cortes y detalles.

Marcas, detalles y características técnicas de los equipos y materiales.

Además de los planos reglamentarios, el Adjudicatario preparará todos aquellos planos de detalle que la Supervisión considere necesarios.

En todos los casos los planos deberán estar aprobados por la Supervisión antes de ejecutar los trabajos.

Serán por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno las modificaciones y la adecuación de la documentación y de las tareas a las observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y aprobación de los planos.

- A la finalización de los trabajos presentará:

Instrucciones de manejo y mantenimiento de las instalaciones.

Planos conforme a obra.

Lista de repuestos recomendados para el período de UN (1) año.

El adjudicatario deberá realizar la ingeniería de detalle de montaje, realizando los ajustes al proyecto en relación a la estructura y a los demás servicios, determinando el recorrido definitivo de conductos, cañerías, ubicación de equipos, ventiladores y demás elementos.-

Conjuntamente con la ingeniería de montaje deberá entregar los planos y los cálculos realizados para justificar las condiciones de diseño de la instalación.

Durante la ejecución de los trabajos se deberá tomar nota detallada de toda variación en los planos para poder posteriormente confeccionar un plano conforme a obra esc.1:75 con toda la información que permita la correcta operación y mantenimiento de las instalaciones.- Todos los planos se deberán entregar en archivos “.dwg” sobre soporte magnético y acompañados de dos juegos ploteados sobre papel blanco y líneas de color en escala 1:75.

Esta documentación se presentará en soporte papel y en formato digital.

b) Designación del responsable técnico.

c) Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

d) Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

3.7. Supervisión

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE SALUD.

La Supervisión deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos los trabajos.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego.

Asimismo,  durante la ejecución de los trabajos la Supervisión podrá requerir pruebas de los mismos o de los materiales provistos, las que se harán con cargo al adjudicatario.

Las comunicaciones entre la  Supervisión y el adjudicatario –notas de pedidos, ordenes de servicios y cualquier tipo de comunicación-  se consignará en un libro encuadernado, de tres hojas por folio, a proveer por el adjudicatario, el cual será foliado, sellado y rubricado por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

El libro de comunicaciones se guardará en la oficina de la Supervisión. Las comunicaciones serán cronológicamente asentadas por triplicado, no debiendo contener enmiendas ni tachaduras sin que sean debidamente salvadas; una vez firmado el original, se hará entrega al adjudicatario del duplicado. Las comunicaciones se tendrán por notificadas en la fecha en que se asienten en el libro.

Se considera que toda orden de servicio emitida por la Supervisión está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato. En caso de que el adjudicatario considerara que se exceden los términos del contrato, deberá presentar el descargo fundado que estime corresponder dentro del los TRES (3) días hábiles de notificado.

La observación del adjudicatario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella fuera reiterada.

ANEXO II

Contratación Directa  Nº 22/2017

Apertura: 02/08/2017 Hora: 14:00 hs.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe............................................................................................................... Documento......................................... en nombre y representación de la Empresa................................................................................... con domicilio legal en la calle …………………………………...Nº……………………Localidad………………………………y domicilio constituido en la calle…………………………….…..................Nº................................... Teléfono..................................Fax..................................Mail..........…………………………...……….... Nº de CUIT..................................................... y con poder  suficiente  para  obrar  en  su  nombre, según consta  en  contrato poder que  acompaña,  luego  de interiorizarse  de  las  condiciones   particulares y  técnicas que rigen la presente contratación, cotiza:

| RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA Y MODELO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SERVICIO | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN EN EL SALÓN BLANCO Y SALA DE ACUERDOS DEL SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN |  | $ | $ |
| 2 | 1 | UNIDAD | AIRE ACONDIDIONADO - CAPACIDAD 7,5 TR NOMINALES FRIO CALOR |  | $ | $ |
| 3 | 1 | UNIDAD | AIRE ACONDIDIONADO - CAPACIDAD 3 TR NOMINALES FRIO CALOR |  | $ | $ |
| TOTAL DE OFERTA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OFERTA EN LETRA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

FIRMA DEL OFERENTE

ACLARACIÓN DE FIRMA Y CARGO

(*)Se fijaran al momento de la publicidad o notificación al proveedor o cocontratante (Artículo 17 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62 - E/2016).

ANEXO III

CERTIFICADO DE VISITA

Ref. Expediente Nº 1-2002-4300006016/17-0

Contratación Directa  Nº  22/17

CERTIFICO QUE LOS SRES. __________________________________________________________ DOCUMENTO:_________________________________________________________ DE LA FIRMA: _______________________________________________________ CUIT: ______________________ REALIZARON EL DÍA _____/_____/_______ LA VISITA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES SITAS EN RAMSAY 2250, CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES,  DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES.

TELEFONO: ___________________________________ FAX: ________________________________

CORREO ELECTRONICO: _____________________________________________________________

Firma y aclaración de personal del Dpto. Infraestructura del Ministerio de Salud de la Nación

Firma y aclaración de personal del Departamento Compras y Contrataciones

Instructivo para gestionar el ALTA DE BENEFICIARIO

Para poder recibir recursos del Estado Nacional a través del sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional, los potenciales beneficiarios deberán cumplimentar los Anexos II y III (se adjuntan) para ser presentados ante la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Datos necesarios para completar los Anexos:

- Denominación Social: la que figure en los estatutos respectivos

- Situación ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - AFIP

- Número de CUIT-CUIL-CDI: el que conste en el formulario de alta de inscripción en la AFIP o constancia respectiva emitida por la misma.

- Domicilio: deberá consignarse el domicilio fiscal indicando localidad, provincia y código postal (el mismo que figura en el formulario de alta de inscripción en la AFIP o en la constancia respectiva emitida por la misma).

- Cuenta bancaria: a efectos de poder percibir los recursos del subsidio deberá declararse una cuenta bancaria, abierta en alguno de los bancos autorizados para operar consignando:

* Número de la cuenta

* Tipo de cuenta (caja de ahorro, cuenta corriente, etc.)

* Nombre completo del Banco

* Nombre y/o número de la Sucursal

Documentación necesaria para el trámite:

- Acta de designación de autoridades o Poder (por ante escribano público certificado por el correspondiente Colegio Profesional) que autorice la firma de las solicitudes y formularios a presentar.

- Fotocopia del Formulario de alta de inscripción (inicial y última modificación –si la hubiera-) en la AFIP, o constancia emitida por dicho organismo en la cual quede sentado la situación de la institución respecto de los impuestos, certificada como copia fiel del original por el representante legal del beneficiario.

- Anexos II y III:

Los formularios identificados como Anexos II y III deberán presentarse debidamente completados y en original, firmados por la persona autorizada por el Acta de Designación de Autoridades o Poder antes mencionado. El Formulario identificado como Anexo III deberá estar certificado por el Banco donde se ha radicado la cuenta declarada.

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA

Localidad (1)

SEÑOR/A

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DEL ………………………………………………….(2).

------------------------------------------------------------

El (los) que suscribe(n)............................................................................(3), en mi (nuestro) carácter de......................(4), de......................................(5), CUIT/CUIL/CDI. Nº ..................(6), autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:

| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | USO S.H. |
| --- | --- |
| NÚMERO DE CUENTA (7) |  |
| TIPO: CORRIENTE/DE AHORRO- CÓDIGO (8) |  |
| CBU DE LA CUENTA (9) |  |
| C.U.I.T./CUIL/CDI CUENTA CORRIENTE / DE AHORRO (9) |  |
| TITULARIDAD |  |
| DENOMINACIÓN |  |
| BANCO |  |
| SUCURSAL /Nº |  |
| DOMICILIO |  |

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

El beneficiario exime al ESTADO NACIONAL  de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.

………………………………………………………………………             ………………………….(10).

Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

(1)Lugar y fecha de emisión// (2)Denominación del Organismo donde se presenta// (3)Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito// (4)Carácter por el cual firma (n) (presidente, socio, propietario, etc)// (5)Razón Social/Denominación// (6)Número de C.U.I.T.o en su defecto CUIL o CDI // (7)Número de cuenta completo conforme la estructura de cuentas bancaria que opera la entidad financiera //(8)Tachar lo que no corresponda. Deberá indicarse el n{umero que identifica al tipo e cuenta (9) El CUIT, CUIL o CDI informado en (6) debe coincidir con el CUIT, CUIL o CDI de la CBU de la cuenta// (10) Firma y aclaración del beneficiario.

| BENEFICIARIOS DE PAGOS |  |  |  | No válida para cobros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN |  |  |  |  |
| Disposición 10/95 T.G.N. - 21/95 C.G.N. |  |  |  |  |
| 1) DE LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO: |  |  |  |  |
|  | Denominación: |  |  |  |
|  | C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.I.E. / Nro. Doc.: |  |  |  |
|  | C.U.I.T. del cual depende: |  |  |  |
| 2) DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: |  |  |  |  |
|  | Calle y Nro.: |  |  |  |
|  | Localidad: |  | Cód. Postal: |  |
|  | Provincia (o país): |  | Teléfono: |  |
| 3) DE LA ACTIVIDAD DEL BENEFICIARIO: |  |  |  |  |
|  | Cód. Actividad: |  | Descripción: |  |
|  | Clasificación Sectorial: |  |  |  |
| 4) DE LA CUENTA BANCARIA: |  |  |  |  |
|  | Banco: |  | Sucursal: |  |
|  | Titularidad: |  | Denominación: |  |
|  | Tipo de Cuenta: |  | Nro. De Cuenta: |  |
| Me notifico de la Resolución Nº 262/95 y de la Disposición Nº 0000/95 C.G.N. - T.G.N. |  |  |  |  |
|  |  |  | FIRMA DEL DECLARANTE |  |
| PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO |  |  |  |  |
|  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | ….../….../…… |  |
|  |  | FIRMA DEL RECEPTOR |  |  |
|  |  | SELLO DEL SERVICIO |  |  |
| APROBÓ |  | INFORMÓ |  | ARCHIVÓ |