Unidad de Energía Ininterrumpida para Centros de Datos

UPS-003

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán ser de tecnología:

X     De Doble Conversión

- De Línea Interactiva

- De Doble Conversión o de Línea Interactiva (sin preferencia)

- Rango de Potencia: (1)

| 3 KVA | 5 KVA | 6 KVA |
| --- | --- | --- |
| 8 KVA | X 10 KVA |  |

- Autonomía a plena carga no menor a:

| 6 minutos. | X 15 minutos. | 30 minutos. |
| --- | --- | --- |

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 3 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida:

- Tipo “Tomacorrientes provistos en el gabinete de la UPS” o “Borneras para conexión a distribuidor exterior” según lo permita la potencia de salida solicitada.

- El equipo deberá tener capacidad de proveer una cantidad mínima de tomacorrientes equivalentes a 1 toma de salida por cada 500VA de potencia de salida. Esto es, si la UPS tiene capacidad de entregar 10.000VA, deberá permitir la conexión a un total de 20 tomacorrientes.

- En caso de usarse borneras para conexión a distribuidor, éstas deberán tener capacidad de conectar regletas rackeables en racks estándar de 19”.

- Se deberán proveer todos los cables, regletas o accesorios para rack que sean necesarios, a fin de contar con un mínimo de:

| X 6 tomacorrientes | 12 tomacorrientes | 18 tomacorrientes |
| --- | --- | --- |

- Gabinete con conexión a tierra.

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

- Indicación del estado de carga de batería y consumo.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo, con posibilidad de ampliación de autonomía.

- Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

OPCIONALES

- Disponibilidad de todos los modelos con posibilidad de montaje en racks normalizados de 19”. En ese caso, deberá proveer las guías de soporte correspondientes.

- Compatibilidad de software con: (1)

| Solaris de Sun Microsystems | Windows 2003 Server |
| --- | --- |
| X Linux | Windows 2008 Server |
| Otros (especificar) | UNIX |

- Capacidad para cierre de múltiples servidores y/o múltiples plataformas con una sola UPS (ver punto anterior para los sistemas operativos y plataformas a soportar).

- Posibilidad de administración y control remoto mediante módem y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación).

- Capacidad para incorporar sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o buscapersonas (pager) en forma totalmente automática.

- Posibilidad de by-pass manual y automático para mínimo impacto ante reparaciones.

(1) 	Para especificar el rango de potencia deberá considerarse la sumatoria del consumo de la totalidad de los equipos conectados a la UPS más un margen de seguridad del orden de 15%.