RENGLÓN Nro 1 Y 2: MODERNIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS DOS (2) MONTACARGAS DEL PABELLÓN A Y B DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: Modernización de los DOS (2) montacargas del pabellón A y B afectados a movimientos de depósitos y personal.

Trabajos a realizar:

- Controles de Maniobra:

Se instalarán nuevos controles de Maniobra de Frecuencia Variable, marca Automac A6220V5 de última generación.

- Sistema Eléctrico de Obra:

Se instalarán nuevas líneas de alimentación de 3X380 Volt de Planta baja a Sala de máquinas desmontando todas las líneas obsoletas e instalando las protecciones de Interruptores y Guarda Motor de acuerdo a normas vigentes ISO 9001.

- Sistema Eléctrico del Montacargas:

Se procederá a desmontar todo el sistema Eléctrico obsoleto y se instalarán nuevos cableados eléctricos tanto a la parte del pasadizo como también a la cabina de carga y botonera de comando.

- Botonera de Cabina:

Se instalarán nuevas Botoneras de cabina con botones del tipo anti vandálico teniendo en cuenta que dichos equipos moverán cualquier tipo de carga y deberán tener cierta resistencia al empuje y golpes.

- Botones Exteriores de Llamada:

Se instalarán nuevas cajas de botones de llamada con frente en acero inoxidable AISI 304 con su correspondiente luz de llamada registrada.

- Motores Eléctricos:

Se procederá al desarme completo, inspección, reparación y fabricación de nuevos bujes de bronce fosforoso y rebobinado completo, desmontando todos los elementos de instalación obsoleta.

- Sistema de Paracaídas:

Se procederá a la inspección, limpieza y reparación de todos los componentes del sistema, reemplazando las partes defectuosas y vencidas por el paso del tiempo.

Posteriormente se hará una prueba operativa del funcionamiento del sistema.

- Guías y Guiadores de Cabina y Contrapeso:

Se reparará y reemplazarán todos los elementos defectuosos debiendo estos componentes estar dentro de las medidas permitidas de desgaste.

- Máquina de Tracción:

Se procederá a una inspección general y reparación de todos los componentes que no estén en condiciones.

Finalmente se montará y ajustará con nuevos lubricantes y aceites según corresponda de acuerdo a normas del fabricante.

- Sistema de Freno:

Se llevará a cabo una reparación integral del sistema de freno el cual se modernizará reemplazando su actual bobina por una nueva para el voltaje del nuevo control de maniobras.

Se instalarán nuevas zapatas de freno y se reemplazarán  elementos de ferretería que no estén en condiciones por el paso del tiempo.

- Elemento de Corte Eléctrico de Seguridad:

Se instalarán nuevos sistemas de corte de alimentación en caso que el equipo rebase los límites permitidos siendo estos cortes de suma importancia para la seguridad.

RENGLON NRO 3: ALIMENTACION DE AGUA Y DESAGÜES DE MARMITAS DEL COMEDOR DE CADETES DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN.

Objeto: Alimentar con agua de red y ejecutar desagües para las marmitas del comedor de Cadetes del CMN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALIDADES

El objetivo del trabajo es la alimentar con agua de red y ejecutar desagües para las marmitas del comedor de Cadetes del CMN a fin de optimizar los Recursos Humanos de dicho sector.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

- Ejecución de tendido de cañería de agua fría desde la red existente hasta la última marmita instalada.

- Ejecución de desagües para marmitas hasta la conexión a la red exterior.

INSTALACIÓN DE AGUA

Se deberá ejecutar una red de agua desde la conexión a la red existente, en sector cocina hasta la última marmita. Dicha instalación se colocará prolijamente a la vista dentro de cablecanal de 40x40mm. Para la planificación de la instalación, la Empresa Adjudicataria deberá prestar especial atención a la optimización y prolijidad del tendido, dadas las características del sector y de la instalación. Cabe destacar que la Empresa deberá presentar ante la Dirección de Obra un bosquejo y una memoria descriptiva, firmada por el responsable de dicha Empresa, donde se indique precisamente el tendido y las características del mismo a fin de ser aprobado por la Dirección para poder proceder a la ejecución de las mencionadas tareas. No se permitirá el inicio de los trabajos sin la presentación de dicho documento.

La calidad de la cañería a instalar será de polipropileno tricapa, unida por termofusión tipo SALADILLO HIDRO 3. Los accesorios (codos, curvas, etc) serán del mismo fabricante que la caería. Se implementarán elementos de maniobra de la cañería (válvulas esféricas) según el siguiente detalle: 1 llave de paso general al inicio de la red y una llave de paso por cada grupo de marmitas (3 grupos), a su vez, cada acometida a cada marmita contará con una llave de paso de ½” de bronce cromada y un flexible de la medida longitud necesaria a fin de poder abastecerse del servicio. Las llaves de paso se instalarán en un lugar cómodo para su accionamiento. La Empresa Adjudicataria deberá realizar todas las conexiones pertinentes para dejar la instalación en perfecto funcionamiento.

EJECUCIÓN DE DESAGÜES

Para poder desaguar las marmitas se deberán ejecutar una serie de canaletas, las cuales deberán ejecutarse siguiendo la línea de corte del solado existente. Se ejecutarán TRES (3) redes de desagües, que se conectarán a la red pluvial exterior.

Para la ejecución de las canaletas, se deberá cortar prolijamente el solado y en todo momento se mantendrá el paralelismo con los muros contiguos. La profundidad será la mínima indispensable en el inicio y se respetará una pendiente de 1:100 como mínimo. La base se ejecutará con media caña de PVC de ø110mm. Las derivaciones desde las marmitas se ejecutarán en cañería de PVC de ø40mm. Deberán contar con un marco perimetral en hierro ángulo. Por cada marmita se colocarán rejas, en correspondencia con la canaleta y en los sectores donde el tendido no reciba desagües se colocará una tapa ciega de acero inoxidable. La culminación de la instalación se hará mediante la instalación de una pileta de patio con sifón y tapa ciega de acero inoxidable a fin de evitar el ingreso de olores provenientes de la cañería exterior. La Empresa Adjudicataria deberá a su vez realizar todos los trabajos necesarios para conectarse a la boca de registro exterior.

La Empresa deberá presentar ante la Dirección de Obra un bosquejo y una memoria descriptiva, firmada por el responsable de dicha Empresa, donde se indique precisamente el tendido y las características y detalle constructivo de las canaletas a fin de ser aprobado por la Dirección para poder proceder a la ejecución de las mencionadas tareas. No se permitirá el inicio de los trabajos sin la presentación de dicho documento.

PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 4: RECABLEADO ELÉCTRICO EN EL SECTOR DE LA BIBLIOTECA - EDIFICIO NRO 02.

Objeto: Recableado integral y reemplazo de luminarias de la instalación eléctrica en el sector Biblioteca del Edificio Nro 02 y ejecución de sala de encriptación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El objetivo del trabajo es la remodelación de la instalación eléctrica y el reemplazo de luminarias de la Biblioteca a fin de ofrecer las condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad para el personal usuario.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

- Reemplazo del ramal alimentador desde el tablero ubicado en la planta inferior,  por cable del tipo Sintenax de la sección dada de acuerdo al cálculo de potencia ejecutado por el Adjudicatario, utilizando bornera de la sección adecuada. Dicho pasaje del conductal se hará por cañerías existentes. No se permitirá en ningún caso el pasaje de cables a la vista en secores donde se afecte a la estética del edificio. El Adjudicatario deberá tener en cuenta dicho criterio para la totalidad de la obra.

- Retiro de la totalidad de cables y cablecanales existentes, exceptuando la línea estabilizada que en la actualidad se encuentra debajo del piso de madera, en cuyo caso, la Empresa Adjudicataria deberá reemplazar los tomas y colocar en el piso puestos de PC, que estarán  formados por periscopios de PVC antiflama, para tensión, datos y telefonía en donde sea indicado por la Dirección de Obra (piso o pared). Deberán contar con 3 (tres) módulos para tensión y 1 (uno) para datos. Color blanco.

- Recableado del circuito de iluminación (aproximadamente 60 bocas) y reconexión de los artefactos lumínicos donde corresponda y provisión colocación o recolocación de 60 artefactos de iluminación (aproximadamente), los cuales se detallarán a continuación. Cabe destacar que en la actualidad existe una cantidad menor de bocas, razón por la cual se busca incrementar la capacidad lumínica.  En los sectores donde existan, se  reconectarán los ventiladores de techo existentes.

- Se aumenterá en un 30% la cantidad de bocas de tomas, a su vez, se deberá realizar la correspondiente redistribución de los mismos teniendo en cuenta las indicaciones del personal que cumple sus funciones en dicho sector. Para los casos de los tomas que estén detrás de muebles o estanterías, los mismos se reubicarán donde se les pueda dar utilidad de uso.

- No se permitirá el pasaje de cables y cablecanales detrás de bibliotecas, muebles fijos, etc. Toda la instalación será visible y de fácil acceso para futuro mantenimiento.

- Reemplazo de artefactos de iluminación de pupitres de estudio por tubos led, incluso provisión y colocación de DOS (2) tomas por cada pupitre.

- Ejecución de tendido para usos especiales (Aire Acondicionado y Calefactores).

- Se utilizará la misma línea estabilizada existente.

- Ejecución de un tablero general para la totalidad de la instalación dentro de la biblioteca y CUATRO (4) tableros seccionales para el comando de los distintos sectores dentro de la mencionada biblioteca. La ubicación de los mismos se definirá en obra, teniendo en cuenta las orientaciones del personal de mantenimiento del CMN.

- Toda la iluminación a instalar será LED.

- La instalación se conducirá mediante cablecanal antiflama y antiapertura. La Empresa Adjudicataria tomará los recaudos necesarios para su correcta y prolija instalación, debiendo estar perfectamente aplomados y las bifurcaciones serán perfectamente ortogonales entre si. Para la conexión entre tramos de cablecanal se utilizaran las correspondientes piezas y accesorios para brindar un prolijo acabado.

Los trabajos previamente mencionados se encuentran comprendidos en los locales Nro 54 a 59 y  63 (según Plano de Inventario).

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES

El adjudicatario deberá realizar la presentación del anteproyecto propuesto ante la Dirección de Obra del Colegio Militar de La Nación, Presentando planos detallados con la ubicación de bocas, circuitos, etc, cálculo de potencia total, cálculo de sección de conductores y modelos y calidades de materiales a utilizar, los cuales contarán sin excepción con sello IRAM y respetarán las normas exigidas por el Ente Regulador de energía eléctrica de la zona y para poder obtener el permiso, de la Dirección de Obra, para dar iniciación a los trabajos detallados en la presente Especificación Técnica.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

Materiales:

      - Conductores

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías o cablecanal, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

En la entrada del edificio, los conductores serán alojados en caños de hierro galvanizado, hasta la caja de acometida, de acuerdo a lo indicado en el reglamento, a fin de permitir su remoción sin proceder a la rotura de las construcciones.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

        - Líneas seccionales.	2,5 mm²

        - Líneas de circuitos para usos generales 	1,5 mm²

        - Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero ………....	   2,5 mm²

        - Derivación y retorno a los interruptores de efecto 	1 mm²

        - Línea de tomas 	2,5 mm²

      - Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple.

Se deberán reemplazar todas las llaves de efecto existentes por llaves del tipo de embutir de la mejor calidad, para los casos que lo requiera, y llaves dentro de cablecanal para los sectores donde así lo demande. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

      - Tablero

Será metálico, construido en chapa Nro 16 BWG, con accesos estampados para caños con tapa calada atornillada y soporte graduable, de 100 mm de profundidad, con puerta abisagrada y traba. Estará terminado con desoxidante, antióxido y pintura horneada. Los soportes para protectores, tornillos, tuercas y arandelas serán galvanizados.

Cada interruptor estará identificado mediante un tarjetero o leyenda plástica grabada, según muestras que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva. Los interruptores a utilizar en el tablero serán del tipo termomagnético, según Norma IRAM 2169.

El interruptor diferencial estará destinado a complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la instalación, a partir de una corriente de falla a tierra.

Se ejecutarán a la vez tableros seccionales que comandarán los distintos sectores. Para determinar la cantidad de circuitos necesarios se tendrán en cuenta los existentes y en los locales donde se duplique la iluminación, se ejecutarán dos circuitos de iluminación. Los tableros seccionales existentes se reemplazarán.

Cabe destacar que el tablero de comando a proveer e instalar se colocará en un lugar seguro y de cómodo y rápido acceso para el personal que revista en el sector. Deberá estar debidamente señalizado.

      - Puesta a tierra de la instalación

La puesta a tierra de la instalación se conectará a la tierra existente del edificio.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

      - Cable canal, puestos para Pc y accesorios

Los cablecanales a utilizar para el pase del tendido de conductores y datos, deberán ser de PVC antiflama, tipo Hellermann Tyton, de  60 x 40 mm, con sistemas de encastre antiaperturas. La medida mínima para derivaciones será de 40x16mm. Deberá facilitar la separación interna de las diferentes redes en todo el recorrido e incluir todos los accesorios. Color blanco. Los tramos verticales (bajadas y subidas) deberán ser de menor sección y conformar un ángulo de 90 grados con el cablecanal principal. Para los casos donde se requiera pasar la instalación por piso, los cablecanales serán tipo Roker Pisocanal 48x13 mm.

En todos los locales donde existan instalaciones para aire acondicionado, se deberán realizar las subidas en cablecanal de menor sección. La alimentación a dichos equipos se realizará mediante un toma corriente y su correspondiente llave de protección térmica, la cuál se encontrará alojada en caja plástica con tapa transparente.

Los tomacorrientes de uso general irán instalados debajo del cablecanal y a una altura de 50 cm sobre nivel de piso terminado. Se deberán colocar como minino igual cantidad de tomcorrientes a la existente, de las características mencionadas, donde, por cuestiones de practicidad se requiera, se deberá incrementar la cantidad de los mismos.

Los puestos para PC estarán formados por periscopios de PVC antiflama, para tensión, datos y telefonía en donde sea indicado por la Dirección de Obra (piso o pared). Deberán contar con 3 (tres) módulos para tensión y 1 (uno) para datos. Color blanco. Dichos puestos irán, respetando las cantidades de PC existentes en el local Nro 57, salvo en el sector de guardado de libros, que se colocarán 2 puestos de trabajo, en el local Nro 56 se colocarán 5 puestos de trabajo, en el local Nro 58 2 puestos de trabajo, en el local Nro 59, 4 puestos de trabajo, en el local Nro 63, 4 puestos de trabajo y en el local Nro

      - Artefactos de iluminación

Se tendrá en cuenta el siguiente detalle:

Para lo locales 54, 55, 57 y 58 se deberán duplicar la cantidad de artefactos de iluminación utilizando artefactos de similares características a los existentes. En caso de no conseguir en mercado, se utilizará el criterio de agrupar por tipos (existentes y nuevos en distintos locales). Se redistribuirán teniendo en cuenta que los mismos deberán quedar instalados equidistantes entre sí. Se alimentarán de las mismas bocas de iluminación embutidas, pero se colocará cablecanal en el cielorraso para realizar prolijamente la redistribución. Asimismo, en el local Nro 58, en el sector de mostrador.

Se reemplazaran los artefactos de iluminación en oficinas y en los pasillos. En los locales donde, por razones constructivas o estéticas no puedan colocarse artefactos similares a los existentes, se opatará por listones modulares LED, tipo Tagliani de 2x36 W para colgar desde losa.

La disposición de los nuevos artefactos deberá ser prolija y equidistante entre si y deberá asegurarse la correcta, pareja y suficiente iluminación sobre totalidad de locales.

La altura de los artefactos sobre nivel de piso terminado se definirá en obra.

Para el resto de los locales a intervenir se deberá proveer y colocar artefactos similares a los de los locales anteriormente descriptos y se aumentará en un 50% la iluminación de los mismos.

En el caso del sector biblioteca propiamente dicho, los artefactos se centrarán en los pasillos entre los muebles.

      - Pupitres de estudio

Se reemplazará el sistema de iluminación de la totalidad de los pupitres de madera. Se deberán reemplazar por tubos LED. Para la ejecución del trabajo se deberá prestar especial atención a la prolijidad dado que dichos muebles forman parte del patrimonio histórico del CMN, por tal motivo, no se permitirá, bajo ningún punto de vista, la alteración morfológica de los mismos.

A cada pupitre se le deberá proveer y colocar un toma doble, el cual irá conectado a la línea estabilizada. El lugar específico se definirá en obra.

      - Luz de emergencia

Si instalará un sistema de luz de emergencia con corte de corriente en cada local intervenido, marcando las salidas, con su correspondiente cartel verde indicador con la leyenda “SALIDA”, cuyo encendido se producirá automáticamente si se cortara el servicio.

La iluminación que proporcionarán las luces de emergencia deberá prolongarse por un período no menor a tres horas.

La alimentación de las mismas se ejecutará en cablecanal a instalar.

PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 40 (CUARENTA) días corridos, a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 5: REPARACIÓN PARCIAL DE DESAGÜES PLUVIALES DEL PATIO DE HONOR Y REPARACIONES PARCIALES DE LA PELUQUERÍA Y CAFETERÍA DEL EDIFICIO NRO 2 DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: El objetivo de los trabajos es la reparación de los desagües pluviales del Patio de Honor, incluso reparaciones de los cielorrasos afectados y revisión integral de la cubierta de techos para detectar filtraciones. Asimismo se realizarán reparaciones parciales en la peluquería y la cafetería, todos los trabajos pertenecientes al Edificio Nro 2  del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad para el personal y salvaguardar el patrimonio del Estado Nacional.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Cubierta sobre Patio de Honor:

    - Revisión de la cubierta de chapa existente sobre Patio de Honor, a fin de visualizar  y reparar, en caso de ser necesario, posibles filtraciones,  en sectores donde se detecte que elementos estructurales, de clavado o sujeción  se encuentren podridos o en mal estado, el Adjudicatario deberá realizar las tareas pertinentes para el reemplazo de dichos elementos.

    - Previo a la ejecución del reemplazo de las canaletas, el Adjudicatario deberá tener en cuenta las condiciones climáticas en la planificación de las tareas, asimismo, dicha planificación deberá tener en cuenta que el trabajo se dividirá en CUATRO (4) etapas (una por cada lateral), debiendo, de esta manera, empezar y terminar de a un lateral antes de comenzar el siguiente.

    - Se deberá retirar la totalidad de las zinguerías perimetrales del Patio de Honor, aproximadamente 160ml. En caso que las tareas de remoción de zinguerías afecte las cornisas o se vea imposibilitado por otros factores de índole estructural o estético, se deberá colocar la zinguería nueva sobre la actual, para lo cual se deberán fabricar canaletas a medida, de manera tal de asegurar el perfecto encastre sobre la existente.  El calce de la misma, en su parte superior, deberá sobrepasar a la existente, para lo cual se deberán  (se deberán remover mínimamente tres hileras de tejas para calzar la nueva canaleta sobre la existente). La disminución de la sección de la canaleta será el mínimo indispensable. Los embudos nuevos irán ubicados en el mismo lugar que los actuales.  Asimismo, dicha decisión será exclusiva del Director de Obra del CMN.

    - Se deberá prestar especial atención a la correcta colocación de la zinguería sobrepasando la primer clavadera de la chapa  de zinc de la cubierta, para lo cual, se deberá desclavar la misma para la posterior colocación de la mencionada zinguería. No se permitirá bajo ningún punto de vista el uso de clavos para la sujeción de la chapa, se deberán utilizar tornillos con sus correspondientes arandelas de goma para aislación hidrófuga.

    - Las canaletas irán debidamente solapadas y las mismas irán soldadas en todos sus encuentros con embudos y uniones entre sí.

    - Las canaletas deberán, en todos los casos, solapar la cornisa, de manera tal de evitar futuras filtraciones. Asimismo, en los sectores que requiera, se deberán empotrar y recubrir con material hidrófugo.

    - Una vez colocadas las canaletas, se procederá a pintar la totalidad de las mismas con TRES (3) manos de membrana líquida.

    - En el cielorraso del Patio de Honor se deberán realizar las reparaciones que sean congruentes con los desagües pluviales a reparar y reemplazar. En los sectores donde se evidencie desprendimiento de material o se encuentre aglobado, se procederá al rasqueteo y posterior arreglo de dichos sectores, teniendo en cuenta que la terminación deberá ser similar a la existente. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de las molduras de yeso. No se permitirán ningún tipo de trabajos sin la previa autorización de la Dirección de Obras. Se pintará la totalidad de las molduras congruentes con los desagües y en los sectores previamente mencionados, donde deban realizarse reparaciones, se escaneará la pintura existente y se preparará el color para cubrir dichos arreglos.

  - Peluquería:

    - Se deberá retirar el aire acondicionado de pared existente, el cual será entregado a la Dirección de Obras, y se procederá al relleno del vano mediante mampostería de ladrillos comunes, revocado en ambas caras (cara exterior contará con la correspondiente aislación hidrófuga). La terminación del revoque será similar al existente en ambas caras.

    - Se deberá proveer y colocar un aire acondicionado de 3.000 frigorías, frío/calor, tipo Whirlpool Frío/calor - 3000 Fg - Wb230ab. La ubicación de la unidad condensadora se verificará en obra.

    - Se deberá retirar la carpintería (puerta) exterior y reemplazarla por una puerta y marco de aluminio de alta prestación tipo Modena con vidrio desde marco superior hasta el picaporte. Contará con sus correspondientes herrajes y cerradura con llave de seguridad. Se deberán reparar los revoques y piso que resultasen afectados por las tareas de remosión y colocación. El cierre de la carpintería será hermético.

    - Se reparará la carpintería (ventana) existente, debiendo el Adjudicatario realizar todas las tareas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Asimismo, se le removerá la totalidad de la pintura, se verificarán las soldaduras y los hierros y en caso de ser necesario, se procederá al reemplazo de aquellos hierros o piezas o vidrios en mal estado. Una vez realizados dichos trabajos, se pintará con una mano de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético brillante tipo Alba.

    - Se reemplazará la pileta de lavar existente por un lavatorio con pie tipo Roca Mónaco, con su correspondiente grifería tipo FV Allegro. Se deberá también reparar el desagüe de dicha pileta.

    - Una vez ejecutados los trabajos, se porcederá al pintado completo del local (cielorraso y muros interiores)  con  pintura al latex tipo Albalatex. Previo al pintado se deberá rasquetear y lijar la superficie, se enduirá completamente y se pintará con una mano de fijador.

  - Cafetería:

    - Demolición de revestimiento (azulejos) existentes.

    - Demolición de revoques bajo revestimiento.

    - Retiro de mesada existente.

    - Ejecución de revoque bajo revestimiento

    - Provisión y colocación de cerámica de 40x40 tipo Cortines Ciment color arena hasta 2,00m de altura en todo el perímetro del local. Se terminará en la parte superior con media caña de acero tipo Atrim.

    - Provisión y colocación de mesada de granito gris mara de 0,60m de ancho, reemplazando la actual de madera. La misma conformará una “L”. Se deberá preveer también el traforo para la pileta de lavar.

    - Se proveerá y colocará una pileta de lavar, unida perfectamente a la mesada mediante pegamentos especiales, tipo Mi Pileta de 27x37x15 de acero inoxidable. Contará con su correspondiente sifón y conexión al desagüe existente.

    - Se proveerá y colocará grifería tipo FV Arizona monocomando.

    - Se deberá pintar la totalidad del local, incluso la puerta del tablero, la cual se ajustará y alineará. Los muros se pintarán con latex, teniendo en cuenta las premisas esgrimidas en la descripción de la peluquería. Los marcos, la puerta (interior) y las puertas y marcos del tablero, se pintarán con esmalte sintético satinado color blanco.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 40 (CUARENTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 6: REMODELACIÓN DE LOCAL SANITARIO PERTENECIENTE A LA SALA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: Remodelación integral del local sanitario perteneciente a la sala de profesores de Educación Física, sito en el Edificio Nro 3, planta baja, Pabellón deportes, del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad y bienestar para el personal Docente.

Se ejecutarán DOS (2) locales sanitarios en el actual local masculino, que serán UNO (1) femenino y UNO (1) Masculino. La superficie total de ambos tiene un total aproximado de 13,50m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Demolición de mampostería y apertura de vanos

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios y primarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de la totalidad de carpinterías excepto la ventana exterior.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán ejecutar tabiques de 10cm de espesor con ladrillos cerámicos de 8x18x33cm, para ejecutar UN (1) local de retrete, todo de acuerdo al plano de referencia. La altura del mismo será de 2,00m.

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán TRES (3) hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua, color Terracota. El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las TRES (3) hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 10mm como guarda y separación para las siguientes DOS (2) hiladas de cerámica tipo Cortines lína Aconcagua color Marfil . Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°).

    - Se deberá proveer y colocar DOS espejos (para sanitario hombre y mujer) de 80cm de alto y del largo de la mesada, el cual contará con sus bordes biselados y el contorno estará constituído por el mismo guardacantos metálico que se utiliza de terminación para el resto del baño.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - Se deberá proveer y colocar DOS (2) puertas tipo P1/0.70, de 0,70mx2,00m, tipo Oblack, placa, enchapada en pino, con interior nido de abeja,  con marco de chapa BWG Nro 18 y sus herrajes completos en bronce. Se pintarán los marcos y puerta  con esmalte sintético satinado color blanco, previo masillado y lijado para dejar la superficie en perfectas condiciones.

    - Se deberá proveer y colocar UNA (1) puertas tipo P2/0.60 de 0,60mx1,50m, tipo Oblack, placa, de mdf, con interior nido de abeja,  con marco de chapa BWG Nro 18 y sus herrajes completos en bronce cromado con la leyenda “ocupado, desocupado”. Se pintarán los marcos y puerta  con esmalte sintético satinado color blanco, previo masillado y lijado para dejar la superficie en perfectas condiciones.

    - La ventana se masillará, lijará y ajustará, y se pintará con dos a tres manos de con esmalte sintético color blanco satinado. El Adjudicatario deberá contemplar el reemplazo de vidrios en caso de ser necesario.

    - Se deberá ejecutar un cielorraso de placas de roca de yeso, tipo Durlock, desmontable de 40x40.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 10x10.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local. Asimismo, para la provisión de agua caliente, se deberá proveer y colocar un termotanque eléctrico de 85L tipo Saiar, en sector a definir en obra. Dicho termotanque deberá contar con su correspondiente llave térmica de corte y llave de paso en la entrada de agua fría para corte de agua.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoro: 2 Inodoros con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con su correspondiente asiento de madera, tapa y accesorios completos.

  - Lavabos: Se deberán proveer y colocar DOS (2) bachas tipo Ferrum Congreso, de loza blanca y DOS (2) mesadas de granito gris mara con su correspondiente zócalo y bordes biselados, la medirá será la del plano de referencia. Contarán con grifería tipo FV Allegro para agua fría y caliente.

  - Mingitorios: Se deberá proveer y colocar UN (1) mingitorio tipo Ferrum Tría, con su correspondiente grifería tipo FV Pressmatic. También se proveerá y colocará UN (1) separador de mingitorio de granito gris mara.

  - Accesorios: (todos los accesorios serán tipo FV de la línea Allegro) 2 portarrollos con rodillo, 2 percheros, 4 toalleros y 4 jaboneras.

  - Duchas: Se deberán proveer y colocar DOS (2) platos de ducha de 80x80cm tipo ROCA de chapa enlozada, con su correspondiente grifería tipo FV Allegro con transferencia y sopapa de bronce cromado.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. En caso de estar en buen estado de conservación, se reutilizarán las cañerías y bocas de iluminación existentes.

  - Se deberá ejecutar un tablero eléctrico en el exterior del local sanitario, el cual contará con su correspondiente llave térmica y disyuntor.

  - El local sanitario deberá contar con CINCO (5) artefactos de iluminación tipo Tagliani, TRES (3) plafones para el centro y DOS (2) apliques sobre los espejos. Asimismo, contará con dos teclas de corte y un toma sobre el lavatorio tipo SICA color blanco.

  - Se deberá proveer y colocar un termotanque eléctrico de 85L tipo Saiar para alimentar ambos sanitarios.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 40 (CUARENTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 7: REMODELACIÓN DE LOCAL SANITARIO PERTENECIENTE AL CIBE  Y SECCIÓN HÍPICA DE CABALLERÍA DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

SANITARIO CIBE:

Objeto: Remodelación integral del local sanitario perteneciente al ADITAC de Caballería, sito en el Edificio Nro 23, del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad para el personal.

El local sanitario cuenta con una superficie total aproximada de 7,80m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de las mamparas y tabiques de melanina existentes.

    - Retiro de la totalidad de carpinterías excepto la ventana exterior.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán TRES (3) hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua, color Terracota. El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las TRES (3) hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 10mm como guarda y separación para las siguientes DOS (2) hiladas de cerámica tipo Cortines lína Aconcagua color Marfil . Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°).

    - Se deberá proveer y colocar un espejo de 80cm de ancho y del largo de la mesada, el cual contará con sus bordes biselados y el contorno estará constituído por el mismo guardacantos metálico que se utiliza de terminación para el resto del baño.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - La ventana y puertas se masillarán, lijarán y ajustarán, y se pintarán con dos a tres manos de con esmalte sintético color blanco satinado. El Adjudicatario deberá contemplar el reemplazo de vidrios en caso de ser necesario.

    - El cieloraso se pintarán con pintura látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 10x10.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoro: 1 Inodoros con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con su correspondiente asiento de madera, tapa y accesorios completos.

  - Lavabos: Se deberán proveer y colocar UNA (1) bacha tipo Ferrum Congreso, de loza blanca y una mesada de granito gris mara con su correspondiente zócalo y bordes biselados, la cual caberá en el ancho de los tabiques donde se emplazará. Contarán con grifería tipo FV Pressmatic para agua fría.

  - Mingitorios: Se deberán proveer y colocar DOS (2) mingitorios tipo Ferrum Tría, con su correspondiente grifería tipo FV Pressmatic. También se proveerán y colocará UN (1) separadores de mingitorios de granito gris mara.

  - Accesorios: (todos los accesorios serán tipo FV de la línea Allegro) 1 portarrollos con rodillo, 2 percheros, 1 toallero y 1 jaboneras.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. En caso de estar en buen estado de conservación, se reutilizarán las cañerías y bocas de iluminación existentes.

  - Se deberá ejecutar un tablero eléctrico en el exterior del local sanitario, el cual contará con su correspondiente llave térmica y disyuntor.

  - El local sanitario deberá contar con DOS (2) artefactos de iluminación tipo Tagliani, un plafón para el centro y un aplique sobre el espejo. Asimismo, contará con dos teclas de corte y un toma sobre el lavatorio tipo SICA color blanco.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

SANITARIO  SECCIÓN HÍPICA:

Objeto: Remodelación integral del local sanitario de la habitación del Oficial de Semana de la Sección Hípica, sito en el Edificio Nro 12 del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad y habitabilidad para el personal.

El local sanitario cuenta con una superficie total aproximada de 3m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán TRES (3) hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua, color Terracota. El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las TRES (3) hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 10mm como guarda y separación para las siguientes DOS (2) hiladas de cerámica tipo Cortines lína Aconcagua color Marfil . Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°). En el sector Ducha, se colocará una hilera más bordeando las tres paredes perimetrales.

    - Se deberá proveer y colocar un espejo de 80x80 en coincidencia con el lavatorio, el cual contará con sus bordes biselados y el contorno estará constituído por el mismo guardacantos metálico que se utiliza de terminación para el resto del baño.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - La Puerta de acceso al local sanitario se masillará, lijará y ajustará, previo al pintado con esmalte sintético color blanco satinado, al igual que los marcos, misma tarea se realizará para el ventiluz, a su vez, en caso de ser necesario, se deberán reemplazar los vidrios (por rotura o falta de uniformidad).

    - El cieloraso se pintarán con pintura látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 10x10.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local. Asimismo, para la provisión de agua caliente, se deberá proveer y colocar un termotanque eléctrico de 55L tipo Saiar, en sector a definir en obra. Dicho termotanque deberá contar con su correspondiente llave térmica de corte y llave de paso en la entrada de agua fría para corte de agua.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoro: 1 Inodoro con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con su correspondiente asiento de madera, tapa y accesorios completos.

  - Lavabo: Se deberán proveer y colocar UN (1) lavatorio con pie tipo Roca Mónaco, el cual contará con grifería tipo FV Allegro.

  - Accesorios: 1 portarrollo con rodillo y un perchero, 1 toallero y 2 jaboneras (ducha y lavabo).

  - Para el sector ducha, se deberá ejecutar un tabique de una hilada de ladrillo de 8x18x33 de altura, revocada y revestida en las TRES (3) caras, con su correspondientes tapacantos metálicos. Contará con sopapa cromada y grifería con transferencia y flor tipo FV Allegro.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. En caso de estar en buen estado de conservación, se reutilizarán las cañerías y bocas de iluminación existentes.

  - Se deberá ejecutar un tablero eléctrico en el exterior del local sanitario, el cual contará con su correspondiente llave térmica y disyuntor.

  - El local sanitario deberá contar con DOS (2) artefactos de iluminación tipo Tagliani, un plafón para el centro y un aplique sobre el espejo. Asimismo, contará con una dos teclas de corte y un toma sobre el lavatorio tipo SICA color blanco.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero: 2,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 8: EJECUCIÓN DE LOCAL SANITARIO EN EL PARQUE DE INGENIEROS DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: Ejecución de local sanitario en el Parque de Ingenieros, planta alta, del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad y bienestar para el personal de Cadetes.

El local contará con una superficie aproximada de  10m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Retiro de carpinterías (puerta).

    - Demolición de Revoques en mal estado.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán ejecutar tabiques de 10cm de espesor con ladrillos cerámicos de 8x18x33cm, para ejecutar DOS (2) locales de retrete y la división para hombres y mujeres, todo de acuerdo al plano de referencia.

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Ejecución de contrapiso sanitario de altura suficiente para el pasaje de cañerías de desagüe y carpeta hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán TRES (3) hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua, color Terracota. El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las TRES (3) hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 10mm como guarda y separación para las siguientes DOS (2) hiladas de cerámica tipo Cortines lína Aconcagua color Marfil . Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°).

    - Se deberá proveer y colocar DOS espejos (para sanitario hombre y mujer) de 80cm de alto y del largo de la mesada, el cual contará con sus bordes biselados y el contorno estará constituído por el mismo guardacantos metálico que se utiliza de terminación para el resto del baño.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - Se deberá proveer y colocar DOS (2) puertas tipo P1/0.70, de 0,70mx2,00m, tipo Oblack, placa, enchapada en pino, con interior nido de abeja,  con marco de chapa BWG Nro 18 y sus herrajes completos en bronce. Se pintarán los marcos y puerta  con esmalte sintético satinado color blanco, previo masillado y lijado para dejar la superficie en perfectas condiciones.

    - Se deberán proveer y colocar DOS (2) puertas tipo P2/0.60 de 0,60mx1,50m, tipo Oblack, placa, de mdf, con interior nido de abeja,  con marco de chapa BWG Nro 18 y sus herrajes completos en bronce cromado con la leyenda “ocupado, desocupado”. Se pintarán los marcos y puerta  con esmalte sintético satinado color blanco, previo masillado y lijado para dejar la superficie en perfectas condiciones.

    - La ventana se masillará, lijará y ajustará, y se pintará con dos a tres manos de con esmalte sintético color blanco satinado. El Adjudicatario deberá contemplar el reemplazo de vidrios en caso de ser necesario.

    - Se ejecutará un cielorraso de placa de roca de yeso desmontable de 40x40.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 10x10.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoro: 2 Inodoros con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con su correspondiente asiento de madera, tapa y accesorios completos.

  - Lavabos: Se deberán proveer y colocar DOS (2) bachas tipo Ferrum Congreso, de loza blanca y DOS (2) mesadas de granito gris mara con su correspondiente zócalo y bordes biselados, la medirá será la del plano de referencia. Contarán con grifería tipo FV Allegro para agua fría y caliente.

  - Mingitorios: Se deberá proveer y colocar UN (1) mingitorio tipo Ferrum Tría, con su correspondiente grifería tipo FV Pressmatic. También se proveerá y colocará UN (1) separador de mingitorio de granito gris mara.

  - Accesorios: (todos los accesorios serán tipo FV de la línea Allegro) 2 portarrollos con rodillo, 2 percheros, 2 toalleros y 2 jaboneras.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. En caso de estar en buen estado de conservación, se reutilizarán las cañerías y bocas de iluminación existentes.

  - Se deberá ejecutar un tablero eléctrico en el exterior del local sanitario, el cual contará con su correspondiente llave térmica y disyuntor.

  - El local sanitario deberá contar con CINCO (5) artefactos de iluminación tipo Tagliani, TRES (3) plafones para el centro y DOS (2) apliques sobre los espejos. Asimismo, contará con dos teclas de corte y un toma sobre el lavatorio tipo SICA color blanco.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 40 (CUARENTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 9: Reparación parcial de desagües pluviales y cielorrasos pertenecientes al Edificio Nro 4 del Colegio Militar de la Nación

Objeto: El objetivo de los trabajos es la reparación de los desagües pluviales y los cielorrasos de los locales Nro 79, 80, 81 y 82, del Edificio Nro 4  del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad para el personal y salvaguardar el patrimonio del Estado Nacional.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Reparación de desagües pluviales (zinguería) y cubierta:

    - Revisión de la cubierta de tejas existente (faldón en congruencia con los locales a reparar) , a fin de visualizar  y reparar, en caso de ser necesario, posibles filtraciones. En sectores donde se detecten tejas rotas, desencastradas o en mal estado, se procederá al reemplazo de las mismas. Asimismo, se retirará, si hubiere, vegetación y cualquier tipo de elemento que obstaculice el normal escurrimiento del agua.

    - Previo a la ejecución del reemplazo de las canaletas, el Adjudicatario deberá tener en cuenta las condiciones climáticas en la planificación de las tareas.

    - Se deberá retirar la totalidad de las zinguerías pertenecientes a dicho sector y en congruencia con los locales mencionados. La longitud aproximada es de 20m. En caso que las tareas de remoción de zinguerías afecte las cornisas o se vea imposibilitado por otros factores de índole estructural o estético, se deberá colocar la zinguería nueva sobre la actual, para lo cual se deberán fabricar canaletas a medida, de manera tal de asegurar el perfecto encastre sobre la existente.  El calce de la misma, en su parte superior, deberá sobrepasar a la existente, para lo cual se deberán  (se deberán remover mínimamente tres hileras de tejas para calzar la nueva canaleta sobre la existente). La disminución de la sección de la canaleta será el mínimo indispensable. Los embudos nuevos irán ubicados en el mismo lugar que los actuales.  Asimismo, dicha decisión será exclusiva del Director de Obra del CMN.

    - Se deberá prestar especial atención a la correcta colocación de la zinguería sobrepasando la tercer fila de tejas (por debajo de las mismas).

    - Se deberán reconstruir las cornisas ejecutando un ravestimiento que consistirá en revoque simil piedra, similar al existente. No se alterará la fachada del patio interior. Para unificar la vista, previo a la reconstrucción del revoque, se deberán hidrolavar las cornisas.

    - Las canaletas irán debidamente solapadas y las mismas irán soldadas en todos sus encuentros con embudos y uniones entre sí.

    - Las canaletas deberán, en todos los casos, solapar la cornisa, de manera tal de evitar futuras filtraciones. Asimismo, en los sectores que requiera, se deberán empotrar y recubrir con material hidrófugo.

    - Una vez colocadas las canaletas, se procederá a pintar la totalidad de las mismas con TRES (3) manos de membrana líquida.

    - En los cielorrasos de los mencionados locales, deberán realizar las reparaciones pertinentes que consistirán en rasqueteo  en los sectores donde se evidencie desprendimiento de material o se encuentre aglobado y posterior arreglo de los mismos, teniendo en cuenta que la terminación deberá ser similar a la existente. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de las molduras de yeso. No se permitirán ningún tipo de trabajos sin la previa autorización de la Dirección de Obras. Se pintarán la totalidad de cielorrasos y molduras con látex tipo Albalatex Cielorrasos color blanco.

    - Los muros se rasquetearán y se retirarán y reconstruirán los revoques afectados, a continuación, se enduirá la totalidad de la superficie. Una vez realizadas dichas tareas, se pintará con latex tipo albalatex, de color a definir en obra.

    - Las carpinterías existentes (puertas, ventanas y percianas del sector) se lijarán y removerá la totalidad de la pintura existente. Se ajustarán y se repondrán todos los herrajes o materiales faltantes y se pintarán con esmalte sintético o barniz, según corresponda. Cabe destacar que deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 40 (CUARENTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO 10: CONFECCION Y COLOCACION DE LOS APELLIDOS Y NOMBRES DEL PERSONAL DE LA PROMOCION 147º EN LA COLUMNA ASIGNADA EN EL PATIO INTERIOR DEL INSTITUTO

- Retiro de Muestra del tipo y formato de letra y las características del material  para la confección de las listas y títulos solicitados.

- Incluye la mano de obra de instalación de acuerdo al orden y lugar a determinar por el Instituto en su oportunidad.

- Detalles y Títulos a Incluir:

a. Torreón del CMN – Según muestra. CANTIDAD: DOS (2)

b. Títulos de:

1)  AÑO 2017

2) PROMOCIÓN 147

3) CUERPO COMANDO

4) ARSENALES

5) INTENDENCIA

6) ENFERMERIA PROFESIONAL

7) CUERPO PROFESIONAL

8) MAESTRO DE BANDA

9) EXTRANJEROS

- Ilustraciones modelos

- Lista de los Apellidos e iniciales a confeccionar:

| CUERPO COMANDO |
| --- |
| ACOSTA | B.D. |
| AGLIODO | A. |
| AGUAYO MAMANI | I.P. |
| AGUILAR | E.L. |
| AGUSTINI | M.J. |
| AIMA | C.J. |
| ALCOBA BURGOS | C.F. |
| ALIENDE | O.E. |
| ALLEGRI | J.T.M. |
| AMARILLA | F. |
| ANGELINI | S.N. |
| ARAMAYO | C.A. |
| ARANDA | G.T. |
| ARCE ALCORTA | F.J. |
| ARELLANO | B.N. |
| BALTAZAR | G.W.R. |
| BEDETTI | P.I. |
| BERNARDI | F.A. |
| BORGHI PONTI | F. |
| CABALLERO | J.E. |
| CABRAL FASCIOLO | I.T. |
| CALDENTEY | F.J. |
| CALDERARO | J.M. |
| CALDERON CECERE | A.N. |
| CAMPOS | E.E. |
| CAMPUZANO | J.P. |
| CARABAJAL | M.F. |
| CASTAÑO | S.N. |
| CASTRO | V.A. |
| CHINCHILLA | S.A. |
| CHOCOVARES PAREDES | H.A. |
| CORNEJO CARRION | C.E. |
| CORONEL | D.J.B. |
| CRUZ | A.D.J. |
| D´INCA | S.A. |
| DELGADO | E.A. |
| DIAZ | J.E. |
| DIAS TOLABA | C.M. |
| ECHECHURRE | N.G. |
| ELIAS | F.E. |
| ESQUIVEL | M.E. |
| ETCHEHUN | M. |
| FABARIN | D.M. |
| FARIAS | A.E. |
| FEDERIK | I.A. |
| FERNANDEZ | L.M. |
| FERNANDEZ CASOTTI | G.O. |
| FIARAMONTI | J.E. |
| FIRENZE | A. |
| FLORES | L.F. |
| FUNES | F.E. |
| GALLARDO | A.E. |
| GANDARA | F. |
| GARCIA | G.A. |
| GARECA | S.D. |
| GASSINO | F.I. |
| GENES | E.L. |
| GIGENA OLACIREGUI | J.M. |
| GODOY | M.C. |
| GONZALEZ | E.C. |
| GONZALEZ BAIGORRIA | N.C. |
| GUILLEN | C.F. |
| HIRSCHFELD | R.D. |
| HOJMAN | L.J. |
| JARA AVELLANEDA | O.M.I. |
| JUAREZ | L.G. |
| LACROIX | C.G. |
| LEDESMA PILOTTI | R.M. |
| LENCINA | S.O. |
| LOAIZA | V.J.E. |
| LONGOBARDI | E.R. |
| LUQUES | C.E. |
| MACHINANDIARENA | F.E. |
| MALDONADO | M.E. |
| MARINI | J.de la C. |
| MARTINEZ | N.M. |
| MEDINA | H.E. |
| MERCADO | R.G. |
| MINIGUTTI | L.V. |
| MIÑO | L.M. |
| MONTENEGRO | N. |
| MONTENEGRO CORADINI | J.A. |
| MONZON | J.A. |
| NOGUEIRA | C.G. |
| NIKLER | G.F. |
| NUÑEZ | J.A. |
| ONTIVEROS | M.I. |
| OREGGEONI | A.E. |
| PAREDES | M.E. |
| PAULUK | L.R.L. |
| PAZ | M.I. |
| PEREZ | D.A. |
| PEREZ ESCODA | M.D. |
| QUINTANA | L.N. |
| RAMOS | N.E. |
| RIOS | B.R. |
| ROMANI | R.N. |
| ROMERO | D.H. |
| RUIZ UGON | L.Y. |
| RUIZ | J.D. |
| SALAS | D.E. |
| SEFLER | M.O. |
| SERVIN | J.C. |
| SORAIRE | B.J. |
| SOSA | J.E. |
| STACHUK | R.J. |
| SUELDO | D.R.G. |
| TABOADA | C.C.M. |
| TOLABA | P.M. |
| TOLOZA | F.D. |
| TOMASI | R.E. |
| URDAPILLETA | C.M. |
| UVILLA RECUPERO | A.D. |
| VAI | F.S. |
| VEGA | M.G. |
| VEIZAGA | J.A. |
| VEJARANO | J.V. |
| ZAVATTO | A.N. |
| ARSENALES |
| BERTIN | J.C. |
| BLANCO BORCHES | L.M. |
| CANCHI | J.de los A. |
| CARRASCO | N.M. |
| CASTILLO | D.I. |
| CHANAMPA | J.E. |
| ESQUIVEL | M.E. |
| FREGENAL | M.E. |
| FRIAS SILVERA | D. de los A. |
| GOMEZ | M.G. |
| GUNTHER | C.M. |
| IBAÑEZ | Y.V. |
| LEDEZMA | H.A. |
| LISARAZU | E.L. |
| LUCERO | M.L. |
| ORQUERA | K.E. |
| RAMIREZ | G.E. |
| TASSI | M.M. |
| INTENDENCIA |
| ARIAS | D.A. |
| AVALOS VELOSO | B.A. |
| AVILA | D.L. |
| BORDIN | D.A. |
| CARABAJAL | P.E. |
| CARDOZO | M.A. |
| CHOCRON BEJARANO | F.T. |
| ESCALADA | M.N. |
| FAYOS | R. |
| FIGUEROA | F. |
| GONZALEZ | G.M. |
| GONZALEZ | A.I. |
| MOLINA | N.F. |
| MURGA | M.W. |
| NUÑEZ | J.F. |
| OCHOA | C.H. |
| ONETTO | F.B. |
| PAEZ | R.M.S. |
| PETROFF | B.I. |
| RODRIGUEZ | D.E. |
| TESTA | E.A. |
| VELAZQUEZ | P.I.G. |
| ENFERMERÍA UNIVERSITARIA (IIIer Año Lic Enf) |
| ARAGON RUIZ | L.S. |
| BUSTAMANTE | C.M. |
| CALLE ROJAS | R.L. |
| CRUZ | M.B. |
| GUTIERREZ | E.B. |
| LANGELOTTI | M.N. |
| LEDESMA | M.R. |
| MACIEL | M.A. |
| MANRIQUE | K.S. |
| NINA | A.B. |
| TORRES | A.G. |
| VERA VILLANUEVA | M.B. |
| CUERPO PROFESIONAL |
| ACUÑA | J.H. |
| ALFARO | E.C. |
| AMOROSO | G.A. |
| ANFUSO | H.S. |
| ARANCIBIA | A.A. |
| ARAOZ CAPUTTO | G.L. |
| AREAS NUÑEZ | A.V. |
| ARTUSSO | N.N. |
| BARRIONUEVO | M.G. |
| BICOCCA | R. |
| BLANCO | C. |
| BORONAT | M.F. |
| BUEZAS | M.E. |
| BUXMAN | M.E. |
| CALVAR | G.P. |
| CAMBAS | L.M. |
| CARDOSO | G.F. |
| CARRERO KRZEMINSKI | P. |
| CASTILLO ARECO | M.P. |
| CAVALLE | R.N. |
| CELAYA | C.C. |
| CIAVARELLI | M.M. |
| CLEMENTONI | H.R. |
| COLLINET | N.G. |
| COLOMBO | M. |
| CONTE | C.A. |
| CORREA | V.A. |
| CRUZ | F.E. de los A. |
| CUELLAR | A.E. |
| CUIS TACCARI | M. |
| CUOMO | G.P. |
| DANA ADARO | L.S. |
| DE PRO | N. |
| DE ZAN | A.M. |
| DELGADO RIVEROS | J.D. |
| DOS SANTOS | J.M. |
| DUARTE | A.P. |
| ECHEVERRIA | M |
| FRANCO | J.A.A. |
| GAGLIARDINI | M. |
| GALARDI | A.B. |
| GALLARDO | S.V. |
| GALVAN | J.A. |
| GAMBOA | E.G. |
| GIARDINA | M.N. |
| GINER | I.N. |
| GOMEZ | S.E. |
| GUALA | A.L. |
| GUERRA | C.D. |
| GUTIERREZ | N.G. |
| ISNARDI | L.N. |
| LINARI | P. |
| LIPPOLIS | G.C.K. |
| LLORIAN | E. |
| MANETTI CUSA | F. |
| MANSILLA | H.M. |
| MARCONI | P.J. |
| MARONCELLI | C.S. |
| MARTINEZ DA ROS | R.A. |
| MAZZER | B.A. |
| MOLES | B.M. |
| MONDACA | L.B. |
| MUÑIZ | N.V. |
| MUÑOZ MORRAZO | C.E. |
| NAVARRO | F.J. |
| NAVARRO | G.N. |
| NUMATA | R..M. |
| OCHOA | N.S. |
| OLGUIN | T.S. |
| OLIVERA ABDALA | M.P. |
| PALETTA | L.N. |
| PEDROZO | T.G. |
| PENIDA | J.N. |
| POCHETTINO | J. |
| QUINTELA | V.R. |
| QUIROGA | M.C. |
| RACCA | D. |
| RAIMONDO | J.I. |
| RAMIREZ | N.N. |
| REARTE CARVALHO | P.A. |
| RIQUEL | M.G. |
| RODRIGUEZ | N.D. |
| RODRIGUEZ PLATAS | J.M. |
| ROJAS | J.E. |
| ROJIDO | A.N. |
| ROMERO | L.G. |
| ROMERO | R.N. |
| ROSSA | S.G. |
| RUBADO | M.E. |
| RUIZ DIAZ | D.M. |
| SABATTINI | B. |
| SABIO | M.S. |
| SALAZAR | J.D. |
| SALEME | I.B. |
| SALINAS | L.S. |
| SANCHEZ | Y.E. |
| SIRI | J.F. |
| SPINOLA | L. |
| STESSENS | M.A. |
| SUAREZ | J.E. |
| TADDEO | M.B. |
| TAFFAREL | B.M. |
| TEJON | P.M. |
| TOMASELLA | L.J. |
| TORRES | M.R. |
| TRAVAINI | E.M. |
| URBIETA | N.A. |
| VALLEJOS | J.M. |
| VEGA | C.A. |
| VEGA | J. del V. |
| VIDAL RIOJA | S.P. |
| VOIEVIDCA | M.F. |
| WEHIT | G.M. |
| MAESTRO DE BANDA |
| LUGONES | E.W. |
| ROMERO | W.S. |
| SEQUEIRA | M.P. |
| EXTRANJEROS |
| MARTINEZ VERA TOBIAS MARCELO (Paraguay) |
| VILLEGAS CANTA LEYDER (Perú) |

RENGLON NRO 11: Remodelación de los locales sanitarios pertenecientes a la Tribuna del Colegio Militar de la Nación

Objeto: Remodelación integral del local sanitario (masculino) a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad para el personal y público que concurren a las diferentes actividades desarrolladas en dicho sector de la Dependencia.

El local sanitario cuenta con una superficie total aproximada de 30m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia las piletas de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán cuatro hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Travertino (en locales retretes se colocarán dos hiladas mas por encima de la guarda metálica). El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las cuatro hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 20mm como terminación. Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°).

    - En los sectores de lavabo, y en coincidencia con la mesada, se colocarán dos hiladas más en elevación de revestimiento (los bordes contarán con el mismo tapacanto que el descrito anteriormente). En dicho sector Se proveerá e instalará un espejo por 10cm por encima de la guarda y guardará dicha proporción en toda la superficie. Los bordes serán biselados.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - Las carpinterías de los retretes se masillarán, lijarán y ajustarán, previo al pintado con esmalte sintético color blanco satinado, al igual que los marcos, misma tarea se realizará para los ventiluces y ventanas, a su vez, en caso de ser necesario, se deberán reemplazar los vidrios (por rotura o falta de uniformidad).

    - Las puertas exteriores se ajustarán y reciclarán, renovando los herrajes y todos los elementos necesarios para que queden en óptimas condiciones y a perfecta escuadra. La pintura a aplicar será esmalte sintético satinado color blanco. Se deberá colocar en ambas puertas de ingreso un cierra puertas automático.

    - Los cielorasos se pintarán con pintura látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red exterior existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocarán 4 piletas de patio de 15x15, una de las cuales, estará en coincidencia con la canilla de servicio a proveer e instalar, fuera de recinto de inodoro. La instalación nueva se conectará a la cámara de inspección existente, dentro del local sanitario.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local. Dada la falta de caudal, si bien, la distribución se hará con los diámetros necesarios, la Empresa Adjudicataria deberá proveer e instalar una bomba tipo ROWA para elevar la presión del fluido. Dicha bomba se instalará a la entrada de la instalación e irá instalada debajo de la mesada de los lavabos, contará con su correspondiente llave térmica.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoros: 6 Inodoros con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con sus correspondientes asientos de madera, tapas y accesorios completos.

  - Lavabos: Se deberán proveer y colocar dos mesadas de granito gris mara, ocuparán el especio entre la escalera de acceso y la pared lateral y de 50cm de ancho. Se colocarán de modo simétrico. Las mesadas contarán con su correspondiente zócalo de igual material. Contarán con tres bachas tipo Ferrum Congreso Chico de losa blanca cada una.

  - Accesorios: 1 portarrollo con rodillo y un perchero por cada retrete, 1 toallero por cada sector de lavabo y 2 dispenser de jabón líquido por cada sector de lavabo. Asimismo, se deberán proveer y colocar 1 secamanos eéctrico de acero inoxidable por cada sector de lavabo.

  - Griferías lavabos: Sarán tipo FV pressmatic para agua fría.

  - Mingitorios: 4 mingitorios tipo Roca, con su correspondiente válvula automática tipo FV Pressmatic y accesorios, con sus correspondientes separadores de igual material que la mesada.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Recableado

    - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. Las bocas de iluminación se reubicarán deacuerdo a las nuevas necesitades.

  - Sector lavabos e ingreso.

    - Provisión y colocación de 3 artefactos de iluminación tipo Tagliani Louver de 2x18W, (el Adjudicatario deberá presentar a la Dirección de Obras propuestas para su posterior aprobación), teniendo en cuenta los aspectos estéticos dadas la particularidad de los cielorraso. Dichos artefactos quedarán suspendidos hasta la altura necesaria para optimizar la iluminación de dicho sector.

  - Sector retretes.

    - Provisión y colocación de 3 artefactos de iluminación tipo Tagliani Louver de 2x18W, (el Adjudicatario deberá presentar a la Dirección de Obras propuestas para su posterior aprobación), teniendo en cuenta los aspectos estéticos dadas la particularidad de los cielorraso.

    - Tablero con llaves térmicas e interruptor diferencial por cada local sanitario.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero: 2,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Tablero

Será metálico, construido en chapa Nro 16 BWG, con accesos estampados para caños con tapa calada atornillada y soporte graduable, de 100 mm de profundidad, con puerta abisagrada y traba.

Estarán terminados con desoxidante, antióxido y pintura horneada. Los soportes para protectores, tornillos, tuercas y arandelas serán galvanizados.

Cada interruptor estará identificado mediante un tarjetero o leyenda plástica grabada, según muestras que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva. Los interruptores a utilizar en el tablero serán del tipo termomagnético, según Norma IRAM 2169.

El interruptor diferencial estará destinado a complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la instalación, a partir de una corriente de falla a tierra.

La puesta a tierra del tablero general se ejecutará mediante una jabalina de hincado directo a dimensionar después de realizar el estudio de suelo, ya que éste tiene que garantizar una resistencia menor de 5 ohms.

El conexionado del tablero general a la jabalina se hará con cable estañado desnudo de 6 mm², e irá en caño de PVC reforzado, ensamblándose a la misma mediante un bulón de bronce, y también contará con una caja de hierro fundido con tapa (caja de inspección).

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- ACCESO

El local no cuenta con puerta de acceso por lo que la obra debe contemplar la provisión e instalación de la misma. Dicha puerta debe tener características similares a las de los locales lindantes.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO  12: Remodelación de los locales sanitarios pertenecientes a la Tribuna del Colegio Militar de la Nación

Objeto: Remodelación integral del local sanitario (masculino) a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad para el personal y público que concurren a las diferentes actividades desarrolladas en dicho sector de la Dependencia.

El local sanitario cuenta con una superficie total aproximada de 30m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia las piletas de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán cuatro hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Travertino (en locales retretes se colocarán dos hiladas mas por encima de la guarda metálica). El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las cuatro hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 20mm como terminación. Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°).

    - En los sectores de lavabo, y en coincidencia con la mesada, se colocarán dos hiladas más en elevación de revestimiento (los bordes contarán con el mismo tapacanto que el descrito anteriormente). En dicho sector Se proveerá e instalará un espejo por 10cm por encima de la guarda y guardará dicha proporción en toda la superficie. Los bordes serán biselados.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - Las carpinterías de los retretes se masillarán, lijarán y ajustarán, previo al pintado con esmalte sintético color blanco satinado, al igual que los marcos, misma tarea se realizará para los ventiluces y ventanas, a su vez, en caso de ser necesario, se deberán reemplazar los vidrios (por rotura o falta de uniformidad).

    - Las puertas exteriores se ajustarán y reciclarán, renovando los herrajes y todos los elementos necesarios para que queden en óptimas condiciones y a perfecta escuadra. La pintura a aplicar será esmalte sintético satinado color blanco. Se deberá colocar en ambas puertas de ingreso un cierra puertas automático.

    - Los cielorasos se pintarán con pintura látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red exterior existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocarán 4 piletas de patio de 15x15, una de las cuales, estará en coincidencia con la canilla de servicio a proveer e instalar, fuera de recinto de inodoro. La instalación nueva se conectará a la cámara de inspección existente, dentro del local sanitario.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local. Dada la falta de caudal, si bien, la distribución se hará con los diámetros necesarios, la Empresa Adjudicataria deberá proveer e instalar una bomba tipo ROWA para elevar la presión del fluido. Dicha bomba se instalará a la entrada de la instalación e irá instalada debajo de la mesada de los lavabos, contará con su correspondiente llave térmica.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoros: 6 Inodoros con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con sus correspondientes asientos de madera, tapas y accesorios completos.

  - Lavabos: Se deberán proveer y colocar dos mesadas de granito gris mara, ocuparán el especio entre la escalera de acceso y la pared lateral y de 50cm de ancho. Se colocarán de modo simétrico. Las mesadas contarán con su correspondiente zócalo de igual material. Contarán con tres bachas tipo Ferrum Congreso Chico de losa blanca cada una.

  - Accesorios: 1 portarrollo con rodillo y un perchero por cada retrete, 1 toallero por cada sector de lavabo y 2 dispenser de jabón líquido por cada sector de lavabo. Asimismo, se deberán proveer y colocar 1 secamanos eéctrico de acero inoxidable por cada sector de lavabo.

  - Griferías lavabos: Sarán tipo FV pressmatic para agua fría.

  - Mingitorios: 4 mingitorios tipo Roca, con su correspondiente válvula automática tipo FV Pressmatic y accesorios, con sus correspondientes separadores de igual material que la mesada.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Recableado

    - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. Las bocas de iluminación se reubicarán deacuerdo a las nuevas necesitades.

  - Sector lavabos e ingreso.

    - Provisión y colocación de 3 artefactos de iluminación tipo Tagliani Louver de 2x18W, (el Adjudicatario deberá presentar a la Dirección de Obras propuestas para su posterior aprobación), teniendo en cuenta los aspectos estéticos dadas la particularidad de los cielorraso. Dichos artefactos quedarán suspendidos hasta la altura necesaria para optimizar la iluminación de dicho sector.

  - Sector retretes.

    - Provisión y colocación de 3 artefactos de iluminación tipo Tagliani Louver de 2x18W, (el Adjudicatario deberá presentar a la Dirección de Obras propuestas para su posterior aprobación), teniendo en cuenta los aspectos estéticos dadas la particularidad de los cielorraso.

    - Tablero con llaves térmicas e interruptor diferencial por cada local sanitario.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero: 2,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Tablero

Será metálico, construido en chapa Nro 16 BWG, con accesos estampados para caños con tapa calada atornillada y soporte graduable, de 100 mm de profundidad, con puerta abisagrada y traba.

Estarán terminados con desoxidante, antióxido y pintura horneada. Los soportes para protectores, tornillos, tuercas y arandelas serán galvanizados.

Cada interruptor estará identificado mediante un tarjetero o leyenda plástica grabada, según muestras que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva. Los interruptores a utilizar en el tablero serán del tipo termomagnético, según Norma IRAM 2169.

El interruptor diferencial estará destinado a complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la instalación, a partir de una corriente de falla a tierra.

La puesta a tierra del tablero general se ejecutará mediante una jabalina de hincado directo a dimensionar después de realizar el estudio de suelo, ya que éste tiene que garantizar una resistencia menor de 5 ohms.

El conexionado del tablero general a la jabalina se hará con cable estañado desnudo de 6 mm², e irá en caño de PVC reforzado, ensamblándose a la misma mediante un bulón de bronce, y también contará con una caja de hierro fundido con tapa (caja de inspección).

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON NRO  13: Remodelación y adecuación del Aula de Enfermería del Colegio Militar de la Nación

Objeto: Remodelación y adecuación del Aula de Enfermería, del Pabellón estudios  del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas el personal de alumnos.

El aula cuenta con una superficie total aproximada de 100m2

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Demolición de mesón existente.

    - Demolición de revestimientos

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Retiro de carpinterías del sector vitrina y mesada existentes.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados. En los sectores donde se haya demolido revestimiento, y como terminación final sea pintura, el Adjudicatario deberá reconstruir los revoques y aplicar enduido a la totalidad de la superficie para que la terminación sea simil yeso.

    - En caso que por efecto de las demoliciones se vean afectadas las molduras existentes, el Adjudicatario deberá reconstruirlas al detalle.

    - En el sector de mesones demolidos, el Adjudicatario deberá nivelar correctamente mediante carpeta de concreto con el solado exitente.

    - Se deberá proveer y colocar una mesada de granito gris mara de 0,75mx4,00m de longitud en congruencia con el cajón de mampostería superior, contará con su correspondiente zócalo que recorrerá la longitud de la misma. A su vez, se deberá obstruir la ventilación existente, desde la cubierta, garantizando la hermeticidad de la misma, de manera tal de no sufrir futuras filtraciones sobre el cielorraso a proveer y colocar.

    - Se deberá ejecutar un cielorraso de placa de roca de yeso tipo Durlock, junta tomada de 9mm de espesor en el cajón previamente mencionado, el cual contará con CUATRO (4) spot led de la potencia y lumen necesarios para brindar iluminación suficiente sobre la mesada.

    - En congruencia con la mesada y hasta la altura del cielorraso a ejecutar, se deberá colocar cerámica tipo Cortines blanca semi mate de 40x40. Ambos bordes se terminarán con listones de acero inoxidable de 10mm tipo Atrim.

    - El bajo mesada se reciclará y pintará con esmalte sintético satinado tipo Alba, a su vez, se colocará cerámica del mismo tipo y color que la previamente mencionada. Todos los bordes y cantos se terminarán con acero inoxidable tipo Atrim de 10mm. En el interior del bajomesada se colocarán estantes de melanina enchapada color blanco de 18mm, la terminación del estante también será enchapado. Se colocarán DOS (2) estantes a lo largo de todo el bajo mesada.

    - La mesada contará con su correspondiente traforo para colocar una pileta de lavar de acero inoxidable tipo Mi Pileta de 52x32x18cm, con su correspondiente grifería monocomando tipo FV Kansas. El desagüe cloacal se conectará a la red existente, debiendo contar la pileta con su correspondiente sifón hidráulico y a su vez, en la banquina se proveerá y colocará una boca de acceso con marco y tapa ciega de bronce cromado.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

  - Pintura:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color a definir en obra, en los muros hasta la moldura en cielorraso. El revestimiento de madera no será pintado.

    - Las puertas y marcos del mueble, entrada y ventanas se pintarán con sintético color blanco satinado.

    - El piso se pintará con Pintura Epoxi de Altos Sólidos Autonivelante Autoimprimante   para lo cual se deberá tener en cuenta el siguiente detalle:

      - Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce. Los cantos vivos, exfoliaciones, grietas, etc. deben redondearse o eliminarse utilizando amoladoras y discos abrasivos. El óxido debe eliminarse por arenado o  granallado. Para obtener un óptimo rendimiento, es indispensable limpiar con chorro abrasivo a grado Sa 2½ (metal casi blanco) como mínimo.

      - La temperatura debe estar por lo menos 3ºC por encima del punto de rocío.

      - MEZCLADO

      - Agitar convenientemente los envases por separado antes de realizar la mezcla entre los componentes.

      - Mezclar cuidadosamente los componentes A y B,  hasta uniformidad de color, aguardar el tiempo de inducción especificado y diluir según método de aplicación.

      - DILUCIÓN

      - Máxima dilución recomendada: 10%, sobre el total de pintura preparada.en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - El sector a pintar con dicho revestimiento será desde el muro de donde se ubica la mesada a proveer y colocar, la anchura completa hasta 5,00m de extensión. Donde se junten el piso existente con el epoxi, se deberá proveer y colocar una solia de acero inoxidable de 10cm de espesor, perfectamente ortogonal al muro lateral.

    - El cieloraso se pintarán con pintura látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se proveerán y colocarán CUATRO (4) spots led en el cajón de placa de roca de yeso, los cuales tendrán el suficiente flujo lumínico para satisfacer las necesidades del lugar. Contará con una llave de dos puntos para encender de a dos spots. La ubicadión de dicha llave será en el sector revestido con cerámica.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

  - Adquisición  de equipos simuladores y didácticos para practica de enfermería

    - Maniquí para entrenamiento en hospital: de tamaño real completo, con articulaciones móviles debe incluir genitales masculinos y femeninos para la práctica de ambos sexos. Debe estar diseñado para todo tipo de prácticas: cuidados de cabello, baños y vendajes. Higiene oral y dental ( maxilar removible con dentadura recambiable), practicas oftálmicas y de traqueotomía. Órganos genitales masculinos y femeninos intercambiables. Inyección intramuscular (brazos y nalgas), colostomía, ileostomía y cuidado del estomago suprapúbico, enema, irrigación vesical, dedos de la mano y los pies separados para practica y cuidados de ostomia.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 40 (TREINTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.