| ANEXO 3 |
| --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Comunicaciones e Informática | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 8 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ÓPTICOS GUARNICIONALES. |
| ET Nro: 18/COM/16 | Fecha: | 01 de noviembre de 2016 |
| Documentos Agregados: --- |

# OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la adquisición de materiales y equipos informáticos, instrumental electrónico de medición y grupos electrógenos,  necesarios  para la instalación de Sistemas de Seguridad Ópticos Guarnicionales del Ejército Argentino.

# CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

  - MATERIALES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

    - RENGLÓN 1:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT (TIPO: TRENDNET TEG-S80G) | SEGÚN ETAP LAN 002 (ONTI) | 40 |

      - Compatibilidad: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT y IEEE 802.3ab 1000BaseT

      - Topología: Bus (lógico), estrella (físico).

      - Bit rate: 10/100/1000 Mbps full duplex, con control de flujo IEEE 802.3X.

      - Detección de “Bit rate”: Autosensing.

      - Número de bocas: 8

      - Ports de concentración: conectores estándar RJ-45, con detección automática de interfaz MDI y MDI-X (MDI cruzado).

      - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

    - RENGLÓN 2:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWICTH 24 PUERTOS GIGABIT CAPA 2, ADMINISTRABLE | SEGÚN ETAP LAN 017 (ONTI) | 20 |

      - Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2.

      - Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

      - Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

      - Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

      - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

      - Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración: 24 Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45)

      - Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

      - Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

    - RENGLÓN 3:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 1400VA RACKEABLE | TIPO: LYONN SEGÚN ETAP UPS 002 (ONTI) | 20 |

      - De Doble Conversión

      - Rango de Potencia no inferior a: 1400 VA

      - Autonomía a plena carga no menor a: 30 minutos

      - Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

      - Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

      - Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

      - Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

      - Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

      - Tomas de salida mínimas: 4

      - Gabinete con conexión a tierra.

      - Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

      - Indicación del estado de carga de batería y consumo.

      - Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

      - Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo.

      - Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

      - Tamaño racks normalizados de 19”.

    - RENGLÓN 4:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 3000VA RACKEABLE | TIPO: LYONN SEGÚN ETAP UPS 002 (ONTI) | 3 |

      - De Doble Conversión

      - Rango de Potencia no inferior a: 3000 VA

      - Autonomía a plena carga no menor a: 30 minutos

      - Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

      - Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

      - Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

      - Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

      - Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

      - Tomas de salida mínimas: 4

      - Gabinete con conexión a tierra.

      - Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

      - Indicación del estado de carga de batería y consumo.

      - Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

      - Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo.

      - Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

      - Tamaño racks normalizados de 19”.

    - RENGLÓN 5:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RACK 19" MURAL | 10 UN, PROF 500MM C/PUERTA DELANTERA C/VIDRIO SEGÚN ETAP LAN-31 | 20 |

      - Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.

      - La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puerta con cerradura de seguridad.

      - La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

      - Puerta de vidrio delantera, trasera ciega

      - Altura 10 Uns (Racks), Profundidad 500 mm ó superior

      - Acometida desde parte superior

      - Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. (Cantidad 20 (veinte))

      - Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

      - Los gabinetes dispondrán de:

- Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes.

- Toma a tierra eléctrica

    - RENGLÓN 6:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RACK 19" MURAL | 15 UN, PROF 500MM C/PUERTA DELANTERA C/VIDRIO SEGÚN ETAP LAN-31 | 3 |

      - Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.

      - La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puerta con cerradura de seguridad.

      - La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

      - Puerta de vidrio delantera, trasera ciega

      - Altura 15 Uns (Racks), Profundidad 500 mm ó superior

      - Acometida desde parte superior

      - Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. (Cantidad 20 (veinte))

      - Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

      - Los gabinetes dispondrán de:

- Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes.

- Toma a tierra eléctrica

    - RENGLÓN 7:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS PARTICULARES | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONITOR LED FULL HD 22” | (TIPO LG22EA53T) | 4 |

# REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

  - CONSIDERACIONES ESPECIALES

    - Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

    - Los equipos  eléctricos deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin transformador externo 110/220.

    - La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

  - SERVICIO DE POSTVENTA

    - El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de fallas en la recepción de los equipos  descriptos en la presente especificación técnica.

Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos, para el reemplazo del material defectuoso, a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación de mal funcionamiento del material, realizada por el Organismo Contratante.

    - El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

    - El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.

  - GARANTÍA

    - Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.

    - Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.

    - Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.

    - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

# ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

## Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales  técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

  - Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.

  - Los equipos se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar.

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 601 – Camino CENTENARIO y GÜEMES – CITY BELL – Provincia de BUENOS AIRES.

  - Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

  - Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

  - Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

# PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

## Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los TREINTA (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

## Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs

## Teléfono de contacto: 4346 - 6100   int 6401/6410.

C. A. DE BUENOS AIRES,          de noviembre de 2016.