- OBJETO

SERVICIO DE PUESTA EN VALOR DEL CIRCUITO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÒN DEL VC TAM.

- DEFINICIONES

- ET: Especificación Técnica.

- CRE: Comisión Recepción de Efectos.

- ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

- CONDICIONES GENERALES

  - a. SERVICIOS REQUERIDOS:

| Nro | Nro SIBYS | DENOMINACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 331-02236-1 | MANTENIMIENTO DE RED DE CABLEADO ELECTRICO |

- El ADJUDICATARIO desarrollará sus actividades según el Programa de Trabajo presentado. En caso de tener que alterar alguna de las actividades y /o tareas programadas, se deberá informar al funcionario designado, quien gestionará la autorización correspondiente.

- El servicio se desarrollará en las instalaciones del Proyecto de Modernización del VC TAM, sito en Av Rolón 1445, Boulogne Sur Mer, Pcia de Buenos Aires.

- El servicio de instalación de red eléctrica consta en poner en valor el circuito eléctrico y la iluminación del sector de parque y depósitos del proyecto, el cual incluye:

- Provisión e instalación de bandejas porta cables.

- Provisión e instalación de cableados según norma.

- Provisión e instalación de tableros de Fuerza motriz, Iluminación y Tableros Seccionales.

- Provisión e instalación de artefactos de iluminación.

- Limpieza de obra y puesta en marcha de la instalación.

- Se procederá a realizar la instalación eléctrica en las instalaciones del Proyecto de Modernización del VC TAM, para la misma se instalaran bandejas portables de chapa perforada, en los tendidos longitudinales (los más largos) se instalara bandeja de chapa perforada de 100 mm.

- Para comando y protección de la instalación, se reparara los dos Tableros Generales de FM. En dicho tableros se reemplazan todas las llaves por llaves termo magnético de mismo valor de corriente. Asi mismo se reemplazara el cableado correspondiente a los tableros del proyecto TAM por cables de igual sección según normas vigentes.

- El contratista realizará la instalación de puesta a tierra y jabalina, para toda la instalación.

- Deberá respetarse la forma y tipo de construcción indicada en pliegos y/o planos. Ante dudas o interferencia de indicaciones, la resolución final será dada por la dirección de obra, siendo esta única, valida e indiscutible.

- En caso de omisiones o faltantes en el presente pliego, pero indispensables para la ejecución de proyecto, estos serán considerados por el contratista, sin que esto signifique el pago de adicionales.

- Interruptores  automáticos: los   interruptores   automáticos    termo magnéticos  hasta 63 A  bipolares o tripolares serán   5SQ de Siemens, o  C 60 N de Merlín Gerín, con una corriente de cortocircuito de 6000 A. Los interruptores de mayor amperaje  serán marca Siemens, Merlín Gerín o  equivalentes de los amperajes indicados y capacidad de interrupción indicada o que surja  del   cálculo de cortocircuito.

- Disyuntores diferenciales: serán para montaje sobre riel Din,  de  la misma marca y modelo correspondiente a los termo magnéticos usados: actuaran ante   una corriente a tierra de 0,03 A  y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Serán modelo 5SZ de Siemens, ID de Merlín Gerín o similar.

- Interruptores de iluminación: serán   módulos   de  interruptores  a   tecla  marca   Cambre Siglo XXII de 10 A, con accesorio para montaje sobre riel DIN.

- Conexiones: todas las barras,  cableados   de   potencia   y   comando y  en general todos los conductores serán de cobre puro electrolítico,    debiéndose  pulir perfectamente las zonas de conexiones, y   pintadas de   acuerdo   a normas  las distintas fases y neutro; las   secundarias  se   realizarán   mediante   cables  flexibles, aislado en plástico de  color negro  de  sección mínima  de1,5 mm2  , debidamente  acondicionado con mangueras  de lazos de plástico y/o canaletas porta cables Hoyos o similar.

- En todos los casos los cables se identificarán en sus dos extremos  conforme a  un   plano de cableado.

- Carteles indicadores: cada    salida  será  identificada  mediante  tarjeta o  leyenda plástica  grabada  de  luxite que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva.

- Canales de cables:   deberán    estar  dimensionados  ampliamente,   de   manera que no haya  más de dos capas de cable,  caso  contrario  se  deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa construcción. Serán marca Hoyos o similar.

- Borneras: serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes  fijos o seccionables entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, con   fusibles  en circuitos de comando, con colores identificatorios  en  el  neutro y bornes de tierra,  marca Entrelec-Nollman o similar.

- Conductos - Bandejas porta cables:  Las bandejas porta cables se utilizarán exclusivamente para cables   del   tipo    auto protegido, con cubierta dura de PVC. Serán de  chapa perforada de servicio pesado, construidas en una sola pieza en forma de “U”, en chapa prezincada de 1.25 o 1.6 mm de espesor, con ala de 50 mm.

Si  el  espesor  es  de 1.6 mm se  podrá   soportar cada 150 cm., y si es de 1.25 mm deberán soportar cada 120 cm. Las  piezas  especiales   (curvas horizontales o verticales, Tes,  cruces,  derivaciones,  etc.) podrán   ser de  chapa  no   perforada,  pero  del mismo fabricante que los tramos rectos, y deberá tener suspensión individual en todos los casos.

Las   bandejas   se   sujetaran   con   varilla    roscada y grampas adecuadas. En todas las bandejas   deberá   existir   como    mínimo  un 25%   de  reserva, una vez considerado el espaciamiento entre cables. Serán marca Samet o similar.

- Conductores: Se proveerán y colocaran los conductores de acuerdo a las secciones necesarias para el normal funcionamiento del taller teniendo en cuenta que deberá soportar futuras ampliaciones de la capacidad operativa, y conexiones conforme al esquema unifilar y de acuerdo a las normas vigentes. Los conductores serán de cobre, Esta expresamente prohibido el uso de cables tipo TPR (Norma IRAM 2158).

Siempre que la longitud que los rollos o bobinas lo permitan, los ramales y circuitos no contendrán empalmes, que no sean los de derivación.

La conexión de empalmes y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico.

El color celeste esta reservado para el conducto neutro, el verde/amarillo para la tierra de protección y el gris para la tierra de referencia (electrónica), en toda instalación. Para las fases se usara preferentemente los colores indicados en norma IRAM, pudiéndose aceptar excepciones, no pudiendo ser nunca verde, amarillo ni celeste. Los colores de preferencia serán:

Fase R..................castaño

Fase S...................negro

Fase T...................rojo

Los cables serán marca Pirelli, Argenpast o IMSA.

Todos los cables deberán responder al ensayo de no propagación de incendio, según norma IRAM 2289, Categoría A.

- Cables para instalación en cañerías: serán de cobre flexible con aislación de material plástico antillama, apto para 1.000 V, con certificado de ensayo en fábrica a 6.000 V  para cables de hasta 10 mm2   y a 2.500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores. Responderán a la norma IRAM 2183 y serán PIRASTIC Ecopulus de Pirelli o similar.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltratos.

Los empalmes y derivaciones se realizaran por retorcido hasta 4 mm2 y en bornera para mayores secciones. Para aislar se utilizara cinta autovulcanizante marca Raychem o similar.

- Cables auto protegidos: Serán de cobre o aluminio con aislación de cloruro de polivinilo, en construcción multifilar con relleno y cubierta protectora de cloruro de polivinilo antillama. Responderán a la norma IRAM 2178 o equivalentes extranjeras, exigiéndose en todos los casos los ensayos especificados por las normas. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

Serán tipo Sintenax Viper de Pirelli o similar. En general su colocación se efectuara sobre bandeja debiendo sujetarse cada 2 m. manteniendo la distancia de ¼  de diámetro del cable de mayor sección adyacente.

También se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las instalaciones subterráneas, en exteriores, en trinchera o cañeros, etc.

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocaran con caño camisa individual. Asimismo, se usara caño camisa en toda acometida a motores o tramo vertical que no esté protegido mecánicamente si fuese necesario a criterio del Director de la Obra. Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.

En donde es necesario un empalme o donde deba realizarse una derivación, estas se realizan con conjuntos termo contraibles Raichem o similar.

- Cable tipo TPR: Se encuentran expresamente prohibido el uso de cables tipo TPR,

norma IRAM 2158, excepto para utilizarlos como chicote de alimentación a  artefactos desde caja octogonal.

- Instalación a la vista: En locales donde su altura así lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros elementos, los artefactos serán suspendidos por medio de barrales de caño MOP de ¾” o varillas de hierro de ¼ “o cadmiadas o cincadas.

- La acometida a tableros y equipos a partir  de bandejas portacables se realizara con la misma bandeja portacabes.

- Cableado: Todos los artefactos serán prolijamente armados con conductores cableados flexibles en  espaguetis plásticos.

Los artefactos con lámparas incandescentes o de descarga y en general todos aquellos sujetos a alta temperatura, serán de aislación  adecuada  (goma siliconada o fibra de vidrio).

Los equipos de lámparas fluorescentes se cablearán con secciones no inferiores a 1 mm2.

No se admitirán ligaduras en el interior de los artefactos debiendo realizarse las conexiones en bornera.

La conexión con la línea de alimentación, y entre sectores desmontables para servicio de un mismo artefacto, se realizara con ficha de conexión macho-hembra.

Las borneras o fibras serán tripolares teniendo en cuenta la puesta a tierra del artefacto.

Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera del equipo o terminal tipo pala, nunca soldadas.

- Equipo auxiliar y lámparas:

Todos los equipos tendrán corrección del factor de potencia (a 0,85 mínimo) con condensadores de capacidad adecuada y aislación mínima 400V en dieléctrico seco según IRAM 2170 y complementarias BS-4017.

Los zócalos serán de material plástico indeformable, con contactos de bronce elástico, resistente a las temperaturas de funcionamiento normal. Los correspondientes a  lámparas fluorescentes serán zócalos  de seguridad con un resorte que impide que la separación entre zócalo se aumente y pueda caer el tubo.

Los portalámparas para artefactos con lámparas led serán de porcelana vidriada, con rosca y contactos de bronce elástico.

Las lámparas led serán de color blanco standard o luz día a elección de la Dirección de Obra.

  - SECTOR PARQUE AUTOMOTOR

  - Reemplazo del cableado actual por cables de idéntica sección y según norma vigente.

  - Reemplazo de las lámparas actuales por lámparas tipo galponera LED de 50 Watts (mínimo) con rosca E 40(incluye estructura portante). Conservando la pantalla de aluminio original, la cual debe ser reacondicionada (limpieza y pulido). En caso de que el proveedor lo desee podrá reemplazar por una nueva pantalla de igual tamaño y forma.

  - Se debe mantener la cantidad, la distribución y altura de las luminarias originales.

  - Colocación de bandeja porta cable según indicaciones previas en el punto 3.1 r, s y t.

  - Actualización y reemplazo de DOS (2) tableros eléctricos que incluya:

      - UNA (1) toma trifásica de 4 polos 32 amp

      - UNA (1) toma trifásica de 5 polos 16 amp

      - Indicador con luces por fase de cada toma.

      - DOS (2) tomas de 220 V de tres patas 10 amp

      - Remoción de fusibles.

      - Los tableros deben cumplir las normas legales vigentes.

      - Colocación de llaves térmicas y disyuntores de prestaciones idénticas o mayores a la originales de cada tablero.

  - Colocación de UNA (1) toma cuádruple reforzadas para uso industrial y CINCO (5) tomas dobles de 220 V 10 amp de tres patas en las paredes del parque reforzadas para uso industrial.

  - Re-ubicación de luminaria con interruptor sobre banco de trabajo.

  - SECTOR DEPÓSITO TIPO JAULA

- Colocación de bandeja porta cable según indicaciones previas en el punto 3.1 r, s y t.

- Actualización y reemplazo de DOS (2) tableros eléctricos que incluya:

- UNA (1) toma trifásica de 4 polos 32 amp

- UNA (1) toma trifásica de 5 polos 16 amp

- Indicador con luces por fase de cada toma.

- DOS (2) tomas de 220 V de tres patas 10 amp

- Remoción de fusibles.

- Los tableros deben cumplir las normas legales vigentes.

  - Colocación de llaves térmicas y disyuntores de prestaciones idénticas o mayores a la originales de cada tablero

- Reemplazo de las luminarias actuales por 2 (dos) luminarias de 2 (dos) tubos tipo LED de 32 Watts de 240mm de largo con artefacto completo tipo estanco (incluye estructura portante y protección anti-caída).

- Colocación las luminarias para banco de trabajo, 4 (cuatro) tubos tipo LED de 32 Watts de 240 mm de largo con artefacto completo tipo estanco (incluye estructura portante y protección anti-caída). A dos metros de altura contra la pared o reja según corresponda.

- Colocación del tendido de cables protegidos con aislación en contacto con la estructura de la jaula.

- Colocación de 5 tableros de chapa en el perímetro del depósito (5,90 x 5,60 metros), se colocaran la pared de reja longitudinal 2, uno en cada pared de material y otra más en la pared de reja corta.  reja dos que incluyan:

- DOS (2) toma trifásica de 4 polos 32 amp

- DOS (2) toma doble de 220 V de tres patas reforzados tipo industrial.

- Cada tablero deberá tener llave termo magnética.

  - LUCES DE REPUESTO

  - a. Tubos LED 4 (cuatro) tubos LED de repuesto para el Depósito tipo jaula.

  - b. Luces LED 6 (seis) luces LED de repuesto para el sector de Parque Automotor.

- REQUISITOS QUE  SE DEBEN CUMPLIR

Debe efectuarse una visita al Proyecto TAM 2C, sito en Av Rolón 1445, Boulogne Sur Mer, Pcia de Bs As, para relevar las instalaciones.

El trabajo realizado se entregará, habilitado y listo para ser utilizado.

El ADJUDICATARIO deberá cumplir con el plazo de finalización pactado con el JEFE DEL PROYECTO. El servicio se dará por cumplido en dicho momento y se labrará la documentación correspondiente para posteriores gestiones.

Obligaciones:

  - Normas para materiales y mano de obra:

- Todos  los  materiales   serán nuevos y conforme a las normas IRAM o similar vigente, para todos aquellos materiales  que  tales  normas  existen, y en  su  defecto  serán  válidas  las normas ANSI (American  National   Standard), las  IEC    (Comité  Electrotécnico  Internacional)  y   VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) en ese orden.

- Todos  los  trabajos  serán ejecutados  de  acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

- En  su   propuesta  el  instalador   indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone   instalar  y  la    aceptación  de   la propuestas  sin  observaciones,  no  exime  al instalador  de  su   responsabilidad  por  la  calidad  y  características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

  - Reglamentaciones, permisos e inspecciones:

- Las  instalaciones  deberán  cumplir  con  lo  establecido por estas especificaciones, la ley de  Higiene  y  Seguridad  en el Trabajo  y  la  Reglamentación  para  la  ejecución  de  las Instalaciones Eléctricas  en  inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (Última edición) en este orden.

  - Pruebas:

- El  instalador   presentara  una   planilla  de  pruebas de aislación  de  todos los ramales y circuitos, de conductores entre si, y con respecto a  tierra, verificándose  en  el  acto  de la recepción   provisoria,   un   mínimo  del   5%   de  los  valores asignados, a elección de la Dirección de obra, siendo causa de rechazo  si cualquiera de los  valores resultara inferior a los de la planilla.

- Los  valores  mínimos  de   aislación   serán  500.000 ohms   de   cualquier conductor con respecto  a tierra y de 2.000.000 ohms  de conductores entre sí, no aceptándose    valores que   difieran   en  más de  10% para mediciones de conductores  de  un  mismo  ramal  o circuito. Las pruebas de  aislación  de  conductores con respecto  a tierra,  se  realizaran con  los  aparatos   de consumo   cuya instalación está a cargo  del instalador conectados, mientras  que   la  aislación    entre  conductores   se  realizará    previa   desconexión  de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

Asimismo  se verificará  la correcta puesta a tierra de la instalación y realizará un acta con los valores obtenidos para cada una de ellas.

  - Alimentación  eléctrica:

- Alimentación normal:

Se   realizará   en  baja  tensión (3x380/220 volts) a partir de donde indique la dirección de obra.

  - Puesta a tierra general:

- La   resistencia     de puesta   a tierra deberá  ser de 3 ohms como máximo,  debiendo   el Contratista agregar  jabalinas si no obtuviese este valor dentro del monto contractual.

  - Puesta a tierra de seguridad (Ts):

- La totalidad de tableros, cajas,     gabinetes,    soportes   y en general toda estructura conductora normalmente  aislada  que   pueda  quedar bajo tensión en caso de fallas, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto  en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado  de   cubierta bicolor de sección  adecuada,  de acuerdo  a normas de   reglamentación   de  la  Asociación Electrotécnica Argentina, última edición. La sección mínima de cable de tierra será de 2.5 mm2.

- El conductor  de tierras sobre   bandejas   cortacables será de 10 mm2   de sección mínima por razones mecánicas.

Debiendo  ser  los  trabajos completados conforme a su fin, deberán  considerarse  incluidos todos  los  elementos  y  trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos.

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los trabajos realizados, el ADJUDICATARIO estará obligado a la corrección inmediata del mismo, dentro de un período no mayor a trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.

- GARANTÍA

- Los trabajos realizados estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepción.

- Los costos que demande la reposición de algún material/elementos, cuando correspondiera la aplicación de la garantía, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de CINCO (5) años para los mismos.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

- Al momento de efectuar su oferta, los OFERENTES deberán presentar un PROGRAMA DE TRABAJO, donde estarán establecidas las etapas y/o fases de las tareas.

- Para la dirección y avance de la obra, la empresa deberá designar un “Capataz” quien supervisará y registrará las realizaciones de los trabajos en ejecución.

- El personal deberá ser idóneo responsable y totalmente capacitado en cada una de las tareas a  realizar, de no ser así la Dirección de Arsenales se reserva el derecho de solicitarle al contratista el reemplazo de cualquiera de su personal.

- El personal contratante, deberá contar con todo lo necesario y respetar normas de seguridad contra accidentes, tanto en las herramientas como en la vestimenta (casco, ropa, zapatos, guantes, etc.), teniendo en cuenta que las mismas sean las apropiadas para cada tarea y los implementos según normas vigentes.

- El contratista deberá contar con un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños a terceros mientras se ejecuten los trabajos, debiendo ser presentado antes de iniciar las obras.

- El contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes previsionales, etc., deslindando de toda responsabilidad al contratante.

- El contratista será totalmente responsable ante cualquier daño, que durante la realización de los trabajos contratados, sufran los bienes del contratante o los que se encuentren en el lugar de la obra, por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia o imprudencia, a juicio de la inspección de obra, alcanzando esta responsabilidad el costo íntegro de su reposición de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos contratados.

- El ADJUDICATARIO tendrá a su exclusivo cargo el sueldo, vacaciones, indemnizaciones, cargas sociales, aportes jubilatorios, subsidios familiares y todo otro gasto que por ley le corresponda al personal de su dependencia, incluyendo responsabilidad fiscal, laboral o de cualquier otra índole.

- El ADJUDICATARIO se obligará a cumplir y hacer cumplir a su personal todas las normas, disposiciones o directivas emanadas por la DIGID (PROY TAM 2C) para su manejo y comportamiento dentro del predio militar.

- Previo al inicio de la obra, el ADJUDICATARIO presentará los datos del personal afectado al servicio, de acuerdo al siguiente detalle (La totalidad del personal que dependa del adjudicatario afectado a la presente reparación, deberá poseerlo):

- Documento nacional de identidad.

- Certificado de buena conducta expedido por la policía federal argentina.

- Seguro de vida obligatorio.

- Cobertura de art.

- Acta de confidencialidad.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Mayo de 2018.-

# Text boxes

My Joaquín Luis CORREA

J Proy TAM 2C