ESPECIFICACIONES TECNICAS NRO 13/2017 PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIETNO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA, BOMBAS IMPULSORAS, BOMBAS PLUVIALES, BOMBAS CLOACALES, CISTERNAS Y TANQUES DE RESERVA DEL “EDIFICIO LIBERTADOR” – AÑO 2017-

- DESCRIPCION

  - Prestación de mano de obra, herramientas y materiales para las tareas de mantenimiento de los cisternas ubicados en el playón, reparación de bombas de impulsión, colector, cañerías, válvulas, accesorios, bridas y repuestos en el sistema de alimentación de agua a los tanques de reserva de los pisos 7º, 16º y 18º.

- Prestación de mano de obra, herramientas y materiales  para las tareas de mantenimiento y reparación de bombas pluviales con sus válvulas, accesorios, bridas y repuestos.

- Prestación de mano de obra, herramientas y materiales para las tareas de mantenimiento y reparación de bombas cloacales con sus válvulas, accesorios, bridas y repuestos.

- Prestación de mano de obra, herramientas y materiales para las tareas de mantenimiento y reparación de los tableros eléctricos de cada Bomba (Agua Pluvial y Cloacal)

- Mantenimiento y limpieza de Cisternas, tanques de reserva de agua con sus respectivos Certificados Fisicoquímico y bactriológicos.

- SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA

El sistema de alimentación de agua posee UNO (1) equipo de bombeo constituido por CUATRO (4) Bombas impulsoras ubicadas ubicadas  en el 2do SS, y UNO (1) en el piso 16º, de acuerdo al siguiente detalle.

- EQUIPO DE BOMBEO

  - UBICACIÓN: 2DO SS

- BOMBA Nro 1: Marca SIEMENS – 30 HP – 380 V (Alimenta a los tanques de reserva del 7º Piso)

- BOMBA Nro 2: Marca WEG – 40 HP – 380 V (Alimenta a los tanques de Reserva del 7º Piso )

- BOMBA Nro 3: Marca ELECTROMAC – 50 HP – 380 V (Alimenta a los tanques de Reserva del 16º Piso)

- BOMBA Nro 4: Marca WEG (Made in Brazil) – 60 HP – 380 V (Alimenta a los tanques de Reserva del 16º  Piso)

- EQUIPO DE REBOMBEO

- UBICACIÓN: Piso 16º

- DOS (2) Bombas Marca Brown BOVERI – 7,5 HP – 380 V (Alimenta a los tanques de reserva del 18º Piso, desde los tanques de agua del Piso 16º)

MANTENIMIENTO QUE COMPRENDE

- El mantenimiento de las bombas se ejecutará en forma alternada, retirando de a una bomba de cada sistema para su reparación.

- En las tareas de mantenimiento de las bombas se contemplara la provisión de repuestos y las tareas que se enuncian indicativamente.

  - TAREAS A REALIZAR SEMANALMENTE

Control del funcionamiento de las bombas de agua (empaquetadura, rodamientos, turbina e impulsores) tuercas de ajuste, anclaje, alineación, control de tableros eléctricos, motores, válvulas, cañerías, limpieza del sector, iluminación, pintura de sala (en caso necesario)

- TAREAS A REALIZAR BIMESTRALMENTE

  - Accionamiento de válvulas de los tanques de reserva de los pisos 7, 16 y 18.

Mantenimiento de las Válvulas que se detallan:

  - 4 de 4” de alimentación a las bombas.

  - 2 de 4” de impulsión al piso 7º.

  - 2 de 6” de impulsión al piso 16º.

  - Control, mantenimiento y/o reemplazo de juntas antivibratorias, en las cuatro entradas de bomba.

  - Las juntas del sistema de acoples serán reemplazadas por similares de goma y tela, y la totalidad de los bulones.

  - Verificación de vástagos, cuchillas y prensaestopas.

- TAREAS A REALIZAR ANUALMENTE

  - Control, mantenimiento y/o reemplazo en caso de ser necesario, de rodamientos de los motores eléctricos y de las bombas, hasta DOS (2) por año a cargo de la Empresa Prestataria.

- SISTEMA DE DESAGOTE PLUVIAL

El sistema de desagote pluvial está constituido por DOCE (12) Bombas ubicadas en el 3er SS, de acuerdo al siguiente detalle:

- SEIS (6) electrobombas sumergibles Marca FLYGT, Modelo CP 3.126. HP., 8 HP, ubicada en el 3er SS – Local 135 – 2.

- UNO (1) Bomba sumergible con automático Marca PEDROLLO, de 1 HP ubicada en el 3er SS – Local 75.

- UNO (1) Bomba de desagüe de calderas, sin marca de un HP, ubicada en el 3er SS – Local 75.

- DOS (2) Bombas de desagüe, sin marca de 3 HP, ubicadas en el 3er SS – Local 138.

- DOS (2) Bombas de desagote, sin marca de 4 HP, ubicada en el 3er SS – Local 138.

MANTENIMIENTO QUE COMPRENDE

- El mantenimiento de las bombas Pluviales se ejecutará en forma alternativa, retirando de a una bomba de cada sistema para su reparación.

- En las tareas de mantenimiento se contemplará la provisión de repuestos y las tareas que se enuncian indicativamente.

  - TAREAS A REALIZAR SEMANALMENTE

Control del funcionamiento de las bombas de desagote pluvial (empaquetaduras, rodamientos, turbina, impulsores) tuercas de ajuste, anclaje, alineación, control de tableros eléctricos, motores, válvulas, cañerías, limpieza del sector, iluminación, pintura de sala (en caso de ser necesario).

- TAREAS A REALIZAR BIMESTRALMENTE

  - Desarme, limpieza y lubricación de válvulas.

  - Control, mantenimiento y/o reemplazo de juntas antivibratorias, en las entradas de bomba, compuesto por brida de acero forjado y fuelle de acero.

  - Las juntas del sistema de acoples serán reemplazadas por similares de goma y tela, y la totalidad de los bulones.

  - Verificación de vástagos, cuchillas y prensaestopas.

- TAREAS A REALIZAR ANUALMENTE

  - Control, mantenimiento y/o reemplazo en caso de ser necesario de rodamientos de los motores eléctricos y de las bombas, hasta DOS (2) por año a cargo de la Empresa Prestataria.

- SISTEMA DE DESAGOTE CLOACAL

El sistema de desagote Cloacal está constituido por CINCO (5) Bombas ubicadas en el 2do y 3er SS, de acuerdo al siguiente detalle:

- DOS (2) Bombas Cloacales sumergibles, sin marca, de 2 HP, ubicadas en el 2do SS – Patio Ingles – Sector alojamiento de Suboficiales – Local 102.

- UNO (1) Bomba Cloacal, sin marca de 2 HP, ubicada en el 3er SS, Sala de calderas – Local 75.

- DOS (2) Bombas Cloacales, sin marca, ubicadas en el 3er SS, ingreso por Local 30 – 14.

MANTENIMIENTO COMPRENDE

- El mantenimiento de las bombas Cloacales se ejecutarán en forma alternativa, retirando de a una bomba de cada sistema para su reparación.

- En las tareas de mantenimiento se contemplará la provisión de repuestos y las tareas que se enuncian indicativamente.

  - TAREAS A REALIZAR SEMANALMENTE

    - Control del funcionamiento de las bombas de desagote cloacal (empaquetaduras, rodamientos, turbina, impulsores) tuercas de ajuste, anclaje, alineación, control de tableros eléctricos, motores, válvulas, cañerías, limpieza del sector, iluminación, pintura de sala (en caso necesario).

- TAREAS A REALIZAR BIMESTRALMENTE

  - Desarme, limpieza y lubricación de válvulas.

  - Control mantenimiento y/o reemplazo de juntas antivibratorias, en las entradas de bomba, compuesto por brida de acero forjado y fuelle de acero.

  - Las juntas del sistema de acoples serán reemplazadas por similares de goma y tela, y la totalidad de los bulones.

  - Verificación de vástagos, cuchillas y prensaestopas.

    - TAREAS A REALIZAR ANUALMENTE

- Control, mantenimiento y/o reemplazo en caso de ser necesario de rodamientos de los motores eléctricos y de las bombas, hasta DOS (2) por año a cargo de la Empresa Prestataria.

- SISTEMA DE TABLEROS ELECTRICOS DE BOMBAS DE AGUA, PLUVIALES Y CLOACALES.

El sistema de tableros eléctricos de Bombas, está constituido por SEIS (6) Tableros de bombas de agua, DOCE (12) tableros de bombas pluviales y CINCO (5) tableros de bombas Cloacales, ubicados en los respectivos lugares en que se encuentran las bombas enunciadas en los puntos 2., 3. y 4.

MANTENIMIENTO QUE COMPRENDE

- Verificación de funcionamiento y reemplazo en caso de deficiente funcionamiento de los siguientes elementos:

- Componentes de los tableros.

- Cableados y terminales de los circuitos de instrumentos de medicación, transformación, masas de instrumentos, etc.

- Fusibles ultra rápidos y normales.

- Transformadores de intensidad y comando.

- Llaves rotativas a levas.

- Reles auxiliares.

- Pulsadores y ojos de buey.

- Llaves selectoras de fase.

- Contactores.

- Verificación y control de funcionamiento de sistema Sofá-Starters, de arranque suave trifásico, de dos tableros.

- SISTEMA DE CISTERNAS Y TANQUES DE AGUA DE RESERVA

El sistema de Cisternas y tanques de agua de reserva está constituido por:

- DOS (2) Cisternas de bombeo de 150.000 lts c/u en el Playón frente al Puesto

- DOS (2) Tanques de reserva en Piso 7º, de 25.000 lts c/u.

- DOS (2) Tanques de reserva en Piso 16º, de 55.000 lts c/u.

- DOS (2) Tanques de reserva en azotea de Piso 18º de 5000 lts c/u.

MANTENIMIENTO QUE COMPRENDE

- TAREAS A REALIZAR DOS VECES AL AÑO

  - Se efectuará el vaciado, limpieza y desinfección de cada uno de los tanques de reserva descriptos en forma separada entre los días viernes por la tarde y domingo, preferentemente en los meses en que el personal se encuentra en uso de licencia (Enero y Julio).

- El lavado de paredes de los tanques se ejecutará con abrasivos y cloro efectuando el total vaciado a la válvula de purga.

- El retiro de lodo y arena del fondo de los tanques se efectuará a contenedor y ocasionando la menor cantidad de deterioros.

- Cada vez que se limpien los tanques, se lubricaran y accionaran cada una de las válvulas exclusas de, ya sea de alimentación, incendio o purga, para mantener el correcto funcionamiento y cierre, para lo cual se controlará la unión de vástagos y cuchillas.

- Será responsabilidad de la Empresa el cuidado y mantenimiento del sistema automático de llenado del tanque. Verificando en forma permanente su estado de funcionamiento, evitando el desborde de las cisternas. Incluyendo os repuestos.

  - RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

    - Dedicación exclusiva de los operarios especializados, 12 (doce) horas semanales de lunes a viernes.

- Servicio de urgencia en días hábiles (fuera del horario de actividades) y feriados, prestándose este servicio ante emergencia de suma necesidad.

- Es obligación del adjudicatario que toda vea que destine personal para atender algún requerimiento, lo haga munida de herramientas, instrumental, repuestos menores, equipo de soldadura y elementos de seguridad, que permitan solucionar los problemas en el menor tiempo posible.

- El adjudicatario deberá presentar un informe mensual a la Agrupación Apoyo del Cuartel General, indicando fecha, trabajos realizados, elementos cambiados y/o reparados, cantidad de materiales empleados, etc.

- El control y fiscalización de los trabajos estará a cargo de la Compañía Mantenimiento de Agrupación Apoyo del Cuartel General quien indicará el o los trabajos y equipos que deberán ser atendidos.

- El Cuartel General se reserva el derecho de rechazar el o los términos que el adjudicatario destine para el servicio, cuando a su juicio los mismos no reúnan las condiciones de idoneidad correspondientes, como así también procederá a contratar los servicios técnicos que es conveniente, cuando la prestación no se produzca en el lapso establecido de 24 horas, estando a cargo del adjudicatario el total de la erogación que a tal conveniencia diera lugar.

- La empresa a cargo del mantenimiento deberá presentar en la Compañía Mantenimiento de la Agrupación Apoyo del Cuartel General antes de iniciar con las tareas de mantenimiento, los comprobantes correspondientes (Certificados de Coberturas de ART del personal que va a trabajar en el edificio) referidos a Seguridad e Higiene en el trabajo.

- Los repuestos para las tareas de mantenimiento y/o reparación estarán a cargo de la Empresa adjudicataria.

- Sólo se facturará por separado el Bobinado de motores.

  - ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

    - El ejecutor de los trabajos deberá poseer experiencia comprobable en servicios de estas características.

- Presentar antecedentes de servicios prestados.