MEMORIA DESCRIPTIVA Nº 14/2016 PARA LA REMODELACION DE BAÑOS Y OFICINA EN EL PREDIO ESTACIONAMIENTO TACUARI 1538 - CABA

- GENERALIDADES

  - Comprende la prestación de mano de obra, herramientas y materiales para la remodelación de dos baños y una oficina, en el predio del Cu Grl EMGE  en la calle Tacuarí 1538, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

.

Las tareas a realizar son:

    - Se demolerán los cielorrasos existentes, y se reemplazarán por cielorrasos tipo Durlock - junta tomada, según planilla de locales.

    - Se construirán muros de mampostería, según especificado en plano de arquitectura.

    - Se demolerán y repararán los  revoques interiores afectados a la remodelación y/o en mal estado, con terminación similar a la existente.

    - Los muros interiores y cielorrasos se pintarán al látex.

    - Se proveerán  y colocarán revestimiento cerámico en locales.

    - Se retirarán los pisos existentes y se colocará cerámica esmaltada.

    - Colocación de nuevas carpinterías, especificadas en planilla de carpinterías, de acuerdo a lo especificado en el plano de arquitectura.

    - Ajuste, reparación y pintura de carpinterías existentes, según planilla de locales.

    - Se ejecutará el reemplazo de la instalación eléctrica existente, incluso la reposición  de llaves y tomas, la provisión y colocación de artefactos de iluminación, de acuerdo a plano.

    - También se colocará un tablero seccional TS1 que se alimentará  desde el TS Existente en bandeja portacable y cable del tipo Sintenax.

    - Se realizará la instalación eléctrica para alimentar un termotanque.

    - Las instalaciones sanitarias, se realizarán con cañerías de PPP (polipropileno) tipo HIDRO 3 unidas por termofusión para la provisión de agua fría y caliente,  y de Polipropileno Sanitario tipo Awaduct.

La ejecución de los trabajos estará en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en la presente MEMORIA DESCRIPTIVA. Se deja constancia que los niveles de terminación mencionados en la presente memoria, son los mínimos exigidos. Cualquier modificación al proyecto original, que a juicio del oferente, mejore la calidad de la misma, deberá ser presentada en la oferta, quedando a criterio de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura, su aceptación. En caso de no aceptarse la modificación, se exigirá el cumplimiento del nivel exigido o similar a éste. Una vez iniciados los trabajos, toda propuesta de modificación del proyecto o cambio de materiales especificados en la presente memoria, deberán ser aprobados por el Departamento Construcciones.

  - NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA

Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda y no se oponga a lo establecido en las especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura, los pliegos correspondientes a cada especialidad, que pueden ser consultados en el Departamento Construcciones (Azopardo 250 – 6to Piso) y los documentos que se indican a continuación:

    - Para instalaciones eléctricas internas y redes de alimentación en baja tensión:

- Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles- de la Asociación Electrotécnica Argentina y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.

    - Para obras sanitarias:

- Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.

- Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Obras Sanitarias de la Nación y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.

    - Para albañilería y afines:

- Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.

    - Para carpintería metálica y herrería:

- Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.

    - Para carpintería de madera:

- Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.

    - Para pintura, empapelado y afines:

- Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.

    - Para vidrios, cristales y espejos:

- Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.

  - PLANOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA:

    - Plano de arquitectura y detalles	Nro 1

    - Plano de instalación eléctrica	Nro 2

    - Plano de instalación AF/AC.	Nro 3

    - Plano de instalación cloacal.	Nro 4

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cómputo métrico y/o presupuesto se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.

Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.

El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.

Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

La Documentación Técnica que presentará el Adjudicatario deberá estar avalada por un profesional matriculado, quien asumirá la entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicados en la documentación que adjunte.

Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar:

    - Memoria Técnica: Original y DOS (2) copias.

    - Planos: Original y DOS (2) copias.

Independientemente de estas obligaciones, el adjudicatario realizará los pagos de derechos, gestiones y trámites ante las autoridades municipales y empresas de electricidad, gas y agua, para obtener el permiso de ejecución y la habilitación de la obra, presentando los planos de práctica debidamente aprobados; como así también el pago del agua y de la energía eléctrica necesaria para la obra, debiendo instalar medidores, si correspondiera, a fin de permitir determinar con exactitud el consumo.

Una vez finalizados los trabajos, la Empresa presentará a la Inspección de la Obra los planos conforme a obra, confeccionados en Autocad, entregando además una copia de los mismos en un pendrive, para su registro y archivo, conforme lo, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra. La obra se entregará con todos los servicios funcionando y habilitados, listos para ser utilizados.

  - CONDICIONES PARTICULARES

    - ALBAÑILERÍA Y AFINES

      - Demolición

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 256 y 258

Se demolerán los revoques que se encuentren en mal estado.

      - Mampostería de elevación

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 128, 130, 132, 133 y 139.

Mampostería de elevación:

- Se ejecutarán muros de 0,10 m de espesor con ladrillos huecos cerámicos de 8cm x 18 cm x 33 cm, según se indica en plano.

- Se ejecutarán muros de 0,15 m de espesor con ladrillos huecos cerámicos de 12cm x 18 cm x 33 cm, según se indica en plano.

      - Encadenado y dinteles

Se ejecutarán dinteles de hormigón armado sobre las aberturas, ejecutados de acuerdo con lo que se establece en el artículo 145.

      - Capas aisladoras horizontales y verticales

Se tendrá en especial consideración el artículo: 120

Las capas aisladoras horizontales se ejecutarán en concreto, una a 5 cm aproximadamente del nivel de piso interior terminado en todos los muros y tabiques, y otra a 5 cm del nivel del piso exterior, conformando de esta manera el cajón hidrófugo.

Las capas aisladoras verticales se ejecutarán con paneles de aislamiento térmico multicapa de fibra de vidrio colocados entre la chapa existente y los tabiques de Durlock.

      - Revoques y enlucidos de muros

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 146, 147, 149 y 156.

El nivel de terminación de todos los locales será de jaharro y fino al fieltro a la cal.

Se reconstruirán los revoques afectados por las demoliciones, que se encuentren deteriorados, aglobados y/o afectados por humedad con terminación similar a los existentes.

Las canalizaciones para las cañerías y su colocación se realizarán antes de la ejecución de los enlucidos.

      - Cielorrasos

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 162

La ejecución del cielorraso, estará de acuerdo a lo especificado en la planilla de locales, y se tendrá consideración al siguiente detalle:

- Cielorraso de junta tomada:

Los cielorrasos serán independientes sobre estructura metálica, ejecutado en placas de roca de yeso tipo "Durlock”, fabricados según Norma IRAM 11643 y 11644, para junta tomada de 12,5 mm de espesor.

La estructura será metálica compuesta por soleras y montantes de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Las soleras se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. Dicha estructura se completará disponiendo montantes con una separación máxima de 0.40 m entre ejes, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Por sobre estos montantes se colocarán vigas maestras (perfiles montante) con una separación máxima entre ejes de 1,20 m.

Dicha estructura se suspenderá de la losa mediante velas rígidas (perfiles montante) colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00 m. Las velas rígidas se suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, conformado con un tramo de perfil solera, el cual se fijará a través de tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.

Las uniones de las placas que conforman la superficie serán tomadas con cinta de papel micro perforada y premarcada en el centro y masilla tipo Durlock aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla. Las improntas de los tornillos, al igual que los perfiles de terminación llevarán dos manos de masilla. Para una correcta terminación se colocará en cada arista viva perfiles cantonera fijados a la placa y perfiles ángulo de ajuste en todos los encuentros con la mampostería como junta de trabajo, aplicando dos manos de masilla.

      - Carpetas

Comprende la ejecución de carpeta de nivelación de la superficie sobre el contrapiso, para recibir piso cerámico.

      - Pisos y zócalos

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 215, 216 y 232.

La calidad exigida, será de pisos cerámicos tipo “Alberdi”, de la línea Cementi color gris, de 34 cm x 34 cm. Los zócalos serán cerámicos tipo “Alberdi”, de la línea Cementi color gris de 34 cm x 10 cm.

      - Revestimientos

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 237

Se colocará revestimiento cerámico de 34 cm x 34 cm, tipo “Alberdi” de la línea Cementi color Terra Marfil Satinado hasta una altura de 2,10 m.

En correspondencia con el encuentro superior del revestimiento y el revoque se colocará una cuarta caña de PVC.

      - Mesadas

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 248

En los sanitarios se colocarán mesadas de granito gris mara, con sus correspondientes zócalos en el encuentro con el muro.

      - Carpintería

Las puertas interiores (P1/80) serán de placas de 43 mm de espesor, tipo nido de abeja, con encolado sintético en caliente, enchapadas en pino para pintar con esmalte sintético, con sus respectivas cerraduras, herrajes y rellenos interiores con material resistente. Sus marcos serán de chapa doblada BWG Nro 18. Cerraduras y herrajes de bronce platil. La altura de las puertas será como mínimo de 2,00 m y máximo de 2,10 m.

La puerta (P2/60) será de placa de 43 mm de espesor, tipo nido de abeja, encolado sintético en caliente, enchapadas en pino para pintar con esmalte sintético semimate, con sus respectivas cerraduras que indican abierto – cerrado y herrajes. Con par de jambas de chapa doblada BWG Nro 18. Cerraduras y herrajes de bronce platil.

La puerta interior (P3/0.80) será una puerta vaivén de madera con marco de chapa doblada Nro BWG 18, con bisagras para puertas vaivén de 40 kg. Llevará chapas de protección de acero inoxidable en franja inferior y en accionamiento de apertura.

Las ventanas (V1/1.00) serán de aluminio blanco tipo Oblack de la línea Riviera. Hojas de accionamiento proyectante con apertura hacia el exterior, con doble contacto y burletes perimetrales. Con sus correspondientes herrajes y vidrio simple.

La ventana (V2/1.20) será de aluminio blanco, de dos hojas corredizas. Vidrio doble transparente.

El tabique sanitario (TS1/0.30) será de granito gris mara. Ajuste a pared por medio de L de aluminio.

      - Pinturas

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 29 al 32

Los muros interiores se pintarán al látex para interiores, de color blanco.

En los locales sanitarios, los muros se pintarán con látex para interiores antihongos color blanco.

La carpintería de madera se pintará con esmalte sintético semi mate color blanco, previo sellador. Las caras de las puertas placas que dan a los sanitarios, irán con esmalte sintético brillante.

La carpintería metálica se pintará con esmalte sintético previo antióxido.

Los cielorrasos interiores se pintarán con látex para cielorrasos color blanco.

      - Vidrios y espejos

Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 2, 24 y 31

En los baños se colocarán espejos con el borde biselado del mismo ancho que las mesadas y 70 cm de altura con sus correspondientes elementos de fijación.

    - INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES

      - Descripción general de la instalación

La instalación eléctrica interior se ejecutará embutida por lo que la empresa se regirá para su ejecución por las especificaciones correspondientes a este tipo de obra.

El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

        - Instalación eléctrica de alumbrado y tomas en todos los locales, comprende el retiro total de todos los conductores existentes y la ejecución del nuevo trazado, cableado y provisión y colocación de llaves y tomas.

        - Provisión y colocación de artefactos de iluminación en todos los locales cuyas características  y ubicación se detallan en plano adjunto.

        - Provisión y colocación de nuevo tablero seccional, con llaves térmicas e interruptor diferencial, cuya ubicación y componentes  se detalla en plano y presupuesto de referencia.

        - Instalación para aire acondicionado y termotanque eléctrico ubicados de acuerdo a plano.

        - La alimentación eléctrica al TS1 se realizará en bandeja portacable  con cable tipo SINTENAX, cuyas características se detallan en plano y presupuesto de referencia desde TSExistente.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, TT, aire acondicionado,  etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

      - Cañerías

Las cañerías a colocar serán de acero soldado, y deberán ser roscados y esmaltados interior y exteriormente, del tipo semipesado. Las uniones serán roscadas y se ejecutarán a tope en la cupla, no permitiéndose las llamadas uniones a enchufe.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo el radio de curvatura como mínimo de DIEZ (10) veces el diámetro del caño. Cuando se coloquen varias cañerías en forma paralela, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda aquella cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionadas por la mala ejecución de las mismas.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones en la instalación de las cañerías embutidas:

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías que deban ir embutidas en el hormigón, por techo o por piso, se colocarán en el encofrado antes de su llenado y perfectamente sujetas a los hierros del mismo. Se recomienda la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar filtraciones de cemento.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

      - Accesorios

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas roscadas interiormente del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

      - Cajas de pase y derivación

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

El espesor de la chapa será de 1,5 mm. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando tornillos en número y distribución necesaria para lograr un perfecto cierre. Las cajas se pintarán de color a determinar por la Inspección de la Obra. No obstante, las mismas se entregarán en obra con dos manos de antióxido al cromato de zinc. Las tapas que se colocarán en el exterior serán de dimensiones iguales a las de las cajas.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor numero de caños o conductores que lleguen a ellas.

      - Canaletas

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas serán tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

      - Conductores

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

En la entrada del edificio, los conductores serán alojados en caños de hierro galvanizado, hasta la caja de acometida, de acuerdo a lo indicado en el reglamento, a fin de permitir su remoción sin proceder a la rotura de las construcciones.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

        - Líneas seccionales.    2,5 mm²

        - Líneas de circuitos para usos generales   1,5 mm²

        - Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero 	4 mm²

        - Derivación y retorno a los interruptores de efecto 	1 mm²

        - Línea de tomas 	2,5 mm²

      - Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple.

Serán del tipo de embutir de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "SICA HABITAT".

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

      - Ramal alimentador desde TS Existente hasta el TS1.

Del TS Existente partirá un ramal alimentador hasta el TS1 a colocar  con cable tipo  Sintenax de 2x10 mm2, el mismo irá en bandeja portacable.

      - Tableros

Serán metálicos, construido en chapa Nro 16 BWG, con accesos estampados para caños con tapa calada atornillada y soporte graduable, de 100 mm de profundidad, con puerta abisagrada y traba. Estarán terminados con desoxidante, antióxido y pintura horneada. Los soportes para protectores, tornillos, tuercas y arandelas serán galvanizados.

Cada interruptor estará identificado mediante un tarjetero o leyenda plástica grabada, según muestras que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva. Los interruptores a utilizar en el tablero serán del tipo termomagnético, según Norma IRAM 2169.

El interruptor diferencial estará destinado a complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la instalación, a partir de una corriente de falla a tierra.

La puesta a tierra del tablero general del edificio se ejecutará mediante una jabalina de hincado directo a dimensionar después de realizar el estudio de suelo, ya que éste tiene que garantizar una resistencia menor de 5 ohms.

El conexionado del tablero general a la jabalina se hará con cable estañado desnudo de 6 mm², e irá en caño de PVC reforzado, ensamblándose a la misma mediante un bulón de bronce, y también contará con una caja de hierro fundido con tapa (caja de inspección).

      - Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

      - Artefactos

Los artefactos de iluminación serán tipo “Tagliani” y se ubicarán de acuerdo a lo detallado en plano adjunto.

El adjudicatario deberá garantizar una iluminación en cada sector de acuerdo a lo establecido por las normas de luminotecnia.

      - Instalación para aire acondicionado y termotanque eléctrico

Para la instalación de los mismos se ejecutarán circuitos independientes con un tomacorriente y termomagnética en caja de PVC, por equipo de acuerdo a lo detallado en presupuesto de referencia y se realizará en cañería embutida, en caño R19, con caja  y se colocará a una altura próxima al mismo.

    - INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

      - Descripción general de la instalación

El local será provisto de agua corriente proveniente desde la red existente que alimentará el tanque de reserva a instalar, desde donde se realizarán las bajadas nuevas que las cuales distribuirán hasta los distintos picos proveedores de agua fría y  al termotanque que proveerá a los distintos picos de agua caliente.

Los desagües cloacales a instalar se conectarán al caño colector existente que transportará los fluidos hasta la red exterior, la cañería colectora contará con caño de ventilación, debiendo la empresa confeccionar el plano correspondiente debidamente aprobado por el organismo de control de las Instalaciones Sanitarias domiciliarias, en un todo de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.

La instalación se ejecutará embutida, por lo que la empresa se regirá para su ejecución por las especificaciones correspondiente a este tipo de obra, descartando las demás.

      - Distribución de agua fría y caliente

        - Cañerías

La calidad de la cañería a utilizar será PPP (Polipropileno) tipo “HIDRO 3” tricapa, unidas por termofusión. Las mismas se instalarán embutidas en muros y contrapisos, dentro de canalizaciones construidas a tal efecto, siendo protegidas con papel “ALFACREP” embreado.

La fijación de las cañerías se logrará mediante la colocación de grampas tipo “OMEGA” cada 1,50 m como máximo, o por medio de una aplicación de concreto.

No se permitirá la sujeción con alambres o clavos, como asimismo no se aceptará la aplicación de concreto en las piezas de libre movimiento (cambios de dirección, derivaciones, etc.).

En los cambios de dirección se utilizarán piezas especiales roscadas o termofusionadas según plano. En los tramos mayores de 10 m se colocarán piezas especiales para dilatación, para evitar la rotura de las mismas.

Se colocarán válvulas esféricas sectorizando la instalación sanitaria por local sanitario de acuerdo a lo especificado en los planos de instalaciones, independizando así el funcionamiento de los mismos

        - Bajadas de agua

Se realizarán en cañería de polipropileno tricapa, unida por termofusión tipo Hidro 3.

        - Tanque de reserva

Se proveerá e instalará UN (1) tanque de reserva de acero inoxidable tipo “Affinity” tipo  de 1000 Lts de capacidad. El mismo será provisto desde la red exterior existente.

Se proveerá e instalará un ventiluz y flotante a presión de bronce con bocha de polietileno expandido, dicho flotante será dimensionado para tal fin. Se lo colocará a 1,5m de suelo  apoyado en una estructura de perfiles metálicos a realizar según el cálculo correspondiente. La empresa deberá corroborar la capacidad resistente de los sectores en donde apoyarán las fuerzas activas.

Se ejecutará un colector que contará con CUATRO (4) bajadas, el mismo responderá a las normas de la ex OSN y al detalle dispuesto en el plano de instalación sanitaria, con diámetro según cálculo (ver plano).

        - Termotanque

Se proveerá un termotanque eléctrico de 155 litros de capacidad, completo incluso accesorios. Debe llevar una llave de paso a la entrada de agua fría. Será tipo SAIAR.

        - Artefactos

Los artefactos serán de loza vitrificada de color blanco uniforme tipo ROCA, de la línea "Mónaco".

Se respetará el siguiente detalle:

          - Inodoros: Será pedestal, tipo Roca modelo Mónaco con depósito a codo (a mochila) con asiento y tapa de plástico reforzado de primera calidad, depósito a mochila. Se lo colocará directamente sobre el piso, asentado con masilla tipo vidriero y fijado mediante tornillos de bronce cromado de cabeza hexagonal, tomados a tarugos tipo "FISCHER" de 8 mm.

          - Bidet: Será pedestal, tipo Roca modelo Mónaco. Se lo colocará directamente sobre el piso, asentado con masilla tipo vidriero y fijado mediante tornillos de bronce cromado de cabeza hexagonal, tomados a tarugos tipo "FISCHER" de 8 mm.

          - Lavatorio: Será de loza vitrificada. Se lo colocará directamente sobre la pared, asentado con masilla tipo vidriero y fijado mediante tornillos de bronce cromado de cabeza hexagonal, tomados a tarugos tipo "FISCHER" de 8 mm.

          - Bachas: Serán tipo Ferrum línea Congreso chico bajo mesada con sus correspondientes fijaciones.

          - Mingitorios: Serán tipo FERRUM línea Oval.

          - Receptáculo de ducha: Será de chapa blanca tipo Ferrum línea RC80.

        - Accesorios de semiembutir

Los accesorios serán de aplicar Tipo FV de la línea COMPACTO, según el siguiente detalle:

- Jaboneras: se colocará una en el lavabo, en el bidet y la ducha.

- Portarrollo: se colocará uno en el baño.

- Perchas: se colocará uno en el baño.

        - Grifería

Se colocará grifería tipo "FV" línea detallada, de bronce cromado en los siguientes artefactos:

          - Lavatorio: grifería tipo monocomando FV, modelo ”Smile”, incluso pico, sopapa, tapa y cadena.

          - Bidet: grifería tipo monocomando FV, modelo ”Smile”, incluso pico, sopapa, tapa y cadena.

          - Bachas: grifería tipo monocomando FV, modelo ”Smile”, incluso pico, sopapa, tapa y cadena.

          - Receptáculo de ducha: grifería tipo monocomando FV, modelo “Smile”, con transferencia incluso pico, sopapa, tapa y cadena.

          - Mingitorios: grifería tipo FV modelo “Pressmatic” de bronce cromado.

        - Robinetería

        - Llaves de paso: de PPP (Polipropileno) esférica de ¼ de vuelta reforzada para cañerías de PPP. Se colocará un juego de llaves por cada local sanitario.

        - Canilla de servicio: Se proveerá una canilla de servicio de 0.013 m de bronce cromado ¼ de vuelta.

      - Desagües cloacales

        - Cañerías

Se utilizarán caños de PPN sanitario tipo AWADUCT con junta O´ring, que respondan a las Normas IRAM, del diámetro que corresponda, acorde a la ubicación y finalidad de la construcción, igual que todos los accesorios, como por ejemplo curvas, ramales, etc.

Todas las ventilaciones serán de PPN y del diámetro correspondiente, elevándose las mismas a 0,60 m sobre la cubierta y con salida a los cuatro vientos, con el sombrerete correspondiente.

Los empalmes de caños de PPN se realizarán con su correspondiente aerosol siliconado tipo AWUADUCT.

Las cañerías irán enterradas bajo contrapiso, teniendo la empresa adjudicataria tomar las medidas necesarias para este tipo de instalaciones.

        - Piletas de piso

Serán de PPN de 15 cm x 15 cm, asentadas sobre terreno firme, calzadas con hormigón de cascotes, con su correspondiente sobrepileta, de material de mampostería con marco y reja en bronce cromado, con cuatro tornillos de fijación.

        - Limpieza y desobstrucción

Se ejecutará la limpieza y desobstrucción de toda la instalación cloacal y pluvial, incluso cámaras de inspección y rejillas de desagote pluvial, mediante el empleo de la maquinaria correspondiente a cargo del adjudicatario.

        - Excavaciones

El adjudicatario rellenará con hormigón pobre las excavaciones hechas en exceso o donde la acción atmosférica hubiera ocasionado asentamiento del suelo.

        - Relleno de excavaciones

Se efectuará hasta el nivel del terreno, en capas de 0,20 m de espesor aproximadamente, debidamente compactadas y mojadas para facilitar su asentamiento.

  - - CONDICIONES PARTICULARES

a.    GENERALIDADES

  - El adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes de los operarios, o personal que transita por el sector de trabajo. Asimismo, todo daño ocasionado a materiales o efectos que sean de propiedad o no del EMGE, serán repuestos en un plazo no mayor a las 48 hs de producido.

- Adjudicada la obra, la empresa contratista deberá presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra, un plan de tareas donde se consignará:

- Inicio de tareas.

- Sector o sectores de trabajo, detallando cantidad de personal en cada uno y tiempo de ejecución del mismo.

  - Lista nominal del personal que efectuará los trabajos con su correspondiente Nro de DNI a efectos de la entrega de credencial particular para ingreso al EMGE.

- Deberá presentar en el momento de la apertura de la licitación la siguiente documentación:

- Antecedentes de obras similares con la presentación de constancia de cada una de ellas, (firma por el contratista) en un mínimo de tres de acuerdo al siguiente detalle:

- Reparaciones de albañilería, revestimiento de pisos e instalaciones sanitarias.

- Trabajos de pintura y revestimiento.

- Especificar en forma detallada las tareas realizadas, debiendo ser tareas de reparación en albañilería e instalaciones sanitarias.

  - Programa tentativo de ejecución de obras, especificando:

- Sector que comprende la tarea.

- Protecciones a utilizar para evitar daños de terceros.

- Materiales a utilizar.

- Seguros contratados.

- Constancias de visita de obra expedida por la Jefatura de Cuartel  General.

- Un año de garantía de los trabajos.

- La no presentación de lo requerido en c. Es causal terminante para la desestimación de la oferta. Queda completamente en claro que el Cuartel General -División Logística- no reconocerá demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra y óptimo funcionamiento de la misma.

- PLAZO DE ENTREGA Y HORARIO DE TRABAJO

- Lunes a Viernes: 8 (ocho) horas diarias a partir de las 0730hs.

- Sábados y Feriados Nacionales: a criterio del contratista.

    - Plazo de entrega: 60 días corridos.

- GARANTIA DE TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá entregar en el momento de la apertura de la Licitación, la garantía correspondiente a los trabajos a efectuar.

Los trabajos realizados tendrán la garantía de un año ante cualquier desperfecto que pudiese ocurrir.

DOCUMENTOS AGREGADOS:

- ANEXO 1: CONDICIONES A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

- PLANOS: Plano de arquitectura .

- Plano de  electricidad .

- Plano Instalación Sanitaria.

- Plano red cloacal.