Ejército Argentino

Dirección General de Comunicaciones e Informática

Fecha: 19 de junio de 2017.

ANEXO 3

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nro 13/DLLO/17

“ACTUALIZACIÓN DE SALA PARA CENTRAL TELEFÓNICA”.

CONTENIDO DEL CUERPO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ACTUALIZACIÓN DE SALA TECNOLÓGICA PARA CENTRAL TELEFÓNICA”.

CONDICIONES GENERALES

La tarea consiste en la refacción de la estructura existente y la remodelación interna de la planta de operaciones de la central telefónica a través de la colocación de paredes divisorias, cielorrasos, puertas, ventanas, mobiliario, sistema de iluminación, sistema eléctrico, sistema de acondicionamiento del aire, y accesorios de acuerdo a la descripción detallada en la presente ET.

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, y aprobados por las normas correspondientes.

El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

Acerca de los planos.

Los oferentes deberán presentar el proyecto definitivo complementando acabadamente la información emanada en los presentes documentos, incluyendo la descripción de cada uno de los componentes de los elementos a instalar y proveer.

Es para ello que el oferente debe presentar con la oferta económica, los siguientes planos de proyecto y plan de obra, que deberán ser presentados de manera impresa y adicionalmente de manera digital, en soporte DWG 2007; ante discrepancias entre los mismos, se tomará como fehaciente solo la documentación en formato impreso.

Planos de Arquitectura y detalles: planos generales de replanteo, planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario para la obra.

Planos de instalación eléctrica: planos generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquema unifilar de tableros. Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Para la descripción e identificación de las tareas y servicios y su modo de ejecución, no se admitirá sólo consignar en la oferta “cumple” o “de acuerdo a pliego”. En todos los casos será requisito indispensable la inclusión junto con la oferta, de un plan de trabajo detallado, en el que deberá constar:

Descripción de los insumos a utilizar para cada tarea.

Actividades o tareas a realizar, señalando sus tiempos de ejecución.

Equipos y herramientas a emplear.

Traslado de Equipos y Herramientas: El Contratista procederá al oportuno traslado al obrador o la obra, de todos los andamios, enseres, maquinarias, herramientas y equipos que la misma fuera requiriendo en cada una de sus etapas.

Estos equipos deberán ser los más adecuados a cada labor y en cantidad suficiente para permitir un correcto desarrollo y avance de las tareas. A medida que no sean requeridos por los trabajos serán retirados del recinto de la obra para evitar entorpecimientos en las tareas.

Este listado es sólo indicativo y podrá ser modificado y/o ampliado por la Inspección de Obra, la que podrá requerir que se agregue a su simple criterio la documentación necesaria para hacer enteramente comprensible el proyecto o el proceso de construcción de la obra.

TRABAJOS A REALIZAR:

Trabajos Preliminares:

Se deberá mantener el orden de la obra de manera tal de no entorpecer el funcionamiento de la central telefónica durante la duración de la misma, teniendo en cuenta la seguridad de las personas, tanto personal de la constructora como personal del servicio y transeúntes, además se asignara un espacio para el acopio de materiales y herramientas.

Todo el material que resulte de demoliciones se deberá retirar de la obra hasta los volquetes previstos para tal fin.

Se procederá al desmontaje y retiro de las cañerías de aire acondicionado existente por debajo de los cielorrasos, los cielorasos suspendios existentes y las cañerías de aire existentes por sobre este nivel, debiendo quedar libre a la vista el cielorraso original del edificio, se realizarán las tareas de acuerdo a los planos adjuntos, para la posterior ejecución de la nueva obra.

Se deberá prever para la ejecución de los trabajos, tratándose de un área de trabajo con equipamiento en funcionamiento, la construcción de un sobre techo sobre andamios móviles a fin de proteger cualquier caída accidental de materiales. Se debe contar en forma permanente con una aspiradora industrial para mantener la limpieza del sitio.

Muros y albañilería:

Acondicionamiento y reparación de fisuras, microfisuras y grietas, en mamposterías de las zonas afectadas.

Los paramentos que lo requieran y debieran revocarse serán perfectamente planos, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos.

Instalaciones

Instalación Eléctrica

Deberá realizarse el recambio del tendido eléctrico completo en el área a intervenir, se realizará en forma industrial, mediante el uso de bandejas metálicas perforadas. La alimentación trifásica se tomará desde el tablero de distribución de piso incluyendo una llave tetra-polar y todos los elementos que se detallan en el plano correspondiente. Se deberán reemplazar cableado existente de acuerdo con normas IRAM VN2000 con aislación de PVC, anti-llama, de sección normalizada según corresponda a cada circuito.  Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos, elaboración de planos de obra y ejecución de la Documentación Técnica necesaria para ejecutar las instalaciones completas conforme a su fin, incluyendo además a aquellos elementos o accesorios que aún sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

Para el caso de tendido de luminarias la misma se hará por sobre la estructura de cielorraso, utilizando caños de hierro liviano, pudiendo estar sujeta a paramentos o estructura de techo mediante grampas, rieles y fijaciones necesarias con el fin de lograr que el conjunto sea sólido e independiente de otras estructuras a colocar. El cableado será mediante conductores unipolares de acuerdo a normas IRAM, VN 2000, con aislación de PVC, anti-llama, siendo su sección mínima de 1.5mm2. Cada artefacto de iluminación debe ser conectado mediante fichas normalizadas. El conductor de seguridad de puesta a tierra tendrá una sección mínima de 2,5 mm2 con aislación de PVC color verde-amarillo.

En todos los casos se deberá respetar el código de colores que a continuación se enuncia:

Fase R: color castaño

Fase S: color negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Puesta a tierra: amarillo-verde.

Las cajas de pase y derivación serán de medidas apropiadas a los caños que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por normas, para caño que deba alojarlos.  El espesor de la chapa será como mínimo de 1,5mm para cajas de hasta 20cm. de dimensión mayor, y de 2mm de espesor para dimensiones mayores.  Las cajas para centros, tomacorrientes, brazos y llaves serán de acero estampado de una sola pieza, del tipo denominado semipesado de chapa 16.  Las cajas para brazos serán octogonales chicas para dos caños y/o cuatro conductores que entren en las mismas. Para cuatro caños y/u ocho conductores como máximo, las cajas para centros deben ser octogonales grandes y cuadradas para mayores cantidades de caños y conductores.

Reglamentaciones, Permisos e Inspecciones

Las instalaciones cumplirán con todas las reglamentaciones vigentes que fueran de aplicación para las instalaciones previstas en el edificio, haciéndose el Contratista responsable por las transgresiones a las reglamentaciones que pudiese realizar.

Planos de proyecto

Los planos muestran en forma esquemática la disposición y diseño general de las instalaciones. Las líneas principales y conexiones están indicando la posición aproximada, debiendo el Contratista recabar la información necesaria para acotar todas las medidas y asegurarse que no haya superposición de las diversas instalaciones.

Planos de Obra

El Contratista deberá entregar al comitente para su aprobación, tres juegos de copias de los planos de obra, tomados según normas IRAM, con antelación al inicio de las tareas, incluyendo la totalidad de las instalaciones debidamente acotados y con todos los planos de detalle que sean necesarios o requeridos por la Dirección.

Tablero principal

Se debe proveer un nuevo tablero general, con provisión de testigos luminosos de Red y Grupo Electrógeno presente, una llave de conmutación motorizada (o juego de contactores enclavados) de accionamiento mediante pulsadores (debe admitir una futura automatización simple), medidor digital de tensión, corrientes por fase, cos fi, potencia activa, reactiva y aparente, entre otras. Todos los materiales serán nuevos, sin uso, de primera calidad. Todos los circuitos en operación deberán contar con un seccionado termomagnético independiente. El proyecto a ofertar debe detallar marca y modelo de cada componente a utilizar a fin de ser evaluado ante esta oficina técnica.

Artefactos iluminación

Se deberán instalar luminarias de tipo LED placa plana de >45 W, 3200 lm formato normalizado 610x610 mm, aptas para ser aplicadas o mediante montaje embutido, según se indica.

Para la iluminación complementaria sobre paredes se emplearán artefactos Led placa plana de 36W 2800 lm de dimensión 600x300mm, ubicación según planos.

Donde se indique se instalarán luminarias de embutir direccionables siempre en tecnología Led.

Para la iluminación de emergencia se deberá proveer y colocar artefactos de 120 leds con autonomía igual o mayor a 4 horas. La ubicación de los mismos se detalla en los planos adjuntos.

Aberturas y Herrería

Puerta Ingreso (P1)

Se deberá acondicionar mediante limpieza profunda y puesta en valor, se colocará un barral antipánico para las dos hojas, con cerradura externa.

Puertas clausuradas (P2 y P3)

Se deberá prever la clausura de las puertas innecesarias, sin alterar de forma permanente la estructura del edificio.

Salida de emergencia (P3) Re funcionalización

Se deberá acondicionar mediante limpieza profunda y puesta en valor, se colocará un barral antipánico para las dos hojas, con cerradura externa

Puerta interior (P5)

Se deberá proveer y colocar 1 (una) puerta placa de 1 hoja de 0,80 m x 2,10 m, tal como la que figura en plano adjunto, con marco de chapa nº18, el cierre de dicha carpintería debe ser hermético en todas sus uniones. Incluye herrajes de primera calidad y cerradura de seguridad.

Ventanas

Ventana V2. Se procederá a su puesta en valor con su estructura original, refuncionalizando sus herrajes y conservando sus formas y estilos. La persiana será reemplazada por una nueva, construida en chapa perforada #24 con sistema de accionamiento motorizado.

Las ventanas V1 y V3 llevaran paños de una hoja de abrir para permitir el acceso al mantenimiento de las unidades exteriores.

Tabiquería y cielorrasos

Para conformar la división entre los espacios asignados a telefonía y datos, se construirá un tabique divisorio en sistema de obra seca, empacado en ambas caras con doble placa de 12,5mm hasta 1.22 y luego de vidrio transparente, en dos paños de 2.00m x 1.20 m y se continua el cierre en durlock. En el interior se colocará lana de cristal de roca de 50mm y densidad 50 kg/m3. Los vidrios a emplear serán transparentes de 4 mm.

En la totalidad del sector a intervenir, se procederá a la colocación de un cielorraso suspendido de placas desmontables de placa de fibra mineral incombustible, tal lo indicado en planos, en modulación de 610 x 610 mm. El mismo se realizará con un entramado de perfiles metálicos de aluminio pre-pintado color blanco, suspendido mediante velas rígidas, la misma se realizará según las indicaciones del fabricante, respetando las distancias máximas entre ellas, de modo de asegurar una superficie perfectamente nivelada en todos sus puntos.

Pinturas

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias a fin de preservar las obras del polvo, manteniendo la limpieza permanente en el ambiente. No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

Se deberán acondicionar la totalidad de los paramentos interiores y tabiques, con tres manos de pintura látex para interiores, color blanco, será de primera marca y calidad, previo acondicionamiento con enduido plástico y una mano de fijador. Se realizará un friso de 1.30m de altura desde nivel de piso terminado en esmalte sintético de base acuosa color gris, para el cual se deberán aplicar 3 manos, previo acondicionamiento con enduido y una mano de fijador

Se debe aplicar 2 manos de esmalte sintético poliuretánico semi mate en la totalidad de las carpinterías exteriores e interiores existentes, así como las nuevas puertas, color gris, previo acondicionamiento de las mismas eliminando imperfecciones, luego se procederá a la aplicación de una mano de fijador vinílico, y las dos manos de terminación.

Los pisos correspondientes al sector telefonía se deberán reacondicionar, se repondrán placas, si fuera necesario, las que responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de a los existentes. Terminada la obra y dentro del rubro limpieza final de obra, se debe considerar la limpieza profunda de los mismos para posterior encerado y lustrado.

Piso Técnico

En la sala correspondiente al sector Sala de Cómputos y el hall de entrada que conduce a la montante noroeste, se debe instalar un piso técnico de módulo 600x600 mm, de construcción metálica y cementicia, con placa de terminación igual a la sala de telefonía, incluyendo pedestales de 20cm barras y tornillos. Se deberán instalar de acuerdo a plano las bandejas correspondientes a energía y datos por bajo el piso técnico, sobre pilares, manteniendo el orden de niveles indicado.

Zócalos de madera

En todos los sectores donde se encuentren instalados zócalos de madera, serán reacondicionados y pintados de acuerdo a los colores que se detallen.

Sistema de Acondicionamiento del Aire

Se deberá modernizar el sistema de manera que alcance una capacidad de 30000 fg, solo frio (tipo roof top). El sistema debe funcionar con una maquina en servicio y una segunda en stand by, con conmutación automática ante la falla de la maquina en servicio. Se deberá poder automatizar la secuencia de trabajo de cada máquina a fin de garantizar una utilización similar de horas entre ambas unidades. La mismas serán instaladas por detrás de las ventanas V1 y V3. Se deberá cotizar incluido el costo de mantenimiento durante un año.

Los conductos se realizarán en chapa galvanizada #26 de acuerdo a los planos que se adjuntan, todos los sectores de conductos deberán ser engrafados mediante sistema de correderas y a efectos de rigidizarlos se deberán marcar tipo diamante cada lado de los mismos.

|Las rejillas a utilizar serán de aluminio regulables y contarán con posibilidad de adicionar un cierre total en caso de emergencia.

Sistema contra incendio

Se instalará una central de alarma contra incendio que debe comprender los sectores correspondientes a la central telefónica, centro de datos, los tres recintos anexos al sector datos, sector de operadoras telefónicas y oficina anexa a sala de telefonía. Los sistemas de detección deben cumplir con la norma NSFP-72. La central deberá contar con la capacidad de control de la cantidad de detectores iónicos instalados más un 20% de futuras ampliaciones. Su software debe prever la condición de falso positivo mediante la comparación con al menos dos sensores. Debe contar con alarma lumínica destellante y sonora con un mínimo de 110dB. La central admitirá una partición de al menos 4 sectores. Debe contar con salida lógica para comunicar la alarma a un sistema automatizado de disparo de un Sistema de Extinción con Agente Limpio (norma NFPA-2001)

Se instalará junto al tablero de maniobra de fuerza motriz (TGBT) un extintor a base de dióxido de carbono (IRAM 3509) de 5 kg, debidamente señalizado con chapa baliza y soporte.

Sistema manual en base a extintores manuales en base a agente limpio (heptafluorpropano) en cantidad necesaria

Sistema de descarga automática luego de recibir orden desde la Alarma de detección de incendio. La central de disparo debe proveer un sistema de pre alarma que permita abortar la descarga si habiendo personal presente puede controlar el evento en forma manual. El sistema se deberá calcular para una descarga de 0.55kg/m3 del recinto a proteger. El agente a liberar debe cumplir con la NFPA-2001, siendo recomendable el uso del gas HFC 227ea (comercialmente FM200). Recomendable dos baterías, instalación en caño galvanizado, dispersores bajo cielorraso.

Otros

Limpieza diaria. Por tratarse de un área de servicio que debe permanecer activa, en cada jornada debe asignarse un responsable de limpieza.

Una vez finalizada la obra deberá realizarse la limpieza final de la misma.

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR.

La totalidad de los equipos y partes componentes a proveer responderán a las normas y planos indicados.

La totalidad de los efectos y partes componentes deberán ser legítimos y/ u originales de fábrica.

Exigencias de calidad

Estado de los efectos: Los materiales a proveer, serán nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

GARANTÍA TÉCNICA

Los efectos estarán amparados por una garantía de calidad mínima de 12 (doce) meses. Todos los componentes deberán contar con servicio técnico y certificado de garantía en el país, a partir del momento de la recepción del material, luego de su adquisición por parte del Organismo contratante.

El oferente deberá contar con personal idóneo y capacitado con pleno conocimiento de las normas vigentes para el armado de los distintos sectores. Todo el material utilizado será nuevo, informado al personal del ejército a cargo del contrato, marca y producto antes de iniciar las tareas previstas. Será responsabilidad de oferente transportar todo el material para realizar el trabajo mencionado.

CERTIFICADO DE VISITA DEL SITIO

Previamente a la presentación de las ofertas los oferentes deberán realizar una visita a las instalaciones a reacondicionar (Azopardo 250, Piso 1ro, CABA, Estado Mayor General del Ejército, Planta de Operaciones de la Central telefónica) para distinguir las tareas de mantenimiento a realizar, a partir de la publicación, los días lunes a viernes en el horario de 0800 a 1300 horas, hasta el día fijado para la presentación de la oferta.

Estas visitas serán coordinadas con al menos 48 horas de anticipación, con el Jefe del Departamento Desarrollo de la Dirección General de Comunicaciones e Informática (Teléfono: (011) 4346-6171). El personal correspondiente del Organismo Contratante, firmará el certificado de visita que se agrega como Apéndice de esta Especificación Técnica a efectos de poder adjuntarlo en la oferta.

INSPECCIÓN

El reacondicionamiento de la sala será verificado en su totalidad durante la recepción de la misma, resultando de esta la recepción definitiva o el rechazo, dependiendo de si los efectos cumplen o no con la presente ET.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,		de junio de 2017

ANEXO I: Plano demostrativo del sector

ANEXO I: Certificado de Visita

CERTIFICADO DE VISITA

Se deja constancia que el personal de la firma……………………………….ha visitado las Instalaciones donde se llevaran  a cabo  las actividades detalladas en la Licitación Privada Número …………. / 2017 con objeto “REACONDICIONAMIENTO DE LA SALA TECNOLOGICA”

………..……….,      de  ……………………… de 2017.

| Firma de la autoridad competente: | ................................................................... Aclaración |
| --- | --- |

C.A. DE BUENOS AIRES,      de junio  de 2017.