Ejército Argentino                                “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Escuela de las Armas

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 20/02/PIL/2018

departamento educacion fisica - ESCUELA DE LAS ARMAS

- OBJETO

Contratar un servicio para la instalación de un Sistema Ablandador de Agua para el Natatorio cubierto de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

- GENERALIDADES

  - ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN: Deterioro de las CUATRO (4) Calderas PEISA instaladas en el Natatorio Cubierto (Edificio Nro 48), como consecuencia de la utilización de agua dura proveniente de agua de pozo. Las correcciones que se plantean son imprescindibles para la conservación de los activos y la mejora del servicio que se presta, con la finalidad de continuar brindando el apoyo a las prácticas acuáticas programadas y no programadas, tanto del instituto como de las unidades de la guarnición.

  - ORDENADO POR: Director de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

  - TRABAJOS A REALIZAR:

        - Ablandamiento de agua.

        - Corrección del agua caliente en duchas.

        - Reparación de bombas del sistema de filtrado.

        - Adecuación de las instalaciones de la sala de calderas para la instalación del equipo ablandador y correcto funcionamiento de las calderas

La ejecución de los trabajos estará en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en la presente memoria descriptiva. Se deja constancia que los niveles de terminación mencionados en la presente memoria son los mínimos exigidos. Cualquier modificación al proyecto original, que a juicio del oferente, mejore la calidad de la misma, deberá ser presentada en la oferta, quedando a criterio de la ESCUELA DE LAS ARMAS su aceptación. En caso de no aceptarse la modificación, se exigirá el cumplimiento del nivel exigido o similar a éste. Una vez iniciados los trabajos, toda propuesta de modificación del proyecto o cambio de materiales especificados en la presente memoria, deberán ser aprobados por la División IV Materiales y el Departamento Educación Física de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

  - PRESUPUESTO :

El presupuesto debe ser obtenido en valores promedio de mercado al día de la fecha, correspondientes a materiales y mano de obra vigente en plaza, incluyendo los mismos gastos generales directos o indirectos, beneficios, impuestos y costo financiero.

  - NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRAN PARA EL SERVICIO DE INSTALACION

Para el desarrollo de los trabajos la ejecución de la obra se sujetará a lo establecido en:

        - Ley Nacional Nro 19.587/72, “HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96, y Resolución de la SRT (SUPER INTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO), de aplicación especifica en la industria de la construcción.

        - Ley Nacional Nro 24557/95, “RIESGOS DE TRABAJO”.

        - Ley Nacional  Nº 24.493, "MANO DE OBRA NACIONAL", adóptense medidas en relación a la denominada.

- PLANOS QUE RIGEN PARA LA INSTALACION

Plano de instalación de equipo ablandador de agua de Natatorio.

- FORMA DE CONTRATACION

La contratación será de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- VISTA DE OBRA

El interesado, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos a efectos de tomar vista del lugar de instalación del equipo ablandador y otros.

El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la CONSTANCIA DE VISITA (Anexo 5 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES), certificada por el Jefe del Departamento Educación Física de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

Las vistas podrán realizarse los días hábiles lunes y martes de 1000 a 1200 hs, en la Departamento Educación Física de la ESCUELA DE LAS ARMAS,  previa coordinación telefónica al 011-4666-0023 y/o 011-4666-0474 Internos 6760.

- PLAZO DE ENTREGA DE LA INSTALACION

El plazo total máximo de la instalación será de DIEZ (10) días hábiles, a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y la correspondiente  Acta de Inicio de Obra, por parte de la División IV Materiales de la ESCUELA DE LAS ARMAS

- INSPECCION DE OBRA

A partir de la orden de iniciación del servicio (Acta de Inicio de Obra), por parte de la División IV Materiales de la ESCUELA DE LAS ARMAS, el Jefe del Departamento Educación Física se constituirá como inspector y coordinador de la obra, a los fines de ejercer el control conforme a lo establecido en la presente memoria descriptiva.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

  - CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Cuando en la presente memoria descriptiva, especificación técnica, cómputo métrico y/o presupuesto se citen marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.

Las condiciones de operación responderán a las siguientes variables:

      - Dureza del agua: 150 ppm.

      - Caudal de agua a tratar: 7 m3/h.

      - Autonomía entre regeneraciones 100 m3: 14,3 h.

  - CONDICIONES PARTICULARES

Se procederá a realizar las siguientes tareas de incidencia directa y otras complementarias al sistema:

- UN (1) Equipo ablandador de agua de resinas de intercambio iónico en línea con las calderas a efectos de su preservación, conservación y mejora de condiciones de operación y uso tipo IPAGUA, con las siguientes características:

- Tanque de PRFV

- Válvula multivía con controlador electromecánico con TIMER.

- Resina catiónica fuerte ciclo sodio.

- Tanque salero.

- Cantidad de cloruro de sodio / regeneración: 36 kg.

- UN (1) Sistema hidroneumático para arranque y parada automática de las bombas.

- TRES (3) Llaves de paso en las alimentaciones de las calderas (hoy desde la bomba con el equipo será desde el cuadro de válvulas de maniobra del equipo ablandador.

- UNA (1) Válvula de retención a la salida de las calderas (recomendado por la  firma PEISA).

- Colocación de manómetros necesarios de operación en las calderas, bombas y equipo.

- Colocación de un caudalímetro en línea.

- Limpieza de los intercambiadores de las calderas 1 y 2.

- Cambio de UNA (1) Válvula y tee de gas de termofusión que tiene una perdida (toda en 1 y 1/2" de termofusión).

- Colocación de zinguerías de las cuatro calderas 2,70 m cada una en 8".

- Tomar una salida de 1/2 pulgada de las salidas de las calderas para el agua caliente de las duchas (esto es agregar (UNO COMA CINCO) 1,5 metro de caño de 1/2, DOS (2) tee, DOS (2) Válvulas de 1/2 y DOS (2) Válvulas de retención de ½).

- UN  (1) Kit de medición de dureza del agua.

- Reparación de las bombas del sistema de filtrado.

- Revisión y reinstalación de los calefactores TBH.

- Corrección de la instalación de la cañería de agua caliente de las duchas de los baños.

- Pintar con EPOXI las uniones de los caños de gas de galvanizado.

- Limpia fondo DOLPHIN, para realizar las limpiezas del fondo y paredes de la pileta sin desechar agua.

- OBLIGACIONES A CUMPLIMENTAR POR LAS PARTES

- Obligaciones del COCONTRATANTE

        - Deberá coordinar con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación, la oportunidad de ejecución del servicio.

        - Será responsable por los daños y/o averías ocasionadas durante la ejecución del servicio.

        - Los efectos componentes del sistema y sus accesorios deberán ser nuevos y sin uso.

        - Deberá extender un certificado de garantía por DOCE (12) meses – que entrará en vigor a partir de la recepción definitiva - por el servicio brindado, el que deberá contener la especifica individualización del trabajo realizado, de los repuestos empleados (marca, fabricante etc)  y la fecha  de iniciación del plazo de vigencia.

        - El personal que emplee para realizar el servicio en cuestión, dependerá exclusivamente del cocontratante, quien será el único responsable por las eventuales lesiones o accidentes que pudieran  padecer, para lo que contaran con una aseguradora de riesgos de trabajo (ART)

        - Capacitará al personal del Departamento Educación Física, para utilización de los sistemas instalados.

        - Antes de la entrega de la obra deberá entregar la siguiente documentación:

- Manual de Operación y Mantenimiento del ablandador.

- Planos del sistema instalado.

- Documentación técnica de los componentes del sistema.

- Manuales originales de los componentes principales.

        - Una vez capacitado el personal y entregada la documentación precedente, se presentará en  la División IV Materiales de la ESCUELA DE LAS ARMAS, la que le emitirá el Acta Final de Obra, para su posterior presentación al Servicio Administrativo Financiero (SAF).

  - Obligaciones del CONTRATANTE

        - Una vez recibida la Orden de Compra por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), la División IV Materiales de la ESCUELA DE LAS ARMAS, emitirá el Acta de Inicio de Obra, a los fines de la iniciación de los trabajos por parte del COCONTRATANTE.

        - Proporcionará ayuda de gremio para la realización de tareas  (electricidad, agua potable, etc), con personal de la Sección Construcciones de la ESCUELA DE LAS ARMAS.

        - Una vez capacitado el personal y entregada la documentación enunciada en 4.a.7), la División IV Materiales de la ESCUELA DE LAS ARMAS, emitirá la al Acta Final de Obra, a los fines de la prosecución de los trámites correspondiente por parte del COCONTRATANTE. En caso existir novedades mantendrá en suspenso su emisión hasta haber solucionado las observaciones del caso.

ADJUNTOS:

- ANEXO 1 (Plano de instalación de equipo ablandador de agua de Natatorio) A LA MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 20/02/PIL/2018, de UNA (1) foja.

# Text boxes

Tcnl EF JOSE DOMINGO RIZZO

J Dpto Educ Fis  - EDA