INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Equipos generadores de gases medicinales

Expediente Nº: EE -2018-18357776-APN-INAREPS#MS

- INSTALACION DE EQUIPOS (Código ONC: 349-02047-0001)

El  oferente deberá realizar los trabajos de instalación de los equipos mencionados en los renglones de la nomina y de tres (3) equipos nuevos bomba de vacío, batería de tubos de aire comprimido y batería de tubos de oxigeno, que serán proporcionados por la institución y deberán verificarse al momento de la visita a obra pautada en el pliego de condiciones particulares. El oferente tendrá  la obligación de incluir en el trabajo todos los elementos necesarios para el funcionamiento de todo el conjunto de máquinas.

Trabajos a realizar:

  - Instalación de unidad generado de aire comprimido medicinal:

  - Instalación de batería de tubos de aire comprimido medicinal 2 + 2:

  - Instalación de batería de tubos de oxigeno 4 + 4:

  - Instalación de bombas de vacío:

Esquemas sala de máquinas existente:

A fin ilustrativo se adjuntan esquemas  con las medidas estimativas de la sala en la que se emplazarán definitivamente los equipos generadores de gases medicinales.

La disposición final de cada máquina se determinará en la visita de obra junto a un responsable del departamento de Mantenimiento y  Servicios generales del instituto, respetando razones de practicidad y buen funcionamiento del conjunto de máquinas.

En el siguiente esquema de detalla la ubicación de los equipos, a grandes rasgos, la cual puede variar por rezones de comodidad en el trabajo, la ubicación final será establecida en la visita de obra.

1.1 INSTALACIÓN UNIDAD GENERADORA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL

1.1.1 Características de la  instalación:

1.1.1.1 Toma de energía eléctrica.

Dentro de la sala de máquinas se dejará a disposición un tablero eléctrico con espacio para la toma de energía eléctrica de la maquina, trifásica (380 Volt) con neutro, segura y normalizada, todo el tendido necesario deberá  estar bien sujetado a las maquinas y fijado a las paredes por donde deberán pasar.

1.1.1.2 Cañerías

Todas las cañerías necesarias deberán ser de cobre electrolítico normalizado para este uso, ubicadas acorde a funcionalidad y buen uso del espacio en la sala de maquinas, el tendido aproximado de cañería deberá ser de 12 metros.  Estos detalles serán tratados en las visitas de obra.

1.1.1.3 Sistemas de bypass

Deberán instalarse sistemas de bypass con maniobra de llaves en los siguientes equipos:

- En ambos post-enfriadores

- En filtro bacteriológicos y de partículas

- Secador criogénico

- Cuadro de regulación

- Rampa de tubos auxiliar

El modelo a seguir de sistema bypass es el siguiente:

1.1.2  Rampa de tubos de aire comprimido auxiliar

Se deberá colocar un rampa de tubos 4 + 4 para tubos de aire comprimido medicinal a alta presión,  la misma será provista por la institución y se podrá revisar durante las visitas de obra.

La ubicación será afuera de la sala de máquinas, en la pared opuesta de a la rampa de tubos de oxigeno.

Sera responsabilidad de la Empresa la provisión de la totalidad de los elementos para la instalación de la rampa, aunque  no hayan sido detallados en el presente pliego:  regulador, manómetro de carga y salida, cañerías y flexibles.

1.1.3  Cuadro de regulación

Se deberá instalar un cuadro de regulación con regulador a presión de línea de 3 bar, con manómetro de entrada y salida a la línea.

Observaciones:

Todas las especificaciones técnicas anteriores responden al cálculo de consumo basado en la planificación de ampliación de bocas de entrega de aire y en las capacidades de la sala de maquinas. Se podrán aceptar alternativas o variantes, previamente aporbadas por la Dirección de Obra,   respecto de aspectos constructivos menores, no así los aspectos que correspondan a datos eléctricos, de productividad de la máquina y todo lo referido a propiedades fundamentales del aire medicinal (partículas solidad, humedad, temperatura de salida, remoción de aceites y agentes bacteriológicos)

Detalle de la instalación:

El equipo debe ser instalado en los basamentos brindados en la sala de maquinas construidos para ese fin, la ubicación de los elementos de la unidad generadora de aire comprimido será diagramada respetando los requerimientos de funcionales de las maquinas y de manera que permita buena capacidad de maniobra para el personal de mantenimiento.

El suministro de aire comprimido debe ser conectado a la línea troncal existente en la sala de maquinas, ubicada a aproximadamente 5 metros (de tendido de cañerías) de la ubicación predestinada para el tanque acumulador.

## Pintura

Todas las partes de metal y cañerías expuestas que nos tengan tratamientos anticorrosivos deberán ser pintados con pintura epoxi.

1.2 INSTALACIÓN EQUIPO GENERADOR DE VACÍO MEDICINAL

1.2.1 Características técnicas del equipo a instalar

-Unidad generadora de vacío sistema pendular.

-Pistón y Carter seco.

-Sistema OIL FREE

-Cabezal bicilindrico.

-Caudal de desplazamiento: 2100 L/min.

-Tanque acumulador horizontal de 270 litro de capacidad.

-Motor de 4hp 3x380v-50 ciclos, normalizado IP55.

-Protector de seguridad de las correas.

-Barómetro.

-Válvula de retención.

-Válvula de salida general.

-Válvula de expurgue.

-Vacuostato de arranque y parada.

-Tablero eléctrico de comando doble, que combina el arranque alternativo de dos unidades generadoras de vacío, según el requerimiento de la línea (las especificaciones de la unidad a vincular son idénticas a las descriptas en ese pliego)

1.2.2 Detalle de instalación:

El equipo deberá ser instalado en los basamentos construidos para tal fin dentro de la sala de maquinas, al mismo tiempo deberá reubicarse la bomba existente en funcionamiento para que ambas maquinas queden emplazadas en un mismo sector.

1.2.2.1 Cañerías:

Ambas máquinas deberán ser vinculadas en “T” con la cañería troncal dentro de la sala de máquinas, por medio de cañería galvanizada de diámetro no menor al diámetro de la toma de aspiración de las maquinas.

1.2.2.2 Instalación de bombas de vacío:

Reubicación de bomba de vacio actual, fijación de bomba nueva, interconexión de máquinas y conexión a línea troncal, con caño de hierro y mangas anti vibración (manga flexible de goma reforzada), tendido de cañería de venteo al exterior, conexión eléctrica al tablero general de sala de máquinas, anclaje de cañerías y cableado, señalización correspondiente.

1.3 INSTALACIÓN CENTRAL DE TUBOS DE OXÍGENO MG

## 1.3.1  Características técnicas del equipo a instalar

## Es un sistema de batería de tubos a alta presión

## 1.3.1.1 Composición del sistema:

## Tablero eléctrico de alarma (presos tato diferencial vinculado a regulador y llave semiautomática)

## Reguladora de alta presión.

## Batería de tubos: disposición de anclaje 6 + 6 con sistema de sujeción individual para cada tubo de oxigeno medicinal de 6 metros cúbicos.

## Bocas de conexión rosca normalizada, cantidad: 12

## Flexibles de conexión Boca – Tubo, rosca normalizada para tubo de oxigeno medicinal, material: teflón mayado para alta presión, cantidad 12 de servicio.

## -Material de cañerías: cobre electrolítico sin costura, uniones entre caños soldadas y terminaciones con conectores (fijas o tuercas libres) soldadas.

## -Sistema de alarma con tablero eléctrico, manómetro que permita visualizar la presión de la línea y de carga, alarma sonora y lumínica.

## -Llave conmutadora semiautomática del tipo “palanca” seccionadora 6+6.

## -Conexión de bocas a tubos por medio de flexibles de alta presión, largo del flexible: Standard 1m (+/- 10 cm).

1.3.1.2 Detalle de instalación:

La batería de tubos de oxigeno deberá ser instalada el área destinada, frente al acopio de tubos de oxigeno, anclada en la pared, junto a todos los elementos de la misma.

Elementos fundamentales y parámetros de ubicación:

- Cuadro de regulación y llave conmutadora: deberá ser instalado de manera que quede centrado longitudinalmente en la pared de anclaje y a 1,50 metro (+/- 0,10 metros) del suelo (al borde inferior del cuadro).

- Cuadro de alarma: deberá ser instalado en la pared de anclaje a la derecha de cuadro de regulación con una separación de 0,15 metros (+/- 0,05 metros) y a una altura de 1,70 metros del piso al borde inferior del cuadro de alarma (+/- 0,05 metros)

- Batería de tubos: Se colocara en conjunto de 4 válvulas cada una (4 a la derecha y 4 a la izquierda), con una separación no menor a 0,40 metros, a una altura de  1,40 metros del piso a la estructura del bastidor.

- Soportes de seguridad: Se colocaran debajo de cada toma de la batería de tubos (4 a la derecha y 4 a la izquierda) a una altura 1,05 metro del piso a bastidor del soporte.

- Instalación de señal de alarma: Deberá instalarse una señal lumínica y sonora complementaria al panel de alarma que se instalara, la señal sonora deberá ser del tipo sonora de alta intensidad y la lumínica deberá ser roja de alta intensidad. El oferente deberá facilitar a la dirección de obra los datos de la señal sonora y lumínica que instalara para su respectiva aprobación.

1.3.1.3 Cañería

El tendido de cañerías (rampa / troncal de sala de maquinas) y las que interconectan ambas baterías de tubos deberán ser de cobre electrolítico (al igual que cualquier derivación y/o salida a otro equipo) y estarán debidamente señalizadas y ancladas a la pared.

1.3.1.4 Toma de energía eléctrica.

En la pared de anclaje de la rampa de tubos de oxigeno se deja un toma de 2 x 220 Volt 20 Amper con toma a tierra (Grado IP 65), a una altura de 1,80 metros del suelo y a 0,50 metro del filo derecho de la pared de anclaje, a disposición para conexión eléctrica del panel de alarma. Todo el tendido necesario que se adicione deberá  estar bien sujetado a los equipos y fijado a las paredes por donde deban pasar.

2.  CABEZALES COMPRESORES (DOS) (Código ONC: 438-05039-0170)

2.1 Características técnicas

Funcionamiento a pistón y carter seco, sistema pendular, para el siguiente régimen:

- Caudal desplazado:                       900 L/min. (2 x 450 l. c/u) ( +/- 20 L/min)

- Presión máxima de diseño:           14 Bar.

- Potencia de accionamiento:           8 HP. (2 x 4 HP. c/u)

Cada unidad compresora deberá contar con cabezal bicilindrico de 2 etapas de compresión, accionado por motor eléctrico de 4 HP trifásico (3x380V-50Hz) blindado, normalizado IP 55, aislación clase F, por medio de poleas y correas trapezoidales, con sus correspondientes correderas y protector de seguridad.

Los cilindros de baja presión deberán tener un filtro de aspiración, con elemento filtrante recambiable de material celulósico y carcasa silenciadora.

La refrigeración del cabezal deberá ser por medio del conjunto volante-ventilador-forzador.

El cabezal, el motor y  pos enfriador deberán estar montados sobre un único bastidor metálico.

Imagen ilustrativa:

2.2 Post – Enfriadores para aire comprimido (Cantidad 2)

Enfriador del tipo aire-aire de ventilación forzada sobre un intercambiador de calor.

La importancia del post-enfriador radica que es en este proceso donde se retiene entre el 40% y 60% del agua aspirada del ambiente por el compresor, debido a esto deberá  instalarse a la salida del enfriador un filtro separador de líquido, con capacidad de contener emulsión de agua y sólidos de más de 15 micrones. El lecho coalescedor de micro-fibra o malla de acero inoxidable y con drenado automático.

2.2.1 Características técnicas:

- Máximo caudal a 7 bar:                       800 L/min ( +/- 20 L/min)

- Presión max. de trabajo:                     14 bar

- Temperatura max. De entrada:           180 ºC (+/- 10 ºC)

- Temperatura max. A la salida:             5º a 15º (sobre temperatura. Ambiente)

- Alimentación eléctrica:                         220V

- Potencia consumida:                           75 w (+/- 10 w)

- Velocidad:                                            1400 RPM

- Conexiones entrada y salida:               1”BSP

- Altura aprox. (mm):                               480

- Ancho aprox. (mm):                              600

- Profundidad aprox. (mm):                     430

- Peso aproximado (Kg):                         16

Debe estar equipado con un filtro separador de líquidos y trampa para emulsiones de agua, aceite y sólidos de más de 15 micrones, ubicado a la salida del post-enfriador y delante del filtro de partículas.

2.2.1.1 Características del filtro:

- Carcasa construida en aluminio

- Conexiones de entrada y salida:   Diam. 1” gas.

- Remoción de líquidos:                  99% de agua y aceite

- Máximo liquido residual:                1%

- Partículas solidas retenidas:          Mas de 15 micrones

- Perdida de carga máxima:             0,1 Bar

- Drenador automático incorporado

- TANQUE ACUMULADOR DE AIRE (Código ONC: 439-02671-0007)

3.1 Características técnicas

3.1.1 Materiales  y procedimientos:

- Posición vertical

- Construido según Normas ASME

- Construido en acero al carbono:     IRAM IAS F-24

- Procedimientos de soldadura:         Arco Sumergido- Aws

3.1.2 Medidas:

- Diámetro aproximado:                 500 mm. Aprox.

- Largo del cuerpo:                         1600mm. Aprox.

- Altura total aproximada con patas:   1900mm. Aprox.

- Capacidad nominal:                          300 L. (Admisible +/- 10 LITROS de diferencia)

- Espesor de la envolvente:         4,75 mm. (3/16“)

3.1.3 Presiones:

- Presión máxima de trabajo:  13 Bar

- Presión  de prueba: 18 Bar

3.1.4 Tratamiento superficial:

- Pintura superficial exterior: Pintura epoxi o esmalte sintético industrial.

3.1.5 Equipamiento del tanque:

- Un (1) manómetro de presión, diámetro 4”, rango de trabajo acorde al compresor.

- Una (1) válvula de seguridad para tanque, diámetro 1”.

- Dos (2) válvulas de retención, lo cual permite la conexión de las dos unidades compresoras al tanque independientemente.

- Una (1) válvula esférica de salida general de 1 ½”.

- Una (1) válvula esférica de expurgue manual 1 ½”.

- Dos (2) presostatos de marcha y parada.

- Un (1) purgador automático.

- Dos (2) solenoides de ½” de diámetro, para depuración de línea de carga de unidades compresoras.

- Dos (2) flexibles  de ¾” x 1000 mm reforzados de malla de tela de seguridad para conexión de las unidades compresoras.

- SECADOR PARA AIRE COMPRIMIDO (Código ONC: 439-08089-0017)

4.1 Características técnicas

Secador de aire comprimido de ciclo frigorífico, con filtro separador de líquidos y filtro separador de partículas  y condensado.

- Caudal a 7 bar:               600 l/min.

- Punto de roció a 25ºC (entrada):  3ºC

- Presión max. de trabajo:     12,3 bar

- Temperatura max. de entrada: 45ºC

- Temperatura max. ambiente:  40ºC

- Potencia consumida: 390 w

- Alimentación eléctrica:   220v

- Refrigerante: R-134 (Ecológico) o reemplazo comercial de este mismo.

- Conexiones de entrada y salida:   ¾”

4.2 Filtros de la unidad

4.2.1 Filstros Coalescentes

- Caudal a 7 bar: 970 Lts/min

- Partículas solidas: 0,01 Micrones.

- Temperatura máxima de trabajo:  60ºC

- Drenador automático.

- Indicador de saturación del filtro.

- Cantidad: 3 (tres)

4.2.2 Filtro bacteriológico hidrofobico

- Cartucho filtrante hidrofobico, esterilizadle en auto clave.

- Conexiones de entrada y salida de 1” de diámetro.

- Filtración de líquidos: 0,2 micrones absolutos.

- Filtración de gases: 0,01 micrones.

4.3 Tablero electromecánico de comando.

El tablero electromecánico debe vincular todas las funciones de las unidades compresoras y automatizarlas, simplificando el accionar del operario para su puesta en marcha.

4.3 .1 Características tablero

- Arranque directo para dos motores de 4 hp.

- Luces indicadoras de fases.

- Botonera de marcha y parada.

- Bastidor: Caja modular.

Sistema automatizado para el arranque alternativo de los compresores.