INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Reparación y Adecuación de Calderas

TABLA DE CONTENIDOS

1.	REACONDICIONAMIENTO DE CALDERAS	2

a.	Caldera Nº1:	2

b.	Caldera Nº2:	2

c.	Caldera de Natatorio:	2

2.	TRABAJOS A REALIZAR	2

a.	Trabajos comunes a los tres equipos.	3

b.	Trabajos en Tanques intermediarios.	3

c.	Válvulas de seguridad y medición de espesores.	3

d.	Adecuación y puesta a punto de instalaciones y equipos a normativas vigentes.	4

Trabajos exigidos por ENARGAS:	4

§	ADENDA Nº1 Año 2016	4

e.	Documentación de aval de trabajos realizados.	4

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Reparación y Adecuación de Calderas

COD. ONC 333-02435-0005

# REACONDICIONAMIENTO DE CALDERAS

El oferente deberá realizar los trabajos necesarios en tres calderas ubicadas en la institución, con el fin de habilitar su funcionamiento bajo las normas vigentes, al igual que todas las reparaciones que surjan de desgaste y antigüedad de los elementos.

Los equipos objeto de la presente licitación son calderas presurizadas según el siguiente detalle:

## Caldera Nº1:

- Marca: CALDERAS IRIDE

- Capacidad (Kcal/h): 250.000

- Ubicación: Subsuelo, pozo de calderas.

- Servicio: Agua caliente sanitaria/ Calefacción

## Caldera Nº2:

- Marca: CALDERAS IRIDE

- Capacidad (Kcal/h): 250.000

- Ubicación: Subsuelo, pozo de calderas.

- Servicio: Agua caliente sanitaria/ Calefacción

## Caldera de Natatorio:

- Marca: CALDERAS IRIDE

- Capacidad (Kcal/h): 160.000

- Ubicación: Sala de maquinas de pileta.

- Servicio: Calefacción de pileta de natación (140.000 litros)

# TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos necesarios son los normalizados para el mantenimiento correctivo de equipos de calderas, seguidos de los trabajos necesarios para corregir malas reparaciones y habilitar su funcionamiento ante el agente proveedor de gas.

## Trabajos comunes a los tres equipos.

El oferente deberá realizar los siguientes trabajos comunes a las tres calderas:

- Reparación de quemadores: desarme integral, limpieza de cavidad de combustión, reemplazo de bujía de encendido, calibración de programador y reguladores de gas, desarme de motor de soplador, cambio de rodamientos  y control de bobinados.

- Caja de humo: desarme de frente de caldera, inspección de paredes y tubos, baqueteado y limpieza.

- Ánodos de sacrificio: reemplazo de protecciones catódicas.

- Presos tatos: deberán instalarse presos tatos con el fin de censar el bajo nivel de agua.

- Corrección de elementos de medición: Se controlaran y calibraran los elementos como manómetros, pirómetros y termostatos.

- Limpieza y desobstrucción de chimeneas.

## Trabajos en Tanques intermediarios.

Los 3 (tres) tanques intermediarios deberán ser desarmados para su correcta inspección a fin de determinar la gravedad de su deterioro y abordar reparaciones como:

- Reparación de tanque por relleno con soldadura en zonas deterioradas por por corrocion o fisuras.

- Arenado de serpentinas, prueba hidráulica y reparación de perdidas.

- Reposición de ánodos de sacrificio.

- Control de llaves de corte y maniobra, cambio de todas las llaves esféricas por mariposa con bridas, a fin de facilitar futuros trabajos y obviar las obstrucciones en las llaves.

- Prueba hidráulica.

- Inspección y de ser necesario reposición de aislante térmico.

- Señalización que identifique cañerías, sentido de flujos y maniobra de llaves.

## Válvulas de seguridad y medición de espesores.

Debido a la antigüedad de la última revisión, deberán ser desinstaladas las válvulas de seguridad de las 3 (tres) calderas para ser sometidas a ensayos y calibración por organismo competente, así mismo se debera realizar la medición de espesores correspondiente a cada equipo, presentando la documentación pertinente que certifique dichos trabajos, los cuales deben cumplir con las normativas impuestas por el organismo correspondiente:

- INTI   Ministerio  de Industria Presidencia de la Nación

- REGLAMENTACION FEDERAL

- LEY 19587-HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- CAPITULO 16: APARATOS QUE PUEDAN DESARROLLAR PRESION INTERNA.

## Adecuación y puesta a punto de instalaciones y equipos a normativas vigentes.

El oferente  deberá realizar todos los trabajos necesarios para la habilitación de equipos ante agente proveedor de gas. Analizará, durante la visita de obra, todos los trabajos necesarios para habilitar las calderas y realizará un informe que deberá ser presentado conjuntamente con la oferta, donde se detallarán los mismos.

### Trabajos exigidos por ENARGAS:

El oferente deberá regir sus trabajos a  lo expresado en la normativa:

- NAG-201

### ADENDA Nº1 Año 2016

- CAPÍTULO  VII ARTEFACTOS PARA CONSUMO DE GAS FABRICACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE COMBUSTIÓN Y OTRAS APLICACIONES.

Los trabajos requeridos por la NAG-201 son los siguientes:

- Protecciones de seguridad: Corte de calderas por emergencia (tipo golpe de puño), enclavamiento de funciones para deshabilitar las calderas por falla de elementos y detectores de pérdida de gas y monóxido de carbono con bloqueo de calderas y sistema de alarma remoto.

- Reforma de chimeneas abalada por ingeniero en combustión matriculado.

## Documentación de aval de trabajos realizados.

El oferente deberá presentar la dirección de obra la documentación que certifique los trabajos realizados:

- Medición de espesores certificado por ingeniero matriculado.

- Ensayo y calibración de válvulas de seguridad certificadas por ingeniero matriculado.

- Autorización de chimeneas, quemadores, sistemas de alarma y seguridad certificados por l ingeniero en combustión.

- Plano de instalación: El oferente deberá entregar a la dirección de obra, una vez finalizados los trabajos, un plano de cañerías donde se detalle el circuito de funcionamiento de la caldera, la relación entre caldera/intermediario/línea de agua caliente o calefacción, con comienzo en la toma de agua y final en la llave de corte a línea de agua caliente.

- Manual de Uso:  El oferente deberá entregar un manual de uso, donde se detalle los procedimientos normales de uso y mantenimiento como:

- Reposición de niveles de agua, indicando maniobra de llaves.

- Vaciado de calderas.

- Conmutación de calderas.

- Valores establecidos y lectura de manómetros.

- Control de presos tatos y válvulas de seguridad.

- Operación de quemadores.

- Procedimiento ante emergencias.

- Otros procedimientos necesarios para el normal funcionamiento.