ANEXO III

Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes

1. GENERALIDADES

El sistema de tratamiento de efluentes cloacales que actualmente está en funcionamiento está compuesto de:

- Una red de recolección de los efluentes cloacales de los distintos edificios.(redes finas y troncal)

- Una cámara de rejas que tiene la función de retener los elementos en suspensión tales como trapos, maderas, botellas plásticas, etc.

- Una cámara de recolección de 80 m³ que sirve para recepcionar el caudal que luego es bombeado a las lagunas.

- Cuatro piletas facultativas (se adjuntan fotos de las mismas)

- Una zanja de percolación que tiene la función de refinar el efluente.

- Un canal de evacuación al arroyo La Choza.

Como se indica previamente, la Planta se compone de cuatro piletas facultativas de 47m. x 38m. cada una (con una superficie total aproximada de 7150 m2) precedidas de una cámara  de bombeo a la que llegan la totalidad de los efluentes. Un lecho percolador relleno de piedra partida recibe los líquidos tratados luego de pasar por las cuatro piletas. Un caño de PVC de Ø 6’’ vincula el lecho percolador con un canal de conexión a cielo abierto, que a su vez desagua en el Aº Las Chozas.

Actualmente, el sistema de rejas no funciona, permitiendo a la zona de bombas el paso de sólidos groseros que afectan el normal funcionamiento de las mismas.

En la zona de las piletas de estabilización, se observa un avanzado deterioro en los taludes que separan unas de otras, estando en algunos casos totalmente desmoronados, lo que evidentemente altera el tiempo de permanencia necesario para la biodegradación del efluente.

Las lagunas actualmente funcionan en forma precaria, presentando filtraciones de líquidos hacia el exterior y vegetación que indica la rotura de la aislación hidrófuga, tanto horizontal como vertical.

Es evidente que estas filtraciones han afectado las capas de suelo seleccionado que están por debajo de la membrana hidrófuga, así como también la napa freática alrededor de las mismas

2. OBJETO

Una vez analizado el problema, se observa que reparar las lagunas existentes resultaría demasiado oneroso, ya que el proceso de retirar la tierra de fondo contaminada y la posterior colocación de tierra adecuada, junto con toda la reconstrucción de infraestructura nos demandaría un elevado costo.

Es por eso que el objeto de este pliego es la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales nueva.

La misma constará de dos piletas facultativas con una superficie aproximada de 4000 m2 (50 m. x 40 m. cada una), con una profundidad de 2 m.

Se estima para el pre dimensionado un caudal diario de 750 m3/día.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.1 Obrador: la Contratista instalará con la indicación de la Supervisión de Obra dentro del predio hospitalario, casillas del tipo modulares para ser utilizadas como depósito, vestuarios y sanitarios para el personal, oficina técnica del Contratista, depósito de elementos, etc.

3.1.2 Luz de obra y agua de construcción: Se realizará un tablero eléctrico provisorio para las herramientas que use la contratista, el mismo será conectado a indicación de la Supervisión de Obra y constará de: llave termo magnética, disyuntor, toma a tierra y tomacorriente.

La provisión de agua para la realización de las tareas será ajena a la del hospital debido al alto grado de alcalinidad y sales  que contiene el agua.

3.1.3 Replanteo: Se deberá realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores.

El mismo consistirá en la localización de los lugares a intervenir y se ejecutará indefectiblemente en presencia de la Supervisión y el representante técnico de la Contratista que será responsable de su correcta ejecución, y deberá contar con el personal y elementos para realizarlo.

3.2  MOVIMIENTO DE TIERRA

3.2.1 EXCAVACIÓN

Una vez replanteado el lugar, se procederá a excavar para materializar la construcción de las lagunas facultativas, siendo cada una de 50x40 mts. con una profundidad de 2 mts.

Para ello se deberá excavar a una profundidad de 2,5 mts. para luego aportar 0,50 mts. de suelo seleccionado tosca, la que deberá ser nivelada, compactada y sellada.

En todo su perímetro contará con un talud de 2,00 mts. de ancho por 1,00 mt. de altura, que servirá para sostener la geomembrana.

La tierra producto de la excavación se dispondrá en un radio no mayor de 60 m. pudiendo ser utilizada como respaldo de taludes y como relleno de las piletas existentes una vez habilitada la nueva o según indicaciones de la Supervisión.

3.3  COLOCACIÓN DE LA GEOMEMBRANA

3.3.1 CARACTERÍSTICAS

La misma será de 1500 micrones.

Luego de concluir con los trabajos de perfilado y compactación de las zanjas de anclaje con placa vibratoria en los lugares donde fuera necesario.

Se controlará la colocación de las solapas de conexión con el objeto de lograr una unión óptima, lo mismo en las soldaduras y la superficie total de la geomembrana.

Se realizará un Spark test control y la resistencia de termosoldado con tensiómetro.

3.3.2 ANCLAJES

Se enterrará la geomembrana 0,75 mts. alrededor de las lagunas en una fosa, a fin de evitar voladura y/o corrimiento de la misma, quedando así 1,00 mt. de geomembrana entre la fosa de anclaje y el borde superior del talud.

3.4  POZO DE BOMBEO

El actual pozo de bombeo se limpiará y allí se colocará una bomba flygt de 10HP de potencia con una capacidad de caudal de 16000 litros/hora.

De ser necesario, se reacondicionará la bomba cardánica existente para ser utilizada como alternativa en caso de ser necesario.

3.5  AIREADORES

3.5.1  CARACTERÍSTICAS

Los equipos a colocar deben haber sido desarrollados especialmente para ser instalados en Plantas de Tratamiento de Efluentes Cloacales e Industriales.

Deberán generar un flujo inducido de alta velocidad, produciendo un vacío natural que introduzca aire atmosférico disperso en burbujas dentro de la masa líquida, permitiendo una óptima absorción y disolución del oxígeno.

El adjudicatario proveerá los datos técnicos de los aireadores que certifiquen la provisión de demanda de oxígeno (DBO) requerida = kgO2/kgDBO5 1,65

3.6   LECHO PERCOLADOR

3.6.1  CARACTERÍSTICAS

El mismo deberá contar con un recubrimiento de membrana geo textil de 1500 micrones, paredes de mampostería, conducto de 160 mm., micro perforado y recubierto con piedras. (espesor aproximado 1,00 mt.)

3.7  SERPENTINA

3.7.1  CARACTERÍSTICAS

El mismo deberá tener unas dimensiones de 4 mts. de largo por 2,00 mts de ancho, con tabiques en ambos laterales de 1,00 mt. de largo.

Su profundidad será de 1,70 mts y la salida a la cámara decantadora de sedimentos será de 350 mm.

Se construirá en su totalidad en HºAº.

3.8  CLORINADOR

3.8.1 CARACTERÍSTICAS

Constará de un dosificador al final del tratamiento de los efluentes cloacales para aplicar cloro, según cantidad y calidad del efluente

3.9  COLECTORES

3.9.1  CARACTERÍSTICAS

Se colocarán aproximadamente 140  mts. lineales de colector de polipropileno reforzado de 110 mm.

A la salida del clorinador se colocará un colector de 300 mm. de diámetro hasta llegar a la primera cámara de inspección, ya existente.

3.10  SISTEMA DE FUERZA MOTRIZ E ILUMINACIÓN

3.10.1. CARACTERÍSTICAS

Se hará la provisión y montaje del sistema de fuerza motriz e iluminación desde el TG y TF hacia dentro de la Planta.

El suministro de energía hasta la Planta actual lo proveerá el Hospital.

El adjudicatario realizará la instalación completa, presentado un plano y memoria descriptiva de la misma, en papel y en formato digital.

Esta documentación será previamente aprobada por la Supervisión.

LIMPIEZA DE OBRA

Se realizará la limpieza periódica y final de la obra. Se contemplará el retiro y traslado de los escombros en todo el proceso de la obra donde lo indicara la Supervisión de obra y se bombearan los líquidos cloacales desde las piletas existentes hasta la nueva, una vez habilitada. Luego se procederá al relleno de las existentes.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 Generalidades

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de materiales, equipos, herramientas, trabajos y cualquier otro suministro que sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad, nuevos y sin uso. Con antelación suficiente se presentarán muestras de todos los materiales y colores para su aprobación previa por parte de la Supervisión.

El adjudicatario designará un responsable técnico con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los materiales, equipos, enseres y cualquier otro bien afectado o dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo, así como el retiro diario del edificio de los materiales sobrantes, desechos y residuos que surjan del proceso de los trabajos.

Capacidad técnica y financiera. La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente. La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. Los proponentes deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

4.2 Responsabilidad del adjudicatario

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con participación de su representante técnico (se presentará título habilitante) y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra.

4.3 Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil comprensiva que cubrirá el riesgo de daños y perjuicios que se ocasionen a personas o bienes, en los términos de los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, endosada a favor del HOSPITAL NACIONAL DR. B. SOMMER.

El monto asegurado no será inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) por cada evento durante la vigencia de la póliza.

4.4.  Personal del adjudicatario

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda.

No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

4.5. Higiene y Seguridad

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa Seguridad aprobado por la ART cuando corresponda.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

4.6. Garantía de los trabajos y provisiones

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

4.7. Documentación a presentar

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

a) Desarrollo de una memoria descriptiva y de cálculo del proyecto para su aprobación definitiva por parte de la Supervisión.

b) Cronograma de trabajos. Toda documentación necesaria que sea requerida se presentará en soporte papel y en formato digital, todo redactado en castellano.

c) Designación del responsable técnico.

d) Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo y de la póliza de seguro de accidentes personales con las nóminas del personal cubierto en cada una de ellas.

e) Copia de la póliza de responsabilidad civil.

f) Capacidad técnico-financiera suficiente que cumpla con los requisitos necesarios para la terminación de los trabajos.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

4.8. Equipos solicitados

Se solicita la provisión de enseres necesarios para el control de la obra, según el siguiente detalle:

# 2 Cámaras Digitales Canon Sx410 - 20 Mp - Zoom 40x + 2 Tarjeta SD Kingston 32 gb

2 juegos de cartuchos negros y color para plotter HP T120

5 resmas de papel A3 de 80 grs.

5 rollos de plotter de 61cm x 45 m x 90 gr.

3 cintas EVEL métricas de 10 mts.

1 cinta métrica EVEL de 50 mts.

Entrega. Todos los elementos aquí solicitados deberán ser entregados en un plazo no mayor a los 15 días corridos contados a partir de la emisión de la orden de compra, en las oficinas de Coordinación de SSGG e Infraestructura.

4.9. Supervisión

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la Coordinación de Servicios Generales e Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer. La misma deberá estar presente cuando el adjudicatario efectúe el replanteo de todos los trabajos.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego.

5. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer sito en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días, contados a partir de firmada el acta de inicio.

La fecha de inicio será 15 días corridos de recibida la orden de compra, plazo en el que se deberá presentar la documentación correspondiente.

6. VISITA

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.

Las empresas interesadas a participar del presente llamado, deberán realizar una visita a las instalaciones, a efectos de visualizar y realizar  una correcta evaluación del establecimiento para la presentación de la oferta. Para ello la División Compras y Contrataciones conjuntamente con la COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA designarán un único día hábil y un horario, que será comunicado a los oferentes, con anterioridad a la fecha de apertura, para realizar la visita.

7. DOCUMENTACION TECNICA

Con la oferta, se deberá presentar la siguiente documentación:

- Copia autenticada de documentación que acredite una antigüedad en obras del mismo tenor no inferior a cinco (5) años (contratos, certificaciones de trabajos, facturas, etc.) y antecedentes de buen cumplimiento.

- Cronograma de trabajos según especificado anteriormente.

- Al concluir las obras, el Contratista deberá entregar planos y memoria descriptiva de los trabajos realizados, en papel y en formato digital.

8. RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

El Contratista entregará antes de la recepción provisoria, folletos técnicos de los artefactos y equipos por él provistos, junto con las respectivas garantías del fabricante y/o proveedor y sus manuales de uso u operación.

Previo a la recepción provisoria, se realizará un chequeo de las tareas a completar, que se volcarán en un listado detallado recepcionado por el Contratista, para ser llevadas a cabo.

La recepción provisoria será realizada por la Supervisión de Obra una vez concluidos la totalidad de los trabajos y recibida la documentación correspondiente.

La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se hallen completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presente pliego.

Una vez pasados 12 meses de la recepción provisoria y verificado la inexistencia de vicios ocultos la Supervisión de Obra otorgará la RECEPCION DEFINITIVA.