This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 2
CONTRATACION DIRECTA
RADIOLOGIA 274177/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
41
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
INFORMATICA
 Rubro comercial:
UPS PARA LA INSTALACION DEL MAMOGRAFO RENGLON DESIERTO.
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
06 de Junio de 2017 a las 10:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 06 de Junio de 2017 a
las 10:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 2
ESPECIFICACIONES
TENSIÓN DE SALIDA MONOFÁSICA (220V/50HZ), SEÑAL SENOIDAL PURA, ON-LINE, CAPACIDAD DE SUMINISTRO
1,5KVA. 
DE DOBLE CONVERSIÓN
RANGO DE POTENCIA NO INFERIOR A:  1400 VA                           
AUTONOMÍA A PLENA CARGA NO MENOR A 15 MINUTOS.
TENSIÓN DE ENTRADA: 200-260 VAC / 50 HZ ± 5 %.
TENSIÓN DE SALIDA: 220 VAC ± 5 % (APROPIADA PARA CARGAS DE 220-240 VAC).
FRECUENCIA DE SALIDA EN LÍNEA: SINCRONIZADA DENTRO DE 50 HZ ± 3 % Y 50 HZ ± 1 % EN BATERÍA.
FORMA DE ONDA DE SALIDA: SENOIDAL 
EFICIENCIA MAYOR AL 90 % A PLENA CARGA (PARA DISMINUIR LA DISIPACIÓN DE CALOR).
TOMAS DE SALIDA MÍNIMAS: 4 HASTA 1500 VA, 8 PARA MAS DE 1500 VA, BORNERA PARA 5000 VA..
GABINETE CON CONEXIÓN A TIERRA.
INDICACIÓN LUMINOSA DE ENCENDIDO (ON/OFF), SEÑALIZACIÓN DE PÉRDIDA DE ENERGÍA PRIMARIA Y EN BATERÍA
ACÚSTICA Y LUMINOSA.
INDICACIÓN DEL ESTADO DE CARGA DE BATERÍA Y CONSUMO.
TOTALMENTE PROTEGIDAS CONTRA SOBRECARGA Y CON REPOSICIÓN MANUAL DE LA PROTECCIÓN SIN
NECESIDAD DE ABRIR EL EQUIPO.
BATERÍAS HERMÉTICAS, SIN MANTENIMIENTO Y CAMBIABLES POR EL USUARIO SIN NECESIDAD DE APAGAR EL
EQUIPO.
PUERTO PARA CONEXIÓN CON SOFTWARE PARA CIERRE AUTOMÁTICO Y ORDENADO DE APLICACIONES Y SISTEMA
OPERATIVO, MONITOREO DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA, CONSUMO TOTAL, ESTADO DE CARGA DE LA
BATERÍA, POSIBILIDAD DE REGISTRO DE EVENTOS, VARIABLES, ETC. COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE CON:
WINDOWS 2003 SERVER, WINDOWS 2008 SERVER, WINDOWS 2007
POSIBILIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL REMOTO MEDIANTE MÓDEM Y RED SOPORTANDO PROTOCOLOS
TELNET, SNMP Y WEB POR HARDWARE (PARA TOTAL INDEPENDENCIA Y FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN).
GARANTIA POR UN AÑO.

Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
DENTRO DE LOS 7 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
UPS; TIPO P/ SERVIDORES Y/O RACKS -
CODIGO ETAP UPS-002 - VERSION ETAP 21.0 -.
 1,000000
UN
1
436-06191-0083
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO

*Deberá en forma obligatoria presentar el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones , ya que toda documentación ( Dictamen,
Adjudicación, Orden de Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como valida la
dirección registrada en el SIPRO, por consiguiente deberá actualizar los datos.
traer personal para el acarreo de bultos.
Observaciones: