## ANEXO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- REPARACIÓN de tres (3) pararrayos instalados en este Hospital.

a) La Empresa Adjudicada deberá contar con todas las herramientas necesarias

y personal altamente capacitado (idóneo) especializado para tal fin.

b) La Empresa Adjudicada  deberá realizar  las  siguientes reparaciones y controles en  los tres (3) pararrayos instalados

- Control sobre descargas atmosféricas de acuerdo a normas UNE 21.186.

- Verificación de la zona de cobertura.

- Reparaciones de  los captores, conectores, brazos soporte y cambio de accesorios necesarios.

- Revisión de los amarres y mástiles.

- Revisión de los cables conductores de los pararrayos.

- Revisión de amares, conectores y tubos de protecciones.

- Revisión tomas a tierra, comprobar amarres, conectores y media de la resistencia de la misma, que no deberá sobrepasar los 10 ohms.

- Revisión de luces de señalizaciones

- Desarme de anclaje de la torres de comunicación en desuso, en sector administración.

c) pararrayos  a intervenir (Sectores y cantidades)

| SECTOR | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Tanque de agua | 1 |
| Torre de comunicaciones en sector de la administración | 2 |

d) La Empresa Adjudicada deberá  reponer a su cargo  todos los materiales nuevos  en todos los casos de reposición o recambio.

e) EVENTUALES NO PREVISTOS

Si se obligaran a realizar trabajos no previstos, las nuevas tareas, instalaciones y reposiciones de equipos nuevos, el Adjudicatario deberá, informar a la División Termoelectromecanica, la Coord. Equip. Electromédico y presupuestar los trabajos a realizar  y materiales, individualmente y se elevaran para su aprobación, por parte de la Autoridad competente de este Hospital.

f) - La Empresa Adjudicada deberá: presentar nomina del personal afectado a     dicho servicio: Nombres, Apellido, DNI, y Certificación, de todos los aportes     correspondientes a los organismos de AFIP, ANSES y ART al día.

Normas Sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo: El contratista cumplirá las  normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, sean estas de carácter nacional y/o municipal (adecuación Decreto 351/79 y Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo Nº 19.587)

g) El contratista proveerá la ropa y dispositivos de seguridad adecuados, de acuerdo con el tipo de actividad que demande el servicio.

h)  La Empresa Adjudicada: deberá comenzar el servicio dentro de los cinco (5) días de recibida la correspondiente orden de compra. El plazo de realización del servicio deberá ser dentro de los treinta (30) días, salvo razones climáticas es decir mal tiempo (lluvias vientos, etc.).

Dicho servicio se realizara en días y horarios a convenir,  debido a que deberá ver poco transito de personas por los lugares donde se debe realizar los trabajos.

2 - CERTIFICACIÓN DE VISITA

Se deberá realizar una visita por los sectores donde están instalados los pararrayos  en este Hospital, la cual será guiada por el personal   de  la  División            Termoelectromecanica y/o la Coordinación de Equipamiento Electromédico.

La División Compras y Contrataciones comunicara  por Internet o   telefónicamente a todos los oferentes interesados, el día que  se realizara la     visita guiada, en el horario y  fecha a DESIGNAR.

La Certificación de dicha visita  será requisito imprescindible y obligatorio acreditar, con la oferta.

3 - LA EMPRESA ADJUDICADA: Deberá ajustarse al cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en todos sus Artículos.

4 - SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS: La División Termoelectromecanica y la Coordinación de Equipamiento Electromédico, informara mediante Nota a la Comisión de Recepción el cumplimiento y/o  Incumplimiento ó error de tales  obligaciones que correspondan a la Empresa adjudicataria, relacionada al servicio en cuestión.

# DIVISIÓN TERMOELECTROMECANICA Y COORD. DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO