ESPECIFICACIONES TECNICAS

Reparación de Equipos de Aire Acondicionados

de 3000 A 15000 frg/hs. De las Distintas Áreas

ZOOLOGÍA

VERTEBRADO: en gabinete Nº 16 presenta problemas en los bujes de turbina, por lo que se devera cambiar por nuevos y dejar en perfecto funcionamiento

MORFOLOGIA ANIMAL: en gabinete Nº 5 y 11 los dos equipos presenta perdida de gas refrigerante, por lo que devoraran reparar  dicha perdida para luego cargar gas refrigerante dejar en perfecto funcionamiento.-

GEOLOGIA CUATERNARIO: en gabinete 104 presenta problemas de bujes de turbina los que se deberán cambiar por nuevo y dejar en perfecto funcionamiento

GEOLOGIA

PALEOBOTANICA: en dicho gabinete el equipo ubicado al Norte, se encuentra con problemas de bujes de ventilador de condensador los que se devera reparar para dejar en perfecto funcionamiento.

BOTÁNICA:

CEPARIO (GENETICA): en gabinete Nº 20 presenta problemas de bujes que se deveran cambiar por nuevo y dejar en perfecto funcionamiento

JARDIN BOTÁNICO: en Microcine el equipo de 15000 frig/hs , presenta falla de presostato de baja presión, por lo que se deberá hacer prueba de Hermeticidad con N2  seco y completar carga refrigerante para dejar en perfecto funcionamiento.-

| AREA | INSTITUTOS | GABINETES | Cantidad de Equipos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | VERTEBRADO | Nº 16 | 1 | en gabinete Nº 16 presenta problemas en los bujes de turbina |  |
| Z | MORFOLOGÍA ANIMAL | Nº 5 Y Nº 11 | 2 | en gabinete Nº 5 y 11 los dos equipos presenta perdida de gas refrigerante |  |
| G | GEOLOGÍA DE CUATERNARIO | Nº 104 | 1 | en gabinete 104 presenta problemas de bujes de turbina |  |
| G | PALEOBOTANICA | Planta Baja (Edif. Botánica) | 1 | en dicho gabinete el equipo ubicado al Norte, se encuentra con problemas de bujes de ventilador de condensador |  |
| B | CEPARIO | Nº 20 | 1 | en gabinete Nº 20 presenta problemas de bujes |  |
| B | JARDIN BOTÁNICO | Microcine | 1 | en Microcine el equipo de 15000 frig/hs , presenta falla de presostato de baja presión, `por lo que se deberá hacer prueba de Hermeticidad con N2 seco y completar carga refrigerante |  |

_ Plazo de Obra 20 días hábiles

_ Garantía por Mano de Obra 12 meses

Todas las medidas serán verificadas por el proveedor en visita de obra y cuyo comprobante se considerará excluyente, puesto que allí (in situ) se brindaran todos los detalles que a determinados criterios requieran de una exposición más amplia.

Dentro del monto de obra se entenderá incluído el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en estas especificaciones.

Durante toda la ejecución de la obra el proveedor deberá encargarse de la logística de la misma (coordinación de gremios, limpieza, extracción de escombros, etc.) debiendo dar aviso a la Oficina Técnica cada vez que alguna tarea implique una decisión por parte de la Fundación (gestión de bienes extraídos, movimientos de bienes, modificaciones, adicionales, etc.). Asimismo deberá mantener la obra limpia de principio a fin entregándola en perfectas condiciones de funcionamiento y deberá ajustarse a los horarios de la institución  de lunes a viernes (8.00 hs a 20.00 hs).

- Todo el personal interviniente en la obra debe contar con su respectiva ART o poliza de cobertura ( seguro de riesgo de trabajo en altura) debiendo presentar el listado comprobante del alta correspondiente en la guardia, requisito sin el cual no se permitirá el ingreso. Toda la instalación debe ser realizada según las mejores reglas que hacen al buen arte de la construcción.