PLIEGO TÉCNICO PARA LA PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

MODALIDAD DE ORDEN ABIERTA

El objetivo de la presente especificación es contar con un proveedor calificado para el suministro y mantenimiento de extintores.

Esto tiene como objetivos primordiales:

1.- Cumplir con la ley obteniendo el mayor provecho de la profesionalización de los servicios,  trabajando en forma correcta, que garantiza no solo que el extintor responderá según lo previsto sino también dará seguridad para su propio personal y para el personal de la UNS, incluyendo alumnos y también visitas, evitando accidentes o mayores costos por infracciones o reiteración de trabajos por carencia de conocimientos o experiencia.

2.- Minimizar las gestiones administrativas de pedidos de compras, de instalación, de notas de autorización, elaboración de documentación pertinente a cada provisión (registros, informes, etc.), afectando los recursos propios existentes a tareas técnicas necesarias de gestión, en especial atendiendo a la necesidad, a la envergadura de la Universidad y a la atomización de sus localizaciones.

3.- Garantizar en todo momento la operatividad de los dispositivos de seguridad de nuestra Universidad, que por ley debemos mantener siempre operativos.

Las empresas cotizantes deberán certificar según Resolución OPDS Nº 99/2011, Art Nº 2. Y su experiencia por antecedentes de trabajos anteriores en los que hayan realizado emprendimientos de estas magnitudes.

El proveedor realizará los trabajos encomendados dentro del horario de 9 a 16 hs de lunes a viernes, pero según la necesidad, casos especiales de descarga por el uso de extintores podrá requerir de su presencia fuera de estos horarios (esta situación deberá contemplarse como excepcional y no superar mas de 4 veces al año).

El proveedor deberá trabajar en forma autónoma y bajo su exclusiva responsabilidad pero en coordinación con el SHST.

Será responsable no solo de las tareas en campo sino también de la gestión administrativa que las tareas demanden, por lo que deberá llevar una ficha electrónica de cada puesto de localización de extintor. La información deberá registrarse a través de planillas electrónicas en formato Excel y PDF, que serán definidas por el SHST

Queda a cargo de la contratista todos los costos que demande sus trabajos en las dependencias de la UNS, elementos de protección personal, refrigerios, traslados o transporte de sus recursos, etc.

Es obligatoria la visita a obra. Los oferentes deberán solicitar al SHST de la UNS la visita de las instalaciones antes de cotizar donde se le brindará toda la información pertinente que requieran.

Antes de la adjudicación, los potenciales proveedores recibirán una inspección de instalaciones y procesos de trabajo por parte de la UNS, liderada por el SHST que será condicionante de la adjudicación.

Provisión y mantenimiento de extintores

NOTA IMPORTANTE

Todos los extintores deben cumplir con la norma de instalación y estar colocados según las indicaciones del anexo que acompaña a este pliego, todos aquellos puestos de localización que no cumplan serán registradas y SHST, definirá en función de las tolerancias establecidas la prioridad para adecuar los puestos con desvíos.

En los casos en que la superficie no admita su fijación (Ej: Revestimientos de mármol, o paredes de durlock, etc) la instalación será ser definida por el SHST.

RUTINA

El trabajo comprende a todos los extintores de la universidad. Se tendrá especial atención en la primera intervención del proveedor, de no realizar trabajos de mantenimiento y recarga en aquellos extintores que por el motivo que fuera, hayan sido intervenidos con anterioridad a la inspección y se encuentren en situación reglamentaria satisfactoria.

1.-.Esta rutina comprende la inspección de los extintores distribuidos en todas las dependencias de la UNS, recarga y mantenimientos exigidos por ley.

La verificación e inspección en cada edificio tendrá una frecuencia anual. Cada equipo extintor deberá contar con una etiqueta de control, en la cual se registre e interprete fácilmente, la fecha del último control.

Se deberá respetar la numeración y codificación de edificios y extintores con sus puestos de incendio correspondiente.

2.- El trabajo se hará respetando las normas de referencia:

IRAM 3517-2

NFPA 10

3.- El proveedor deberá contar con las inscripciones y autorización exigida por ley al día y deberá acreditar indefectiblemente experiencia previa en la prestación de estos servicios.

4.- Deberá contar con instalaciones adecuadas y personal entrenado para la realización de las tareas que se solicitan en la presente especificación. Deberá presentar antecedentes por escrito y referencias.

5.- Se requiere que el personal que realice los trabajos no posea alta rotación, a fin de familiarizarse con las localizaciones y trabajar en forma autónoma. El personal recibirá capacitación y será certificado por SHST. Este proceso demanda tiempos y recursos, y deben ser optimizados. Cualquier modificación del grupo de trabajo, será notificada con la debida anticipación a este Servicio, para seguir los pasos establecidos y poder autorizar el cambio en tiempo y forma.

6.- El Proveedor preparará un listado con el detalle en electrónico de las reparaciones sugeridas, el cual deberá ser aprobado por SHST de la UNS y recién entonces podrán ser intervenidos.

7.- Se realizarán los trabajos de mantenimiento en el taller del Proveedor, siguiendo las especificaciones para cada caso que forman parte del presente.

8.- La contratante realizara auditorias de taller sin previo aviso al proveedor.

9.- Los extinguidores deberán reponerse dentro de las 72 Hs de retirados de las instalaciones o dependencias de la Universidad Nacional del Sur.

10.- Para conformar los trabajos que se realicen en los extinguidores, el proveedor deberá presentar en el momento del reingreso de los equipos:

	Planilla que se denominará “Orden de Trabajo”, donde quedarán asentadas todas las reparaciones efectuadas.

	El remito correspondiente.

11.- El Proveedor mantendrá un contacto permanente con SHST de la UNS, que será 	responsable de auditar este servicio.

12.- El Proveedor que cotiza este servicio, se supone que ha entendido perfectamente sus cláusulas y en caso de ser beneficiado con la adjudicación, queda obligado a respetarlas íntegramente.

13.- Cualquier sugerencia a título de mejora técnica, deberá hacerse a SHSTy MA de la UNS. En caso de aprobarse, se emitirá un acta, que firmarán las partes en dos ejemplares, uno para el SHST de la UNS y otro para el proveedor.

14.- Antes de adjudicarse el servicio, el Proveedor acordará con SHST la inspección del taller y coordinará el momento de llevarla a cabo.

15.- SHST podrá hacer, con posterioridad a la recepción de los extinguidores, los ensayos/análisis que estime convenientes, como control de calidad.

16.- REFERENCIA A: Los agentes extintores que se usarán normalmente, según se especifique en cada caso, son:

	Polvo Químico Seco marca MONEX de I.C.I.

	Polvo Quimico Seco ABC 55

	Agente limpio halotrón y haloclean

	Anhídrido Carbónico puro y seco.

	Polvo Químico Seco marca FORAY de ANSUL.

         Aceto de Potasio, para fuegos clase “K”

	Polvo Químico Seco marca METAL-KYL, para fuegos clase “D”.

17.- El Proveedor mantendrá una cotización de los agentes extintores y de los distintos elementos que, en forma independiente o no, puedan cambiarse. Como reemplazo a los Polvos Químicos indicados en casos excepcionales, el proveedor deberá definir, para cada tipo de fuego, un Polvo Químico Sustituto que cumpla con la Norma IRAM indicando el potencial extintor del mismo para comparar con el utilizado. Los cambios de Polvo serán definidos y autorizados por SHST y quedarán debidamente documentados.

18.- Si aparecieran extinguidores con necesidad de mantenimiento, por la razón que fuera, detectados por personal propio entre recorridas del Proveedor, éste será avisado para que sean retirados de los establecimientos dentro de las 24 hs.

19.- El proveedor deberá dejar en comodato el 50% equivalente a los extintores retirados para su mantenimiento anual. No obstante en áreas de elevada cargas de fuego, este criterio será confirmado previamente con el SHST

20.- El SHST, al momento de acusar recibo del trabajo efectuado, realizará un muestreo del 10% del total de los elementos y en presencia del proveedor, definirá los matafuegos que se remiten a ensayo y prueba. Si del ensayo surge el incumplimiento de lo pactado se deducirá un 50% del total adjudicado en concepto de multa.

Caso contrario se ordenará el pago original más el adicional de los matafuegos descargados en la prueba que deben ser vueltos a llenar al mismo precio que la recarga original solicitada.

21.- Verificar el vencimiento de los recipientes según su fecha de fabricación. Se tomará como fecha máxima, la indicada por la legislación vigente, 20 años para los extintores de PQS ABC y 30 años para extintores CO2. Los recipientes que se retiren de servicio serán destruidos y dispuestos finalmente por el proveedor, bajo su exclusiva responsabilidad. El polvo químico de los extintores que se dan de baja, si se encuentra vigente, seguirá siendo propiedad de la UNS y será reutilizado en el servicio de mantenimiento de extintores.

22.- Especificaciones para mantenimiento ordinario: de EXTINGUIDORES MANUALES DE POLVO QUÍMICO SECO

	Verificar el manómetro. Cambiar si es necesario.

Desarmar la válvula.

	Cambiar “O” rings y limpiar asientos.

	Armar la válvula y realizar prueba en vacío.

	Revisar manguera y tobera de descarga. Cambiar si es necesario.

	Limpiar y controlar el caño de pesca.

	Verificar la fecha de la última prueba hidráulica.

	Efectuar prueba hidráulica, si estuviese vencido el plazo. Estampar los datos en el borde inferior del cuerpo y resaltar con pintura de aluminio. NOTA: Si pasa la prueba hidráulica, seguir adelante con el proceso. En caso contrario, avisar a SHST.

•	En caso de no requerir prueba hidráulica, lavar el recipiente con agua para eliminar restos de polvo adherido a las paredes internas.

•	Secar el recipiente interiormente.

•	Tamizar el polvo, desechando el material que sea rechazo de la malla.

•	Recargar el agente extintor y ajustar al PESO NETO según corresponda. (El polvo a agregar será únicamente el especificado).

•	Armar el extinguidor y presurizarlo con nitrógeno extra-seco a 14 Kg/cm2.

•	Limpiar exteriormente el equipo y precintarlo.

•	Dejar hasta el día siguiente a inspeccionar.

•	Colocar tarjeta de inspección/reparación/prueba, tarjeta DPS y troquel de estampilla de control DPS.

•	Aprobar extinguidor para reubicar enseguida en su respectiva localización.

23.- En caso de necesitar la provisión de equipos de extinción nuevos, la variación en el costo de los mismos estará justificada a través de una nota del fabricante.