UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

LICITACION PRIVADA N° 03/2018

OBRA: HABILITACION EDIFICIO ECONOMIA

“INSTALACION TERMOMECANICA – CLIMATIZACION”

ETAPA I: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION - UNCo

- EXPEDIENTE NRO 02116/00/2017

- SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.

- PRESUPUESTO OFICIAL: $1.596.867,29

- PLAZO DE ENTREGA: 45 a 60  días.

- FECHA Y LUGAR DE RECEPCION DE LAS OFERTAS: Día 25 de junio de 2018 hasta las  10:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones.

- FECHA Y LUGAR DE APERTURA: Día 25 de junio de 2018 a las 10:30 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Universidad.

- INFORMES: ING. Juan M. Massei -Departamento de Proyectos y Construcción de Obras – Administración Central, Buenos Aires 1400, NEUQUEN, Te. (0299) 449-0300 interno 477.

- RETIRO DE PLIEGOS: Se descarga de la página web de la Universidad del siguiente Link:

- http://www.uncoma.edu.ar/hacienda/compras/contrataciones

- MEMORIA DESCRIPTIVA

Dentro del marco de la obra Habilitación Edificio FAEA, es necesaria la ejecución de los trabajos de INSTALACION TERMOMECANICA, que comprende diferentes etapas en su desarrollo, mediante la provisión de equipos roof top Tipo Westric o similar Frío Calor a Gas necesarios, con conexión y puesta en marcha  y  adaptación de conductos de alimentación y retorno existentes; la prueba integral del sistema de climatización.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente pliego de especificaciones técnicas tiene por objeto fijar las condiciones y requerimientos para realizar la provisión de los equipos que se detallan, para el nuevo edificio de la Facultad de Economía de la UNC, en la ciudad de Neuquén.

Alcance de los trabajos, comprende:

- Provisión de Equipos según planilla de presupuesto oficial.

- Transporte, descarga y entrega en Playón de Facultad de Economía- Neuquén.

EQUIPOS, ESPECIFICACIONES

Acondicionadores tipo Roof Top

Tipo Roof Top F/C 8 Tr y 12,5 Tr a gas, Tipo Westric o de similar calidad, con  condensación por aire, como mínimo contarán con dos (2) etapas de refrigeración con dos o  más compresores, y dos (2) etapas de calefacción por alto/bajo fuego. Compresor/es  herméticos tipo Scroll, con protección interna por sobrecargas eléctricas.

Serpentina/s condensadora/s y evaporadora/s con tubos de cobre y aletado de aluminio, no  aceptándose equipos con serpentinas con tubos de aluminio.

Los ventiladores del condensador serán del tipo helicoidal, de acoplamiento directo, 950 RPM

máximo, y posicionado para descarga vertical. Las aspas de los ventiladores deberán estar  dinámica y estáticamente balanceadas para obtener una operación libre de vibraciones. En  las descargas de los ventiladores estará provisto de defensas, compuestas de alambre  cadmiado o tratamiento similar para intemperie, deberán poseer buena resistencia mecánica   para protejer correctamente las aspas de objetos extraños.

Los ventiladores del evaporador serán centrífugos, de bajo nivel de ruido, balanceados  estática y dinámicamente, contarán con transmisión a correas y poleas.

El calefactor incorporado será a gas natural, con intercambiador de calor multitubular,  quemadores múltiples con tiraje forzado por ventilador centrífugo, encendido directo de los  quemadores por bujía, (sin llama piloto), con electroválvula principal de gas de dos etapas  (alto y bajo fuego), con regulador incorporado de presión de gas. La unidad debe incluir  termostatos de seguridad por sobrecalentamiento del calefactor con acción directa sobre la  válvula de gas. La gestión del encendido, control y protección de la unidad será electrónica.

Los equipos deben contar con la aprobación del Enargas.

Las unidades tendrán gabinete de chapa doble decapada, con tratamiento anticorrosivo y  pintura de terminación horneada, especialmente apta para intemperie.

Deberán contar indefectiblemente con: Presostato de corte por alta presión de descarga del  compresor calibrado a 25 Kg/cm2 con rearme automático, presostato de corte por baja   presión de succión calibrado a 2 Kg/cm2 con rearme automático, un relé electrónico de  retención de falla, tipo ‘Cycle Lock’, el cual ante un corte del compresor por sobreintensidad  de corriente, y/o alta y/o baja presión impida su re arranque, manteniéndolo bloqueado hasta  que se corte la energía eléctrica de mando a la unidad, el rearme de éste sistema de  protección será automático al volver a dar energía eléctrica de mando, sin necesidad de  intervención alguna en la unidad. El tablero eléctrico, con todos los elementos necesarios  para el funcionamento y protección de la máquina estará incorporado.

La capacidad de calor sensible de las unidades no podrá ser inferior a la indicada en los   planos correspondientes, y se deberán adjuntar las tablas de rendimientos de las máquinas,  debiendo ser éstas las originales del fabricante. Las máquinas deben ser equipos diseñados  específicamente para 3 x 380/400V, y 50 Hz.

El montaje se realizará sobre tacos a resorte tipo Avibra, los que asegurarán una aislación del

95% de las vibraciones de la máquina.

La conexión a los conductos se realizará por medio de juntas de lona plastificada, y/o burletes

flexibles de espuma de neoprene de mínimo 70mm, para asegurar un correcto sellado pero al

mismo tiempo el libre movimiento de las máquinas sobre los resortes. No se aceptarán  burletes de goma común esponjosa.

A cada equipo se le adicionará un presostato diferencial de aire para medir el estado del  caudal de aire de la unidad, conectado al controlador correspondiente.

Economizador

Todos los equipos roof top deberán poseer economizador para tomar el 100% de aire exterior  cuando las condiciones psicrométricas del aire exterior lo permitan, a fin de lograr un  sustancial ahorro de energía.

El economizador será de la misma marca de los equipos de aire acondicionado, y contará con

compuerta motorizada, prefiltro metálico de toma de aire, placa electrónica de control y   cableado correspondiente. El ajuste de la compuerta en la posición cerrado deberá ser  ajustable, a fin de garantizar la entrada mínima de aire exterior de proyecto. A fin de permitir  la libre evacuación del aire sobrante del edificio, se adicionará a los conductos de retorno una  persiana con reja de expulsión, la cual será motorizada, y funcionará junto con la del  economizador.

Cañerías de drenaje de condensado

Todas las máquinas deberán incorporar el correspondiente drenaje de condensado, con su  sifón desarmable para limpieza, y se realizarán con caño de PVC gris, con uniones a rosca en

equipos y tapones para desarme y limpieza.

Ventiladores centrífugos de extracción

Tipo Marca Ciarrapico, Chicago Blower o superior calidad, tipo SASE, los rotores serán construidos en chapa de hierro y deben ser del tipo con alabes inclinados hacia atrás, balanceados  estática y dinámicamente.

La envolvente deberá ser de chapa de acero calibre 16 mínimo, con soldadura continua y  perfiles de refuerzo. La base será de perfiles ángulos y planchuelas para garantizar una  construcción sólida y libre de vibraciones. Los ventiladores serán diseñados para servicio  La elección se realizará para los niveles de ruido más bajos y para las condiciones  establecidas: altitud 0 m,densidad:1,2 k/m3, temperatura; 021°C, presión barométrica:1033  bar.

Los ventiladores se probarán y clasificarán de acuerdo a la norma AMCA 210/74 y AMCA  300/67.

La velocidad de salida del ventilador será en función de la presión estática y nivel de ruido,  pero no podrá superar los 8 m/s. La pintura de terminación de la unidad será epoxídica de dos

componentes.

El motor será trifásico, 3x380V, normalizado, apto para intemperie, no podrá superar las 950  RPM, y el acople será directo al rotor del ventilador. El caudal y contrapresión será la indicada

en los planos.

El montaje se realizará sobre tacos a resorte tipo Avibra, los que asegurarán una aislación del

95% de las vibraciones de la máquina.

La conexión al conducto de extracción se realizará con una junta flexible de lona plástica, con

refuerzo textil, de una longitud útil no inferior a 60mm., ajustada con abrazaderas de zuncho

de chapa galvanizada No 20 y tornillos de ajuste cincados.

La salida de aire del ventilador será vertical, a traves de un conducto con sombrerete, todo  fabricado en chapa galvanizada No 22, las salidas de aire estarán protegidas con malla  antipájaros de alambre galvanizado en todo su perímetro.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA INSTALACION TERMOMECANICA

El total de la provisión de las Instalaciones Termomecánicas - EQUIPOS deberá ser realizado

por una empresa competente del ramo, y que acredite el haber realizado obras de similares  características de complejidad. No se aceptarán subcontratos parciales de las instalaciones  que diluyan las responsabilidades emergentes de los trabajos realizados. El Contratista de las

Instalaciones Termomecánicas deberá contar con servicio técnico en la Ciudad de Neuquén  para atender en forma rápida y eficiente los reclamos que pudieran surgir. Las capacidades y  dimensiones indicadas en el presente Pliego, y en los planos correspondientes a las  instalaciones termomecánicas, son los mínimos admisibles. El Contratista de las Instalaciones

Termomecánicas podrá aumentar las capacidades y dimensiones indicadas si así lo estima, y  deberá agregar todos los elementos faltantes que estime convenientes para lograr un perfecto

funcionamiento de la instalación, en ambos casos sin costo adicional para el Comitente, siendo el Contratista de las instalaciones termomecánicas el único responsable de que dichas

instalaciones cumplan con su cometido a la perfección.

PRUEBAS, ENSAYOS, ENTREGA, GARANTIA Y MANTENIMIENTO

(en caso de corresponder)

Ensayos y pruebas de funcionamiento

Las instalaciones serán sometidas a los ensayos y pruebas que a continuación se mencionan:

1)

Prueba de cañerías de gas refrigerante

Serán las señaladas en los apartados correspondientes.

2)

Pruebas preliminares de la instalación

Una vez finalizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un período de 4  días, durante 8 hs. diarias. Esta prueba se realizará al sólo efecto de verificar el buen  funcionamiento de las instalaciones, no interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes. Se realizará la medición de corriente de los distintos motores, verificación del  funcionamiento de elementos de comando, vibraciones, ruidos, etc.

3)

Pruebas de funcionamiento

Una vez efectuadas las pruebas preliminares se efectuarán las pruebas completas de la  instalación, las cuales deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso no inferior a cinco días. Durante esos períodos se verificará si las  condiciones psicrométricas en los locales se mantiene dentro de los límites especificados.

A tal fin se efectuarán las siguientes mediciones:

1. Temperaturas: Se medirán las temperaturas de BS de todos los locales, no  admitiéndose diferencias mayores a + - 1 oC del promedio general. Se realizará con  un termómetro digital, con certificado de calibración.

2. Eléctricas: Medición de las corrientes que absorben los motores y regulación de las  protecciones térmicas de los mismos.

El Contratista proveerá de todos los elementos e instrumentos necesarios para efectuar las pruebas, corriendo por su cuenta todos los gastos que demanden estas pruebas, salvo la  energía eléctrica.

Manuales

El contratista deberá proveer tres juegos de manuales de uso y conservación de la  instalación, en castellano y encuadernados. Además deberán entregarse dos copias en CD,  en formato DOC o PDF.

Recepción provisoria

La recepción provisoria se efectuará al finalizar la totalidad de los trabajos y luego de  realizadas y aprobadas las pruebas descriptas anteriormente.

Mantenimiento

Por el período que dure la garantía, el Contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo  de la instalación termomecánica, debiendo realizar con personal especializado no menos de  una visita mensual al edificio, realizando las tareas de mantenimiento programado, limpieza o  cambio de filtros de aire, revisión de motores, rendimientos, y todo otro trabajo necesario para  el óptimo mantenimiento de la instalación. Se llenará una planilla con los trabajos y revisiones  realizadas mensualmente, la que deberá ser firmada por el contratista y por la persona que  designe el Comitente. Los filtros de aire se facturarán al Comitente, si es que el Comitente no  decide proveerlos, adquiriéndolos en otro proveedor. El costo de este servicio deberá ser  incorporado al costo de la instalación.

Garantía

Hasta la recepción definitiva, las instalaciones estarán garantizadas contra cualquier falla  originada por vicios en la instalación y/o defectuosa calidad de los materiales empleados.

El plazo de garantía será de un (1) año contado a partir de la recepción provisoria.

Mientras dure la garantía se repondrá todo material defectuoso y/o se repararán las fallas en  la instalación, sin costo alguno para el Comitente, siendo obligación del Contratista acudir sin  demora y dentro de las 24 hs, a todos los llamados que se le formulen por inconvenientes o  irregularidades en el funcionamiento de la instalación.

Recepción definitiva

Se procederá a la recepción definitiva luego de un (1) año de efectuada la recepción  Provisoria, y se hayan efectuado y aprobado las pruebas de funcionamiento que se realizarán  en el mes de junio/julio para el ciclo de invierno; y en el mes de enero/febrero para el ciclo de verano, y siempre y cuando la instalación se encuentre en perfecto funcionamiento.