GENERALIDADES

En general, además de lo indicado en el Pliego de Condiciones Generales, los trabajos requeridos responderán a las siguientes

Normas:

Normas y Recomendaciones del CIRSOC.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).

Decreto 914 / 97, Reglamentación de los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nº 22.431 modificados por su similar Nº 24.314 y su correspondiente anexo sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Decreto 911 / 96 Seguridad e Higiene en el Trabajo, reglamento para la industria de la construcción y correspondiente anexo.

Resoluciones de la R.S.T. Nº 213 / 96, 51 / 97, 35 / 98 y 319 / 99.

Código de Edificación de la ciudad de Cipolletti.

Todos los materiales, sistemas o elementos que se incorporen a la obra deberán contar con la aprobación y sello de las normas IRAM, en caso de carencia de dichas normas se podrán admitir normas equivalentes de ISO o DIN.

La aprobación de la Inspección de Obra del origen de un material no significará que todo el material que se utilice se considere aprobado.

INSTALACION SANITARIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los trabajos que se traten en el presente pliego deberán ajustarse al Reglamento de Obras Sanitarias de la Nación, "Normas y Gráficos" de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, planos, especificaciones particulares, a estas especificaciones, la reglamentación Municipal y la Dirección de Obra.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

La instalación cloacal comprende los desagües cloacales primarios y secundarios de sanitarios públicos para ambos sexos.

Los tendidos cloacales de los sanitarios deberán desmontarse con mucho cuidado, a efectos de mantener pendientes y  se empalmarán a la colectora existente.

Deberá tenerse las debidas precauciones, en el desmonte para que las áreas sean valladas y /o encintadas para que no haya ninguna persona que no sea de la obra en cuestión, por temas de Seguridad e  Higiene.

PLANOS:

El Contratista , a modo de borrador ,confeccionará con trazos coloreados los planos reglamentarios que, previa conformidad de la Dirección, someterá a la aprobación del Inspector de la Obra  hasta obtener la aprobación final.

Tanto la aprobación de los planos como las inspecciones reglamentarias, serán solicitadas por la Contratista a cargo de la ejecución de los trabajos.

Si fuese necesario a juicio de la Dirección, el Contratista presentará para su aprobación, con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos, planos de Coordinación donde figuren los cruces de cañerías y estructura.

###### Las obras comprenden la ejecución de todos los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones, como así también aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto de la presente, para el cumplimiento de las condiciones exigidas por este pliego y de aquellas exigidas por normas o reglamentaciones oficiales de organismos competentes, aún cuando no figuren expresamente en planos y/o pliegos, sin costo adicional para el comitente.

###### Las presentes especificaciones y Planos tienen carácter descriptivo, por lo que el Contratista queda obligado a la ejecución de todo trabajo que implícitamente resulte necesario.

###### En caso de verificarse apartamientos de dichas condiciones, el Contratista arbitrará los medios necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., lo que sea necesario para conseguir el estricto cumplimiento de los valores establecidos en las normas para los servicios requeridos.

###### Todas estas tareas serán efectuadas sin costo para el comitente. Por lo tanto, al momento de la oferta, los proponentes deberán cotizar como básica la instalación que se ajuste en un todo a la presente, pudiendo variar sólo en más las dimensiones y capacidades proyectadas, de creerlo necesario, para garantizar el óptimo funcionamiento del escurrimiento cloacal y distribución de agua requeridas, haciendo constar en la oferta claramente las alteraciones introducidas.

INSPECCIONES Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES.

En aquellas obras en la que intervenga la municipalidad para aprobación, deberán quedar asentadas todas las inspecciones municipales de acuerdo a la reglamentación vigente.

Todas las cañerías de cloacas y pluviales serán sometidas a la prueba hidráulica y de tapón, para comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas y perdidas . Las cañerías de agua fría y caliente en general se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo durante tres (3) horas continuadas como mínimo, antes de taparlos.

En lo posible y si la circunstancia de obra lo permiten, las cañerías de agua caliente serán sometidas a pruebas de funcionamiento a la temperatura de trabajo. Además de las Inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para obras sanitarias, el Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la Dirección de la obra estime convenientes, aún en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Prueba de funcionamiento: previo a la recepción provisoria de las obras, Dirección realizará una prueba de funcionamiento de la alimentación, y de la descarga de cada artefacto.

DESAGÜES CLOACALES:

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y estas Especificaciones.

Los tendidos de cañerías, accesorios, piezas especiales, cámaras de Inspección, etc. y las conexiones pertinentes, que integran las redes cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros, recorridos y cotas señaladas en la documentación gráfica y estas Especificaciones.

Se utilizará sistema AwaDUCT  o similar de iguales características técnicas, caños y accesorios de polipropileno sanitario, con uniones deslizantes mediante o’ring de doble labio. El tendido cloacal se instalará debajo de las vigas portamuro y arrostramiento.

En todos los cambios de dirección se colocarán codos o caños con tapa de inspección.

Todos los caños de ventilación rematarán en las azoteas a la altura reglamentaria y directivas de Dirección. Los inodoros empalmarán a la cloaca por medio de bridas de bronce. Los mingitorios tendrán depósitos automáticos, con llave de paso para regular la entrada del agua. Las piletas de piso abiertas cuando se coloquen en entrepiso, serán de polipropileno de 0,10 m. de f, por 0,22 m. de profundidad y 4 mm. de espesor ; en P.V.C. 63 mm. Las rejillas de piso ubicadas en baños y toilettes serán de bronce cromado de 0.11 m. x 5 mm de espesor, con tornillos a bastón del mismo material o Acero Inoxidable. Las piletas de patio central de 0,102 m., llevarán marco y reja de 0,20 x 0,20 m. con características idénticas a las antes mencionadas.

Se colocarán cuplas dilatadoras en P.V.C. donde corresponda.

La Dirección verificará en cada caso el cumplimiento de las pendientes mínimas según diámetro de la conducción en los tendidos horizontales.

DESAGUES SECUNDARIOS:

Conforme la reglamentación, serán de polipropileno sanitario de:

a) 40 mm.

- 50 mm

c)  60 mm

En la colocación se utilizarán tramos enteros no permitiéndose acoples intermedios, salvo que la longitud del tramo a colocar exceda la del tirón.

Todas las curvaturas que se deben realizar, se harán de tal manera que no se produzcan deformaciones.

VENTILACIONES:

Serán de P.V.C. para ventilaciones. Se coronarán con sombrerete del mismo material. Se sujetarán a los muros  con flejes de chapa de HºGº Nº 20, atornillada a taco expansor de plástico.

AGUA FRIA.

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica (planos y proyectos) y las especificaciones técnicas, desde la construcción de la conexión domiciliaria de agua potable, reserva, cañería de distribución, colector sanitario, provisión y colocación de alimentación de agua fría, artefactos y grifería en general.

Se utilizarán caños y accesorios con sistema de unión por termofusión, materiales aprobados y de primera calidad y marcas reconocidas, en todos los casos que deban realizarse uniones o parches del sistema existente.

AGUA CALIENTE:

Las cañerías de agua caliente, que deban repararse o suplementarse  serán al igual que en agua fría de polipropileno en sistema por termofusión.

En todos los casos se deberá coordinar con la Inspección para todos los casos de cambios de griferías y cañerías que deban ampliarse y se revisaran el estado de las colocarán llaves de pasos en el acceso a cada sector de sanitarios.

ALBAÑILERIA SANITARIA  
Se deberán destapar las Cámaras de Inspección y verificar su funcionamiento y de tener alguna anormalidad  y donde deba realizarse alguna intervención para repararse  se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Cámaras de Inspección: Se construirán de 0.60 x 0.60 m de luz libre, hasta una profundidad de 1,20 m.; para mayores profundidades de las cámaras serán de 1,00 x 0,60 m.  Se respetarán y verificarán los niveles de intradós de cañerías indicados en planos.

Las bases serán de 0,15 m. de espesor de hormigón armado y 0,20 m más de superficie (0.10 cm en cada lado) en todo el perímetro.

En el fondo de la excavación se colocará una banquina de hormigón de un espesor de 0.15 m como mínimo. Sobre esta base se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su nivel y dirección exactos y recién después de efectuada la primera prueba hidráulica de las cañerías. A continuación se procederá a levantar la albañilería de los muros, la que llevará un revoque mínimo de 2 cm, recubierto con un alisado de cemento puro.

La albañilería se ejecutará con ladrillos comunes de cal de primera calidad.

En el fondo se les construirán los cojinetes correspondientes, los que tendrán un fuerte declive hacia las canaletas o medias cañas, de diámetro 100 mm, que serán profundas y bien perfiladas, y su superficie deberá estar revocada con cemento puro.

La contratapa de la cámara será una loseta de hormigón armado con hierro de diámetro 4.2 mm a 6mm cada 15 cm, y llevará dos asas de hierro de ø 10 mm-

Las tapas serán de 60 x 60 cm. de hierro fundido, con alojamiento para solado en cámaras que queden en pasillos o veredas y serán tapas de hormigón armado en cámaras que queden en el terreno.

Bocas de acceso, de Inspección o de desagüe: se construirán en un todo de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, tendrán base de 10 cm. de espesor y serán de hormigón simple.  Las bocas de acceso, y/o tapadas, llevaran tapas de hierro fundido con marco ídem. con filete de bronce reforzado o de hierro.

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS:

Todos los artefactos serán verificados y deberá respetarse los lineamientos y reparaciones si debiera intervenirse para su ejecución, siempre con la aprobación de la Inspección de la Obra.

Artefactos: Se colocarán los indicados en planilla y pliego o lo que apruebe la Inspección, deberán responder a las siguientes características: Inodoro pedestal sifónico, de loza "FERUM” línea Florencia corto o equivalente sin depósito de embutir o a mochila.  Recibirán descarga por depósito existente.

Se asentarán sobre brida de bronce con masilla y dos tornillos también de bronce.

Mingitorios:

Se colocará sobre cada uno ,  grifería automática para mingitorio tipo TRIA de Ferrum.

El desagüe final se deberá revisar y limpiar y/o cambiar si estuviera con mucha perdida de agua , hará por medio de la pileta de patio tapada de 0,060 m de diámetro, según se indica en plano.

Lavamanos: Serán llevarán canillas automática para mesada de lavatorio Presmatic modelo 0361 de FV.

Uniones: La unión de artefactos a cañerías, se deberá ejecutar en forma de lograr estanqueidad bajo una presión de  12 kg/cm2 y rigidez mecánica.

Todas las uniones que queden a la vista se ejecutarán con piezas cromadas y rigidas.

Barral rebatible con portarrollos y un Barral fijo recto modelo VEFR6 65c para discapacitados en sanitario confeccionado en caño de aluminio con terminación de pintura de fabrica, de acuerdo al plano de Detalle Sanitario.

Gritería: canilla automática para lavatorio, con manija para discapacitados (sistema Pressmatic) de una sola agua (fría), modelo 0361.03 de FV, o equivalente de iguales características técnicas.

Los accesorios descriptos deben ser presentados junto a un plano de replanteo, a aprobar por la Inspección, previo a la colocación.

Al presente listado deberán agregarse las canillas de servicio correspondientes, a colocar en que en cada GRUPO SANITARIO, cada una con las siguientes características:

- Canilla de Servicio, aprobada y reforzada, con volante “T” fijo, Modelo 0430 de FV, cromo.

Todos los  trabajos  de demolición, deberán contemplarse en su cotización y todos los  materiales que componen estos equipos tienen normalización de fábrica como corresponde a sus normas.