# PROYECTO  DE  SISTEMA  DE  CABLEADO  ESTRUCTURADO  DE  DATOS  DEL MODULO IV DEL CAMPUS UNIVERSITARIO:

CONSIDERACIONES:

Este proyecto de instalación de un Sistema de Cableado Estructurado busca vincular y distribuir la señal de datos dentro del Modulo IV del Campus Universitario, con el fin de proveer de servicios de Internet y acceso a sistemas SIU al personal Docente, Administrativo y Alumnos de la Facultad de Humanidades, además de normalizar el cableado actual existente, el cual se encuentra fuera de norma y sin funcionar.

Las partes componentes serian:

Un  cableado horizontal de cables de cobre UTP en cat6 lo que permitirá una comunicación dentro de los edificios a 1GB   de velocidad (siempre que los equipos conectados cumplan con esta norma en sus respectivas  placas de red).

- Un cableado horizontal de cables de cobre UTP en cat5 el cual está realizado fuera de norma, por lo tanto no es utilizable, el cual es necesario normalizar, re cableando bocas existentes y en algunos casos cambiando jacks de conexión.

- Una red de datos troncal de fibra óptica que vincula los edificios del Campus Universitario, la cual llega a un rack existente y que hay que reubicar.

# DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Una vez realizado este proyecto de desarrollar el cableado estructurado interno en cat6 y de normalizar el cableado cat5 existente, quedaran todos los equipos informáticos conectados entre sí y se centralizara la administración de la red de datos en el rack de comunicaciones principal existente en el Data Center de la Universidad, desde donde se proveerá señal y acceso a diferentes servicios a la Red de Datos universitaria.

# ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES PARA TENDIDO DE CABLEADO INTERNO EN MODULOS Y LABORATORIOS:

- El proyecto tiene como objeto informar la cantidad de bocas de red requeridas en los módulos.

- En los módulos y laboratorios No se instalaran racks exclusivos para la conectividad horizontal, se harán en el mismo rack distribuidor existente, salvo que por cuestiones técnicas sea necesario hacerlo. En ese caso la empresa contratada debe proveer e instalar los racks de distribución, serán metálicos, aptos para elementos rackeables de 19" y 15 unidades de altura. Tendrán  puertas  de  vidrio  con cerradura de seguridad y llave y serán accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por el techo del armario o rack. Irán provistos de toma de tierra,

canales de tensión necesarios, patcheras, Patchcords, y ordenadores de cables. No serán provistos por la empresa los switches necesarios para distribuir la señal por el cableado interno, dichos switches serán provistos por la Universidad.

- El cableado de distribución hacia las rosetas comenzara en patcheras de 24 o 48 puertos /según cantidad de bocas requeridas en cada lugar) y finalizará en rosetas con conectores RJ45 categoría 6A. Las tomas de datos irán agrupadas en paneles en la parte superior del armario, y llegaran a cada puesto de red según esquema de cada modulo entregado por la universidad a la Empresa.

- Todas las tomas de datos irán agrupadas en paneles separados por plantas cuando sea necesario. Las conexiones deben cumplir siempre lo especificado para la categoría 6A.

- Todos los cables se instalarán ordenados, precintados y rotulados en el interior del armario y con suficiente lugar para poder desplazar los elementos a cualquier parte del armario sin desconectarlos. Los mazos de cables no deberán invadir los huecos destinados a la electrónica de red, ni por los laterales ni por el fondo.

- Cada rack de distribución contara con canales de tensión suficientes, una UPS no provista por la empresa, provista por la Universidad y se conectara a una instalación eléctrica provista por la Universidad. Esta instalación se ubicará en la parte posterior del rack, en una regleta vertical, y será fácilmente accesible desde el frontal o los accesos laterales al armario.

- La alimentación de los armarios provendrá de una salida independiente del cuadro eléctrico de la zona del edificio en la que se encuentren, y estará convenientemente identificada. Si existe instalación o previsión de instalación de un sistema de suministro de energía ininterrumpido o UPS los armarios deberán poder conectarse a él.

- En el rack de distribución los elementos se dispondrán en el siguiente orden de arriba a abajo:

Panel de enlace de fibra Panel de enlace de cobre

Paneles de enlace de wifi, de contenerlos

- En las bocas a normalizar, realizar tarea de recableado en cat5e de ser necesario o directamente re cablear en cat6, teniendo en cuenta los esquemas de planos adjuntos, respetando cantidad de bocas según norma especificada. Las bocas nuevas serán normalizadas y cableadas en cat6.

- Etiquetado, pruebas y Documentación: El cableado se entregara etiquetado o rotulado para mejorar la identificación de los elementos instalados, así como la realización de las pruebas pertinentes en cada caso y la entrega de toda la documentación que exige la Administración de Redes de la Universidad . La Universidad no considerará ninguna instalación por terminada hasta que no se realicen estas tareas correctamente.

# ACCESORIOS DE NETWORKING NECESARIOS

Cable canal

Cable Canal Tipo Unicanal (100x50mm) y accesorios	40

Tramos

Networking

| Patch cord de 0,60mts | 80 |
| --- | --- |
| unidades |  |
| Patch cord de 2mts por | 80 |
| unidades |  |
| Face plate de 1 boca | 44 |
| unidades |  |
| Patch panel de 24 puertos | 4 |
| unidades |  |
| Jacks Rj45 Cat6 | 44 |
| Jacks RJ45 Cat5e | 34 |
| Bobinas de cable UTP N6 | 14 |
| Boninas de cable UTP N5e | 3 |

Bandejas Metálicas

Bandeja metálica Porta cable Perforada (50x50)	12

Ménsula	12

Tornillería de sujeción	100

A continuación se anexan características, detalles y referencias de algunos de los materiales que serán utilizados.

Ejemplo de Montaje

Cable canal

| Cable canal Tipo Unicanal | 100x22mm |  |
| --- | --- | --- |

| Bandeja metálica porta cables perforada | 200x50X0.89mm 50x50X0.89mm |  |
| --- | --- | --- |
| Ménsulas |  |  |

# Networking

| Patch Panel | 24 Puertos Cat 6 |  |
| --- | --- | --- |
| Toma RJ45 Cat 6 |  |  |
| Face plate |  |  |
| Patch Cord | 0.60 mts 2.00 mts |  |

Se etiquetará cada rack con su denominación en la parte superior izquierda. Los armarios de distribución irán identificados dos dígitos. El primer dígito será el número de planta y el segundo será una letra para distinguir los armarios existentes en una misma planta.

# Cableado horizontal de datos

Los extremos de cada cable y las rosetas o conectores a los que llegan irán etiquetados con un código único, uniforme e inequívoco que incluirá el número del rack, la planta, el número del conjunto de rosetas y número del conector, separados por guiones. El etiquetado será idéntico en ambos extremos del cable.

| Código de rack | Planta | Código de roseta | Código de conector |
| --- | --- | --- | --- |
| Dos dígitos | Un dígito | Dos dígitos | Un dígito |

Por ejemplo, el conector 1 de la roseta 27 del rack central 2, situado en la 1ª planta, se codificaría como R2-1-27-1.

# PRUEBAS

Cable UTP Cat.6

Una vez finalizada la instalación, se procederá a realizar la certificación de la misma, en caso de haber aceptado la oferta por la misma al momento de contratar el cableado. Para ello se utilizará un equipo adecuado, capaz de medir todos los parámetros de Cat6a hasta 500 MHz.

Este equipo certificador tendrá que ser de Nivel IIIe el cual nos permitirá certificar las categorías 5e, 6 y 6a.

Como mínimo, el equipo deberá medir los siguientes parámetros:

1.- Parámetros “In channel”, habrá que hacer el 100 % de las comprobaciones de todos los enlaces instalados.

  - Longitud

  - Mapa de cableado

  - Atenuación

# DOCUMENTACIÓN

Como documentación fin de obra se entregará lo siguiente:

- Garantía de instalación del instalador. En ella deberá constar el tiempo durante el cual el fabricante garantiza que la instalación cumple los parámetros certificados.

- Certificaciones de todas las tomas de datos, así como de los enlaces UTP, en soporte magnético en los siguientes formatos:

  - Como proyecto del certificador.

  - En texto separado por comas (.csv).

  - En informes de texto.

- Planos incluyendo:

  - Situación de tomas de datos con la numeración de cada toma.

  - Recorrido de las canalizaciones.

  - Situación de los armarios datos con el nombre de cada armario.

  - Situación del repartidor de telefonía.

Esta documentación se entregará en papel y en formato digital.

- Esquema de la distribución de pares desde el repartidor de telefonía a los armarios, nº de pares a cada armario, nº de pares que caben en el repartidor, nº de pares libres en el repartidor.

Esta documentación se entregará en papel y en soporte magnético a la Administración de Redes de la Universidad.

- Esquemas de los armarios con la numeración de tomas por paneles incluida, marca de paneles, tipo de conectores, etc.

Esta documentación se entregará en papel y en soporte magnético a la Administración de Redes de la Universidad.