PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se llama a contratación para el servicio de mantenimiento integral de 2 plantas de tratamiento de líquidos cloacales, 3 cámaras desgrasadoras, 1 digestor de lodos, 2 estaciones de bombeo cloacal y 1 estación de bombeo pluvial, de la Sede Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

GENERALIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PLANTA  DEPURADORA, DIGESTOR DE LODOS,  CÁMARAS DESGRASADORAS Y ESTACIONES DE BOMBEO.

El oferente deberá adjuntar una explosión de insumos detallando específicamente todos los rubros, materiales y trabajos. Se exigirá un detalle pormenorizado de la oferta.

El oferente deberá realizar de forma obligatoria los chequeos y mediciones necesarios para la elaboración de la oferta.

La oferta debe incluir el mantenimiento de todo lo detallado, describiendo las actividades  destinadas a que:

- Se cumpla la normativa nacional, provincial y municipal que regula a este tipo de actividades.

- Se maximice la vida útil y se optimice el desempeño de los equipos y su uso con criterio económico (rendimiento depurativo, de retención de sólidos, energético, etc.)

- Sea mantenido el predio en condiciones higiénicas, estéticas y en orden.

- Se realicen con la frecuencia que estipule la normativa vigente todas las determinaciones y análisis de caracterización de los efluentes vertidos desde la Planta.

- Se lleve un registro histórico de la documentación antes mencionada, la que debe ser rubricada por instituciones o profesionales con competencia, matriculados ante las autoridades de aplicación. El mismo será entregado al mes siguiente, luego de su realización a la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales.

LAS TAREAS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS SON:

- Al menos dos visita por mes por parte de personal habilitado con capacidad ejecutiva, para realizar las tareas descriptas en párrafos siguientes.

- Solicitar, coordinar, controlar y contratar a su cargo, la intervención de los servicios de terceros necesarios (Laboratorio, retiro de excedentes, reparaciones de equipos en servicio oficial, etc.)

- Realizar determinaciones  de campo (SS10´y SS 2hs, pH, turbidez)

- Recopilar y archivar sistemáticamente la documentación mencionada y toda otra de alcance legal (manifiestos de transporte, certificados de disposición final, análisis de caracterización, etc.).

- Realizar las solicitudes de repuestos y materiales necesarios para mantener operativo el sistema, informando a la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales acerca de las, novedades o anomalías.

- Entrega de toda documentación recopilada, en forma mensual a la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales.

- Elaborar planillas del control rutinario, las que se deberán entregar dentro de las 48 horas de finalizado el servicio.

- Los informes y presupuestos de reparaciones no incluidas en este servicio deberán ser enviados a la Dirección de Mantenimiento y Servicios dentro de las 48 horas de realizado el servicio o visto el problema y/o inconveniente.

- Asesoramiento técnico para cualquier consulta o para la realización de reformas en los sistemas.

- El contratista deberá suministrar una línea de comunicación telefónica, fax y casilla de correo electrónico permanente para las comunicaciones, de forma tal que la UNGS pueda enviar cualquier pedido de servicio en todo momento y a toda hora para establecer así una comunicación fehaciente. Así como una línea de teléfono celular o de radio habilitado las 24 horas todos los días del año.

- Los llamados de emergencia o pedidos de servicios serán atendidos dentro de las 24  horas de realizados por la Universidad, haciéndose presente el contratista con personal técnico apto para realizar reparaciones.

- Se incluye de ser necesario 3 visitas adicionales dentro del mes sin costo extra, incluyendo cada una de estas, un monto de hasta $ 1.000 en materiales para eventuales reparaciones.

- El servicio debe incluir la capacitación constante al personal de la Universidad acerca del mantenimiento de la planta y/o recomendaciones para el mismo.

- Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y prácticas correctas para la realización de trabajos de mantenimiento.

Reparaciones:

El contratista deberá realizar todas las reparaciones menores que no excedan los costos de materiales hasta la suma de $ 1.000. Estas reparaciones deberán realizarse de inmediato. La empresa deberá proveer todos los accesorios o materiales menores necesarios para la implementación del mantenimiento.

En el caso que las reparaciones sean mayores a $ 1.000, el contratista deberá realizar dentro de las 48 hs:

- Un informe acerca de lo ocurrido, un diagnóstico y motivo por el cual ocurrió el problema.

- Un presupuesto detallando que incluya, las tareas a realizar, computo de materiales  y su costo.

Puesta en marcha / Puesta a punto:

Todo trabajo de limpieza, extracción de barros (hasta 12 m3), “puesta en marcha” o “puesta a punto” que sea necesario en el comienzo de este mantenimiento estará incluido en esta cotización.

Si de estos trabajos previos se desprende la necesidad de un mayor volumen de extracción de barros, el costo del transporte y la disposición final,  adicional, serán abonados por la Universidad, pudiendo contratar, la empresa contratista, la cantidad necesaria de servicios para dicha puesta a punto. Para ello, la empresa se encargará del pedido, organización, coordinación y contratación de la empresa transportista de atmosféricos y realizar el seguimiento de las tareas como así también la búsqueda y comparación de precios por medio de más de 2 presupuestos de empresas transportistas, para adoptar la de mejor oferta económica. Esta comparación será otorgada a la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL

1.	Controles, regulaciones y acciones según corresponda:

1.1  Tiempos de Aeración desde el PLC.

1.2  Porcentaje de Recirculación de fangos activos desde los Air Lifts.

1.3  Recirculación en la Fosa de Bombeo de los líquidos elevados.

1.4  Provisión y Dosificación de Cloro.

1.5 Regulación para la homogénea distribución de aire para los distintos difusores. Purgado de ramales de difusores para eliminación de agua presente.

1.6  Determinaciones  de campo (SS10´y SS 2hs, pH, turbidez), dejando registro en planilla de control.

1.7 Verificación del funcionamiento y control del sistema de alarma lumínico/sonoro

- Ejecución de la limpieza e inspección de los Sensores Flotantes, inspección y eventual limpieza de Bombas Elevadoras. Los materiales retirados por el contratista deberán disponerse en bolsas o recipientes provistos por el contratista.

- Ejecución de la Inspección, Ajuste y Lubricación de Sopladores y del clorinador de acuerdo a rutina estipulada por el fabricante. Se incluye en la oferta el Aceite Lubricante contenido en el cárter del equipo, se incluye la grasa tipo 2 de rodamientos.

- Inspección y Mantenimiento de todo el sistema de cañerías, detectando y reparando partes flojas y recambio de elementos o accesorios necesarios (codos, uniones, manguitos de goma, etc.), vibraciones, recalentamientos, óxido, corrosión y toda otra anomalía incluyendo repintado de superficies.

- Medición de consumos eléctricos de Bombas Elevadoras y de Sopladores, regulando sus protecciones. (guarda motores o  Relevadores Térmicos). Confección de planillas para seguimiento y archivo histórico de eventos y magnitudes medidas.

ANALISIS Y DETERMINACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR –  CADA CUATRO MESES:

6. Se incluye en esta cotización el costo de Laboratorio de Análisis, se contempla la solicitud de servicio, coordinación y supervisión de su tarea. Están incluidas las siguientes determinaciones de campo:

- DBO 5: medido sobre muestras tomadas al  Egreso de la Planta Depuradora (Laborat)

- DQO: medido sobre muestras tomadas al Egreso de la Planta Depuradora (Laborat)

- OD: medido sobre salida de la celda de oxidación (Laborat)

- SSEE: (Grasas) medido sobre muestras tomadas en el punto de vertido (Laborat)

- SROT: (Detergentes) medido sobre muestras tomadas en el punto de vertido (Laborat)

- Nitrógeno y Fósforo totales: medido sobre muestras tomadas al  Egreso de la Planta Depuradora (Laborat)

- PH medido sobre muestras tomadas al  Egreso de la Planta Depuradora.

- Turbidez medido sobre muestras tomadas al Egreso de la Planta Depuradora

SS 10’ Y SS 2hs.: medido sobre muestras tomadas Egreso de la Planta

Nota: Lo solicitado en este punto deberá ser entregado en el periodo correspondiente (cada cuatro meses) junto con la facturación del abono mensual, para que se incorpore y forme parte de los antecedentes dentro del expediente. Es condición para que se apruebe el pago del abono  presentado.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL

- Ejecución de la Inspección, limpieza y cambio de Filtros de Aire, inspección y limpieza de Silenciador de los Sopladores, según la rutina estipulada por el fabricante.

- Ajuste y eventual recambio del juego de correas de cada unidad. Inspección, control y ajuste del funcionamiento del sistema de clorinador.

- La oferta debe incluir el recambio sistemático de los filtros, como así también la verificación de su estado.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL

- Extracción y retiro de fangos en exceso, con el fin de obtener los resultados adecuados de operación. Esta tarea se realizará siempre ante la presencia de personal técnico de la empresa.

- Provisión y seguimiento completo del servicio de retiro y transporte de residuos para la extracción de fangos del digestor, sedimentador, aunque eventualmente y de ser necesario de la fosa de bombeo y laberinto. Las tareas antes descriptas se realizaran siempre ante la presencia de personal técnico de la empresa. (hasta 12 m3)

- Supervisión de la tarea  de retiro del contenido y limpieza de la Reja interceptora. Si de estos trabajos se desprende la necesidad una mayor extracción de barros, el costo del transporte y de la disposición final, adicional,  será abonado por la Universidad, pudiendo contratar, la empresa contratista, la cantidad necesaria para dicha puesta a punto. La empresa se encargará del pedido, organización, coordinación y contratación de la empresa transportista de atmosféricos y realizar el seguimiento de las tareas como así también la búsqueda y comparación de precios por medio de más de 2 presupuestos de empresas transportistas, para adoptar la de mejor oferta económica. Las tareas antes descriptas se realizaran siempre ante la presencia en la Universidad de personal técnico de la empresa.

TAREAS COMPLEMENTARIAS A REALIZAR

- Deberá realizar el vaciado y limpieza, retiro de grasa y toda tarea que corresponda,  de 3 conjuntos de desgrasadoras ubicadas dentro de la Sede Campus. Una da servicio al bar de la Universidad, otra al conjunto formado por Auditorio, Escuela Infantil y Biblioteca y otra correspondiente al nuevo edificio de la escuela secundaria.

- Se realizará toda limpieza y/o reparación del sistema que fuera necesaria.

- Las tareas antes mencionadas se realizaran con una frecuencia MENSUAL.

- Se informará en cada oportunidad el estado de cada pieza del conjunto y como avanzan las tareas de mantenimiento en informe adjunto.

- De ser necesario la empresa elaborará un plan de tareas para dejar en funcionamiento correspondiente el sistema.