ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº Renglón | N° Catálogo |  |  | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| Único | 349 | # 5226 | # 1 | Construcción de nueva Sala de Transmisión y traslado de transmisor para radio Universidad FM 89.1, de acuerdo al siguiente detalle: | Global | 1 |
| La reparación del transmisor de FM y su traslado, así como la construcción de la nueva sala de transmisión, conllevará las siguientes acciones: A) Provisión e instalación de válvula electrónica de potencia EIMAC, de fabricación en EEUU, tipo 3CX15000A7, a fin de realizar la reparación y puesta a punto del equipo existente RVR de 10 KW. GARANTIA: 3.000 (tres mil) horas de uso, a partir de la recepción definitiva de la orden de compra. B) Desmontaje de transmisores, traslado y montaje de los mismos en sitio a determinar - Desmontaje de transmisores RVR y ADEMA, además deberá realizar el traslado de líneas rígidas y de llave coaxial de RF, así como de los equipos refrigerantes (aires acondicionados) desde la sala de transmisión actual hasta la futura sala. C) Provisión e instalación de riendas de Kevlar para torre y antena - Tres (3) riendas de kevlar de 12 mm X 30 mts para cubrir 8 dipolos, hasta 2 metros por debajo. - Tres (3) riendas de kevlar 12 mm x 20 metros para cubrir 8 dipolos, hasta 2 metros por debajo. - Trabajos complementarios para la conexión con la nueva torre de antena: mantenimiento técnico de la antena Jampro existente, cambio de O´rings, entre otros, y provisión de 21 descargadores de rienda. D) Provisión de ciento cuarenta y cinco (145) metros de cable coaxial de 3 pulgadas para conexionado, con: - Conectores en sus extremos EIA 3-1/8 - Un (1) kit de Hangers cada 1.5 metros, total 70 unidades - Dos (2) Hoisting grip. - Tres (3) Grounding kit. - Un (1) Presurizador/deshidratador - Tres Jabalinas de cobre con caja y con tomacable mas Kit de Puesta Tierra - Diez (10) flejes de cobre de 1 x 100 mm para conexión a tierra - Arena necesaria para rellenado de la zanja para el cable coaxial - Ladrillos normales de construcción necesarios para la cobertura del cable coaxial - Realización de tareas de zanjeo para la instalación del cable coaxial, desde la torre hasta el nuevo recinto donde se instalarán los transmisores de FM. Estos trabajos deberán incluir el montaje del transmisor sobre una cama de arena y con ladrillos de protección E) Provisión e instalación de elementos para la instalación de transmisores: - Una (1) aspiradora sopladora industrial de 20 lts. para polvo/liquido - Un (1) Compresor de aire con tanque de 50 lts. - Un (1) Matafuegos HCFC-123 de uso manual, de 5 Kg, para fuegos A, B y C. - Un (1) Matafuegos HCFC-123 automático, para fuegos A, B y C. F) Se deberá realizar la provisión e instalación de enlace de audio IP que contenga los siguientes elementos: - Dos (2) conversores de fibra óptica a cobre con conector SC - Un (1) enlace UBIQUITY M5-500, similar o superior, con una antena de 27 dBi de ganancia. El enlace deberá conectar desde estudios de radio a la planta transmisora. Deberá tener una antena parabólica reflectora de 400 mm, para el transporte de datos a 150 mbps con interface LAN 10/100/1000. - Un (1) patch cord de fibra óptica monomodo de 200 mts Sm/duplex Sc/sc monomodo - Dos (2) patch cord de fibra óptica de 2 mts. monomodo con conectores SC en sus extremos - Dos (2) Cajas de paso estanca exterior con bisagras G) Provisión e instalación de Sistema de Control y monitoreo remoto BURK ARC SOLO, similar o superior, con las siguientes características: - Con 16 canales de medición, de estado y relés, todos disponibles en el panel trasero para un control remoto completo en una sola unidad. Constará de un control remoto basado en IP para emisión. Deberá permitir un fácil acceso del operador a través de la web, software para PC, smartphone o teléfono. El sistema tendrá que generar alertas por correo electrónico así como alarmas selectivas que permitan determinar la falla de manera rápida y eficiente. El sistema deberá incluir 2 PC con procesador i7, además de las siguientes características técnicas: 1 HD SSD 240GB, 2 HD 4TB RAID1, 16 GB RAM, Placa Video Gforge 1080 4GB, similar o superior, lectora de DVD y sistema operativo Windows 10. Cada PC deberá incluir dos (2) monitores LED 23", con teclado y mouse, haciendo un total de cuatro (4) monitores - Deberá incluir el software para control remoto AUTOPILOT ARC SOLO, similar o superior, para ser utilizado con el equipo mencionado con anterioridad. Deberá disponer de capacidad de monitoreo y control de múltiples sitios remotos. H) Provisión y construcción de nueva Sala Transmisora, con las siguientes características: - El tamaño de la sala deberá respetar las siguientes medidas: 3,50 mts ancho x 5,00 mts de largo x 2,50 mts de altura. La construcción deberá ser elevada a 10 cm del suelo. - Previo al inicio de la construcción se deberá realizar un alisado del terreno en la zona designada. La empresa adjudicada deberá construir un encadenado de cemento hormigonado, con zapatas de soporte para mantener la edificación de la sala. - Se deberán construir columnas para otorgar rigidez estructural a las paredes y al techo. Para ello tendrán que usar hierros de 12, 8 y 6 mm. - Una vez terminado el encadenado de la sala de transmisión se deberá colocar una hilera de corte de humedad con material hidrófugo, a continuación otras dos hileras con ladrillos comunes, para finalizar con ladrillos huecos con las medidas de 12x38x36 cm. - Para la parte superior de la sala deberá realizarse un encadenado superior donde deberán apoyar las viguetas que contendrán bloques de telgopor para loza de 10x42x100 cm. - La loza deberá ser de 7 cm de alto, con carpeta de terminación y sobre ella se tendrá que colocar, con soplete, una membrana metálica de 40Kg para evitar filtraciones. - En el interior de la sala de transmisión se deberá realizar un compactado del suelo, seguido de un contrapiso de 15 cm de alto con carpeta con material hidrófugo (tipo “Ceresita”, superior o similar) como así también una carpeta niveladora realizada en cemento alisado con su terminación adecuada. - Sobre las paredes interiores deberá realizarse revoque tamizado fino, que deberá pintarse con tres (3) manos de pintura látex interior color blanco, tipo Sinteplast, superior o similar. - Sobre las paredes exteriores se deberá utilizar material hidrófugo (tipo “Ceresita”, superior o similar) colocado en la banda inferior. Se deberá realizar el revoque tamizado, y pintarse con tres (3) manos de pintura tipo látex para exterior impermeabilizante color blanco o color a elección de tono claro, tipo Sinteplast, superior o similar. - El cable coaxil deberá ingresar al interior de la sala via subterránea. - Alrededor de la sala se deberá construir una vereda perimetral de 60 cm, de cemento alisado. El acceso deberá tener una puerta de chapa N° 20, de doble hoja, medidas de 160 cm de ancho por 200 cm de alto, con cerradura tipo doble paleta. La puerta deberá estar pintada con dos (2) manos de pintura sintética convertidor tipo 3 en 1, color negro o a definir. - Ante la puerta deberán construir una rampa de acceso para facilitar el ingreso de equipos, de medidas 200x200 cm, realizada en cemento alisado. Deberán marcar la rampa con rodillo de puntos antideslizantes. - La sala deberá poseer iluminación interior con la instalación en el cielo raso de dos (2) plafones de luminaria LED con dos (2) tubos de 18W cada uno. Al interior de la sala se tendrá que colocar una caja rectangular ceca de la entrada con dos puntos, uno para la luz interior y otro para la luz de la puerta de entrada exterior. La luz exterior deberá ser tipo tortuga, en material aluminio, lámpara de bajo consumo de 18W. - Se tendrá que colocar una caja rectangular en cada pared, con un toma doble, el cual deberá estar embutido, para energía de servicio, con una llave térmica independiente de 10A. - Toda la cañería interna para luminarias deberá realizarse con caño corrugado. - Para la instalación del cable eléctrico Sintenac se deberá realizar una zanja con zanjeadora a explosión de 4 tiempos. La zanja tendrá que tener un ancho de 13 cm y una profundidad de 40 cm, en el fondo deberán colocar un lecho de arena de 5 cm, donde se depositará el cable Sintenac. Sobre el mismo, se deberá colocar ladrillos comunes longitudinalmente para cubrir el cable, y sobre ellos, deberán colocar la tierra removida en el zanjeado. El zanjeado se realizará hasta la toma de energía próxima a la sala de transmisión, se calculan aproximadamente 150 metros de zanjeado y de cable Sintenax. El consumo requerido será de 45 Kw. 3X380+Neutro 50 Hz. - Para la instalación del cable de antena Coaxil se deberá realizar una zanja con zanjeadora a explosión de 4 tiempos. La zanja tendrá que tener un ancho de 13 cm y una profundidad de 40 cm, en el fondo deberán colocar un lecho de arena de 5 cm, donde se depositará el cable Coaxil de 3”. Sobre el mismo, se deberán colocar ladrillos comunes longitudinalmente para proteger el cable ante posibles perforaciones accidentales. Sobre los ladrillos deberán colocar la tierra removida en el zanjeado, teniendo especial cuidado de no compactar demasiado el suelo de manera de no deformar el cable coaxil enterrado. I) Se deberá realizar la construcción de toma de tierra con los requerimientos que figuran a continuación: - Provisión y conexionado de tablero de energía - Instalación de toma de energía con provisión de cable de Sintenax adecuado - Zanjeado para instalación de cable Sintenax de entrada de energía - Provisión de materiales e instalación eléctrica de acuerdo al apartado j). J) Provisión de materiales e instalación de los siguientes elementos de seguridad eléctrica: - 150 Metros de cable de Sintenax 3 X 50 + neutro - Una (1) Bandeja y accesorios para el pasaje de cables - Un (1) Kg de alambre de cobre desnudo (aproximadamente 16 mts.) - Un (1) Tablero metálico de 600 x 900 x 300 mm para montaje sobre pared; protección IP 40 (Norma IEC-598-1) con tratamiento anticorrosivo y pintura de acabado epoxi no brillante, con acceso frontal integral. - Un (1) seccionador bajo carga entrada general NH01 fuse 125A - Un (1) seccionador bajo carga NH00 - Tres (3) fusibles NH 00 100A - Cuatro (4) porta fusible para señalización - Dos (2) interruptores 3P50A KA compacto - Cinco (5) interruptores 2P32A 18KA compacto - Tres (3) barras de distribución de 3 fases - Un (1) protector contra sobretensiones de 1900 Joules - Tres (3) jabalinas lisa 1/2" x 3000 mm - Tres (3) morsetos para jabalinas - Una (1) barra de descarga a tierra - Cuatro (4) distribuidores de 10 mts. toma rack - Treinta (30) metros de fleje de cobre para realizar la interconexión de la toma a tierra de cada equipo a la conexión a tierra general - Cien (100) Ladrillos para cobertura de cable Sintenax - Dos (2) metros cúbicos de arena para asentar cable Sintenax - Zanjeo para tendido de cable de Sintenax de entrada de energía - Cableado eléctrico del trasmisor al tablero eléctrico - Cableado eléctrico desde la entrada de energía al tablero de energía - Realización de un (1) juego de planos de obra de la instalación eléctrica - Cables varios. Todos los trabajos y materiales deberán tener una garantía de un (1) año a partir de la recepción definitiva de la Orden de Compra. La reparación del transmisor deberá incluir los trabajos de instalación, materiales y mano de obra, tanto del equipo como del conexionado a la antena, así como las pruebas y la puesta en marcha. Cabe destacar que por tratarse de antena y transmisor preexistentes, ambos propiedad de la universidad, será imprescindible que los oferentes presenten antecedentes probados en la reparación y traslado de los mismos, que deberán verificar en visita de obra. Una vez terminados los trabajos deberán realizar el retiro de materiales y limpieza de los espacios. Además deberán brindar la capacitación al personal técnico de la emisora de esta Casa de Altos Estudios. Los oferentes deberán presentar seguros de accidentes personales para todos los trabajos, incluyendo los que se realizan en altura, de todo el personal involucrado para las tareas mencionadas. Asimismo, deberán tener antecedentes de obras similares, que involucren tareas de obras civiles, eléctricas y electrónicas de radiofrecuencia de alta potencia. |  |  |  |  |  |  |

- Detalles de la prestación:

1.- Marcas y Calidad: No corresponde en este caso

2.- Tolerancia: No corresponde en este caso

3.- Presentación de muestras: No corresponde en este caso

4.- VISITA DE OBRA: OBLIGATORIA, a realizarse el día 28 de Febrero de 2018 a las 11:00 hs, en el Departamento de Contrataciones Florencio Varela 1903 1er Piso San Justo Pcia. de Bs. As. (Se ruega puntualidad)

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la República Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variante: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (Una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere los $ 65.000 (Ofertas menores a $ 1.300.000) b) Entre $ 65.000 y $ 150.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 1.300.000 y $ 3.000.000) c) Superiores a $ 150.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 1030/16 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución Certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 3.000.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Decreto 1030/16.- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. Garantía de IMPUGNACIÓN al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Forma de Presentación de las Garantías: Las mismas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capítulo VII “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 1030/16, y lo dispuesto en los Art. 24, 25, 26, 27 y 28 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

- Datos de la ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: 60 (sesenta) días hábiles.

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra.

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: En un todo de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego y a entera satisfacción de esta Universidad.-

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: En un todo de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego y a entera satisfacción de esta Universidad.-

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Título V, Capítulo I “Penalidades”, del Decreto 1030/16, lo dispuesto en el Art. 52 de la Disposición 63/16 y lo reglamentado en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01, y sus modificatorias y complementarias.

18.- Conformidad de la recepción: Dentro de los 10 días.-

19.- Facturación: Se aceptará facturación mensual a mes vencido.- Presentación de facturas: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Bs.As. , oficina de Mesa de Entradas en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: CONTADO, previa recepción definitiva..- Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento De Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

- CLAUSULAS PARTICULARES

1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 1030/16); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.-

2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.-

3.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente.

4.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).-

5.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la página web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el Título VI, Capitulo Único “Sistema de Información de Proveedores” del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego.

6.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad.

7.- El oferente deberá presentar las copias de los seguros de ART y Vida Obligatorio; como asimismo el recibo de pago de la última cuota correspondiente a los mismos. En caso de no contar con ellos, una constancia de la Aseguradora QUE LAS PÓLIZAS SE ENCUENTRAN VIGENTES SIN REGISTRAR DEUDAS.

GF

|  | Firma del Responsable |
| --- | --- |
|  | De Contrataciones |