| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- |
| Nº Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 01400 | 0001 | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y servicio de guardia de 2 (dos) grupos electrógenos existentes en esta casa de Altos Estudios El período contractual será por el término de un (1) año, contado desde la recepción de la correspondiente ORDEN DE COMPRA, con opción a prórroga por igual período, y en las mismas condiciones contractuales, previa conformidad del adjudicatario. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES De 2 (dos) grupos electrógenos, 1 (uno) Grupo IVECO de 200 kva y 1 ( uno) Grupo IVECO de 140 kva el cual consistirá de acuerdo al siguiente detalle: Se deberá controlar la cantidad y se completará si fuera necesario el nivel de aceite lubricante. ✓ Se deberá controlar el nivel y se completará si fuera necesario el nivel de líquido refrigerante. ✓ Se deberá controlar la densidad y nivel de carga completando si fuera necesario el nivel de electrolitos de batería. ✓ Se deberá limpiar y apretarán los terminales de las baterías. ✓ Se deberá controlar el normal funcionamiento del cargador estático de la batería y su alimentación. ✓ Se deberá controlar y tensar las correas del motor. ✓ Se deberá controlar y ajustar las mangueras del motor. ✓ Se deberá verificar la no existencia de pérdidas de aceite, combustible y agua. ✓ Se deberá verificar la limpieza exterior del intercambiador de calor para asegurar la correcta disipación del mismo. ✓Se deberá controlar el normal funcionamiento del precalentador de agua del motor. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALTERNADOR ✓ Se deberá controlar la ausencia de ruidos y vibraciones con el generador en funcionamiento. ✓ Se deberá controlar el correcto apriete de borneras y cables de potencia a nivel de la salida del generador. ✓ Se deberá verificar con un voltímetro la V de salida controlando su estabilidad y reajustando eventualmente el regulador de tensión. ✓ Periódicamente se deberá comprobar los niveles de aislación. | Mensual | 12 |

|  |  |  |  | MANTENNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TABLEROS. ✓ Se deberá controlar el normal funcionamiento de los instrumentos de medición. ✓ Se deberá controlar la puesta a tierra efectuando las tareas de apriete, si fuese necesario. ✓ Se deberá probar, las alarmas y paradas de seguridad del equipo incluyendo las pruebas con motor en marcha. Ensayos: Una vez que las tareas descriptas en el punto anterior estén concluidas, se deberá proceder a la verificación operativa del grupo y además se deberá realizar el siguiente procedimiento a efectuar: ✓ Prueba de carga (si la operatividad de su instalación lo permite). ✓ Verificación de la no existencia de vibraciones en todo el conjunto. ✓ Verificar la no existencia de pérdidas de aceite, combustible y líquido refrigerante. ✓ Controlar el buen estado de las juntas de escape. ✓ Inspección de la correcta aislación de los silenciadores. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se deberá realizar en el momento de requerirlo y se realizará junto al mantenimiento mensual en curso. SERVICIO DE GUARDIA DE EMERGENCIA: El adjudicatario deberá garantizar el servicio de asistencia técnica durante todo el período que dure el presente Contrato durante las 24 horas y los 365 días del año mediante la guardia de emergencias electromecánica dentro de las 2 horas de producida la recepción de la llamada de falla. IMPORTANTE: El adjudicatario deberá ser Agente Oficial de la marca IVECO y adjuntar documentación que asi lo demuestre a fin de resguardar la garantía de los equipos. NOTA: La empresa adjudicataria permanecerá a prueba por el término de seis (6) meses, lapso durante el cual esta Universidad podrá rescindir el contrato; si a su solo juicio el desempeño de la misma no resulta satisfactorio.- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Detalles de la Prestación:

1.- Marcas y Calidad: No corresponde en este caso

2.- Tolerancia: No corresponde en este caso

3.- Presentación de muestras: No corresponde en este caso

4.- VISITA DE OBRA: OBLIGATORIA, A REALIZARSE EN: Departamneto de Contrataciones, el día 15 de Septiembre de 2017, a las 16:00 horas. Se ruega puntualidad en el horario.

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la Republica Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variantes: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere los $ 65.000 (Ofertas menores a $ 1.300.000) b) Entre $ 65.000 y $ 150.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 1.300.000 y $ 3.000.000) c) Superiores a $ 150.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 1030/16 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución Certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 3.000.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Decreto 1030/16.- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. Garantía de IMPUGNACIÓN al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Forma de Presentación de las Garantías: Las mismas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capítulo VII “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 1030/16, y lo dispuesto en los Art. 24, 25, 26, 27 y 28 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

# Datos de la Ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra y por el término de 1 año con opción a prórroga por igual período, en las mismas condiciones contractuales, previa conformidad del adjudicatario.-

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra.-

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: En un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.-

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Universidad Nacional de La Matanza – Edificio del Polo Tecnológico - Florencio Varela 1903 – San Justo – Pcia. de Bs As.-

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Titulo V, Capitulo I “Penalidades”, del Decreto 1030/16, lo dispuesto en el Art. 52 de la Disposición 63/16 y lo reglamentado en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01, y sus modificatorias y complementarias

18.- Conformidad de la recepción: Dentro de los 10 días.-

19.- Facturación: Presentación de facturas: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Pcia de Bs.As, oficina de Mesa de Entradas, en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: De contado (72 Hs.) previa recepción definitiva (dentro de los 10 días de presentada la factura). Se aceptará facturación mensual a mes vencido.- Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento de Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

# CLAUSULAS PARTICULARES

| 1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 1030/16); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.- |
| --- |
| 2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.- |
| 3.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente. |
| 4.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).- |
| 5.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la pagina web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el Título VI, Capitulo Único “Sistema de Información de Proveedores” del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego. |
| 6.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad. |
| FPL | Firma del Responsable de Contrataciones |