ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO EN OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNLP.

CONTRATACION DIRECTA Nº 132/2017

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO EN OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNLP.

# Objeto:

La presente especificación tiene por objeto la contratación de la provisión de materiales y mano de obra, para PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO EN OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNLP

El oferente deberá contemplar en su cotización que todos los elementos a proveer deber ser nuevos, preferentemente de fabricación nacional y que además, deberá proveer la mano de obra especializada y artesanal necesaria para su instalación y puesta en funcionamiento, como así también realizar todas las adecuaciones de obras civiles que estén directamente involucradas con las instalaciones del ascensor, terminadas en perfectas condiciones estéticas y de utilización, y cumplimentar con las normas exigidas detalladas en párrafos subsiguientes.

Las presentes Especificaciones Técnicas no son taxativas, por lo cual el Oferente deberá contemplar la provisión e instalación de todos los elementos accesorios (buloneria, cañerías, conexiones, soportes, etc..) relacionados con la obra.

# Alcance

El siguiente detalle solo contempla las cuestiones particulares de la instalación, por tanto deber ser completado, a efectos de su provisión e instalación, con todo el equipamiento contemplado en el Decreto Nacional 914/97 “Sistema de protección integral de los discapacitados” para reglamentación de los art. 20,21 y 22 de la Ley Nº 22431, modificada por su similar Nº 24314, en las Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata y en la Norma IRAM-NM 267:2001 “Ascensores hidráulicos de pasajeros.  Seguridad para la Construcción e Instalación”

## General

- TIPO: Ascensor con accionamiento hidráulico lateral directo

- CANTIDAD: 1 (uno)

- ACCESOS: 1 (uno)

- NIVELES: 3 (tres), PB, 1º piso y 2º piso

- CAPACIDAD/CARGA NOMINAL: 600 kg

- VELOCIDAD: 22m/min

- RECORRIDO ÚTIL: 7.25 mts según se indica en esquema 1 (a replantear)

- DIMENSIONES DE PASADIZO: 1600 mm (ancho) x 2300 mm (profundidad) (a replantear)

- SISTEMA RESCATA PERSONAS: Dispositivo de descenso automático en caso de emergencia por corte de energía.

- TABLERO DE FUERZA MOTRIZ: Tablero para alimentación de 3x380 V + Neutro + tierra en recinto de maquinas

- TABLERO DE CONTROL DE MANIOBRAS: Tablero de control de maniobras con accionamiento para el comando y alimentación de central hidráulica.  Debe estar contenido en un gabinete metálico autoportante, con puertas abisagradas y cerradura, que posea convenientemente separados los componentes electrónicos de comando, de los circuitos de potencia.  El diseño de este equipamiento deberá asegurar un rápido mantenimiento correctivo.  La tecnología deber ser de última

- generación, microprocesado, con control por programa almacenado y asistencia informática (Online).  Debe cumplir con las normas IRAM 3681-10, IRAM NM 207-99, EN81 y reglamentos de seguridad eléctrica aplicables.  También debe cumplir con las siguientes características programables:

- Control de todo el equipamiento incluyendo llamadas de cabina, asignaciones de despacho (llamadas de piso,  control de puertas, control de seguridad y control de todas las variables del ascensor

- Bloqueo del funcionamiento del ascensor por carga útil excedida hasta tanto se normalice el peso. Control de llama de piso, a fin de ignorarlas cuando la caga de cabina se encuentre entre el 80% y el 100%, sin impedir su detención para llamadas efectuadas desde ella.  Todo según la informática recibida desde el pesador de carga correspondiente

- Indicación a través del indicador de pisos en la cabina de: sentido de viaje, bloqueo de puerta, anuncio de pisos, cabina completa y carga excedida

- Anulación de atención de pisos según horario y necesidades (bloqueo con tarjeta RF y/o llave de acceso al segundo nivel por mando de cabina pero no por llamada del piso)(sistema de bloquea a definir en función de propuestas del oferente)

- En caso de incendios se deberá contar con una secuencia de operaciones, que actúa a partir de una referencia producida por el dispositivo externo de accionamiento manual o automático (contacto seco), que origine la cancelación de todas las llamadas registrada en el ascensor, dirigiéndolo a la planta baja aun cuando se encuentre viajando en sentido ascendente

- ALARMA DE EMERGENCIA:  Debe poseer una alarma autónoma que permita su accionameinto en cabina a través de un botón en botonera de mando (con similares características estéticas de esta)

- SISTEMA HIDRÁULICO: Compuesto a modo de referencia por: (a ser detallado en función de la propuesta entregada por el Oferente)

- PISTÓN HIDRÁULICO: 100x5 mm (diámetro interno/espesor), con válvula paracaídas y conexiones hidráulicas 1 ¼ ”

- PRESIÓN ESTÁTICA MÁXIMA: 45 bar

- BOMBA: 100 lts/min

- MOTOR ELÉCTRICO: Trifasico 3x380 V, 50 Hz, 13 HP (con protecciones eléctricas del tipo salvamotor)

- TANQUE: 150 lts

- BANDEJA ESTANCA: para recolección de eventuales perdidas de aceite.

- ACCESORIOS: todo conjunto de válvulas, acoples, cañerías rigidas y felxibles, etc necesarias para el correcto funcionamiento e instalación del equipo

- RECINTO DE MAQUINA: ubicación según esquema 02.  Debe alojar tanto el sistema eléctrico como el hidráulico (la altura máxima disponible es de 1.7 mts, a replantear)

- GUÍAS DE CABINA: 2 (dos) especial para ascensores.  Los puntos de anclaje de las guias se especifican en Esquema 03 y en caso que fuese necesario se deben ejecutar los soportes para anclarse en dichos puntos mediantes perfiles de hierro apoyados sobre paredes del hueco dimensionados conforme las cargas a las que se verán sometidos.

- CABINA

- DIMENSIONES INTERIORES: 1.10 m (ancho) x 1.5 m (profundidad)

- PAÑOS LATERALES: Lado GUIAS, chapa de acero inoxidable mate (con espejo a media altura), Lateral opuesto GUIAS, dos opciones a cotizar por separado, 1- IDEM pared opuesta ; 2- Vidriada (con vidrio de seguridad)

- FONDO: Vidriada (con vidrio de seguridad)

- TECHO: de chapa de acero (negra) calibre 18 (mínimo) protegida c/corrosión, revestida de acero inoxidable mate funcional a la iluminación utilizada (se evaluaran distitnas propuestas presentadas por el Oferente)

- PISO:  Chapa de acero (negra) calibre 16 mínimo protegida c/corrosión, con revestimiento  granito mara gris

- ALTURA: 2100 mm mínimo

- ILUMINACIÓN: 2(dos) plafones de LEDS con difusor integral traslucido con el nivel de iluminación acorde a reglamento de higiene y seguridad, integrados y en armonía con la vista del techo

- VENTILACIÓN: Forzada por extracción con bajo nivel de ruido (menor a 30 dB)

- PUERTA DE CABINA: 1 (una), con luz mínima de paso de 900 mm x 2000 mm vidriada (con vidrio de seguridad), de acero con terminaciones de acero inoxidable pulido, automática de deslizamiento horizontal y apertura lateral

- OPERADOR DE PUERTAS: 1 (uno) con accionamiento por cuchilla retráctil, plegable o rebatible, con índice de aceleración y desaceleración ajustable

- BASTIDOR: de acero protegido contra la corrosión, tipo ménsula

- GUIADORES: Autoalineables con colisas intercambiables

- SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS: barrera de haces múltiples

- BOTONERAS: 1 (una) ubicada en la pared que recibe el batiente de la puerta, con botones  de alto contraste y relieve de micromovimiento con indicación sonora y luminosa de registro de llamada, alojados en una placa de acero inoxidable pulida

- INDICADOR: del tipo LCD apto para reproducir las instrucciones provenientes del tablero de control de maniobras, indicación de día, fecha y hora, que permita la aplicación de gráficos y emita indicación acústica para no videntes

- PESADOR DE CARGA: se proveerá e instalará un pesador de carga por detección de la flexión de los perfiles de hierro del bastidor de la cabina (o similar), cuyas señales ingresaran al tablero de control de maniobras y muestren indicaciones en el display de cabina en caso de sobrepeso.

RELLANOS

- PUERTAS DE PISO: 3 (tres) vidriada (con vidrio de seguridad), de acero con terminaciones de acero inoxidable pulido, con luces minimas de paso de 900 (ancho) mm x 2000 (alto) mm automáticas de deslizamiento horizontal y apertura lateral

- BOTONERAS DE PISO: 3 (tres) con botones de micro movimiento

- INDICADORES DE PISO : 3 (tres) con similares características al indicador de cabina

El contratista diseñará y calculará los diversos elementos antivibratorios y antiacústicos requeridos por la instalación, como ser bases antivibratorias, mamparas acústicas, etc.

Además el contratista presentará una memoria técnica y planos de detalle que serán sometidos a la aprobación de la dirección de obra.

Todas las máquinas capaces de generar vibraciones deberán ser montadas con dispositivos capaces de aislar como mínimo un 95% de las vibraciones generadas.

## ESPECIFICACIONES, NORMAS, REGLAMENTACIÓN y ENSAYOS

Los trabajos y elementos a proveer e instalar deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas precedentes y con:

- Norma IRAM-NM 267:2001 “Ascensores hidráulicos de pasajeros.  Seguridad para la construcción e instalación”

- Decreto Nacional 914/97 “ Sistema de protección integral de los discapacitados” para reglamentación de los art. 20,21 y 22 de la Ley Nº 22431, modificada por su similar Nº 24314

- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº19587 y su Decreto Reglamentario Nº351/79

Deberá cumplir, además, con las leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones y ordenanzas vigentes, que se relacione con las instalaciones de ascensores, sean estas a Nivel Nacional, Provincial o de la Municipalidad de La Plata

De surgir conflictos o superposiciones producto de la aplicación de las ET y las normas y reglamentaciones mencionadas precedentemente, a fin de favorecer el resultado final de la obra en su conjunto, se adoptara como orden prioritario de aplicación:

1º- Decreto Nacional 914/97 “ Sistema de protección integral de los discapacitados” para reglamentación de los art. 20,21 y 22 de la Ley Nº 22431, modificada por su similar Nº 24314

2º- La normativa de  la Municipalidad de La Plata

3º- Las especificaciones técnicas

4º- Norma IRAM-NM 267:2001 “Ascensores hidráulicos de pasajeros.  Seguridad para la construcción e instalación”

Sin perjuicio de ello la definición final quedara siempre a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El Oferente en caso de resultar Adjudicatario dela obra deberá presentar en forma previa al comienzo de la obra:

- Un juego de manuales de mantenimiento preventivo y correctivo que debe contener como mínimo:

  - Las rutinas de mantenimiento y los requisitos de seguridad personal y operativa para su realización

  - La periodicidad de cada una de ellas

  - Los planos donde se indique la ubicación de los componentes a mantener y los de despiece

  - Valores y procedimientos para ajustar los componentes que reglan el funcionamiento de dispositivos, como por ejemplo, operadores de puertas

  - La identificación de los distintos lubricantes según la marca utilizada y su aplicación

- Los planos con esquemas de montaje de las nuevas instalaciones, con circuitos eléctricos de potencia y seguridades, con identificaciones precisas de todos los elementos a instalar, las que coincidirán en un todo con las nomenclaturas a la vista de los citados elementos

- Las interfaces de uso y programación de todos los componentes programables

- Todos los requerimientos de carga aplicados al pozo del ascensor para apoyo de resortes de amortiguamiento y pistón hidráulico

- Memoria de cálculo y diagrama de esfuerzos

- Hoja de datos completos de los equipos ofrecidos.

- Manual de partes incluyendo la lista de equipos principales (indicando cantidad y capacidad), catálogos de los mismos y requerimientos adicionales necesarios a criterio del oferente para el correcto funcionamiento de la instalación, y que no estuvieran indicados en la presente especificación técnica y sus adjuntos.

- Lista de repuestos necesarios para 2 (dos) años de funcionamiento normal.

En caso de surgir alteraciones durante la instalación en obra, estas deberán ser notificadas  a la Facultad de Ingeniera de la UNLP y corregidas en un nuevo juego de manuales y planos conforme a obra, que deberán ser entregados al momento del acta de recepción provisoria.  También antes de la firma de la recepción definitiva de la obra, deberá proveer de toda la documentación aplicable para la obtención de la habilitación municipal, provincial o nacional aplicable.  Cabe mencionar que además del cumplimiento de los requisitos de estas especificaciones técnicas, la aprobación definitiva de la obra será liberada cuando se obtenga dictamen favorable respecto a la habilitación del ascensor por los entes correspondientes municipales, provinciales o nacionales.

Planos:

El contratista confeccionará los planos reglamentarios que, previa conformidad de la Dirección de Obra, serán sometidos a la aprobación de la repartición que lo requiera.

Correrá bajo exclusiva cuenta del contratista, y sin derecho a reclamo, la introducción de las modificaciones y la adecuación de las obras a las observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y aprobación de los planos por parte de los organismos oficiales competentes.

Ingeniería de Detalle:

Se deberá ejecutar la ingeniería de detalle completa, incluyendo los planos de ayuda de gremios para todos los rubros, especialmente la instalación eléctrica y los tableros. La documentación se presentará para su aprobación a la Dirección de obra por duplicado.

# Puesta en marcha y regulación

El contratista diseñará y calculará los diversos elementos antivibratorios y antiacústicos requeridos por la instalación, como ser bases antivibratorias, mamparas acústicas, etc.

Además el contratista presentará una memoria técnica y planos de detalle que serán sometidos a la aprobación de la dirección de obra.

Todas las máquinas capaces de generar vibraciones deberán ser montadas con dispositivos capaces de aislar como mínimo un 95% de las vibraciones generadas.

Una vez que las instalaciones se encuentren completamente terminadas y en condiciones de funcionamiento, se deberá realizar la puesta en marcha y regulación de las mismas.

Durante la puesta en marcha y regulación se deberán suministrarán los planos conforme a obra de las instalaciones realizadas.

# Inspecciones, pruebas y ENSAYOS:

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para cumplimentar las reglamentaciones oficiales vigentes y de las especificadas en el presente pliego, el contratista deberá practicar en cualquier momento las inspecciones y pruebas que la dirección de obra estime conveniente. Estas inspecciones y pruebas no significan exención de responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

El Oferente en caso de resultar adjudicatario de la obra a fin de obtener las recepciones provisoria y definitiva, deberá ajustarse a todas las inspecciones y pruebas de funcionamiento que se especifican en los Anexos D y E de la norma IRAM-NM 267-2001 y a las que la UNLP determine como convenientes.  Quedando a cargo del Adjudicatario el costo de estas

Pruebas:

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobará que:

- La instalación esté completa en cada detalle, material y equipo.

- La ejecución de los trabajos esté de acuerdo con lo contratado y con las reglas del arte en la materia.

- Las cañerías no presenten fugas y estén soportados en forma adecuada.

- No exista corrosión en las superficies metálicas.

- Se hayan efectuado pruebas de los elementos de control automático, provocando como mínimo 5 (cinco) veces las condiciones límite sobre las cuales deben reaccionar.

- Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcionamiento de cada motor.

# Garantía:

Instalación:

El contratista deberá entregar la instalación en perfecto estado de funcionamiento y garantizar la misma por el término de dos años a partir de la recepción definitiva, subsanando en ese lapso, y sin cargo, todo tipo de defecto de materiales o vicios de instalación.

Equipos:

Para los equipos se aceptará la garantía oficial del fabricante de los mismos, sin que ello implique el desentendimiento por parte del instalador.

VISITA A EDIFICIO:

El día 11/10/17 a las 9hs se realizará la visita al Edificio del Sistema de Información integrado.

La visita será de carácter obligatoria.