PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| ORGANISMO CONTRATANTE 0118/012 | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: Concurso Privado 661 | Ejercicio 2017 |
| --- | --- |
| Clase: de etapa única nacional |  |
| Modalidad : Sin Modalidad |  |
| Expediente: 500-11184 |  |
| Rubro: |  |
| Objeto de la contratación: COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS |  |

RETIRO DE PLIEGOS

| Lugar/Dirección | Día y Horarios |
| --- | --- |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP Calle 51 entre 124 Y 125 Ensenada. PCIA DE BUENOS AIRES 0221-423 0129, int. 1159 compras@fahce.unlp.edu.ar | Para retiro www.argentinacompra.gov.ar o personalmente en la facultad desde el 5 al 12 de diciembre, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs. |

CONSULTAS DE PLIEGO

| Lugar/Dirección | Día y Horarios |
| --- | --- |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP Calle 51 entre 124 Y 125 Ensenada. PCIA DE BUENOS AIRES 0221-423 0129, int. 1159 compras@fahce.unlp.edu.ar | Las consultas, podrán efectuarse hasta el día 12 de diciembre de 8:00 a 12:00 hs. Serán respondidas el 13/12/17 |

#### ACLARACIÓN: Las consultas podrán efectuarse por escrito o por correo electrónico, en ambos casos hasta setenta y dos (72) horas hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, las que serán contestadas con hasta veinticuatro (24) horas hábiles de anticipación a dicha fecha. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

VISITA TECNICA OBLIGATORIA

| Lugar/Dirección | Día y Horarios |
| --- | --- |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP Calle 51 entre 124 Y 125 Ensenada. PCIA DE BUENOS AIRES 0221-423 0129, int. 1159 compras@fahce.unlp.edu.ar | 13 de diciembre de 10.00 a 12 hs. |

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

| Lugar y dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP Calle 51 entre 124 Y 125 Ensenada. PCIA DE BUENOS AIRES 0221-423 0129, int. 1159 compras@fahce.unlp.edu.ar | Las ofertas se podrán presentar de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. Finalización del plazo: Hasta el 15 de diciembre, 10 hs |

FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

| Lugar y Dirección | Día y Horario |
| --- | --- |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP Calle 51 entre 124 Y 125 Ensenada. PCIA DE BUENOS AIRES | 15 de diciembre a las 10.30 hs |

“El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio web de la oficina nacional de contrataciones vigentes www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso directo “contrataciones vigentes acceso directo contrataciones vigentes”.

Forman parte del presente pliego los siguientes Anexos:

-ANEXO I Cláusulas Generales

-ANEXO II PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

-ANEXO III Especificaciones  técnicas

-ANEXO IV Constancia de retiro de pliego

Artículo 1º OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Llámase a Concurso Privado Nro. 661, destinado a la compra e instalación de aires acondicionados, de acuerdo a las características señaladas en el Anexo III de Especificaciones Técnicas.-

Artículo 2º PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La oferta deberá presentarse en sobre único,  perfectamente cerrado, consignándose en su cubierta los datos de la contratación a la que corresponde –tipo, número, día y hora-.

2.1-Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción por parte del DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAHCE Calle 51 entre 124 Y 125, Ensenada.

2.2-La oferta deberá ser redactada en idioma castellano y firmada en todas sus fojas por el oferente, su representante legal o apoderado, en cuyo caso deberá acompañarse la documentación que acredite la calidad invocada.

2.3-Los oferentes no tendrán opción de presentar sus ofertas electrónicamente.

2.4-La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación del Pliego con la oferta.

2.5-El oferente que descargue el presente Pliego a través del sitio www.argentinacompra.gov.ar, deberá enviar Constancia de Retiro de Pliego - Anexo III del presente -, mediante correo electrónico a compras@fahce.unlp.edu.ar

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

2.6-Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepción, serán rechazadas sin más trámite, aun cuando el acto de apertura no se hubiera iniciado.

2.7-El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.

2.8-Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

Artículo 3º OFERTA ECONÓMICA: La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, IVA incluido; el precio total del renglón  en números; y el total general de la oferta, expresado este último en letras y números.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la facultad por todo concepto.

NO SE ACEPTARÁN LAS OFERTAS QUE CONDICIONEN LA CANTIDAD SOLICITADA EN CADA ÍTEM.

La propuesta económica debe ser formulada en MONEDA NACIONAL, y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

La oferta económica se presentara por duplicado, en original y una copia, consignándose cual es cada una de ellas.

Articulo 4º DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE: Al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA del cinco por ciento (5%) del valor total de la misma, en MONEDA NACIONAL y constituida por:

- Cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia en la ciudad de La Plata;

- Aval bancario, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1584 inciso d) del Código Civil y Comercial, así también como al beneficio de interpelación judicial previa;

- Póliza de seguro de caución, de compañías de seguros aprobadas por La Superintendencia de Seguros de La Nación, extendidas a favor de la FAHCE;

- Pagaré a la vista, cuando su importe no supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), no siendo combinable con las restantes formas de constitución de garantía enumeradas anteriormente.

En el caso de que el monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta fuere inferior a PESOS CINCO MIL UNO CON 00/100 ($ 5.001,00), no será necesario constituirla.

- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR VIGENTE, otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-; para ofertas a partir de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), de acuerdo a Resolución General 1814/2005 de AFIP.

- DECLARACIONES JURADAS:

  - Domicilio Real;

  - Constitución de dirección de Correo Electrónico

- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN AFIP.

- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD INVOCADA POR EL FIRMANTE DE LA OFERTA, de acuerdo lo solicitado en el Art. 2 del presente Pliego.

- CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL SIPRO.

- FOLLETERIA Y/O CATALOGO

ARTICULO 5º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El que como resultado de la presente contratación resultare adjudicatario tiene obligación de:

- Integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, a presentar dentro de los CINCO (5) DÍAS de recibida la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la perdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

- Realizar Facturación Electrónica, para montos superiores a PESOS CINCUENTA MIL -$ 50.000-, según Resolución General 2853/2010 de AFIP.

- Informar número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, que se indican a continuación:

  - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA;

  - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA;

  - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;

  - CITIBANK NA

  - BBVA BANCO FRÁNCES SA;

  - BANCO SUPERVIELLE SA;

  - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES;

  - BANCO PATAGONIA SA;

  - BANCO HIPOTECARIO SA;

  - BANCO SAN JUAN SA;

  - BANCO DEL TUCUMÁN SA;

  - BANCO SANTANDER RÍO SA;

  - BANCO DEL CHUBUT SA;

  - BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SA;

  - HSBC BANK ARGENTINA SA;

  - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO;

  - BANCO DE VALORES SA;

  - BANCO ITAÚ ARGENTINA SA;

  - BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO;

  - BANCO MACRO SA;

  - NUEVO BANCO DEL CHACO SA;

  - NUEVO BANCO DE SANTA FE SA;

  - NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS SA;

  - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) SA.

Artículo 6º MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de la oferta será de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. El plazo de mantenimiento de la oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS al vencimiento de cada plazo.

Artículo 7º CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: la adjudicación será por el total de la oferta y recaerá sobre la oferta que se ajuste a lo solicitado, ofrezca el precio más económico, y resulte más conveniente para la satisfacción de los intereses de la FAHCE, producto de una evaluación integral de todas las características de la oferta.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

Artículo 8º CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a la dirección de correo electrónico COMPRAS@FAHCE.UNLP.EDU.AR  hasta el día   12/12/17 de 08:00 a 12:00 HS. Serán respondidas el  13/12/17.-

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

8.1	En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

8.2	No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

8.3.	La FAHCE podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

8.4.	Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

8.5.	Las circulares modificatorias serán comunicadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

8.6.	Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha que se pretenda suspender o prorrogar.

Articulo 9º PLAZO DE ENTREGA: La obra debe realizarse en el período de receso de verano. El tiempo estimado es de 45 días corridos, por lo que se trabajará en el mes de enero y mediados de febrero de 2018.

Artículo 10º FORMA DE PAGO:

Los comprobantes de pago deberán:

10.1-Emitirse a favor del Organismo contratante, mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva, para su identificación.

10.2-Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva, dando comienzo al plazo de pago.

10.3-Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción

10.4-Los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

Artículo 11º LUGAR DE LA OBRA: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Calle 51 entre 124 Y 125, Ensenada. PCIA DE BUENOS AIRES.

Artículo 12º JURISDICCIÓN: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

Artículo 13º: Se acompaña al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, formando parte del mismo; el Anexo I de Cláusulas Generales; Anexo II, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Anexo III, de Especificaciones Técnicas y Anexo IV de Constancia de Retiro de Pliegos.

Artículo 14º CATEGORIZACIÓN DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS: La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT 30-54666670-7, siendo considerada su condición como Responsable Exento.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, Ganancias y aportes del Sistema Único de la Seguridad Social.

ANEXO I

CLÁUSULAS GENERALES.

Cláusula 1 NORMATIVA APLICABLE: El procedimiento licitatorio, la orden de compra o contrato y su posterior ejecución, como cualquier otra cuestión no prevista en el presente Pliego, se regirán por el Decreto 1023/2001 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional - y sus modificatorias; y Resolución 1053/16 del Sr Decano de la FAHCE.-

Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

A.	Decreto 1023/2001 y sus modificatorias;

B.	Resolución 1053/16 UNLP

C.	El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;

D.	El presente Pliego de Bases y Condiciones;

E.	La oferta;

F.	Las muestras que se hubieran acompañado;

G.	La adjudicación;

H.	La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

La presentación de ofertas sin observaciones significará por parte del oferente la aceptación lisa y llana, y el pleno conocimiento de todas las estipulaciones y la normativa que rigen el llamado, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

Cláusula 2 VISTA: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de DOS (2) días, a partir del día hábil siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

Cláusula 3 SIPRO: Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones deberán ingresar al sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones y verificar el contenido de la información que el oferente en cuestión hubiese cargado al realizar la preinscripción.

En caso de constatarse que los datos ingresados por los interesados se corresponden íntegramente con la documentación respaldatoria aportada por aquellos, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá proceder a autorizarlos, y de esta manera permitir que la Oficina Nacional de Contrataciones pueda tener acceso a los mismos a los fines de realizar las gestiones necesarias para que los oferentes que cumplimenten los requisitos pertinentes puedan estar incorporados en el Sistema de Información de Proveedores - SIPRO -, en el comienzo del período de evaluación de las ofertas.

El oferente debe tener válida su preinscripción al momento de la evaluación de ofertas, a los efectos de su incorporación.

En caso de constatarse algún error u omisión en los datos ingresados por los interesados al realizar la preinscripción o bien cuando el interesado omitiera presentar algún formulario o documentación respaldatoria o bien cuando no hubiera realizado la preinscripción será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones a subsanar los defectos dentro del término de DOS (2) días hábiles.

Si no fuere subsanado en el plazo establecido, no será incorporado al mencionado sistema en esa oportunidad y su oferta no podrá ser considerada en el procedimiento de selección en trámite.

Es de destacar que será desestimada la oferta sin posibilidad de subsanación, cuando el oferente que la presenta, a la fecha de comienzo del período de evaluación, no se encuentre incorporado en el SIPRO, con su inscripción debidamente renovada y actualizada.

Cláusula 4 EVALUACIÓN DE OFERTAS: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la Comisión Evaluadora de Ofertas, que emitirá un dictamen de carácter no vinculante y lo comunicará por mail.

Cláusula 5 CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES:

- Las ofertas que no sean redactadas en idioma nacional;

- Que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal en ninguna de las fojas que la integran;

- Que estuvieran escritas con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;

- Que careciera de la garantía exigida, o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto;

- Que fuera formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación al momento de la apertura, en la etapa de evaluación o en la adjudicación;

- Que no estuvieran incorporadas al Sistema de Información de Proveedores –SIPRO- durante el periodo de evaluación o a la fecha de adjudicación;

- Que fuera formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Pública Nacional al momento de la apertura, en la etapa de evaluación o en la adjudicación;

- Que contuviera condicionamientos o cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación.;

- Que impidiera la exacta comparación con las demás ofertas;

- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales; si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio;

- Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cláusula 6 CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES: la Unidad Operativa de Contrataciones o la Comisión Evaluadora de Ofertas, se encuentra facultada para intimar al oferente dentro del término de CINCO (5) días a subsanar los siguientes errores u omisiones:

- Constatación de datos o información;

- Si la oferta estuviera firmada en parte de sus fojas;

- Si la Garantía de Mantenimiento de la Oferta fuera insuficiente en el importe de la misma no mayor al DIEZ POR CIENTO (10%);

- Si no acompañare la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se intimara a subsanarla, si no lo hiciere o los requisitos exigibles no estuvieran vigentes se desestimara la oferta;

Desde el momento en que la Comisión intime a los oferentes a subsanar errores u omisiones hasta el vencimiento del plazo previsto para subsanarlos, se suspenderá el plazo que la Comisión Evaluadora de Ofertas tiene para expedirse.

Cláusula 7 NOTIFICACIÓN: El Dictámen de Evaluación será notificado dentro de los DOS (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el oferente.

Cláusula 8 IMPUGNACIONES: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS de notificado, durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

Cláusula 9 ADJUDICACIÓN: La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

Cláusula 10 ORDEN DE COMPRA: El perfeccionamiento del contrato se producirá mediante la notificación de la orden de compra, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Cláusula 11 ENTREGA. GASTOS: El adjudicatario tendrá a su cargo los gastos de flete, acarreo, descarga y estiba en el depósito y/o lugar destino de los elementos adquiridos.

Cláusula 12 PENALIDADES Y SANCIONES: los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

  - Perdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta:

- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

- Errores en la cotización denunciados por el oferente o detectados por la FAHCE, antes del perfeccionamiento del contrato.

  - Perdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato:

    - Incumplimiento contractual;

    - En caso de no integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se rescindirá el mismo y deberá abonar el importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

    - Cesión del contrato sin autorización de la FAHCE.

  - Multa por mora:

    - Se aplicara una multa del 0,5% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles.

  - Rescisión por culpa del adjudicatario

    - Incumplimiento contractual

    - Desistimiento del contrato en forma expresa antes del vencimiento del plazo fijado.

    - Vencido el plazo del cumplimiento original o de sus prorrogas.

    - Vencido el plazo de intimaciones de la FAHCE.

Se ejecutara la Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma total o parcial, afectándose en este último caso la parte no cumplida.

En los casos que exista la posibilidad de adjudicar el contrato, al oferente que siga en orden de merito, los daños y perjuicios en principio serán equivalentes a la diferencia de monto que deba abonarse al oferente que resulte adjudicatario en segundo término.

ANEXO II

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

Artículo 1° CÓMPUTO DE PLAZOS: Todos los plazos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

Artículo 2° NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del  texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo electrónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad operativa de contrataciones.

Artículo 3° CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título "Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones" en la base de datos que administra ese órgano rector.

Artículo 4° FAX Y CORREO ELECTRÓNICO: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate.

Artículo 5° VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS: Durante el acto de apertura, cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el artículo 76° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP. El titular de la unidad operativa de contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la complejidad de la contratación lo amerite.

Artículo 6° PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades en este Pliego Único y en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 7° INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA: La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

Artículo 8° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar consecuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

Artículo 9° COTIZACIÓN: Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectivamente.

Cuando de conformidad con el artículo 70° inciso g) punto 2 y artículo 197°-, del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Artículo 10 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

3.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Artículo 11 OFERENTES EXTRANJEROS: Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone el primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la certificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

Artículo 12 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: No podrá desestimarse una oferta cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

Artículo 13 VISITAS: Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

Artículo 14 ERRORES DE COTIZACIÓN: En todos los casos en que se detecte un error en los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento.

Artículo 15 MEJORA DE PRECIO: Además de las situaciones en que expresamente se permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se entiende conveniente.

Artículo 16 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, únicamente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o bases del llamado.

Artículo 17 ADJUDICACIÓN: La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

Artículo 18 REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesados, en caso de corresponder.

11. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

12. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

13. Moneda de cotización.

14. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

15. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198° -, del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP.

16. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

17. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

18. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde consten los precios cotizados.

19. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

20. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de impugnación.

21. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

22. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos fijos para su constitución.

23. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

24. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

25. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que pudiera incidir en dichos plazos.

26. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

27. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

28. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva,

29. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

30. Forma de pago.

31. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

32. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

Artículo 19º: DEL PERSONAL ACTUANTE

- Deberá declarar bajo juramento que la empresa observa el estricto cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del Ministerio de Trabajo.

- Póliza de seguros: el adjudicatario deberá presentar la fotocopia de las pólizas se seguro de vida obligatorio y accidente de trabajo, total y parcial, sobre el personal que se afecte al servicio del edificio que se solicita.

- Los oferentes deberán asignar la cantidad de personal que considere necesario para el perfecto cumplimiento de las tareas detalladas en el anexo. El detalle de la cantidad de personal afectado a la tarea deberá constar en la oferta.

- El Adjudicatario deberá presentar por escrito a las Autoridades de la Universidad un L ISTA DE PERSONAL con los datos de identidad de las personas que se desempeñan en el trabajo asignado, así como también cada cambio de las mismas que tenga lugar. El adjudicatario será responsable de la conducta de su personal dentro del establecimiento, de la relación laboral y/o legal que los vincule,

- RELACION LABORAL La relación laboral de todo el personal que trabaje, estará a exclusivo cargo del adjudicatario, al igual que el pago de los aportes previsionales y de obra social. Personal que deberá estar asegurado, conforme a la legislación laboral vigente.Respondiendo el adjudicatario, además, por cualquier accidente, enfermedad o daños y perjuicios que dicha personas pudieren sufrir por el hecho o en ocasión de la realización de sus trabajos.

- El adjudicatario tendrá la entera responsabilidad de conocer y respectar las normas de seguridad e higiene en el trabajo y será responsable del cumplimiento por parte del personal a su cargo

Artículo 20 ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS BASES DEL LLAMADO: Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá entregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP.

ANEXO III

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICARÁ DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO DE TODA LA NORMATIVA QUE RIGE EL LLAMADO, SIN QUE PUEDA ALEGAR EN ADELANTE SU DESCONOCIMIENTO, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DEL PLIEGO CON LA OFERTA

# 1- OBJETO.

El objeto del presente pliego es fijar las características generales y las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los sistemas de climatización (aire acondicionado), previstos para distintas oficinas y aulas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata sito en calle 51 e/ 124 y 125 de la localidad de Ensenada.

# 2- DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DE LAS OBRAS

# 2.1  DESCRIPCIÓN GENERAL

Se ha previsto incorporar Sistemas Individuales de Acondicionamiento de aire, apto para frío (NO CALOR), de funcionamiento automático y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones de acondicionamiento requerido para tales instalaciones, cumpliendo con las normativas vigentes y normas internacionales según lo detallado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, en adelante PET.

El sistema de climatización constará de equipos tipo Split para frío y con capacidades según se detalla más adelante.

# 2.2  ALCANCE DE LAS OBRAS

El alcance de las provisiones y/o trabajos requeridos en el presente pliego incluye la ingeniería, los materiales, el transporte, preinstalación y el montaje, la puesta en marcha y todo otro elemento necesario para el correcto desarrollo de las tareas y/o la construcción de las obras que a continuación se detallan:

- Provisión y montaje de unidades evaporadoras y condensadoras, en cantidades de acuerdo a la información complementaria nº 2.

- Provisión y montaje de todos los soportes (ménsulas) para las unidades evaporadoras y condensadoras, como así también de todo otro elemento necesario para su correcta fijación a los muros o estructura en la cual se instalaran dichas unidades.

- Provisión y montaje de las cañerías de cobre electrolítico de tamaño correspondientes a la capacidad de cada sistema individual, aislaciones, cables de interconexión y cintas de envainar. Todas las cañerías que se instalen por dentro de los lugares a climatizar deberán ser cubiertas por cable canal plástico de PVC, según se detalla más abajo.

- Provisión y montaje de cañerías de PVC para la recolección de agua de condensado (de acuerdo al punto 6.4 del presente PET).

- Provisión y montaje de los elementos acústicos y/o antivibratorios que permitan el correcto funcionamiento de los equipos, sin transmisión de ruidos y/o vibraciones a los ambientes acondicionados y a los servicios linderos.

- Transporte a la obra, elevación y movimientos dentro de la misma de todos los equipamientos que forman el suministro.

- Provisión temporaria de los equipos de maniobra e izaje, andamios y todos los materiales y/o herramientas necesarios para los montajes.

- Ensayos y pruebas de recepción, incluyendo el personal y la provisión temporaria de los instrumentos y los equipos auxiliares necesarios para llevarlos a cabo.

- Provisión e instalación de una red eléctrica para la provisión de energía para los equipos a instalar de acuerdo al punto 9.1 de presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Todos los trabajos de obra civil y ayuda de gremios, necesarios para el montaje de los equipos termomecánicos y la terminación de las instalaciones, incluyendo apertura y cierre de pases y canaletas en paredes y losas,  cañerías de drenaje, conexión de los servicios de desagüe,  terminaciones, etc.

- Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y previsiones que aunque no estén expresamente indicados en los planos y/o especificaciones, sean necesarios para que las instalaciones respondan correctamente a sus fines, serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y que cumplan con las normas y/o reglamentaciones oficiales de organismos competentes.

# 3-  CODIGOS, NORMAS Y REGLAMENTOS

Para el dimensionamiento, la fabricación y los ensayos  de los materiales, equipos e instalaciones se deben aplicar, según corresponda, las reglamentaciones y/o normas vigentes publicadas por las siguientes instituciones y/u organismos:

- IRAM	Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

- AEA  	Asociación Electrotécnica Argentina.

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

- Código de Edificación para el partido de la Ensenada de Barragán.

Las instalaciones o los materiales no cubiertos por las Reglamentaciones y las  Normas citadas responderán, según corresponda, a las recomendaciones de:

- ASHRAE

- SMACNA

- IEC	 Comisión Electrotécnica Internacional.

- D.I.N.	 Deutsches Institut fur Normung.

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente.

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá adoptar a su costo las previsiones necesarias para evitar daños a instalaciones y/o bienes de propiedad pública o privada. Con este fin, antes de iniciar los trabajos, solicitará ante quien corresponda todos los informes, planos y autorizaciones necesarias, procediendo de acuerdo con las exigencias que se establezcan.

# 4-  PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA

# 4.1  PROYECTO BASICO

4.1.1 Alcance general

El Proyecto Básico y el predimensionamiento de las instalaciones mostrado en el presente pliego, indica en forma general y aproximada la ubicación, la cantidad, el tipo y la capacidad de los equipos que, como mínimo, se requieren para  las instalaciones previstas.

La citada documentación no es apta para construcción.

4.1.2  Revisión del Proyecto Básico.

El Contratista debe garantizar técnicamente todas las instalaciones que formen parte de su provisión. Para ello debe revisar y podrá variar en más la cantidad, las dimensiones y/o la capacidad de los equipamientos e instalaciones indicadas en el Proyecto Básico incluido en el PET, o proponer variantes si lo juzga necesario, las que deberán ser justificadas y advertidas en ocasión de presentar su Oferta económica. En caso contrario se interpretará que el Oferente hace suyo el Proyecto Básico y asume la responsabilidad por el correcto funcionamiento de las instalaciones y de diseñarlas y construirlas en un todo de acuerdo a las normas vigentes  y a las reglas del arte.

# 4.2  PROYECTO CONSTRUCTIVO.

4.2.1 Alcance de los Planos y de la Documentación Técnica del Proyecto Constructivo

El Contratista debe revisar el Proyecto Básico y advertir al área de mantenimiento de cualquier error detectado en la documentación y/o en las especificaciones, a fin de que si corresponde, sea corregido.

Luego, en base a los lineamientos del Proyecto Básico Revisado, el Contratista debe ajustar el proyecto de las instalaciones al proyecto final, aptos para  construir, montar, ensayar y poner en marcha las provisiones motivo del presente PET.

El contratista deberá incluir, acompañando la oferta económica lo siguiente:

- La marca, el tipo y el modelo de los equipos a utilizar.

- Las características técnicas de los materiales.

- Las características constructivas y técnicas de los soportes y ménsulas.

- Todo otro dato necesario para construir y montar el sistema.

4.2.2  Manual de Operación y Mantenimiento.

Al finalizar las tareas y antes de entregar la obra, el Contratista debe recopilar ordenadamente en forma de “Manual” toda aquella información necesaria para que personal afectado a la operación y al mantenimiento de las instalaciones pueda realizar sus tareas con conocimiento y eficacia.

4.3   PROGRAMA DE OBRAS

El Contratista debe presentar para la aprobación por parte de la Comisión de Preadjudicación un Programa de Obras. Deberá ser elaborado sobre la base de períodos unitarios de tiempo en semanas y será revisado, ajustado y presentado nuevamente toda vez que se produzca cualquier cambio que lo afecte sustancialmente.

# 5-  BASES GENERALES PARA EL DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN.

# 5.1  CONDICIONES DE DISEÑO

5.1.1 Condiciones de diseño interior

El sistema de climatización debe mantener en los locales acondicionados las siguientes condiciones psicrométricas:

Invierno		t (bs) =  desde 20°C a  25C	(regulación continua)

Verano		t (bs) = desde 20°C  a 25°C	  (regulación continua)

5.1.2 Condiciones de diseño exterior

Invierno        		 t (bs) = 0°C

Verano        		 t (bs) = 35° C

5.1.3 Exigencias técnicas e higiénicas

Se deberán tomar los recaudos necesarios para no ensuciar las paredes circundantes en el momento de realizar los trabajos, y de haberse producido un evento como este, se deberá limpiar y/o pintar y dejarlas en óptimas condiciones. En el caso de que resulten afectados los alrededores o el mobiliario con polvo, escombros u otro material debido a los trabajos practicados, será responsabilidad del Contratista la limpieza de éstos, como así también la limpieza en general de las zonas afectadas, ya sean interiores o exteriores.

# 6-  EQUIPOS Y MATERIALES

# 6.1  UNIDADES SPLIT MURAL Y PISO TECHO

Los equipos a proveer e instalar del tipo Split mural y Piso Techo, poseerán las siguientes características:

| Capacidad (Kcal/h) | Frío | 5.500 | 9.000 | 15.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia eléctrica (W) | Frío | 1.925 | 4.050 | 6.300 |
| Intensidad de la corriente (A) | Frío | 8,8 | 7,1 | 10,3 |
| Eficiencia energética | Frío | A | A | A |
| IEE: índice de eficiencia energética (W/W) |  | 3,22 | 2,75 | 2,82 |
| Tensión V/ Hz / ø |  | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Nivel de ruido (dB) | Interior alto | 46 | 55 | 55 |
|  | Interior bajo | 35 | 47 | 46 |
|  | Exterior | 60 | 61 | 63 |
| Características | Control rem. con LCD y luz LED | Sí | Sí | Sí |
|  | Display de temp. en panel | Sí | Sí | Sí |
|  | Función auto | Sí | Sí | Sí |
|  | Refrigerante R410A | Sí | Sí | Sí |
|  | Enfriamiento rápido | Sí | Sí | Sí |
|  | Compresor Tipo | Rotativo | Sroll | Sroll |
|  | Auto restart | No | No | No |
|  | Timer programable de 24 hs | Sí | Sí | Sí |
|  | Protector alta y baja presión gas refrigerante | No | Sí | Sí |
|  | Auto-diagnóstico | Sí | Sí | Sí |
|  | Protector contra falta e inversión de fase | No | Sí | Sí |

# 6.2. UBICACIÓN DE LAS UNIDADES

Las unidades exteriores se montarán sobre elementos capaces de no transmitir las vibraciones producidas por su normal funcionamiento a su entorno. A su vez será sujetada  a los soportes (ménsulas) por medio de bulones y tuercas, en todos los lugares que sea posible realizar la fijación, siendo la cantidad mínima de 4 (cuatro) fijaciones por unidad. En los casos que sean necesarios, que los fabricantes lo recomienden o exijan, o que la inspección de obra así lo disponga, se deberá proveer en instalar elementos antivibratorios.

El lugar físico donde se instalarán las unidades exteriores será el más conveniente para realizar su montaje y posterior mantenimiento. Una vez montada las unidades y probado su correcto funcionamiento, las tareas de mantenimiento y reparación que se le practiquen deberán realizarse sin la ayuda de andamios, grúa u otro gremio. La ubicación detallada en la Información complementaria Nº 3 es solo indicativa. La empresa Contratista verificará  y propondrá el lugar óptimo para las instalaciones.

Las unidades interiores se montarán sobre los soportes provistos en el mismo conjunto, para equipos mini Split, y para equipos del tipo Piso Techo se instalaran con ménsulas pintadas de color blanco de medidas y estructura correspondientes para soportar la carga o por medio de varillas roscada no menor a 5/16” y brocas correspondientes. Todos los soportes se fijarán a  través de sistema de fijación por tacos de Nylon de 4 cortes, arandela y tornillos, de diámetro correspondiente. Será responsabilidad de la empresa Contratista el/los pases de muro a efectuarse con el fin de dar ubicación a las unidades, como así también será de su responsabilidad y costo la reparación de todo lo afectado por estos trabajos.

El lugar físico donde se instalarán las unidades interiores será el más conveniente para realizar su montaje y posterior mantenimiento sin necesidad de ayuda de otros gremios y con la menor complejidad posible. La empresa Contratista será responsable de indicar este lugar.

# 6.3.  SOPORTES Y MÉNSULAS

Las ménsulas de las unidades exteriores e interiores serán confeccionadas de chapa laminada de 2 milímetros de espesor como mínimos, pintadas de color blanco con pintura anticorrosiva, no articuladas (ménsulas fijas), soldadas con soldadura eléctrica, con un acabado de acuerdo a las reglas del arte. La empresa Contratista deberá presentar muestra de los soportes y ménsulas a la inspección de obra, para su aprobación,

# 6.4.  CAÑERÍAS PARA GAS REFRIGERANTE

La interconexión entre las unidades interiores y exteriores serán confeccionadas con tubos sin costura, con tratamiento térmico por recocido y suministrado en rollo para equipos mini Split y en tiras o rollos para equipos Piso techo. La norma de construcción de los tubos a utilizar será la ASTM B280.

Las propiedades mecánicas serán:

Las dimensiones, pesos y presión de trabajo serán:

# 6.5.  Aislaciones y cables

El tamaño de cada aislación será la correspondiente para cada cañería, de acuerdo a su medida estándar. Las características técnicas de las aislaciones serán:

Los cables de interconexión a utilizar, entre la unidad exterior y la interior del sistema de climatización será del tipo cable taller, y su fabricación corresponderá con las siguientes características:

Metal: Cobre electrolítico recocido.

Flexibilidad: Clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228.

Temperatura Máxima en el Conductor: 70° C en servicio contínuo, 160° C en cortocircuito.

Aislante: PVC tipo D IRAM 2307.

Colores de aislación:

BIPOLAR: Marrón, Celeste

TRIPOLAR: Marrón, Celeste, Verde-amarillo

TETRAPOLARES: Negro, marrón, Celeste, Verde-Amarillo

MULTIPOLARES: Negro, marrón, rojo, celeste, verde-amarillo.

Envoltura: PVC ecológico, tipo ST5, de color negro.

Normativas:

IRAM NM 247-5.

Tensión Nominal de servicio: (300V hasta 1mm2) y 500V para secciones superiores

Ensayos Eléctricos: De tensión en c.a. durante 5 minutos: 1500V en los cables de hasta 0.6mm de espesor de aislamiento y de 2000V en los cables de más de 0.6mm.

Ensayos de Fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1

6.6.  CAÑERÍAS PARA RECOLECCIÓN DE CONDENSADO

Desde cada uno de los equipos con posibilidad de producir agua de condensado, se debe prever una cañería de drenaje hasta la boca de descarga pluvial más próxima.

Cada cañería de drenaje debe ser construida con caños de PVC color blanco, con las uniones selladas con el adhesivo correspondiente. Se utilizará para las uniones, derivaciones o cambio de trayectoria, solo accesorios de PVC de la misma calidad al conducto principal

En los casos que se considere necesario, la Contratista indicara la necesidad de instalación de  sifones de drenaje.

Importante: todas las cañerías para gas refrigerante, los cables de interconexión y las cañerías o mangueras para descarga de condensado que se encuentren instaladas en el interior del edificio serán cubiertas por cable canal blanco de PVC con tapa, de medidas suficiente y fijado correctamente a la pared  o lugar de paso.

# 7- CATALOGOS Y MUESTRAS

# 7.1. Catálogos.

El oferente deberá presentar a requerimiento de la Comisión Evaluadora y a su exclusivo juicio, catálogos y especificaciones técnicas que demuestren que los materiales, equipos y/o partes propuestas cumplen con los requerimientos del presente PET y las normas vigentes, detallando tipo, marca, modelo, capacidad, dimensiones, consumos, etc..

# 7.2. Muestras

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente el Contratista someterá a aprobación del área mantenimiento un muestrario completo de todos los elementos a emplearse en la instalación. Dichas muestras serán conservadas por el área mantenimiento como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita su inclusión en el muestrario deberán ser remitidos como muestra aparte y, en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean trasladados, podrán ser instalados en ubicación accesible y segura, de tal forma que sea posible su inspección y sirvan como referencia.

Tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte de la inspección de obra, no eximirán al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

# 8- INSPECCIONES, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS

# 8.1 INSPECCIONES

La Facultad se reserva el derecho de realizar una inspección permanente durante todo el proceso de montaje de los equipos y/o partes de la instalación. A tal efecto, el Contratista, debe facilitar todos los elementos necesarios, como así también facilitar el libre acceso a sus talleres.

No obstante lo dicho, el Contratista debe solicitar las inspecciones en los períodos en que mejor se pueda observar el ritmo de los  trabajos  y comprobarse la calidad de la mano de obra y de los materiales  empleados, su espesor, dimensiones, etc., quedando  expresamente fijados como momentos de inspección los siguientes:

- Al acopiar el material en obra.

- Cuando las instalaciones estén en condiciones de ejecutar las pruebas de hermeticidad.

- Cuando las instalaciones se encuentren terminadas y en condiciones de ejecutar las pruebas de funcionamiento.

La Facultad se reserva el derecho de suspender la ejecución de cualquier trabajo mal realizado y/o que no cumpla con los requisitos del pliego, dar la orden de retirar de la obra todo material defectuoso y a hacer desmontar y/o demoler todo trabajo mal ejecutado.

# 8.2  PUESTA EN MARCHA, REGULACION Y PRUEBAS

El Contratista será totalmente responsable de la puesta en marcha, de la regulación de cada sistema y de las pruebas de funcionamiento de todos los elementos integrantes de las instalaciones de su provisión y proveerá la mano de obra, equipos, materiales, herramientas e instrumental certificado necesarios para ese fin, a su exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

8.2.1  Pruebas particulares

Equipos: Serán sometidos a pruebas neumáticas tal como se expresa en las normas y/o lo indicado en los manuales de instalación. El contratista deberá indicar al área de mantenimiento el momento de realización de estas pruebas, para que personal designado por la Facultad presencie dichas pruebas.

8.2.2  Pruebas de funcionamiento

Después de la puesta en marcha de las instalaciones y su regulación, se efectuará el ensayo de funcionamiento durante 5 días hábiles, en condiciones semejantes a las de diseño, tanto para el ciclo de calefacción como el de refrigeración.

- 8.2.3  Instrucción al personal del Comitente

Durante la pruebas de funcionamiento se debe entrenar e instruir al personal del Comitente en el manejo de los equipos y sistemas.

# 9 -OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Dentro del alcance de la provisión debe  considerarse  la  ejecución  de todos los trabajos complementarios, incluso las roturas de losas, paredes, etc., reparación y/o sustitución de elementos dañados, pintura y ayuda de gremio en general.

# 9.1 Instalaciones eléctricas.

9.1.1 Objetivos.

Realizar la instalación eléctrica para los equipos de aire acondicionado a instalar según se especifican tanto en las presentes especificaciones generales, como en las especificaciones técnicas particulares y en los planos del presente pliego.

9.1.2 Generalidades.

Deberán considerarse incluidos en este ítem, los trabajos y provisiones necesarias de todos los elementos, cualquiera sea su destino y características y en general todos los accesorios que resulten necesarios para entregar las mismas completas y en perfecto estado de funcionamiento.

En los planos adjuntos solo se han indicado la ubicación de los equipos, tableros, etc.

Cuando medien razones que lo justifiquen a juicio de la Inspección, ésta podrá  alterar esta ubicación y disponer del cambio, previa orden escrita, no dando origen a alteración alguna en el precio contratado.

Se deberá tener especial cuidado que al proyectar los circuitos no exista un desequilibrio de cargas entre las fases de alimentación.

Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las Reglamentaciones para la Instalaciones Eléctricas en Establecimientos de la Asociación Electrotécnica Argentina y al reglamento de la compañía proveedora de energía.

Asimismo, tendrá  validez la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación de Electrotecnia Argentina.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones técnicas y en lo que no se oponga a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79, la Reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (Edición Actualizada)

El responsable de ejecutar las obras eléctricas deberá ser un profesional habilitado por el ENRE.

Una vez finalizadas las tareas deberá entregar a la Inspección de Obra el “Certificado de ejecución de Instalación eléctrica en Inmuebles” - “Declaración de conformidad”, debidamente firmado y sellado.

El Contratista será  material y moralmente responsable de las multas que se generen por incumplimiento y/o error de tales obligaciones.

Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en la documentación técnica, el Contratista deberá comunicarlo de inmediato a la Inspección, ya que no se aceptarán excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

Si dichas exigencias fueran distintas a las estipuladas en la documentación respectiva, previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista deberá puntualizar las diferencias, sometiéndolas a estudios de la Inspección. Bajo ningún concepto se admitirán trabajos de inferior calidad a los proyectados.

El Contratista deberá  ejecutar todos los trabajos que aun cuando no se especifiquen especialmente en el presente pliego, resulten necesarios para la correcta terminación de los trabajos a juicio de la Inspección debiendo entregar las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y utilización inmediatos.

La Contratista tendrá a su cargo el traslado de las instalaciones existentes que dificulten la realización de la obra. La Contratista deberá verificar la existencia de estas instalaciones en la “visita de obra” antes del acto licitatorio, siendo exigible el alcance y realización de las mismas en la oferta respectiva.

9.1.3 Cuidado de los trabajos.

Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá  tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demás elementos de las instalaciones, que se produzcan como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes íntegramente completas, en perfecto estado de conservación, funcionamiento y aspectos, en el momento de procederse a su Recepción Provisional.

Las instalaciones de luz y fuerza motriz se ejecutarán para funcionar con suministro de energía eléctrica, con red de corriente alternada de 3 x 380 voltios, 3 fases, 4 conductores, 50 ciclos por segundo.

9.1.4 Materiales y mano de obra

Todos los materiales a instalar serán nuevos y conforme a las normas IRAM y a las reglamentaciones vigentes para la ejecución de instalaciones eléctricas. Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

El Contratista deberá presentar un muestrario de los  elementos que se utilizarán en la obra, como ser cables, catálogos de los elementos a utilizar en los tableros, etc.

Todos los elementos y catálogos presentados serán usados como comparación para la recepción de todos los elementos a utilizar en esta obra.  A excepción de los catálogos, todos los elementos serán devueltos para su correspondiente instalación en obra.

9.1.5 Cables y conductores.

Todos los conductores, salvo indicación en contrario, serán de cobre y una sección acorde a la carga que será sometido y a la caída de tensión que se produzca por la longitud del circuito, tomando para esto una caída máxima del 3%.

Para la instalación los conductores serán del tipo antillama de doble vaina de PVC (SINTENAX) de PIRELLI o equivalente y responderán a la norma IRAM 2178/2289 y norma IEEE 383.

No se permitirá la instalación de cables cuya aislación dé muestras de haber sido mal acondicionados, o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, éstas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima.

9.1.6  Bandejas pasa cables

Las bandejas pasa cables para el tendido de los conductores serán del tipo escalera, construida en chapa de acero de 2 mm de espesor, con terminación en cincado electrolítico.

Los tramos no podrán superar los 3 m de longitud y la altura del ala será igual o superior a 50 mm.

Para su sujeción se utilizarán ménsulas fijadas a las paredes o perfiles “C” fijados mediante varillas roscadas a las losas.

El ancho de la bandeja deberá ser de una medida tal que los conductores no se superpongan uno al otro,  y además debe quedar un 50% del espacio ocupado como reserva. En todo el trayecto la bandeja no deberá presentar bordes o rebabas que lastimen los aislantes de los conductores.

Los tramos de bandejas se vincularán entre sí en forma mecánica mediante un cupla de unión.

Por todo el recorrido de la bandeja se tenderá un conductor de puesta a tierra el cual se conectará a cada uno de los tramos. Estas conexiones se realizarán mediante terminales fijados a los conductores por presión y a la bandeja mediante tornillo, tuerca y arandela de presión.

9.1.7  Tendido de alimentación a los tableros

El tendido de los conductores de alimentación desde el tablero general hacia los tableros seccionales, se realizará a través de las bandejas pasa cables existentes o las nuevas a colocar según consta en planos de plantas y/o detalle de los mismos. El Contratista informará a la inspección de obra cuales serán las canalizaciones existentes a utilizar o a proveer por medio de los planos correspondientes.

9.1.7   Tablero

La Contratista presentará antes de instalar los tableros seccionales los cálculos de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para una Ik cuyo valor estará dado por la potencia de cortocircuito que se tiene a la entrada del Tablero Seccional de distribución y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes.

La Contratista deberá presentar asimismo, previo a la construcción de todos los tableros:

- Esquema unifilar definitivo.

- Esquemas de cableado.

- Planos de herrería.

- Memorias de cálculo.

Los gabinetes de los tableros deberán poseer un 50% de reserva en números de módulos, Serán del tipo estandarizado, apto para interior, grado de protección IP 41 cómo mínimo.

Todos los tableros serán de construcción metálicas construidas con perfiles de acero y paneles de chapas de 1,6 mm de espesor como mínimo.

Los tableros seccionales deberán poseer los paneles perimetrales y posterior instalados en forma fija y una tapa fijada mediante bisagras ocultas, cerradura de media vuelta y un panel interior por donde asomarán los comandos de las llaves y se fijarán los carteles de identificación.

Los tableros deberán ser de marca reconocida tipo Gen-Rod, Sistema Funcional Prisma, tipos ¨G¨ o ¨P¨ de Merlín Gerin, Sistema Modula 630 de General Electric.

Los Tableros comprendidos en ella y sus componentes serán proyectados, construidos y conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN 60439.1CEI 439.1

Todos los componentes en material plástico deberán responder a los requisitos de auto extinguibilidad a 960 ºC en conformidad a la norma CEI 695.2.1

Todo el equipamiento será fijado sobre guías tipo riel DIN o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de sujeción.

Para el caso de que la distribución de la energía en el interior de los tableros se realice con barras de cobres éstas deberán estar completamente perforadas para la conexión mediante terminales fijados con tornillos y estarán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes.  Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito.

9.1.8  Tablero Seccional PRIMER PISO

Se instalará un tablero de distribución  en el primer piso tal cual se indica en la Información Complementaria nº 3, a través de los cuales se conectarán los 14 equipos acondicionadores a instalar en el mismo. Este tablero cumplirá con las pautas generales descriptas en el punto 9.1.7.

Cada uno de los equipos climatizadores formarán parte de un circuito único conectado mediante una llave termomagnética tetrapolar marca Merlín Gerin o similar.

Este tablero tomará energía desde el tablero principal, a través de un conductor del tipo Pirelli Sintenax tetrapolar.

Todo el conjunto se instalará en un gabinete metálico construido con chapas de hierro de un espesor mínimo de 1,6 mm., con tapa y contratapa abisagrada.

9.1.9  Tablero Seccional SEGUNDO PISO

Se instalará un tablero de distribución  en el segundo piso tal cual se indica en la Información Complementaria nº 3, a través de los cuales se conectarán los 22 equipos acondicionadores a instalar en el mismo. Este tablero cumplirá con las pautas generales descriptas en el punto 9.1.7.

Cada uno de los equipos climatizadores formarán parte de un circuito único conectado mediante una llave termomagnética tetrapolar marca Merlín Gerin o similar.

Este tablero tomará energía desde el tablero principal, a través de un conductor del tipo Pirelli Sintenax tetrapolar.

Todo el conjunto se instalará en un gabinete metálico de embutir construido con chapas de hierro de un espesor mínimo de 1,6 mm., con tapa y contratapa abisagrada.

9.1.10  Modificación en el Tablero General del Edificio B

Se adecuará el Tablero General para instalar un interruptor termomagnético compacto desde el cual se alimentarán los Tableros Seccionales.

Dentro de esta adecuación se deberá contemplar su conexión a las barras de distribución interna del Tablero General, como su calado y colocación de marco embellecedor de ser necesario.

Su emplazamiento será definido oportunamente por la Inspección de obra.

9.1.11  Interruptores Termomagnéticos Compactos

Serán interruptores tipo caja moldeada (molded - case), de construcción robusta, en ejecución extraíble.

Los interruptores tipo molded case serán del tipo limitadores, con una capacidad de ruptura mínima de 40 KA en 380 V y una Ics del 100% de la Icu según norma IEC 947-2.

Las regulaciones se indicarán en los planos a presentar debiendo la Dirección de Obra aprobarlos antes de la ejecución de los mismos.

Todos los interruptores se proveerán con marco embellecedor. La regulación de la protección deberá ser accesible desde el frente.

En la presente contratación no se tendrá en cuenta los requerimientos necesarios aguas arriba del interruptor a instalar en el Tablero General del Edificio B. Importante: La empresa Contratista deberá elevar a la inspección previo a las pruebas de funcionamiento  un informe técnico detallado sobre el estado de las instalaciones eléctricas de todo el Edificio B, incluyendo los cables de acometida del Tablero General del Edificio B , para una futura contratación en caso de considerarse necesario.

9.1.12  Puesta a tierra

Para esto se instalará una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolítico, de 3 metros de longitud y 18 mm de diámetro como mínimo dependiendo esto de la resistencia de puesta a tierra que deberá ser inferior a 3 ohms en una perforación encamisada hasta la napa freática en el lugar que la Contratista estime correspondiente. En la parte superior de la perforación se realizará una cámara de conexión e inspección de 30 x 30 cm. con tapa metálica. Desde esta cámara se tenderá un conductor a la barra equipotencial ubicada en el Tablero Genera del Edificio B.

Esta barra equipotencial será de cobre electrolítico y la vinculación de los conductores a la barra se realizará mediante terminales fijadas a los conductores mediante presión y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial serán aislados, bicolor (amarillo y verde).

Por ningún motivo se podrá conectar a tierra el neutro de la red de energía eléctrica.

9.1.13     Pruebas de aislamiento

9.1.13.1  De aislación

La Contratista estará obligada a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia del personal técnico asignado por la Inspección.

- Medición de la continuidad eléctrica y mecánica de la cañería.

- Medición de la resistencia de puesta a tierra de la cañería.

- Medición de la resistencia de puesta a tierra de las canalizaciones.

- Prueba de aislación de los conductores entre sí y contra tierra.

- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales.

- Prueba de aislación por parte del Contratista a los seis meses subsiguientes de la Recepción Provisoria de las obras eléctricas, o toda vez que sea requerida por la Inspección, dentro de los 180 días subsiguientes a la Recepción definitiva de los trabajos.

Para efectuar las pruebas antes mencionadas, la Contratista se deberá regir por las siguientes normas:

- Las aislaciones de los conductores en las instalaciones interiores de iluminación y fuerza motriz, deberán acusar como mínimo valores iguales o superiores a 1000 ohms/V, correspondientes a la aislación entre conductores y entre éstos y tierra. Estas mediciones se deberán efectuar empleando un meghómetro con indicador de 500 V como máximo.

- La continuidad metálica de las cañerías, cajas, artefactos, etc. deberá ser inferior a 10 ohms.

- Las resistencias de puesta a tierra de las instalaciones de iluminación y fuerza motriz, deben acusar como máximo valores de 5 ohms.

La Contratista deberá facilitar sin cargo a solicitud de la Inspección, todos los instrumentos y elementos necesarios para practicar las inspecciones y pruebas de aislamiento mencionadas.

Los ensayos antedichos no eximirán al Contratista de su responsabilidad por los defectos que se produjeran durante el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o modificación de los trabajos realizados si se comprobaran deficiencias derivadas de la utilización de materiales impropios o en malas condiciones, así como también el empleo de mano de obra deficiente.

En cualquiera de estos casos la Contratista está obligada a efectuar todas las modificaciones o reparaciones que indicare la Inspección para dejar los trabajos en perfectas condiciones de funcionamiento, sin derecho a indemnización o pago por este concepto.

9.1.13.2  De Tableros

La realización de pruebas y ensayos serán:

- Inspección Visual (IRAM 2200)

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto.

- Ensayo de Aislación.

- Funcionamiento Mecánico

- Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, reles de protección y calibrado de los mismos.

# 10- RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

# 10.1  Recepción provisoria

Una vez cumplidas con éxito las pruebas de funcionamiento de todos los sistemas, se podrá hacer la recepción provisoria de las instalaciones.

Los requisitos mínimos que debe cumplir el Contratista antes de la recepción provisoria son:

- Haber concluido la totalidad de los trabajos.

- Presentar el “Manual de Operación y Mantenimiento”.

- Haber regulado los equipos.

- Haber cumplido con éxito las pruebas de funcionamiento.

# 10.2  Recepción definitiva

Durante la temporada de invierno para la calefacción y durante el verano para la refrigeración, se verificará que se alcancen los valores previstos de temperatura interior. Una vez realizadas dichas verificaciones a satisfacción del área de mantenimiento, o al momento que se demuestre por parte de la Contratista el correcto funcionamiento de todos los equipos, se hará la recepción definitiva.

# 11 - GARANTIA

La Contratista asegurará, por el término de 1 (uno) año a partir de la Recepción Provisoria de los trabajos, el perfecto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas. Para ello realizará a su cargo todas las tareas de mantenimiento que sean necesarias para garantizar las condiciones óptimas de uso y operación.

Durante dicho período, todo problema y/o defecto propio de en las instalaciones y/o equipos, deberá ser subsanado por el Contratista en un plazo no mayor a 48 hs hábiles, proveyendo los repuestos y efectuando las reparaciones y/o ajustes que fuesen necesarios a su exclusivo cargo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Nº 1

Planilla de capacidades mínimas

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Nº 2

Capacidad y cantidad de equipos

| Equipo | Cantidad |
| --- | --- |
| 5.500 Fr | 2 |
| 3 TR | 24 |
| 5 TR | 12 |
| Totales | 38 |

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Nº 3

Ubicación de equipos

ANEXO IV

RETIRO PLIEGO CONCURSO PRIVADO

Nº 661

Ensenada,       de                      de 2017.

REFERENCIA: CONCURSO PRIVADO Nº  661

EXPEDIENTE: 500-11184

En el día de la FECHA EL REPRESENTANTE DE LA FIRMA  ……………………….. ………………………………………………………. RETIRA EL Pliego de  Bases y Condiciones DEL CONCURSO PRIVADO Nº 661, DESTINADO A la PROVISION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, cuya apertura de ofertas esta prevista para el día 15 de diciembre a las  10.30 hs

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOMICILIO:

E-MAIL:

TEL: