OBRA

TORRE 2- OBRA CIVIL – ETAPA 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍNDICE

SECCIÓN   00000: MEMORIA TÉCNICA	4

SECCIÓN   01100: NORMAS Y CUMPLIMIENTOS	10

SECCIÓN   01200: MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	13

SECCIÓN   01300: FUERZA MOTRIZ Y AGUA DE OBRA	20

SECCIÓN   01400: OBRADOR Y OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL COMITENTE	22

SECCIÓN   01500: LIMPIEZA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y AYUDA DE GREMIOS	25

SECCIÓN   01600: ANDAMIOS	29

SECCIÓN   01700: CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS	31

SECCIÓN   01800: REPLANTEO Y NIVELACIÓN	34

SECCIÓN   01900: CARTEL DE OBRA	36

SECCIÓN   03100: ESTRUCTURAS DE HORMIGON	38

SECCIÓN   03300: CARPETAS	63

SECCIÓN   03400: PISOS, ESCALERAS Y ZOCALOS CEMENTICIOS  MONOLITICOS	65

SECCIÓN   03420: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO H21	68

SECCIÓN   04100: MAMPOSTERÍAS	74

SECCIÓN   05100: ESTRUCTURAS METALICAS	78

SECCIÓN   05200: HERRERÍAS	86

SECCIÓN   06100: REVESTIMIENTOS DE MADERA	90

SECCIÓN   07100: AISLACIONES HIDRÁULICAS	93

SECCIÓN   07200: IMPERMEABILIZACIONES ASFALTICAS CON MEMBRANA PREFORMADA	96

SECCIÓN   07300: AISLACIONES TÉRMICAS	100

SECCIÓN   07600: CUBIERTAS DE CHAPAS	102

SECCIÓN   07900: SELLADORES Y JUNTAS	105

SECCIÓN   08100: PUERTAS Y MARCOS METALICOS	108

SECCIÓN   08200: CARPINTERÍA DE MADERA	112

SECCIÓN   08400: CARPINTERÍAS DE ALUMINIO	115

SECCIÓN   08700: HERRAJES	123

SECCIÓN   08800: CRISTALES Y ESPEJOS	126

ANEXO. VIDRIOS CARACTERISTICAS PARTICULARES	129

SECCIÓN   09100: REVOQUES Y YESERIAS	133

SECCIÓN   09200: PLACAS DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS	137

SECCIÓN   09300: REVESTIMIENTOS CERÁMICOS	142

SECCIÓN   09350: REVESTIMIENTOS SIMIL PIEDRA	146

SECCIÓN   09400: PISOS ZOCALOS Y SOLÍAS HÚMEDOS	149

SECCIÓN   09420: PISOS VINILICOS	153

SECCIÓN   09500: CIELORRASOS DESMONTABLES DE FIBRA MINERAL	156

SECCIÓN   09520: CIELORRASOS HÚMEDOS	158

SECCIÓN   09540: CIELORRASOS ACÚSTICOS	160

SECCIÓN   09600: MARMOLERÍAS	163

SECCIÓN   09800: ZOCALOS DE METAL	166

SECCIÓN   09900: PINTURAS	168

SECCIÓN   10800: ARTEFACTOS SANITARIOS	174

SECCIÓN   10820: ACCESORIOS SANITARIOS	177

SECCIÓN   10840: GRIFERIAS	179

SECCIÓN   14200: ASCENSORES Y MONTACARGAS HIDRAULICO	181

SECCIÓN   15100: INSTALACIONES PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	205

SECCIÓN   15200: INSTALACIONES SANITARIAS	213

SECCIÓN   15300: INSTALACIONES DE GAS	221

SECCIÓN   15500: INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA	225

SECCION   16000: INSTALACION ELECTRICA	242

Procedimiento de medición.	287

## DIVISIÓN   00000  CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   00000: MEMORIA TÉCNICA

INTRODUCCION

La Obra consiste en la obra civil e instalaciones, para el funcionamiento de diversos laboratorios de la Universidad, en el edificio denominado Torre 2, con una superficie cubierta de 5337 m2.

.

Emplazado en el centro del Campus Miguelete, el edificio cuenta con la estructura de hormigón armado. La estructura existente consiste en Subsuelo, Planta Baja en doble altura, entrepiso, 1º piso al 3º piso.

La actual etapa, refiere a habilitar el edificio para el funcionamiento del edificio como laboratorios; en el subsuelo se desarrolla un programa específico de necesidades de laboratorios, además de contar con la ubicación de las salas de máquinas para el funcionamiento de los diferentes servicios del edificio.

La Planta baja, funcionara como una gran recepción, servicios de sanitarios, y para la realización de seminarios, exposiciones de trabajos científicos y en la realización de eventos especiales.

En las plantas tipo se desarrollaran actividades académicas en el concepto de plantas libres, contando en cada nivel con sus núcleos de sanitarios, office y depósitos.

El edificio cuenta con cuatro escaleras, una que conduce hacia el subsuelo, dos escaleras de emergencia y una escalera de paseo. Como transporte vertical se dispondrá de un montacargas /personas.

La envolvente del Edificio se materializara con un sistema de llenos y vacíos con parasoles que se adecuan según las orientaciones para lograr un cerramiento energéticamente eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARTEL DE OBRA – REPLANTEO- MANTENIMIENTO DEL CERCO DE OBRA EXISTENTE

Se proveerá y se colocará un Cartel de Obra, según planos de documentación. El cerco de obra existente, se mantendrá en buenas condiciones. Asimismo, el cartel de obra deberá ser colocado antes de iniciar los movimientos de tierra, junto al Cerco, en el lugar que indique la Dirección de Obra.

Las oficinas para la Jefatura de Obra y de Dirección de Obra, existentes, deberán estar equipadas para que funcione como oficina técnica (computadora, impresora, escritorios, mesa de reuniones, sillas, climatización)

Deberá prestarse especial atención a fin de evitar la rotura de cañerías existentes, utilizando sistemas de protección adecuados especialmente para la entrada de camiones.

MAMPOSTERIA Y TABIQUES

Las mamposterías correspondientes a los locales sanitarios, baños y office serán de ladrillo hueco cerámico de 12x18x33 cm. y de 8x18x33 cm, según corresponda (ver planos).

En los vanos existentes en todos los niveles, se ejecutarán de placa cementicia de 10 mm. de espesor, tipo superboard, con junta entre placa y placa, (respetando modulación de planos de vistas).

En los pisos de planta tipo, 1º al 3º, mampostería exterior, se compondrá de la siguiente manera, de exterior a interior, placa cementicia de 8 mm. de esp., membrana hidrófuga tipo Wichi-roofing, estructura de perfiles galvanizados resistentes de 70 mm., lana de vidrio de 50 mm. de esp. y finalmente placa de roca de yeso de 12,5 mm.

En el subsuelo la tabiquería se ejecutará en placa de roca de yeso, con aislación de lana de vidrio de 50 mm., esp. de placa 12,5 mm. En los tabiques divisorios de los laboratorios, y en los tabiques de Hº se aplicara ½ tabique de roca de yeso. En los laboratorios de Laser 1 y 2, se ejecutara doble placa de roca de yeso y pintado con pintura epoxi.

REVOQUES

Se ejecutaran revoque impermeables y grueso bajo revestimientos en todos los locales sanitarios.

CERRAMIENTO EXTERIOR

En la Planta Baja se realizara un sistema de Piel de vidrio, conformado de la siguiente manera,DVH, vidrio laminado 4+4 mm., cámara de aire de 9 mm., vidrio laminado 4+4 mm. En los pisos del 1º al 3º piso se ejecutará una carpintería de aluminio tipo línea Módena, DVH, con vidrio laminado 3+3 mm., cámara de aire de 9 mm., vidrio laminado 3+3 mm.; en los paños típicos, se dispondrá de dos paños de abrir.

CUBIERTAS:

En el nivel de la Terraza, se construirá la sala de máquinas del montacargas, con estructura tipo Steel Framing, cerramiento laterales con placa cementicia y techo de panel aislante autoportante de chapa c/poliuretano, tipo roof-panel de Acier. Este sistema también se repite para la escalera principal que tiene salida para la terraza.

AISLACIONES HIDROFUGAS

Las aislaciones se ejecutarán asegurando un cierre hidráulico continuo entre la horizontal y vertical, brindando una perfecta hermeticidad del conjunto de los locales que conforman el edificio.

En el subsuelo, sobre los tabiques de hormigón y sobre la platea de hormigón, se aplicara revoque hidrófugo tipo SIKA MONOTOP 107.

La terraza se impermeabilizara con membrana geotextil, de primera marca, y tres manos de pintura acrílica para azoteas. La membrana se terminara bajo el muro de carga perimetral (ver detalles) de la terraza.

Los alfeizares de las carpinterías se hidrofugaràn con membrana liquida.

CIELORRASOS

Los cielorrasos de los locales sanitarios, office, serán de placa de roca de yeso, placa verde, con buña perimetral, extendiéndose hasta el núcleo de hormigón. Dentro de los laboratorios del subsuelo, se ejecutará cielorraso en placas desmontables de fibra mineral, tipo Armstrong de 60 x 60 cm. con un perímetro fijo (medidas ver en planos) de roca de yeso, con buña perimetral.

CONTRAPISOS

Se ejecutará contrapiso alveolar proyectado en el subsuelo (promedio 25 cm.) y en la azotea (promedio 15). En el subsuelo sobre el contrapiso alveolar, se ejecutará un piso de Hº terminación llaneado de 6 cm. de espesor. El contra piso de la terraza tendrá una pendiente del 1% hacia una rejilla perimetral al sector del núcleo de servicios. Se prevén juntas de dilatación cada 20 metros cuadrados.

SOLADOS y ZOCALOS

Los solados en el subsuelo serán de hormigón terminación con endurecedor no metálico, ejecutados con helicóptero. En el laboratorio laser 01 y 02, contara además con vinílico tipo Mipolam, termosoldado, color a definir en obra. El solado del subsuelo tendrá pendiente hacia una canaleta de desagüe, a su vez las canaletas tendrá pendiente hacia los pozos de bombeo existentes.

Los solados de los niveles desde planta baja hasta el tercer piso, serán de hormigón terminación llaneado con helicóptero, se preverán juntas de dilatación y/o trabajo según planos.

Los zócalos del subsuelo serán de aluminio, tipo Atrim, de 70 mm. de altura, también este zócalo se utilizara en los locales sanitarios y office.

En los laboratorios de laser 1 y 2, se utilizara el mismo solado vinílico tipo Mipolam, como zócalo sanitario, termosoldado.

En las columnas de hormigón y en los tabiques de hormigón, se colocara un fleje de chapa de acero inox. de 70 mm. de altura.

En los tabiques de revestimiento de madera enchapada en guatambu, se colocara un zócalo de aluminio, rehundido (perfil U), tipo Atrim.

REVESTIMIENTOS

Los locales sanitarios, (baños y office) serán revestidos con cerámico blanco, rectificado de 60x30 cm. altura hasta carpintería, terminación de listel de aluminio tipo Atrim.

En los paramentos de los núcleos sanitarios, del lado exterior, se revestirá con fenólico enchapado en guatambú, esp. 19 mm., el montaje se realizara sobre alfajías de madera amuradas a la mampostería, terminación con laca marina (sellador y mínimo 2 manos).

Sobre la placa cementicia de los exteriores (del 1º àl 3º piso), se aplicara un revestimiento cementicio texturado raya 2, tipo Tarquini, color a definir en obra.

Las placas de fenólico revestido en guatambu tendrán los cantos revestidos.

MESADAS DE GRANITO

En los locales sanitarios y en los laboratorios, se proveerán y colocaran mesadas de granito gris mara de 25 mm. de espesor, con zócalos y frentin.

CARPINTERIAS

La P.B. de doble altura contará con una Piel de Vidrio. Tipo ALUAR con refuerzo horizontal, cuyos vidrios serán tipo DVH y tendrán 2 conjuntos de puertas de acceso, según lo indicado en planilla de carpinterías.

En las cajas de escaleras serán de marco de chapa doblada BWG Nº 16, y hojas de chapa doble BWG 16, relleno ignifugo, condición F60. En los baños y office, de marco de chapa doblada BWG 18 y hoja puerta de placa enchapada en guatambu lustrado, bastidor y guardacanto de madera de guatambu lustrado, con vidrios float transparente laminado 3+3 mm.

En locales del Subsuelo, de marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de chapa doblada BWG 16, contravidrio 15x15 de aluminio, con cierrapuertas hidráulico y vidrio transparente laminado 3+3 mm.

En la azotea las puertas serán con marco de chapa doblada BWG 18, hoja de chapa BWG 18 doble inyectada con poliuretano.

En el Subsuelo se ejecutaran 2 puertas herméticas p/sala blanca, con marco de acero inoxidable ANSI 304 y hoja ANSI 304, conformando una antecámara de tabiquería de placas de roca de yeso.

En los baños interiores, acceso a los retretes, las hojas placa enchapada en laminado plástico, esp. 15 mm., color a definir por D.O.. Las hojas y los parantes con borde de aluminio anodizado natural cortado a inglete.

ESPEJOS

Los espejos serán de 6 mm.

BARANDAS

Las barandas de las escaleras de emergencia, serán de acero cilíndrico de 50 mm. con pasamanos cilíndrico de 2 pulgadas de diámetro. La escalera hacia el subsuelo tendrá pasamanos de hierro redondo de caño 2” de diámetro, terminación esmalte sintético brillante, color a definir en obra.

La escalera principal contará  con baranda de vidrio templado laminado de 5+5 mm. de esp. sobre un perfil de borde en hierro ángulo de 2”, y pasamanos de acero inoxidable de 2” de diámetro.

HERRERIA

Frente a la Carpintería exterior, se montaran parasoles metálicos, modulados entre los paños vidriados. En la planta baja para realizar los montajes de distintos equipamientos hacia el Subsuelo, existen pases a nivel de la losa sobre el subsuelo, en los mismos se ejecutaran tapas de hormigón con un borde perimetral de hierro en planchuela.

En la azotea, para cubrir hierros de columnas en espera, se ejecutaran capuchones en chapa galvanizadas. También se ejecutara una canaleta en hierro galvanizado perforada, de 20 cm. de ancho, pendiente en el fondo de 1,5 %.

En el subsuelo se montara una reja guardaganado de hierro, pintada con pintura epoxi.

PINTURAS

Se utilizara pintura al látex de primera calidad para todos los paramentos interiores, color a definir en obra.

Pintura especial para cielorrasos en todos los locales sanitarios y office.

Las columnas y los tabiques de hormigón existentes, se pintaran con pintura siliconada.

Todos los trabajos de pintura tendrán previo tratamiento de lijado, enduido y fijador, todos de marca reconocida en el mercado.

Todas las herrerías se pintarán con 2 manos de anti óxido y 3 manos de esmalta sintético.

ASCENSOR.

Se montara un montacargas electromecánico, de 5 paradas (SS, PB, 1º, 2º y 3º piso), con carga para 2000 kg. La cabina deberá estar revestida en acero inox. con un espejo en la cara frente a las puertas a partir de 1 metro hasta techo de cabina; el piso será de granito negro uruguayo, las luces tubos led bajo pantallas acrílicas. Las puertas de acero inoxidable serán telescópicas. El frente será en paneles de acero inoxidable.

INSTALACION SANITARIA

Los sanitarios y office se alimentaran desde Tanques cisterna ubicados en el subsuelo, a través de bombas presurizadoras. La distribución se realizará por medio de cañería de polipropileno por termofusión.

La provisión de agua caliente, a utilizarse únicamente en cocina, se generará con calentador eléctrico tipo Atmor.  Los desagües pluviales serán de polipropileno tipo Aquaduck y se canalizaran por pleno vertical hasta el subsuelo, a partir de allí se conducirán horizontalmente hacia los las vías del ferrocarril (existen pases en los tabiques de Hº)

El edificio contará con sanitarios aptos para personas con capacidades especiales. En los mismos se dispondrá de toda la línea de artefactos sanitarios para discapacitados de la línea Ferrum, con los barrales correspondientes y el espejo especial.

Los artefactos serán, inodoros tipo Ferrum, mod. Bari, largo, doble descarga, con asiento, tapa de madera y con mochila. En las mesadas de granito gris mara, se colocaran bachas de acero inoxidable, oval. Grifería pressmatic de FV. Los mingitorios serán Ferrum o similar, con grifería pressmatic.

Se colocaran cesto para papeles y accesorios para papel higiénico de acero inoxidable.

Los desagües cloacales se desarrollarán en cañerías de polipropileno, la salida cloacal del edificio se conectara a la cámara séptica de tratamiento ubicada al frente del Edifico Labocluster (existen pases en el tabique de Hº). (Ver pliego específico).

INSTALACION INCENDIO

Contará con tanque de reserva de incendio con equipo de bombeo presurizado con impulsión de incendio por medio de equipo de bombas; hidrantes y matafuegos tipo ABC, e instalación de prevención de incendio con sensores de humo.

INSTALACION ELECTRICA e ILUMINACIÓN

La alimentación eléctrica se tomará desde la red existente en el campus, cámara ubicada en sendero, y se instalara una SET en el Subsuelo. Se ha previsto un local, en el  SS, para alojar todo el equipamiento de corte y transformación para dar suministro en media tensión al edificio.

La Subestación dispondrá de 1 (un) transformador de potencia de 630 KVA. y espacio para un futuro Trafo de igual potencia y las celdas entre el transformador contarà con reja perimetral de protección.

Los ramales de emergencia se dimensionarán para poder abastecer los circuitos de emergencia, con una simultaneidad del 76%.

La distribución en general se realizará por bandejas portacables, cañerías galvanizadas y cajas de pase galvanizadas.

La iluminación artificial será de 600 lux. En la planta libre de los plantas tipo, se colocaràn artefactos Led con difusor de policarbonato opal de 60x60 cm. suspendido con cables de acero, tipo Lucciola Evoluccione; en los locales sanitarios se colocaràn artefactos dicro led embutido en cielorraso; en las plantas tipo debajo de bandeja perimetral al nucleo central se colocaran artefactos Led con difusor de cristal satinado tipo Lucciola Synergy; en la planta baja se colocaran artefactos Led colgante, tipo modelo OSTER, de Lucciola de 1 x 80W.

Los artefactos de las escaleras de emergencia serán de colgar en listones con iluminación led.

Se instalarán artefactos con equipo autónomo de emergencia para que ante un corte de energía exista un nivel de iluminación mínimo que permita la evacuación del edificio. Todos los equipos autónomos de emergencia serán alimentados con una línea testigo ininterrumpible desde el tablero seccional.

Todas las salidas de emergencia y medios de escape están señalizadas con equipos indicadores de salida autónomos con su correspondiente batería y cargador.

CORRIENTES DEBILES

Se ejecutarán canalizaciones para corrientes débiles de telefonía y datos y alarmas contra intrusión e incendio.

El acceso se realizara con Fibra Optica, desde cámara ubicada en el sendero, hasta sala de racks de Subsuelo, con los siguientes componentes: Fibraoptica 50/125 OM4 de 6 hilos anti-roedor; 2 patchcord de Fibra Optica LC multimodo y 2 Transelves “DEM-311GT – 1000 Base-SX/multimodo 50 m / 550 m.

Para datos se deberá realizar por bandeja metálica suspendida cañería rígida, para conectar los puestos de trabajo con los Racks.

Toda la instalación se realizará con:

- Cable UTP Categoria 6 tipo AMP, Panduit o Hellerman tyton o superior.

- Fichas Jack RJ45 Hembra tipo AMP, Panduit o Hellerman tyton o superior.

- Dos Patchera de 24 bocas tipo AMP, Panduit o Hellerman tyton o superior.

- Patchcords de 4 y 8 Feet tipo AMP, Panduit o Hellerman tyton o superior (incluye la provisión para conectar 2 equipos a cada Puesto de trabajo.

- Acomodador de cable horizontal tipo AMP, Panduit o Hellerman tyton o superior.

- Faceplate doble para Ficha Jack RJ45 hembra tipo AMP, Panduit, Hellerman tyton o superior.

- Bastidores, modulos de tomacorriente, llaves, tapa ciega, datos, etc, serán de la línea Siglo XXI de Cambre o superior.

INSTALACION TERMOMECÁNICA

El sistema de acondicionamiento de aire será a través de equipos ROOF-TOP, para la Planta Baja, de 25 y de 30 Toneladas de refrigeración, mediante conductos cilíndricos tipo con nervios y pintura anticondensante.

En el Subsuelo, entrepiso y plantas tipo, se emplearan sistema de equipos separador, baja silueta, frio-calor. Asimismo en el subsuelo se instalará un sistema VRF específico para los laboratorios LASER y unidad manejadora de aire con filtros Hepa sobre las mesas ópticas.

Se utilizara sistema de ventilación centrifuga de extracción en los baños y en el subsuelo, sala de máquinas y tableros eléctricos, se dispondrá de un sistema de ventilación forzada.

.

# ANEXO -  MEMORIA TECNICA

# Especificaciones técnicas Laboratorio de Láseres INS

# Laboratorio Laser 01

# Temperatura: 20 ( 0.5 (C

Humedad relativa: 45 ( 5 %

Clase en laboratorio laser 01: 10.000 (ISO 7)

Clase en esclusa: 10.000 (ISO 7)

Provisión de unidad de tratamiento de aire (UTA) con ventilador centrífugo a cargo de la inyección en sala. Provisión de prefiltros en UTA con material filtrante de 30% de eficiencia ASHRAE (G4), serpentinas/baterías para frio y calor y filtros tipo rígido de superficie extendida tipo minipliegue y material filtrante de 95 % de eficiencia  ASHRAE  (F9). A partir de la UTA, ubicada sala de equipos, se accederá  al pleno de cielorraso del sector y se recorrerá este pleno por medio de un  conducto principal de inyección en chapa galvanizada con acople TDC (abulonado) aislado térmicamente, estanco, y luego se bifurcará el conducto principal en  ramales de manera de alimentar a su paso todos los módulos terminales portafiltro HEPA 13 a nivel de  cielorraso. La esclusa también será alimentada a través de filtros HEPA 13.

El aire exterior de la UTA será aspirado desde la circulación principal actualmente prevista alimentar con un sistema central.

# Provisión  de una unidad condensadora (frío-calor) del tipo VRF (flujo de refrigerante variable) o una enfriadora de líquido (refrigeración por agua) a ubicarse en la terraza del edificio. Considerar un controlador de temperatura y humedad (proporcional, diferencial y, en lo posible, integral) para diferencial de temperatura no mayor a 1 grado centígrado (( 0.5 (C) y diferencial de humedad no mayor a 10% (( 5%).

# Los retornos de aire serán colocados a nivel inferior en esquinas alejadas de las mesas ópticas de modo de generar la remoción de partículas. Las rejas de retorno serán en aluminio con regulación de caudal de aletas opuestas a tornillo.

# Las dos puertas de la esclusa que conecta el Laboratorio de Láseres 01 con el Laboratorio de Láseres 02 serán de alta hermeticidad, del tipo panel farmacéutico de ancho total de 50 mm, compuesto por laminado plástico de espesor 4 mm en ambas caras, alma de poliestireno expandido de alta densidad, perímetro total del panel conformado en perfil de aluminio. Dispone de burlete ovalado de caucho EPDM y burlete guillotina inferior para asegurar la estanqueidad de la sala limpia. Las bisagras serán  de acero inoxidable a la vista, de tamaño pequeño y redondeadas, respetando el concepto de fácil limpieza. Cerraduras con pomo cilíndrico, que evita la acumulación de partículas. El picaporte está ubicado en la parte inferior y no forma juntas críticas.

# Los ángulos entre paredes, pisos y cielorrasos tienen terminación curva mediante la colocación de zócalos y perfiles sanitarios, facilitando la limpieza y evitando el depósito de partículas.

# Piso del tipo vinílico/goma termosoldado. Artefactos de iluminación estancos. Tomas eléctricos y de datos estancos,.

Paredes de placas de yeso doble con aislación acústica y térmica de lana de vidrio. Terminación con pintura epoxi blanca en paredes y cielorraso.

Provisión de 2 manómetros de rama inclinada con rango de 0 a 100 Pa aproximadamente.

Se deberá cotizar como opción la provisión de flujo laminar con filtros HEPA 13 sobre toda el área que ocupan las mesas ópticas (12.6 m2), con sistema de recirculación del aire de la misma sala, de manera de obtener una clasificación 100 (ISO 5) sobre las mesas ópticas. Este módulo deberá contar con iluminación LED. El módulo de flujo laminar se ubicará a una altura de 1.9 m desde el piso.

# Laboratorio Laser 02

# Temperatura: 20 ( 1 (C

Humedad relativa: 45 ( 10 %

# El laboratorio Laser 02 será alimentado sin filtro terminal  desde la UTA con su filtrado F9 (valiéndose de una regulación de caudal que permita restringir el pasaje indiscriminado de aire por la usencia de la contrapresión del filtro HEPA) y no se realizará retorno desde este laboratorio. El aire se liberará a la circulación general de subsuelo mediante una rejas pasapuerta.

- Piso y zócalos sanitarios del tipo vinílico/goma termosoldado

- Paredes de placas de yeso doble con aislación acústica y térmica de lana de vidrio

- Terminación con pintura epoxi blanca en paredes y cielorraso.

- Mesada de granito gris mara y bacha de acero inoxidable

## DIVISIÓN   01000: CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01100: NORMAS Y CUMPLIMIENTOS

S=01101   DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

Reglamentos

A continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación y la ejecución de las obras, complementariamente a lo establecido en otras Secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias en las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyecto o las normas de ejecución propiamente dichas.

Especificaciones Técnicas Generales

Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación (Ex-MOSP) y su Anexo 22/84.

Edilicios

Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin.

Calidad

Sistema de la Calidad según ISO 9000.

Gestión ambiental

Sistema de Gestión ambiental según ISO 14000.

Higiene y Seguridad y Control de Riesgo Laboral

Sistema de Higiene y Seguridad en el trabajo y Control de Riesgo Laboral según OHSAS 18000.

Estructuras de Hormigón Armado

En el cálculo y ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las exigencias del Reglamento CIRSOC 201 y anexos, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no sea expresamente indicado en las especificaciones de las Secciones de Estructuras de Hormigón Armado y Metálicas.

Estructuras Metálicas

En el cálculo y ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las exigencias del Reglamento CIRCOC 301-302-301/1 y 303, y anexos, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no sea expresamente indicado en las especificaciones de las Secciones de Estructuras Metálicas.

Carpinterías de Aluminio

Normas IRAM 11507-1 a 5 / 11544 Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

Normas AAMA Architectural Aluminum Manufacturers Association.

Normas ASTM  6063-T5/ A 165-55 / A 164-55 American Society for Testing Materials.

Normas UNI 3396 /3397 / 4115 Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Carpinterías Metálicas

Normas ASTM-D 1692/50 T

Normas de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas.

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Instalaciones Eléctricas

Normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Normas AEA Asociación Electrotécnica Argentina.

Reglamentos de Telecom / Telefónica de Argentina según corresponda.

Reglamentos de las empresas de servicios eléctricos Edenor / Edesur según corresponda.

Instalaciones Termomecánicas

Normas ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Normas IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

Normas ASME American Society Of Mechanical Engineers.

Instalaciones contra Incendios

NFPA National Fire Protection Association.

Instalaciones Sanitarias

Normas de materiales aprobados y Normas Gráficas para el Cálculo de Instalaciones Domiciliarias e Industriales de la Empresa AySA.

Instalación de Gas

Normas del Ente Nacional Regulador del Gas.

Normas de la compañía Metrogas.

S=01102   DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección se refiere a los procedimientos y cumplimientos en cuanto a documentos, garantías y normas a seguir en la presente Obra.

S=01103   TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con todos los trabajos siguientes a realizar en la obra y que están indicados en el presente Pliego y en el índice del mismo. El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a la obra y verificar los componentes de cada una de las Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren ser afectados.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01104   GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=01105   DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=01106   MUESTRAS Y ENSAYOS

En cada caso, se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las correspondientes muestras que se indican en cada Sección y se conservarán en el local destinado a tal fin, para constatar la calidad de los materiales y trabajos que se provean y realicen.

S=01107   MATERIALES

Calidad de los Materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., serán de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), se encuentren o no citadas en las respectivas Secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Entrega y Almacenamiento

Todos los materiales serán entregados en la Obra y almacenados hasta su uso, abrigados de la intemperie y separados del suelo natural, correctamente estibados según las normas IRAM y las indicaciones que al respecto impartan los fabricantes y cada una de las Secciones del presente Pliego.

S=01108   CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las normas de diseño que se indican en cada Sección de este Pliego.

S=01109   PRECAUCIONES

Sistemas Patentados

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales.

## DIVISIÓN   01000:	CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01200: MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

S=01201   DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=01202   DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección se refiere a las normas que se deberán seguir a fin de proteger el medio ambiente durante la ejecución de la obra e incluyen todos los trabajos necesarios que aunque no estén expresamente indicados sean necesarios para cumplir con la pauta precitada.

S=01203   TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes:

01800  Replanteo y nivelación

04000  Albañilería

05000  Metales

07000  Cubiertas,  Aislaciones Térmicas e Hidráulicas

08000  Puertas y Ventanas

09000  Terminaciones

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01204   GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=01205   DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección y los documentes que permitan certificar protección de la Calidad ambiental (ver formulario a fin).

S=01206   MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S=01207   ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

No se aplica

S=01208   CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

- Evaluar la propiedad:

  - Tipos de suelos;

  - Desagües;

  - Vegetación existente;

  - Topografía / Pendientes;

  - Contaminantes;

  - Elementos naturales (árboles, arbustos, etc.).

- Identificar desagües naturales existentes.

- Identificar fuentes de contaminación.

  - Limpieza y excavación – movimiento de suelos

  - Construcción, etc.

- Medidas permanentes para el desagüe de aguas pluviales:

  - Reducción del volumen y de la velocidad del desagüe de agua de lluvia

  - Reducción de los contaminantes en el agua de lluvia que va a desagües

- Desarrollar mapas de sitio identificando zonas de obra, áreas protegidas, 			elementos naturales, áreas de acopio, baños y obradores, contenedores, áreas 		de mantenimiento, etc.

- Implementar medidas de control de la erosión:

  - Minimizar zonas de movimiento de suelos y proteger suelos y elementos 			naturales;

  - Coordinar la secuencia de obra;

  - Controlar el egreso de agua de lluvia;

  - Estabilizar suelos;

  - Proteger pendientes.

- Implementar medidas de control de sedimentación:

  - Proteger desagües y canaletas para evitar sedimentación con métodos 				apropiados, grillas, telas, etc.;

  - Limpiar desagües y alcantarillas periódicamente;

  - Proteger acumulación de materiales volátiles (arena, cal, etc.) y de tierra con 			plásticos;

  - Establecer un control del perímetro (cerco de obra en todo el perímetro desde 			el nivel 0 – sin espacios abiertos- de altura reglamentaria);

  - Retener los sedimentos en el terreno;

  - Estabilizar los accesos y salidas tanto vehiculares como peatonales (pisos de 			H°A° o de roca sobre geo-textil de al menos 15m de largo);

  - Proteger perímetro de la obra con media-sombras en todos los niveles y 			sectores en que se esté trabajando.

- Limpieza de obra:

  - Establecer un plan de recolección de residuos;

  - Establecer un plan de limpieza de obra (incluyendo accesos al sitio);

  - Armar sanitarios lejos de los desagües;

  - Establecer áreas de acopio de materiales;

  - Evitar la propagación de gases tóxicos de vehículos encendidos y maquinarias a 		gasolina (se prefiere la utilización de equipos eléctricos);

  - Colocar barreras temporarias (Fenolico, media-sombras, plásticos) para sellar 			las áreas de construcción;

  - Materiales porosos deberán ser protegidos de la humedad y el agua, y 				acopiados en zonas limpias antes de su colocación final;

  - Utilizar sistemas de limpieza por agua para evitar la generación de polvo;

  - Colocar felpudos o grava en cada acceso a la obra para evitar la entrada de 			suciedad al edificio en los zapatos de los ingresantes;

  - Designar áreas para lavado de pinturas y demás líquidos;

  - Establecer medidas de mantenimiento de equipos;

  - Controlar equipos y lavar vehículos;

  - Lavar ruedas de vehículos que salgan de la obra;

  - Proteger la carga de todos los vehículos con plásticos o media sombras;

  - Desarrollar procedimientos para la contención de derrames.

- Llevar a cabo inspecciones semanales.  Sacar fotos durante las inspecciones. 			Completar informes en cada inspección.

S=01209   PRECAUCIONES

No se aplica

S=01210 MATERIALES

No se aplica

S=01211 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se realizaran todas las acciones que sean necesarias a fin de cumplimentar los requerimientos indicados en la presente Sección mediante la utilización de la mano de obra común de la obra o eventualmente mediante la creación de una cuadrilla especializada en estas tareas

S=01212 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Desarrollar e implementar un Plan de Manejo de la Calidad del Aire Interior para la fase de pre-ocupación del proyecto:

OPCIÓN 1: FLUSH-OUT

- Flush-out (renovación integral del aire interior): Después de finalizada la etapa de construcción, antes de que el edificio esté ocupado, y ya con todas las terminaciones interiores colocadas e instaladas, realizar un flush-out (renovación integral del aire interior) del edificio proporcionando un volumen total de aire de 14,000 cu.ft. de aire exterior por sq.ft. de superficie cubierta, manteniendo una temperatura interior de al menos 60°F y una humedad relativa de no más de 60%.

Ver Guía de Referencia NC 2.2 para condiciones para la correcta realización del flush-out.

O bien:

- Si se desea que el edificio se ocupe antes de finalizado el flush-out, el espacio se puede ocupar luego de que un mínimo de 3,500 cu.ft. de aire exterior por sq.ft. de superficie cubierta hayan sido inyectados.  Una vez que el espacio esté ocupado, deberá ventilarse a una velocidad mínima de 0.30cfm/sq.ft. de aire exterior, o la velocidad mínima de diseño determinada en el EQ Prereq. 1, la que sea mayor. Durante cada día del flush-out, la ventilación deberá comenzar un mínimo de 3 horas antes de la ocupación y continuar mientras el edificio esté ocupado.  Estas condiciones deberán mantenerse hasta que un total de 14,000 cu.ft. de aire exterior por sq.ft. de superficie cubierta haya sido inyectado en el edificio.

OPCIÓN 2: PRUEBA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Realizar pruebas de la calidad del aire interior, después de finalizada la obra y antes de la ocupación del edificio, usando protocolos congruentes con la United States Environmental Protection Agency Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in Indoor Air.

Demostrar que las concentraciones máximas de contaminantes no exceden:

Contaminante				Concentraciones Máximas

Formaldehidos				50 partes por mil millones (billón)

Partículas (PM10)			50 microgramos por metro cúbico

Total de Compuestos Orgánicos

Volátiles (TVOC)			500 microgramos por metro cúbico

4-PCH					6.5 microgramos por metro cúbico

Monóxido de Carbono (CO)		9 partes por millón y no más de 2 partes por millón más que los niveles exteriores

Para cada punto de prueba que exceda las concentraciones máximas, se deberá llevar a cabo flush-outs adicionales con aire exterior y volver a realizar las pruebas en las mismas ubicaciones hasta indicar que se cumple con los requisitos establecidos.

Todas las pruebas deberán llevarse a cabo antes de la ocupación del edificio, pero durante los horarios normales de ocupación, y con el sistema de ventilación del  edificio arrancando en su horario normal y operando a la velocidad mínima exterior para el modo de ocupación específico, durante toda la prueba.

El edificio deberá tener colocadas todas las terminaciones interiores.  La presencia durante las pruebas de los muebles y equipamientos movibles (no-fijos) es recomendable pero no obligatoria.

La cantidad de ubicaciones de pruebas depende del tamaño del edificio y de la cantidad de sistemas de ventilación. Para cada parte del edificio con su propio sistema de ventilación, la cantidad de puntos de prueba no será menor a una por cada 25,000 sq.ft. o por cada superficie contigua, lo que sea mayor, y deberá incluir las áreas con la menor ventilación y la mayor presencia de fuentes contaminantes.

Las muestras de aire deberán ser recolectadas entre 3 y 6 pies desde el nivel de piso terminado, para representar el sector de respiración del ocupante, y durante un período mínimo de 4 horas.

Para mayor información con respecto a la manera de llevar a cabo las pruebas, ver guía de referencia NC 2.2.

INFORMACIÓN GENERAL

| FECHA DE INSPECCIÓN |  |
| --- | --- |
| HORARIO DE INSPECCIÓN |  |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE A CARGO DE LA INSPECCIÓN |  |
| CARGO DEL RESPONSABLE A CARGO DE LA INSPECCIÓN |  |
| FASE DE CONSTRUCCIÓN |  |
| TIPO DE INSPECCIÓN (con o sin aviso previo, post-lluvia, etc.) CON AVISO PREVIO SIN AVISO PREVIO |  |

CONDICIONES CLIMÁTICAS

| CONDICIONES CLIMÁTICAS |  |
| --- | --- |
| TEMPERATURA |  |
| HA LLOVIDO DESDE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN? |  |
| SI HA LLOVIDO, ESPECIFICAR FECHA Y DURACIÓN, Y CANTIDAD APROXIMADA DE PRECIPITACIÓN CON AVISO PREVIO SIN AVISO PREVIO |  |

adjuntar fotos descriptivas tomadas durante la INSPECCIÓN:

MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA EL CONTROL DE LA POLUCIÓN Y LA SEDIMENTACIÓN DURANTE LA OBRA

(SEGÚN EL PLAN DE PREVENCIÓN DE POLUCIÓN)

|  | DESCRIPCIÓN | MEDIDA CUMPLIMENTADA? | REQUIERE MANTENIMIENTO O MEDIDAS CORRECTIVAS? | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estabilización del terreno y protección de pendientes – Retención de sedimentos en el Terreno. |  |  |  |
| 2 | Protección de desagües pluviales (filtrados y barreras de sedimentación). |  |  |  |
| 3 | Filtrado de aguas de bombeo o aguas no-pluviales. |  |  |  |
| 4 | Limpieza periódica de desagües pluviales. |  |  |  |
| 5 | Verificación de que las aguas volcadas a los desagües pluviales se encuentran libres de sedimentación. |  |  |  |
| 6 | Protección de materiales volátiles acopiados (cal, arena, tierra, etc.) para evitar contaminar el aire. |  |  |  |
| 7 | Protección de materiales porosos del contacto con humedad o agua. |  |  |  |
| 8 | Cercos perimetrales de obra completos y sellados. |  |  |  |
| 9 | Estabilización de puntos de egresos peatonales y vehiculares (contrapisos de H◦A◦ de 2 m de largo para peatones y 15 m de largo para vehículos). |  |  |  |
| 10 | Protección de áreas en etapa de obra (para evitar la propagación de polvo a partículas al exterior o a otras áreas sin actividades de construcción). |  |  |  |
| 11 | Recolección de residuos (recolectar residuos regularmente y colocarlos en contenedores cerrados hasta su recolección). |  |  |  |
| 12 | Áreas de lavado de pinturas designadas claramente. |  |  |  |
| 13 | Áreas de acopio de materiales designadas claramente. |  |  |  |
| 14 | Control y contención de derrames. |  |  |  |
| 15 | Protección de la carga de todos los vehículos que salgan de la obra (para evitar la propagación de polvo a partículas al exterior). |  |  |  |
| 16 | Limpieza de obrador y sanitarios. |  |  |  |
| 17 | Lavado de las ruedas de los vehículos que salgan de la obra. |  |  |  |
| 18 | Otros. |  |  |  |

Describir cualquier incidente no descripto anteriormente y la medida correctiva adoptada:

## DIVISIÓN   01000: CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01300: FUERZA MOTRIZ Y AGUA DE OBRA

S=01301 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales, el Plan de Contingencia, el Manual del Sistema de Gestión Ambiental. Se aplicarán asimismo los reglamentos de EPEC los reglamentos del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y de Aguas y Saneamiento S.A. (AySA)

S=01302 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos descriptos en esta Sección se refieren a las provisiones durante la obra de energía eléctrica y agua para ejecutarla, así como lo requerido para las facilidades de la Dirección de Obra, el Comitente y Obrador.

S=01303  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01400 Obrador y Oficinas para la Dirección de Obra y el Comitente

01700 Cercos, Defensas y Mamparas

01800 Replanteo y Nivelación

15200 Instalaciones Sanitarias

16000 Instalación Electrica

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01304  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=01305  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. Además entregará el Esquema Unifilar del Tablero Provisorio de Obra y la Red tentativa de Agua y Desagües cloacales y pluviales.

S=01306  MUESTRAS Y ENSAYOS

Se aplicarán las normas indicadas en las Secciones 15000 y 16000 del presente Pliego.

S=01307  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los materiales a emplear.

Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún material será enviado a Obra hasta que no se aprueben las muestras.

S=01308  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Plan de Contingencia		Según Pliego de Cláusulas Especiales

Protección al fuego		NFPA Nº 101 / IRAM 11910-1 al 3

Normas 			Ley 19587 de Seguridad e Higiene

Ley 24557 de Riesgos del Trabajo y Decreto 911/96

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación

ANSI American National Standards Institute

UL Underwriters Laboratories

NEMA National Electrical Manufacturers Association

IEC International Electrotechnical Comission

S=01309   PRECAUCIONES

En todos los casos se aislarán convenientemente los circuitos eléctricos de alimentación, iluminación y tomas y se protegerán las cañerías de alimentación de agua. Deberá asegurarse una iluminación general interior de un nivel mínimo de 22 W/m2. En las áreas perimetrales y en las áreas de depósitos, con fines de vigilancia y seguridad, se asegurarán 10 W/m2. En las áreas exteriores también se mantendrá un nivel mínimo de 22 W/m2.

S=01310   MATERIALES

Los materiales a utilizar en las instalaciones Eléctricas Provisional y Sanitarias Provisional están descriptos en las Secciones 15000 y 16000 del presente Pliego respectivamente. A la finalización de la Obra, los materiales usados serán retirados y quedarán en propiedad del Contratista.

S=01311   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

# Instalación Eléctrica Provisional

Toda la red interna necesaria, incluyendo los tableros seccionales que correspondan, para uso propio y de sus subcontratistas y las redes de iluminación Provisional, serán por cuenta y cargo del Contratista.

# Instalaciones Sanitarias Provisionales

Serán tomadas de las redes existentes según instrucciones de la Dirección de Obra, estando a cargo del Contratista la instalación de las redes internas que fueran necesarias para uso de obra.

S=01312   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La energía eléctrica para uso de Obra y el valor de su consumo será por cuenta del Contratista y será tomada de la red general existente, de acuerdo con las instrucciones del Comitente. Será a cargo del Contratista el costo de la provisión e instalación de un medidor y tablero, conectados a dicha red y los trámites y los derechos de obtención del mismo.

La conexión del agua de construcción para uso propio del Contratista y sus Subcontratistas, como así también el valor de su consumo será por su cuenta y cargo. Será a cargo del Contratista el costo de la provisión e instalación de un medidor conectado a dicha red.

Si fuera necesaria la provisión de un grupo electrógeno, el Contratista lo proveerá a su costo hasta que obtenga la fuerza motriz de obra. Dicho equipo poseerá características tales que cumplan las normas de seguridad vigentes. La falta de fuerza motriz de obra no será causal de prórroga de plazo.

## DIVISIÓN   01000: CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01400: OBRADOR Y OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL COMITENTE

S=01401 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=01402 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Dirección de Obra y el Comitente, que se construirán dentro del predio de las obras. Dicha ubicación deberá estar coordinada con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la Dirección de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederá al retiro de las construcciones provisionales, debiendo cuidar la reconstrucción de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.

S=01403  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01300 Fuerza motriz y agua de obra

01700 Cercos, Defensas y Mamparas

01800 Replanteo y Nivelación

02100 Estudio de Suelos

02200 Movimiento de Tierra

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01404  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Deberá garantizar además el cumplimiento de la Ley 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, el Decreto 911/96 y demás leyes, decretos, reglamentaciones y resoluciones vigentes.

S=01405  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. Deberá entregar además, toda la documentación requerida por la Ley sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y realizar todas las tramitaciones y diligencias que prevean  las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires.

S=01406  MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S=01407  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

No se aplica

S=01408  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego 		F-30

Aislamiento Acústico		Según Pliego

Contrato de Trabajo		Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 151/75

Leyes			19.587 / 20.744 / 22.250 / 24.557

Decretos			911/96

Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que correspondan

S=01409   PRECAUCIONES

El obrador cumplirá con la Ley 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus correspondientes reglamentaciones.

S=01410   MATERIALES

No se aplica

S=01411   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

# OBRADOR

En el Obrador se instalarán oficinas, depósitos, talleres, comedor, vestuarios, pañol y demás dependencias, para obreros y empleados del Contratista. El Contratista no podrá dar, ni permitir el alojamiento del personal, en ninguna parte del área de los trabajos, salvo el destinado a personal de vigilancia, autorizado por la Dirección de Obra.

El Contratista presentará planos de diseño, características constructivas y todo otro elemento que permita a la Dirección de Obra, previamente a su ejecución, abrir juicio acerca de las obras provisionales para el Obrador. Dichos planos se presentarán en escala 1:100 para su aprobación por la Dirección de Obra, conjuntamente con un Plan de Trabajos hasta la total terminación de las obras Provisionales.

Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones para servicio de Obrador y el Obrador mismo, está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo del Contratista.

Antes de la recepción Provisional de la Obra y previa autorización de la Dirección de Obra, todo el Obrador será desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección de Obra.

Se deberán prever locales para depósito de materiales y no se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de materiales que puedan deteriorarse, o disminuir su consistencia o cambiar de aspecto.

Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

# OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA

El Contratista deberá construir, equipar y mantener las oficinas para la Dirección de Obra de acuerdo a las siguientes especificaciones y a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales.

El contratista construirá la Oficina de Dirección de Obra, de acuerdo a lo especificado en la documentación gráfica.

Las instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, etc., que involucren a los locales provisorios para la Dirección de Obra deberán cumplir con los reglamentos de aplicación en vigencia.

S=01412   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Los materiales inflamables y similares deberán ser depositados en locales apropiados, donde no corran peligro éstos, ni el personal ni otros materiales.

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra incendio que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se suministrarán estos elementos en la medida que lo exija la Dirección de Obra.

## DIVISIÓN   01000: CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01500: LIMPIEZA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y AYUDA DE GREMIOS

S=01501 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=01502 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Consiste en las prescripciones que regirán para la limpieza de obra diaria y final para la utilización, mantenimiento y retiro de equipos y herramientas en la Obra y las prestaciones que deberán suministrarse a otros Contratistas ya sean propios o del Comitente.

S=01503  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

02000 Obras en el emplazamiento

03000 Hormigones

04000 Albañilería

05000 Metales

07000  Cubiertas,  Aislaciones Térmicas e Hidráulicas

08000 Puertas y Ventanas

10000 Especialidades

15000 Instalaciones Mecánicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01504  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=01505  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=01506  MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S=01507  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos y herramientas serán entregados en obra en perfecto estado de conservación

S=01508  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirá en todos los casos lo establecido en las Leyes 19.587 y 24.557, así como sus  decretos reglamentarios, particularmente el Decreto 911/96 y demás resoluciones de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y reglamentaciones que sean de aplicación.

S=01509   PRECAUCIONES

Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno.

S=01510   MATERIALES

No se aplica

S=01511   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

# LIMPIEZA

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas ó plásticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

# LIMPIEZA FINAL

a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados.

c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Dirección de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.

e) El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiarán dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por la Dirección de Obra.

c) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

d) Los artefactos sanitarios serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

f) Se prestará especial cuidado a la limpieza de conductos de aire acondicionado, en especial la cara superior de los conductos en sus tramos horizontales.

g) Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

h) Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los  herrajes, las piezas de acero inoxidable y las de bronce platil.

# EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente.

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el listado de máquinas que usará (tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será excluyente.

El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Dirección de Obra extienda autorización por escrito.

# AYUDA DE GREMIOS

Se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Cámara Argentina de la Construcción, según usos y costumbres. Básicamente y en forma indicativa, consiste en la provisión por parte del Contratista de las siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo:

a) Locales de usos generales para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios con iluminación;

b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas;

c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios livianos y de caballetes queda a cargo de los Subcontratistas.

d) Retiro de desechos y todo trabajo de limpieza;

e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20,00m del lugar de trabajo: fuerza motriz para herramientas y un tomacorriente para iluminación;

f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales y colaboración para la descarga y traslado;

g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de albañilería en general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, tacos, etc.;

h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y verificación de modificaciones y medidas en obra;

i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y preparación de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran;

j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para colocación de tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica;

k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes;

l) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten;

m) Toda aquella ayuda necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada precedentemente, dadas las características particulares del proyecto.

S=01512   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

EQUIPOS

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de Obra podrá ordenar el retiro y su reemplazo por otros en buenas condiciones de uso. El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, se convendrá con la Dirección de Obra.

## DIVISIÓN   01000: CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01600: ANDAMIOS

S=01601 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=01602 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección se refiere a los andamios que se deban realizar en la obra -tanto para interiores como para exteriores- con particular atención a los necesarios para la restauración de las cuatro fachadas exteriores y los diversos espacios interiores. Asimismo comprende otros sistemas de trabajo como ser plataformas de trabajo, balancines, silletas, etc.

S=01603  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01500 Limpieza Equipos Herramientas y Ayuda de Gremios

01700 Cercos, Defensas y Mamparas

01800 Replanteo y Nivelación

03100 Estructura de Hormigón

04000 Albañilería

05000 Metales

09000 Terminaciones

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01604  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Deberá garantizar asimismo la aplicación de todas las normas y mejores prácticas relativas Higiene y Seguridad en el Trabajo, que fueran de aplicación a esta tarea y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro.

S=01605  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. Entregará además cálculos detallados de los andamios y los folletos comerciales y características de los mismos en caso de ser de marcas de plaza.

S=01606  MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S=01607  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En caso de ser sistemas comerciales llegarán a obra en perfecto estado de conservación, limpios, engrasados y pintados de colores uniformes y se estibarán sobre pallets que los separen del terreno.

S=01608  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Cálculos estructurales		CIRSOC 303

Normas 			IRAM 2594 / 3690

S=01609   PRECAUCIONES

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones establecidas en el Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin, y concordantes y las prescripciones del Decreto 911/96.

En todas la tareas y en particular aquellas que se realicen en áreas de Protección Integral o Estructural de acuerdo a los planos de proyecto.

S=01610   MATERIALES

El Contratista propondrá él o los sistemas de andamios que usará en la Obra. A tal efecto deberá entregar la información necesaria a la Dirección de Obra, para su aprobación previa. Deberá tener en cuenta que sean sistemas experimentados en el mercado.

S=01611   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los andamios serán sólidos y arriostrados. Tendrán en toda su extensión parapeto, tabla rodapié, así como barandas de seguridad.

Las escaleras serán resistentes con pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas apropiadas (pedadas 25cm alzadas 20cm), debiéndose fijarlas donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se colocarán las cantidades que fueren necesarias para el trabajo normal del personal y desarrollo de obra.

Los andamios deberán permitir la libre circulación sin interrupciones y los parantes y/o travesaños no tendrán separaciones mayores de 4,00m. Las fijaciones de los travesaños a los parantes deberán ejecutarse en forma sólida y segura para lograr una estructura firme y rígida. Los andamios no deberán cargarse en exceso y se evitará que haya en ellos abundancia de materiales.

El Contratista será responsable de solicitar los permisos y realizar las tramitaciones ante los organismos correspondientes, así como del pago de las tasas y derechos que las tareas impliquen.

S=01612   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La aprobación de la estructura, disposición de la misma y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones de seguridad y protección, queda librada a exclusivo juicio de la Dirección de Obra.

Se deberá prever la aplicación de tres capas de media sombra del ancho total por la altura total de Edificio, a colgar sobre cada uno de los laterales y en la fachada del contrafrente según características a definir por la Dirección de Obra.

DIVISIÓN   01000: CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01700: CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS

S=01701 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=01702 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Esta Sección se refiere a los cercos y protecciones que el Contratista deberá ejecutar para el cierre de la Obra, que limiten el predio de la calle, y las defensas que protejan a los transeúntes y a los linderos y las mamparas que dividan los sectores en obra del resto que esté habilitado.

S=01703  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01300 Fuerza Motriz y Agua de Obra

01400 Obrador y Oficinas para la Dirección de Obra y el Comitente

01600 Andamios

01800 Replanteo y Nivelación

09000 Terminaciones

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01704  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Asimismo deberá tener en cuenta las normas de seguridad y exigencias de la Ciudad de Buenos Aires y deberá garantizar asimismo la aplicación de todas las normas y mejores prácticas relativas Higiene y Seguridad en el Trabajo, que fueran de aplicación a esta tarea y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro.

S=01705  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

En ellos constará la ubicación de las defensas, la forma de construirlas y de amurarlas y el tipo y diseño de cerco y el tipo y diseño de las mamparas divisorias, los que serán aprobados por la Dirección de Obra.

S=01706  MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S=01707  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El cerco se entregará al comienzo de la Obra y no se retirará hasta contar con autorización expresa de la Dirección de Obra. Las defensas se entregarán a medida de su necesidad y no se retirarán hasta contar con autorización expresa de la Dirección de Obra.

S=01708  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Espesores 			Según cálculos que se presentarán oportunamente

Defensas				Según cálculos que se presentarán oportunamente

Mamparas  			Multilaminado Fenólico 19mm + estructura sostén

S=01709   PRECAUCIONES

El Contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones establecidas en el Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin, y concordantes y las prescripciones del Decreto 911/96.

Se evitará por todos los medios el daño a áreas y elementos de protección histórica, propiedades linderas y a los transeúntes. Los cercos, defensas, mamparas y todo otro material que se utilice en las obras y tenga vista directa desde el exterior, no podrán exhibir marcas ni leyendas que no sean las que autorice o indique expresamente la Dirección de Obra.

S=01710   MATERIALES

Cercos

Madera: Pino Paraná Cepillado o multilaminado Fenólico, ambos pintados según diseño que oportunamente suministrará la Dirección de Obra.

Metal: sistemas prefabricados pintados según indicaciones y diseño que oportunamente suministrará la Dirección de Obra.

Defensas

Vigas Metálicas: reticuladas o perfiles normales.

Recubrimiento: multilaminado Fenólico.

Mamparas

Recubrimiento: multilaminado Fenólico

Estructura: Pino Paraná Cepillado o metálica.

En todos los casos estos elementos serán pintados con esmalte sintético color a definir por la Dirección de Obra y se preverá la aplicación mediante el sistema de esténcil o similar, de una leyenda que proveerá oportunamente la Dirección de Obra.

S=01711   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberá ejecutar los cercos de obra que determinen las reglamentaciones municipales en cuanto corresponda. Las defensas de protección se ejecutarán sobre linderos y sobre la vía pública, según las necesidades que resulten del avance de obra.

Las mamparas se ejecutarán a fin de separar y proteger áreas de las obras que así lo requieran y se removerán y trasladarán tantas veces como sea necesario sin costo adicional para el Comitente.

Cuando los andamios se sitúen en lugares de circulación (p.ej.: en las aceras), éstas deberán contar con un paso peatonal cubierto que permita la libre circulación de los peatones por la vereda, formando un pasadizo, el que contará con piso sobre elevado -que permita el escurrimiento del agua- pared y cielorraso de multilaminado fenólico pintado con todas las medidas de protección (barandas, guardapiés, carenado plástico prefabricado y modular de los nudos, etc.), señalizaciones e iluminación necesarias.

Los andamios propiamente dichos serán armados por sobre el nivel del cielorraso del pasadizo mencionado, disponiéndose a esa altura una pantalla a 45°, que sirva para amortizar las posibles caídas de herramientas, escombros, etc. desde los andamios. Se deberá tener en cuenta que dicha pantalla deberá permitir la libre circulación del tránsito vehicular, cerca del cordón de la acera.

En los casos que el pasadizo peatonal se viera interrumpido por elementos ubicados en las veredas, se deberán buscar alternativas, a fin de permitir la circulación peatonal en forma fluida, contando dicha estructura con todas las medidas de protección, señalización, etc. que fueran necesarias a fin del resguardo de los peatones.

Cuando se prevea un cierre continuo a nivel peatonal, éste será construido con multilaminado fenólico de un espesor de 19mm pintado y deberá alcanzar una altura de 3,00m y estar debidamente iluminado y señalizado. Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope, no admitiéndose superposiciones. Se dejarán las puertas que se requieran para permitir un trabajo fluido. Las puertas serán del mismo material que el cerramiento y contarán con sus correspondientes bisagras (tres o más) y cerraduras (dos) o dispositivos (dos) para colocar candados. Las bisagras y dispositivos porta candados serán de tipo reforzados. Las cerraduras o candados serán de seguridad de doble paleta de primera calidad.

S=01712   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La aprobación de la estructura, disposición de la misma y calidad de los cercos, defensas y mamparas, respecto de sus condiciones de seguridad y protección, queda a exclusivo juicio de la Dirección de Obra.

## DIVISIÓN   01000: CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01800: REPLANTEO Y NIVELACIÓN

S=01801 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=01802 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Una vez en posesión del sitio de las obras, el Contratista hará un relevamiento del mismo y confeccionará en escala adecuada un plano conforme a lo relevado.

La nivelación del terreno circundante (veredas, calles, infraestructuras, etc.) se efectuará en el área correspondiente al emplazamiento de las obras.

S=01803  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

03000 Hormigones

04000 Albañilería

05000 Metales

09000 Terminaciones

15000 Instalaciones Mecánicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01804  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=01805  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=01806  MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S=01807  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

No se aplica

S=01808  CONDICIONES DE DISEÑO

Se respetarán las Normas IRAM  11572 y la 11586

S=01809   PRECAUCIONES

El Contratista deberá efectuar una prolija verificación de las instalaciones, equipos, construcciones e interferencias existentes que se verán afectadas por las obras dentro y fuera del Edificio. El registro de las mismas deberá ser documentado, a fin de su compatibilización con la construcción de la obra.

S=01810   MATERIALES

No se aplica

S=01811   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El instrumental y el personal que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales.

El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Dirección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

A partir de los puntos fijos que se determinan más adelante, se fijarán los perímetros, niveles y ejes de referencia generales de la obra.

La Dirección de Obra ratificará o rectificará los niveles determinados en los planos, durante la etapa de construcción, mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparación de niveles el Contratista deberá ejecutar puntos fijos en cada entrepiso y en los perímetros del Edificio. Posteriormente se determinará la cota de dicho punto fijo con la intervención de la Dirección de Obra y todos los niveles de la obra se referirán a la misma. Dicho punto fijo no podrá demolerse hasta la terminación de todos los solados y las aceras.

S=01812   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Sólo se admitirán tolerancias de 5mm en el replanteo de los ejes coordenados del proyecto.

Las tolerancias máximas entre los niveles de los pisos terminados y el establecido como punto de referencia básico en los planos no podrán superar en ningún caso los 5mm.

Las tolerancias particulares de cada rubro se indican en las respectivas Secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

## DIVISIÓN   01000: CONDICIONES GENERALES

### SECCIÓN   01900: CARTEL DE OBRA

S=01901 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=01902 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección se refiere a los carteles identificatorios de la Obra, en donde figurará el Comitente, el Proyectista y Director de Obra y el Contratista de la Obra.

S=01903  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01600 Andamios

01700 Cercos y Defensas

01800 Replanteo y Nivelación

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=01904  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=01905  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Deberá entregar asimismo el correspondiente plano de detalle y los planos de la estructura de sostén, a fin de ser aprobados por la Dirección de Obra.

S=01906  MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S=01907  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los carteles llegarán a Obra y se montarán en el momento de su arribo a la misma a fin de evitar deterioros en sus leyendas.

S=01908  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Diseño				Según plano a suministrar por la Dirección de Obra

Normas 			Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin

S=01909   PRECAUCIONES

La colocación de los carteles de obra no deberá dañar el Edificio por lo que se deberán proveer anclajes independientes de las fachadas del mismo.

S=01910   MATERIALES

No se aplica

S=01911   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se proveerán y colocarán Un (1) cartel de obra según lo especificado en la documentación gráfica, iluminados por lámparas halógenas de 500W de manera de mantener una iluminación uniforme sobre todo el plano de los carteles. Esta provisión incluye además la estructura metálica de sostén, la chapa de base y el ploteo completo de cada cartel sobre film (vinilo) de alta performance de espesor mínimo 60µ.

S=01912   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 5.1.2.0 “Letreros al frente de las obras” del Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin.

DIVISIÓN   03000: HORMIGONES

### SECCIÓN   03100: ESTRUCTURAS DE HORMIGON

S=03101 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=03102 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos abarcados por este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras.

Incluyen bases, tensores, troncos, tabiques, columnas, vigas, losas u otra miscelánea para ejecutar los trabajos tal como están especificados en planos y especificaciones, incluso aquellos necesarios que no estén enunciados expresamente.

S=03103  TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=03104  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Así mismo garantizará cada uno de los materiales componentes del Hormigón Armado conforme a las especificaciones y al cumplimiento de normas.

También garantizará la obtención de la resistencia característica del Hormigón según se establecerá oportunamente. Cada partida de acero entregada en obra, estará acompañada por el certificado de calidad o garantía, emitida por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado en el Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin y P.R.A.E.H., deberá tener Tensión Característica 4200 kg/cm2 (AB 420  DN).

S=03105  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos  de  la  presente  Sección,   y  tal  cual  como  se  establece  en otros puntos los certificados de cumplimiento de normas de los materiales tanto del Hormigón Preelaborado como el de las barras de hierros a utilizar como armadura. Los planos tendrán el formato y la carátula reglamentaria y llevarán dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura.

Los planos de encofrado deberán ser presentados para su aprobación con un plazo de 7 días hábiles, previo a su implementación en obra. En los mismos se deberá consignar los huecos, pases, instalaciones si correspondiere, etc. Se deberá entregar los planos de fundación y encofrado todos ellos en escala 1:50 y planos de detalle en escala 1:20, debiendo incluir la correspondiente planilla de hierros, se remitirán dos copias para que La Dirección de Obra devuelva una conformada.

Las armaduras se acotarán en forma legible, debiendo confeccionar para el caso de las armaduras de vigas un detalle de la misma con un perfil longitudinal y un corte transversal. El Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura, sin contar con el plano aprobado por parte de La Dirección de Obra. El incumplimiento dará derecho a ordenar la demolición y a su posterior reconstrucción a costo del Contratista.

Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la totalidad de los detalles, planillas y resultados de los ensayos (probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado, que aseguren las calidades requeridas.

Además deberán entregarse conjuntamente con el resto de la documentación, fotografías de las distintas secuencias del proceso, encofrados, armaduras, hormigonado, etc. en las ocasiones que la Dirección de Obra así lo exija.

Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá confeccionar y firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales.

S=03106  MUESTRAS Y ENSAYOS

El Hormigón a emplear será sometido a ensayos para verificar su tensión, por medio de probetas. La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.R.A.E.H. CIRSOC. El ensayo en sí, se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Dirección de Obra. Por cada hormigonada  y por cada camión se realizarán los ensayos para verificar el cumplimiento de los valores establecidos. La cantidad mínima será de 5 probetas por cada camión.

El Contratista remitirá los resultados del Ensayo a la Dirección de Obra.

En el caso que los valores obtenidos no alcance el promedio exigido, se realizarán ensayos No Destructivos sobre la estructura y si aún hubiese dudas se extraerán probetas de la estructura en estudio. Si el resultado final no es satisfactorio, el Contratista deberá reparar o reconstruir la estructura a su costa.

Se aclara que los gastos que se incurran para el análisis y estudio en cuestión, también estará a cargo del Contratista.

S=03107  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales para la ejecución del Hormigón Armado se entregarán en obra y serán almacenados de manera conveniente. Para este caso, dado que se entregará para el colado, Hormigón Pre elaborado, nos referimos a las barras de acero, debiendo estar  a cubierto de las inclemencias del tiempo, tratando de evitar la corrosión de las mismas.

S=03108  CONDICIONES DE DISEÑO

Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los planos respectivos, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el CIRSOC 201M - edición Julio 1982 - (Proyecto, cálculo, y ejecución de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) redactado por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles, complementado por la nueva norma DIN 1045 con sus anexos de cálculo (cuadernos Nro. 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado - Traducidos por el IRAM).

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el CIRSOC 201M y la documentación técnica de las estructuras.

La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y succiones que fija el CIRSOC 102 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. Las acciones originadas por movimientos sísmicos serán contempladas siguiendo los lineamientos que fija el INPRES-CIRSOC 103

Queda expresamente establecido que la presentación del cálculo y dimensionamiento de la estructura en el presente pliego, no exime al Contratista de su responsabilidad del recálculo por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga. Los datos entregados son considerados mínimos.

En caso que la Dirección de Obra, modifique parcialmente por necesidades arquitectónicas u otras causas, la distribución de la estructura, es obligación del Contratista ejecutar el recálculo correspondiente. El Contratista deberá ejecutar los planos de encofrado con la correcta superposición con los planos generales de obra. Corresponde al Contratista la verificación del cálculo y la confección de planos en escala 1:50 y de detalles en escala 1:20, todo con la correspondiente planilla de armaduras. Especial atención se prestará en la presentación del detalle de las escaleras, gradería y rampa de acceso, debiendo compatibilizar con la arquitectura, no iniciando los encofrados sin la previa aprobación de la Dirección de Obra. A tal efecto asume la responsabilidad integral y directa del cálculo, designando un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Dirección de Obra. Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra.

La estructura deberá responder a su fin y satisfará todas las necesidades, aunque éstas, no estuvieran explícitamente detalladas en los planos. Cualquier modificación a introducirse requerirá la previa autorización de la Dirección de Obra. A los efectos del mejor entendimiento de la documentación, en el plano de bases, se incluye la dimensión de las columnas y su correspondiente armadura, aclarando que los troncos tendrá una dimensión mayor en 5 cm por lado. Es importante la junta de trabajo preestablecida definida en el eje divisorio de módulos. Este espacio será de 2,5cm y será de poliestireno expandido de baja densidad a los efectos que sea fácilmente compresible. Las bases de las columnas fueron analizadas coexistiendo con las fundaciones de los perfiles existentes, suponiendo un esquema de fundación de estas últimas. Al momento de la excavación se deberá presentar la realidad en cuanto a dimensiones y su cota de fundación, a los efectos de buscar la mejor alternativa constructiva para las bases de las nuevas columnas. Se deberán dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la unión de la estructura con mampostería, elementos de fachada, como así mismo con cielorrasos, etc., todo si correspondiese. En las vigas, para estribos se indica dos tipos de armadura, la de mayor sección se ubicará cercano al apoyo con armadura de tracción en el nivel superior, concentrando los hierros en un espacio coincidente con la quinta parte de luz de la viga, tal como se indica en planos.

S=03109  	COMPONENTES DEL HORMIGON

Nota importante:

El Contratista deberá tener en cuenta en su presupuesto todas las obras menores de estructura, que no estén específicamente detalladas en los planos, y necesarias para cumplimentar las exigencias del edificio a construirse en las zonas donde existan construcciones linderas, como ser:

- Recalce de estructuras existentes

- Refuerzo de columnas y bases existentes

- Vigas de encadenado en mampostería, etc.

El Contratista deberá verificar los planos de estructura y los de arquitectura e instalaciones a fin de asegurarse que no haya interferencias o discrepancias, especialmente en lo que se refiere a:

- Marcos de aberturas interiores y en paredes estructurales

- Espacio necesario para la dilatación de estructuras metálicas en las placas de asiento de las mismas.

- Ubicación de todas las perforaciones en estructuras para paso de instalaciones sanitarias, de aire comprimido, eléctricas, de ventilación, gas, etc.

Antes de iniciar ningún trabajo del rubro, y con quince días corridos de anterioridad a comenzar a armar los encofrados, el Contratista presentara para su aprobación la memoria de cálculo correspondiente a la verificación de la estructura.

Una vez aprobada dicha verificación por la Dirección de Obra (quien se expedirá en el término de siete días corridos) el Contratista deberá presentar para su aprobación planos de encofrados, planillas de armaduras con especificación de corte y doblado de hierros y  cualquier otro detalle necesario para la ejecución de los trabajos.

Estos planos y planillas le serán devueltos al Contratista (aprobados u observados) en un plazo de cinco días corridos como máximo.

No obstante lo antedicho, seguirá siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista, no solo el cumplimiento de los plazos de obra acordados por contrato, sino todo trabajo que el mismo realice debiendo dar cumplimiento a los requisitos anteriores.

Todo trabajo que por incumplimiento de lo señalado deba ser rectificado, será exclusivamente por cuenta y cargo del Contratista.

1. 	Generalidades

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este capítulo, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustaran a las normas del Centro de Investigación de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC), 201 “Proyecto, calculo y ejecución de estructuras de Hormigón Armado y pretensadas” y anexos.

Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC 201M respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

El hormigón a utilizar será del tipo H-21 (Resistencia Característica a Compresión (’bk=210 kg/cm²) en todos los elementos incluidos bases, encadenados, columnas, tabiques, vigas, losas, escaleras, etc.

Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a compresión (('bk) sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546.

La dosificación del hormigón se determinará en forma experimental, para lo cual con la suficiente anticipación se efectuarán ensayos previos sobre pastones de prueba de dosificaciones. Estos ensayos deberán ser realizados por laboratorios especializados y de reconocida capacidad de tecnología del hormigón y serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra.

La dosificación del hormigón y la relación agua-cemento sé elegirá teniendo en cuenta la resistencia exigida, el grado de trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el asentamiento previsto en el artículo 6.6.3.10 del CIRSOC 201M Dicha relación agua-cemento, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra, no deberá ser superior a 0,55 (considerando los áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 300 kg/m3.

Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso debiendo El Contratista disponer en la planta los elementos necesarios a tales efectos.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y preparación para ensayo de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546.

2. 	Materiales

2.1. 	Cementos

Los cementos serán provistos a granel, o en bolsa y deberán ser de primera calidad.

Serán almacenados en locales adecuados que los protejan contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes.

El Contratista se abstendrá de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior a 45 días.

Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal aprobado oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 1503.

La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643.

Previa autorización de la Dirección de Obra podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646.

El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso adecuado a los fines indicados al principio del artículo y que los costados de las pilas estén alejados de las paredes del depósito por lo menos 50 cm. Las pilas no deben superar en el sentido vertical las 20 bolsas.

Si el cemento se almacena a granel, además de cumplir los depósitos las exigencias antes mencionadas, la carga transporte y descarga deberán ser realizados por métodos, dispositivos y vehículos apropiados que impidan su pérdida y lo protejan completamente de la acción de la humedad y contra toda contaminación, todo ello deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra.

Cuando los cementos no sean transportados directamente desde la fábrica a silos a prueba de intemperie hasta la planta de mezclado, el transporte desde estación ferroviaria o depósito intermedio a la planta mezclado se hará en camiones cerrados a pruebas de intemperie, transportadores y otros medios proyectados adecuadamente, para obtener una protección completa de los cementos contra la humedad.

La temperatura de los cementos en el momento de su almacenamiento en los depósitos de la obra no deberá exceder de 60ºC y en el momento de su empleo de 50ºC.

2.2. 	Áridos

2.2.1. 	Agregado Fino

El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar el hormigón o a las armaduras.

El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un proceso de lavado adecuado.

Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental y mediana argentina con un mínimo de 30% de arena gruesa oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado en 6.3.2.1.1. del CIRSOC 201M.

En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de 6.3.1.2.2. (CIRSOC 201M).

2.2.2. 	Agregado Grueso

El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una combinación de las mismas, con la granulometría indicada en 6.3.2.1. (CIRSOC 201M).

Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de películas superficiales y no contendrán otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado CIRSOC 201M, 6.3.1.2., 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5).

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC 201M 6.3.1.2.2.

La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509.

El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias CIRSOC 201M 6.6.3.6.1

-	Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento.

-	Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa.

-	Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura.

-	Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras.

2.3. 	Agua

El agua utilizada para el amasado del hormigón así como para su curado o limpieza de sus componentes, será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras. En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberá efectuar el tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta.

El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 6.5 del CIRSOC 201M.

2.4. 	Aditivos

El Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Dirección de Obra, o aprobada por ésta, a propuesta del Contratista.

Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 6.4 del CIRSOC 201M.

El aditivo será dosado por medio de un dosador mecánico que sea capaz de medir con precisión la cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período de mezclado especificado para cada pastón.

Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera conjuntamente con los áridos. Si los aditivos son solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma de solución, salvo indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo introducirá conjuntamente con el agua de mezclado con excepción de los súper-fluidificantes que serán incorporados a la mezcla inmediatamente antes de su colado en obra.

Los aditivos para el hormigón, se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación.

Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo orden en que llegaron al emplazamiento.

Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de haber sido ensayado o que haya sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a ensayar a expensas del Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo de un técnico responsable y la Dirección de Obra no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso produzca por dicha autorización.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, propiedades físicas y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las especificaciones.

Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en CIRSOC 201M, 6.4; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5.

Si la Dirección de Obra lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de agua.

S=03110  	EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN

1. Generalidades

Para todos los trabajos estructurales, se utilizara exclusivamente hormigón elaborado, dosificado en peso en plantas dosificadoras.

La calidad del hormigón especificado en Memorias de cálculo, coincide con la designación H-21, correspondiendo al mismo una resistencia característica a la rotura en el ensayo de compresión simple, de acuerdo a Normas IRAM  de 210 kg/cm2 (21 MPA) a los 28 días de curado bajo agua.

Para el eventual caso que fuera necesaria la ejecución de hormigón en obra, el contratista hará saber con anterioridad por escrito a la dirección de Obras, de tal necesidad y la misma decidirá en función a las características y circunstancias de la solicitud, si dar ó no curso al pedido.

Para el caso que se autorizará la ejecución en obra, se deberá presentar una guía de los pasos y procedimientos a seguir, para tal circunstancia excepcional y los ensayos a que serán sometidas las muestras o probetas que se tomen

1.1. Tamaño máximo del agregado grueso

Se tendrá en cuenta que el tamaño del agregado grueso debe permitir que el  hormigón sea  colocado sin dificultades dentro del encofrado y que no queden espacios vacíos. Es responsabilidad del Contratista lograr la máxima compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras.

El tamaño del árido a emplear, además de cumplir con lo exigido por las especificaciones del CIRSOC, no deberá exceder la menor de las dos medidas siguientes:

Un quinto de la menor dimensión del elemento estructural en que el hormigón será empleado.

Tres cuartos de la mínima separación horizontal o vertical libre entre barras.

2. Dosaje del hormigón

De acuerdo a lo citado en el Artículo 1 de esta Sección, no podrá utilizarse hormigón elaborado in situ, dosificado en volumen.

Por tanto no se establecen dosajes para el hormigón, ya que se proveerá a la obra, proveniente de planta dosificadora en peso, debiendo cumplir todos los requisitos necesarios para  asegurar la trabajabilidad, resistencia y durabilidad de la mezcla

El contratista deberá presentar con la suficiente antelación a la Dirección de obras, una terna de Empresas Proveedoras de Hormigón elaborado. La Dirección de obras, a su buen saber y entender, podrá rechazarlas o aceptarlas.

Para el eventual caso que no resultaran aceptadas, el Contratista deberá presentar una nueva terna en 24 hs

En el caso de hormigón sujeto a la acción destructiva de agentes agresivos, deberá cumplimentarse lo establecido en el Reglamento CIRSOC.

3. Mezclado

Del mismo modo a lo dicho para dosajes, no se especifican criterios o recomendaciones para el mezclado por no admitirse elaboración in situ.

Para la eventualidad de tener que admitirse por circunstancias especiales, alguna partida elaborada in situ, el mezclado manual queda expresamente prohibido. La elaboración de este material queda definida en la Sección 03111 del presente Pliego. Para  esa circunstancia  se deberán ocupar equipos de accionamiento mecánico debiendo respetarse el orden de incorporación de los ingredientes y el tiempo mínimo y máximo de mezclado estipulado en CIRSOC 201. También en tales circunstancias se deberá  controlar estrictamente la relación agua-cemento.

4. Consistencia

La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que con los medios disponibles para la tarea de colado, el hormigón escurra en forma fluida por los encofrados, permitiendo un llenado completo de los mismos, especialmente en los ángulos y rincones, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón.

Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule una excesiva cantidad de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón (Art. 6.6.3.10 CIRSOC 201M).

Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las condiciones enunciadas.

Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán consistencia uniforme.

La consistencia de las mezclas será determinada mediante el ensayo del asentamiento, realizado de acuerdo con la Norma IRAM 1536 y su costo estará a cargo del Contratista.

La frecuencia del ensayo será a entera satisfacción de la Dirección de obras, todas las veces que se quiera comprobar  la trabajabilidad del material, sobre todo para ciertas tareas muy específicas, como colado de tabiques de mucha altura con armaduras densas donde se necesitan consistencias bastante fluidas.

5. Resistencia

Aunque la empresa proveedora o el contratista, dispusiera sus propios controles de calidad, tomando probetas y ensayándolas, tanto para el caso de contar con laboratorio propio o contratado, a su vez la Dirección de obras procederá sin excepción a la toma de muestras y ensayos para controlar las características y propiedades solicitadas  para el hormigón.

Para esto se tomaran de manera aleatoria 3 probetas normalizadas IRAM de alguna partida elegida  y por cada 15 m3 de hormigón provisto. Se moldearán y mantendrán sumergidas en agua hasta el momento del Ensayo respectivo:

a) La primera de las 3 probetas, se ensayara a los 7 días de su moldeado, debiendo comprobarse a través de los resultados del ensayo, la tendencia esperada en la ganancia de resistencia para esa edad (Aprox.  60 a 70 % de la resistencia final esperada para el ensayo a los 28 días)

b) Los 2 restantes se ensayaran a los 28 días de moldeadas y la resistencia final de rotura por compresión deberá superar o ser igual a la tensión característica que le corresponde a la calidad de hormigón elegido (en este caso  210 kg / cm2)

En caso de que los resultados de los ensayos de control de resistencia no cumplan los requisitos establecidos, se procederá a la demolición de inmediato de la parte correspondiente y su costo será a cargo del Contratista.

6. 	Transporte

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes.

A tal efecto de dispondrán sistemas de transporte como bombeo del material desde  los camiones proveedores a pie de obra  hasta el lugar del colado del material dentro de la obra, a través de cañerías donde el material circula impulsado por la acción de equipos de bombeo.

Cuando las distancias no sean muy extensas, se podrá acceder a través de los brazos articulados con mangas de conducción que disponen los equipos de bombeo ofrecidos en el mercado.

En ambos casos es necesario asegurar que la conducción del material fresco a través de las cañerías, sea fluida y se eviten obstrucciones o atascamientos. Para favorecen esta circulación, las vías de transporte deberán ser previamente lubricadas al efecto.

Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 9.3.3 del CIRSOC 201M y estarán sujetos a la aprobación previa de la Dirección de Obra.

7. 	Hormigonado

El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra.

El Contratista confeccionara un programa de hormigonado en el que se indicara la cantidad y ubicación de las juntas constructivas, de ser necesarias. El Contratista notificara a la Dirección de Obra con una anticipación mínima de tres (3) días hábiles en el lugar y el momento en que colocara el hormigón.

No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Dirección de Obra o de un representante de la misma. Solamente en presencia de la Dirección de Obra o de las personas por ella designadas podrá procederse a la colocación del hormigón.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de la Dirección de Obra y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados, la preparación de la superficie y la colocación de todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigón. Dicha autorización no exime al Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. Si el hormigón hubiera sido colocado sin aprobación y conocimiento previo de la Dirección de Obra, este podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del Contratista.

No se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la Dirección de Obra, demasiado severas como para no permitir  su colocación adecuada y un proceso normal de fragüe.

No se colocara hormigón en o debajo del agua.

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la haga necesaria, se respetará lo indicado en el Artículo 10.2.5 del CIRSOC 201M.

La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo en todas las partes de la construcción con hormigón de manera de evitar las juntas “frías”, es decir, aquellas juntas de construcción en que, debiéndose continuar esta última, se les permita permanecer mucho tiempo sin retomar el trabajo a partir de ellas, lo que haría que se produjera el contacto de dos hormigones de distinta edad en esa junta. No se permitirá el completamiento de espesores de hormigón fresco sobre hormigón que ya se encuentre en proceso de fragüe.

Si la Dirección de Obra aprobara el uso de canaletas para la colocación de hormigón en determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Las canaletas serán de metal o revestidas de metal, sección transversal semicircular, lisas y libres de irregularidades.

- Las canaletas serán lo suficientemente inclinadas como para permitir el desplazamiento del hormigón con el asentamiento especificado.

- En el extremo de descarga de cada canaleta se dispondrá un embudo o reducción cónica vertical para reducir la segregación del mismo.

Al colocar hormigón a través de armaduras, se deberán tomar todas las precauciones para impedir la segregación del árido grueso.

Durante la operación de colado del hormigón fresco, deberá  tenerse especial cuidado en no alterar la disposición ni la geometría de las armaduras dentro de los encofrados.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie del hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón.

El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. No se permitirá el volcamiento de la masa de hormigón fresco desde alturas superiores a 1.50m. Para el caso de estructura altas (columnas, tabiques) se preverán a través del encofrado, accesos intermedios para ir completando el nivel que se quiere colar. En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00m, deberán preverse tubos de bajada para conducir la masa de hormigón.

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se convendrá con la Dirección de Obra las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura.

En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el agua de su masa.

El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su mezclado, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 12º C y dentro de una hora cuando la temperatura sea de 12º C ó inferior.

Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las tolvas, en las compuertas de las mismas, y en todos los puntos de descarga.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continúa o monolítica con la losa superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar el hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las características del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo.

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de desarme de los encofrados (datos que se anotaran en el Libro de Obra).

En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en el Artículo 10 de la Sección 03110 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en CIRSOC 201M 10.2.1, 10.2.2 y 10.2.3.

8	. Compactación y Vibrado

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos.

Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto.

En todos los casos se tratara de conseguir la compacidad adecuada del material, para lo cual el hormigón fresco podrá compactarse por el empleo de equipo de vibración  mecánicos de frecuencia apropiada, el cual puede ser suplementado por tareas de compactación manual donde fuera necesario, por no poderse alcanzar algunos sitios con los equipos mecánicos.

La tarea de compactación mecánica, sobre todo con equipos de alta frecuencia, debe ser controlada ya que la excesiva  compactación puede tornarse perjudicial, provocando la segregación de los materiales dentro del hormigón fresco.

Dicha tarea, se controlará entonces que este siendo ejecutada por personal idóneo, de tal modo que en el caso de no satisfacer a la Dirección de obras la técnica seguida, esta podía solicitar al contratista el reemplazo del personal  afectado a la tarea.

La compactación de la masa de hormigón fresco, solo se lograra a través de la transmisión de la frecuencia originada por los equipos vibratorios, directamente a la masa del material. No está permitido que la compactación se logre aplicando la frecuenta a los encofrados ni a las armaduras dispuestas dentro de los encofrados.

La aplicación de vibradores, no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del hormigón, y tratará de evitarse, el contacto con los encofrados (CIRSOC 201M) 10.2.4.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón.

En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes.

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de inmersión.

9. 	Protección y Curado

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un período no inferior a 7 (siete) días. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) días según el Artículo 10.4.2 del CIRSOC 201M.

Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón durante dicho período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Dirección de Obra, cuidando de no lavarse la superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en el Artículo 2.3 de la Sección 03109 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua será tal, que no incorpore óxidos de hierro al agua de curado, para impedir el manchado de las superficies de hormigón.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los primeros 4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del hormigón no excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado.

Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en forma adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Dirección de Obra.

Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 10.4.1 del CIRSOC 201M.

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, protección y curado.

10. 	Hormigonado con Temperaturas Extremas

10.1	. Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Dirección de Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento (anticongelantes) se permitirá únicamente bajo autorización expresa de la Dirección de Obra.

Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda preverse dentro de las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC. Deberá cumplirse con lo indicado en el artículo 11.12 del CIRSOC 201M.

10.2	. Hormigonado en Tiempo Frío

Se considera tiempo frío, a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que durante más de 3 (tres) días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º C o cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra, lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor a 5°C y pueda preverse que dentro  de las 48 hs. siguientes al momento de la colada, la temperatura pueda descender por debajo de los 0°C.

En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 11.1 del CIRSOC 201M.

La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento del hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la Dirección de Obra.

10.3. 	Hormigonado en Tiempo Caluroso

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas especificaciones, cuando la temperatura ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de 30°C. o a cualquier combinación alta de temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material.

En este caso, el Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 11.2 del CIRSOC 201M.

11. Encofrados

11.1. 	Generalidades

Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o disposición especial. El Contratista deberá presentar con anticipación (mínimo de 15 días) a su uso en obra, un cálculo y detalles de los encofrados a utilizar.

Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas.

El Contratista deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados y andamios y puentes de servicio teniendo en cuenta las cargas del peso propio y del hormigón armado, sobrecargas eventuales y esfuerzos varios a que se verá sometido el encofrado durante la ejecución de la estructura.

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean la prevista en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente la Dirección de Obra.

Los planos y cálculos correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y tanto éstos como su construcción son de total responsabilidad del Contratista.

Por cada planta, el encofrado deberá ser inspeccionado por la Dirección de Obra, o sus representantes autorizados, por lo que el Contratista recabará su aprobación con la debida anticipación. Queda terminantemente prohibido al Contratista proceder al hormigonado sin tener la autorización expresa de la Dirección de Obra.

Previo al hormigonado, los encofrados serán  cuidadosamente limpiados y bien mojados  con  agua limpia hasta lograr  la  saturación de la madera. En  verano o en días muy calurosos esta operación de mojado se  practicará momentos antes del hormigonado.

Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, no afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o pintado del hormigón según se indique en los planos respectivos.

Para técnicas especiales de  encofrado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra con suficientes antelación las mismas. La Dirección de Obra tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen suficiente seguridad y calidad  en sus resultados prácticos.

En el encofrado se construirán los caminos o puentes para el tránsito de los carritos y del personal durante el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán preverse todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por ello el Contratista deberá coordinar su trabajo con los respectivos Contratistas de Instalaciones diversas, de acuerdo con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., para dichos pasos.

Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse los de columnas y laterales de viga, para los que serán necesarios dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentra. Lo mismo ocurrirá de ser necesario en las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí.

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y limpieza.

Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes.

Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contra flechas mínimas de 2 mm por metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel.

Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm. Podrán tener como máximo un empalme y el mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de su altura. La superficie de las dos piezas en contacto deberán ser perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de las juntas, las cuatro caras laterales serán cubiertas mediante listones de madera de 2,5 cm de espesor y longitud mínima de 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en cuestión.

Debajo de las losas solamente podrá colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 6 m, se aumentará el número de los mismos.

Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí y con una separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón.

11.2. 	Encofrados Deslizantes o Trepadores

Deberán ejecutarse con estructuras metálicas, pudiendo utilizarse fenólicos para la superficie húmeda.

El Contratista realizará el diseño de los mismos y entregará para su aprobación a la Dirección de Obra los planos con anterioridad al inicio de su fabricación.

Las tolerancias máximas que se aceptarán serán para desplomes 2 cm, para lo cual el Contratista deberá tener permanentemente en obra un nivel del tipo laser que permita controlar la verticalidad.

La velocidad de avance de los moldes en encofrados deslizantes no será inferior a 15 cm por hora, por lo que el Contratista deberá tomar las previsiones para evitar la detención del avance en caso de cortes de energía eléctrica. Deberá evitarse la formación de fisuras por tracción del encofrado durante su avance.

Las barras trepadoras deberán quedar incluidas en el hormigón, no permitiéndose el recupero de las mismas.

Deberán tomarse todas las precauciones para evitar el derrame de aceites del sistema hidráulico sobre superficies del hormigón.

Se preverán los pases, apoyos y armaduras de espera para la unión con futuras estructuras.

El Contratista deberá garantizar la indeformabilidad de los vanos y pases para instalaciones.

12. Previsión de Pases, Nichos y Canaletas

El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán los elementos integrantes de las distintas instalaciones  de  que se dotará al edificio, los orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamaño adecuado, para permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos.

Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que afecten al sistema estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas instalaciones, de forma tal que los tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la posición establecida.

La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presión, tabiques, columnas, etc.,  previstos  en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus refuerzos correspondientes, deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se considerará ningún tipo de adicional por este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados y que sirvan como auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista o de las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno.

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, de manera que la conicidad  de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y aplicación de la película anti-adhesiva que faciliten su extracción, operación esta que el Contratista ejecutará simultáneamente con el desencofrado de la estructura.

13	. Desencofrado y REPARACION DE FALLAS

13.1. 	Desencofrado

El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con intervención de la Dirección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas no aparezcan en la estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo.

La Dirección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que se establecen en el artículo 12.3.3 del CIRSOC 201M, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el "Registro de Fechas de Hormigonado" (datos que se anotaran en el Libro de Obra) a que ya se refirió en este Pliego (Artículo 7 de la Sección 03110).

No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Dirección de Obra y todos los desencofrados se ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas personalmente por el Representante Técnico de la Empresa.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas.

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican a continuación, salvo indicación en contrario de la Dirección e Obra. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón fue colocada en el elemento estructural considerado y deberán ser aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5º C.

* Costado de viguetas y columnas	  ……………………… 4 días.

* Fondo o piso de losas con vigas	……………………... 8 días.

* Fondo o piso de losas sin vigas 	…………………….. 15 días.

* Remoción de los puntales de las

vigas y viguetas hasta 7.00 m	…………………….. 21 días.

* Ídem de más de 7.00 m 	…………………….. 3 veces la luz en días.

* Puntales centrales de losas 		…………………….	 20 días

Además deberá tener en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad.

Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas.

Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.

13.2. 	Reparación de Fallas

a)	 Reparaciones del Hormigón:

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de éstas Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto como sea posible después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho retiro. El Contratista mantendrá informada a la Dirección de Obra cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las que se realizarán con la presencia de la Dirección de Obra, salvo autorización en contrario de esta última en cada caso particular.

Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies de los hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista".

En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y todo otro defecto no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Dirección de Obra.

Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se ordenara otro tratamiento, se repararán todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2 cm y colocando hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la Dirección de Obra.

El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura.

Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común.

En caso que a solo juicio de la Dirección de Obra, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida.

b) 	Remiendo y Plastecido de Huecos:

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuere menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de cemento cuidadosamente dosado; para estructuras a la vista se utilizará mezcla de cemento con cemento blanco y resina para obtenerla coloración de los paramentos de la estructura terminada.

No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de revoques o películas continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación.

Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad.

En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la Dirección de Obra para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada.

14. 	Insertos

El Contratista deberá proveer y colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos lugares en que resulte necesario para la posterior aplicación de elementos de completamiento de acuerdo a lo que indiquen los planos, o donde sea necesario para la posterior aplicación de elementos por terceros, según planos o por indicación de la Dirección de Obra, insertos metálicos consistentes en grapas, tubos, prisioneros, empalmes, bases, anclajes, cañerías de distintas instalaciones, etc. Estos insertos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los encofrados, garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a alineación y nivel.

Otra posibilidad a tener en cuenta para la colocación de insertos, consiste en disponer los mismos en el lugar apropiado, posteriormente al colado y endureciendo del hormigón, empleando el sistema de ANCLAJES QUIMICOS.

En estos casos se exigirá el sistema de Anclajes HILTI, empleando la capsula HVA junto con la varillas de acero al carbono HAS súper ó HAS INOX 304 SS, de diámetro según calculo

15	. Armaduras

Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo 6.7 del CIRSOC 201M.

En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y/o en la documentación técnica del proyecto.

Las partidas de acero que lleguen a la obra, deberán ser acompañadas de los certificados de fabricación, que den detalles de la misma, de su composición y propiedades físicas. La Dirección de Obra recibirá del Contratista dos copias de esos certificados, conjuntamente con los elementos que identifiquen la partida. En obra se realizarán los controles indicados en el Artículo 7.8.1 del CIRSOC 201M.

Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener suficiente resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser colocadas en su correcta posición en los moldes.

Las barras podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo.

El Contratista deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado en la época de las heladas.

Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto.

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán estar limpias, rectas y libres de óxido.

Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc.).

Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de la norma mencionada (CIRSOC 201M), recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y separaciones.

Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus anclajes.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños.

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm. En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada.

La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que 1,3 veces el tamaño máximo del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0,75 del tamaño máximo del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2 cm.

Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior.

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción.

No podrán empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la Dirección de Obra, colocándose adicionalmente las armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus representantes estimen necesarias.

La Dirección de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las secciones de la estructura que estime no convenientes.

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16.

El alambre deberá cumplir la prueba de no fisuración ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor de su propio diámetro.

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento.

En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra.

Se entiende por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura y la superficie extrema del hormigón más próxima a ella, excluyendo las terminaciones sobre las superficies. Para los espesores de los recubrimientos deberá respetarse lo indicado en el Artículo 13.2 del CIRSOC 201M y en especial, para el caso de suelos o aguas agresivas, el Artículo 13.3 del CIRSOC 201M, respetando los siguientes valores mínimos en función del tipo de elemento estructural y del medio ambiente en el que está ubicado:

Recubrimientos mínimos en mm.

| Elemento Estructural | En elevación a la intemperie | En contacto con la tierra y/o con aguas no agresivas |
| --- | --- | --- |
| Losas | 15 | 20 |
| Muros y Tabiques | 20 | 25 |
| Vigas | 25 | 30 |
| Columnas | 30 | 35 |
| Zapatas | - | 50 |
| Pilotes | - | 35 |
| Cabezales | - | 50 |

Tolerancias

a) Tolerancias en la fabricación de las armaduras

En la longitud de corte                                    	±2,0 cm.

En la altura de las barras dobladas:

En menos                                                     	1 cm.

En más                                                            	0,5 cm.

En las dimensiones principales

de estribos y zunchos                                     	±0,5 cm.

b) Tolerancias en la colocación de las armaduras

En la separación con la superficie del encofrado 	±0,3 cm.

En la separación entre barras                           	±0,5 cm.

En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5cm como mínimo.

No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Dirección de Obra haya verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Dirección de Obra pueda efectuará la revisión.

Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del hormigón.

16	. Control de Calidad

16.1. 	Toma de Muestras y Ensayos

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar si las características previstas, que definen la calidad del hormigón, son obtenidas en obra.

La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para verificarla se realizarán varias veces al día.

16.2	. Ensayos de Carga

Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Dirección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga estarán a cargo de equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobación previa de la Dirección de Obra.

Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo del Comitente sólo en caso que los resultados de dichos ensayos no sean satisfactorios a juicio de la Dirección de Obra. En este caso, el Contratista tendrá a su cargo y costo la demolición de las estructuras defectuosas y la re-ejecución de las mismas.

S=03111  	HORMIGÓN ELABORADO IN SITU

1. Elaboración

1.1. 	Mezclado

Solo en casos eventuales se permitirá la elaboración de hormigón in situ en la obra. El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes únicamente en forma mecánica.

Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

El tiempo de mezclado será de 90 segundos contando a partir del momento en que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo máximo no excederá de 5 minutos (CIRSOC 201M 9.3).

La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma controlada de manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo mientras se introducen los sólidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado. El agua deberá ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.

El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos.

1.2	. Consistencia

Se respetará lo indicado en el Artículo 4 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.3. Resistencia

Se respetará lo indicado en el Artículo 5 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.4. 	Transporte

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes.

Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 9.3.3 del CIRSOC 201M y estarán sujetos a la aprobación previa de la Dirección de Obra.

1.5. 	Hormigonado

El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra.

No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Dirección de Obra o de un representante de la misma. Solamente en presencia de la Dirección de Obra o de las personas por ella designadas podrá procederse a la colocación del hormigón.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de la Dirección de Obra y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados, la preparación de la superficie y la colocación de todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigón. Dicha autorización no exime al Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras. Si el hormigón hubiera sido colocado sin aprobación y conocimiento previo de la Dirección de Obra, este podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del Contratista.

No se colocará hormigón cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la Dirección de Obra, demasiado severas como para no permitir  su colocación adecuada y un proceso normal de fragüe.

No se colocara hormigón en o debajo del agua.

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la haga necesaria, se respetará lo indicado en el Artículo 10.2.5 del CIRSOC 201M.

La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo en todas las partes de la construcción con hormigón de manera de evitar las juntas “frías”, es decir, aquellas juntas de construcción en que, debiéndose continuar esta última, se les permita permanecer mucho tiempo sin retomar el trabajo a partir de ellas, lo que haría que se produjera el contacto de dos hormigones de distinta edad en esa junta. No se permitirá el completamiento de espesores de hormigón fresco sobre hormigón que ya se encuentre en proceso de fragüe.

Al colocar hormigón a través de armaduras, se deberán tomar todas las precauciones para impedir la segregación del árido grueso.

Durante la operación de colado del hormigón fresco, deberá  tenerse especial cuidado en no alterar la disposición ni la geometría de las armaduras dentro de los encofrados.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán tomar las precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie del hormigón. Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón.

El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo. No se permitirá el volcamiento de la masa de hormigón fresco desde alturas superiores a 1.50m. Para el caso de estructura altas (columnas, tabiques) se preverán a través del encofrado, accesos intermedios para ir completando el nivel que se quiere colar. En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00m, deberán preverse tubos de bajada para conducir la masa de hormigón.

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se convendrá con la Dirección de Obra las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura.

En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el agua de su masa.

El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su mezclado, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 12º C y dentro de una hora cuando la temperatura sea de 12º C ó inferior.

Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las tolvas, en las compuertas de las mismas, y en todos los puntos de descarga.

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continúa o monolítica con la losa superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior antes de colocar el hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo dependerá de la temperatura y de las características del fragüe, pero será tal que la vibración del hormigón de la losa no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo.

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las fechas de desarme de los encofrados.

En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en el Artículo 10 de la Sección 03110 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en CIRSOC 201M 10.2.1, 10.2.2 y 10.2.3.

1.6	. Compactación y Vibrado

Se respetará lo indicado en el Artículo 8 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.7. 	Protección y Curado

Se respetará lo indicado en el Artículo 9 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.8. 	Hormigonado con Temperaturas Extremas

Se respetará lo indicado en el Artículo 10 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.9. Encofrados

Se respetará lo indicado en el Artículo 11 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.10. Previsión de Pases, Nichos y Canaletas

Se respetará lo indicado en el Artículo 12 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.11	. Desencofrado y REPARACION DE FALLAS

Se respetará lo indicado en el Artículo 13 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.12. 	Insertos

Se respetará lo indicado en el Artículo 14 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.13	. Armaduras

Se respetará lo indicado en el Artículo 15 de la Sección 03110 del presente Pliego.

1.14	. Control de Calidad

Se respetará lo indicado en el Artículo 16 de la Sección 03110 del presente Pliego.

S=03112  	HORMIGÓN A LA VISTA

Además de las normas generales antes indicadas serán aplicables las siguientes especificaciones:

1. Materiales

1.1. 	Cementos

En las partes a ejecutar hormigón a la vista deberá usarse una misma marca de cemento a fin de asegurar la obtención de una coloración uniforme. El Contratista presentará, previa ejecución, muestras de la terminación superficial, textura y color a obtener, las que deberán ser conformadas por la Dirección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida, la Dirección de Obra dará las indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, que deberán ser cumplidas y respetadas por el Contratista.

Deberá utilizarse una sola marca de cemento, de color claro, con un contenido mínimo de cemento de 400 kg/m3 no con el objeto de aumentar la resistencia sino con el objeto de poder aumentar la relación agua-cemento, para obtener superficies bien llenas sin oquedades ni porosidades.

1.2. 	Aridos

Para la dosificación del hormigón que quedará a la vista se utilizará exclusivamente canto rodado como agregado grueso, poniéndose especial cuidado en los tamaños máximos de dicho agregado que se menciona en este Pliego.

2. 	Hormigonado

No se permitirán juntas de trabajos en superficies vistas, por lo que el proceso de hormigonado deberá prever su ejecución en turnos continuos en los casos en que el mismo no se pueda concluir dentro de la jornada normal de trabajo.

3. 	Encofrados

3.1. 	Con Encofrado de Madera

El Contratista deberá presentar planos de detalles de todos los encofrados a la vista así como el despiece de todos sus elementos con la indicación de la colocación de las tablas, de los separadores y detalles de juntas de hormigonado, los que serán aprobados por la Dirección de Obra.

El encofrado será ejecutado con tablas cepilladas de ambas caras para que resulten de espesor uniforme, canteadas y machihembradas; deberá preverse que los encofrados se colocarán con las tablas horizontales y en otro con las tablas verticales, pero en todos los casos las juntas se continuarán en toda la zona correspondiente a cada posición de tablas.

No se admitirá ningún tipo de atadura con pelos; solo se usarán separadores para mantener en su posición el encofrado. Estos serán ejecutados de acuerdo a su ubicación en planos de detalles, que deberá aprobar la Dirección de Obra, en los que figurará su posición de forma que sigan un determinado dibujo.

Consistirán en un caño plástico que alojará un perno con tuerca y arandela de goma, que cumplirá la misión de mantener el caño contra los encofrados.

Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras se retirará el perno macizando con concreto el caño queda alojado en la masa de hormigón.

3.2. 	Con Encofrados Metálicos o de Plástico Reforzado

En aquellas partes de la estructura con hormigón a la vista y que se estipulan encofrados metálicos o de plásticos exclusivamente, el Contratista preparará los planos y detalles correspondientes para su aprobación por la Dirección de Obra, los que deberán ser ejecutados por especialistas en la materia.

Los moldes deberán tener en cuenta una resistencia y rigidez adecuadas, permitiendo un rápido desmolde sin dañar las piezas, otorgando una perfecta terminación con superficies lisas y uniformes y dimensiones constantes.

Al ser desmoldada la estructura, no deberá presentar hueco producidos por burbujas de aire o por nidos de piedra, a cuyos efectos deberá someterse el encofrado a un adecuado proceso de vibrado.

En casos de existir insertos previstos en la estructura, estos deben ser tenidos en cuenta en el proyecto del encofrado previendo que los mismos sean colocados antes del hormigonado.

S=03113  	HORMIGÓN MASIVO

Además de las normas generales antes indicadas, serán aplicables las siguientes especificaciones correspondientes a la construcción de elementos estructurales de hormigón masivo:

1. 	Generalidades

a)	 Se considera que las secciones macizas de hormigón cuyas menores dimensiones lineales sean iguales o mayores que 75cm, son de carácter masivo.

b)	 Tendrán validez todas las disposiciones contenidas en este Pliego que no se opongan a las establecidas en el presente capítulo.

c)	 Los elementos estructurales de carácter masivo que tengan secciones horizontales de grandes dimensiones se construirán subdividiéndolos en capas. Las dimensiones de las capas serán establecidas en los planos y demás documentos del proyecto. La altura máxima de cada capa ejecutada en una jornada de trabajo, en general no excederá de 0,60 m.

d)	 Se adoptarán las medidas necesarias para lograr una buena adherencia, la mejor vinculación, y estanqueidad, entre las superficies de contacto de las capas contiguas.

e) 	El contenido unitario máximo de cemento no excederá del mínimo necesario para obtener las resistencias mecánicas, durabilidad y demás características.

2. Materiales

2.1. 	Cementos

Para la elaboración del hormigón masivo no se empleará cemento portland de alta resistencia inicial, cloruro de calcio, ni aditivo aceleradores de resistencia.

2.2. 	Aridos

El tamaño máximo del agregado grueso, no excederá de 75 mm.

Con esta limitación se empleará el mayor tamaño máximo posible compatible con las condiciones establecidas en el Artículo 2.2.2 de la Sección 03109 del presente Pliego.

2.3. 	Aditivos

a) 	Cuando corresponda previa aprobación del Director de Obra, el hormigón contendrá un aditivo fluidificante retardador, de la calidad especificada en el artículo 6.4 del CIRSOC 201M y anexos, previamente ensayado conjuntamente con los materiales de obra, en las condiciones de temperaturas y otras que prevalecerán en el momento de la ejecución de la estructura.

El aditivo fluidificante retardador se empleará especialmente en épocas de temperaturas elevadas, con el objeto de evitar la formación de juntas no previstas de trabajo, para contrarrestar los efectos perjudiciales de las temperaturas ambientes elevadas y para reducir la velocidad de elevación de temperatura del hormigón.

b) 	Independientemente de las condiciones de exposición a que se encuentre sometido en servicio, el hormigón contendrá el porcentaje total de aire, natural e intencionalmente incorporado, que se establece en el artículo 6.6.3.8 del CIRSOC 201M.

3. Ejecución del hormigón

3.1. Hormigonado

a) 	Previamente a la iniciación de las tareas de hormigonado, y con suficiente anticipación, el Contratista entregará al Director de Obra, por escrito, el plan que propone emplear para realizar las tareas de colocación del hormigón, y la secuencia de hormigonado de las secciones. Dichas tareas no serán iniciadas sin la aprobación previa del plan por el Director de Obra.

b)	 El hormigón se colocará y compactará por vibración lo más rápidamente que sea posible, en capas de espesor del orden de 60 cm., como máximo. El espesor máximo de cada capa será reducido si a juicio del Director de Obra se observan deficiencias de compactación o si la misma no puede realizarse en forma adecuada.

La compactación se realizará mediante vibradores de inmersión. La superficie expuesta del hormigón fresco será la menor posible. En ningún caso se colocará hormigón fresco sobre otro que no haya sido perfectamente compactado.

c)	 Durante las operaciones de colocación y compactación se evitará el desmoronamiento de las capas y la segregación del hormigón.

d)	 Una vez iniciada la ejecución de una capa o elemento estructural, dicha operación no será interrumpida antes de completar su construcción.

e)	 En el caso de secciones transversales cuya menor dimensión lineal no exceda de 1,50 m., la temperatura máxima del hormigón, en el momento de su colocación en los encofrados, no será mayor de 20ºC. Si la menor dimensión lineal excede de la cifra indicada, la temperatura del hormigón no será mayor de 15ºC.

En estructuras de hormigón armado se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.6.3.10 del CIRSOC 201M limitando los ámbitos de consistencia de hasta el A-2 inclusive.

El hormigón se colocará empleando preferentemente tolvas con descarga de fondo de características adecuadas o bien por bombeo. La cantidad de hormigón depositado en cada lugar deberá ser tal que el mismo pueda ser rápida y completamente compactado sin que entre capas sucesivas de hormigón fresco se produzcan juntas de trabajo no previstas. Al efecto, al colocar hormigón fresco sobre otro colocado en la capa anterior, éste debe tener una resistencia  a la penetración determinada con las agujas de Proctor (IRAM 1662) no mayor de 0,5 MN/m2 (5 kgf/cm2). Además, al vibrar o revibrar simultáneamente dos capas de hormigón superpuestas, la resistencia a la penetración de la capa colocada en primer plano, no excederá de 3,0 MN/m2 (30 kgf/cm2).

f)	 Para lograr que la superficie expuesta del hormigón fresco sea lo menor posible, especialmente en el caso de las estructuras de hormigón simple o débilmente armadas, el elemento estructural se ejecutará colocando sucesiva y simultáneamente las capas de hormigón en progresión de escalera.

Al colocar la primera capa, la operación se iniciará en uno de los extremos del elemento y abarcando el ancho total del mismo, avanzando hacia el extremo opuesto. Cuando la primera capa tenga aproximadamente 3,00m de longitud y después de haberla compactado adecuadamente, a partir del mismo extremo donde comenzó la colocación y compactación de la segunda capa de hormigón, que tendrá el mismo ancho y espesor que la colocada anteriormente.

Entre las longitudes de dos capas sucesivas se mantendrá permanentemente una diferencia del orden de 1,50m en el sentido de avance. La segunda capa a su vez puede ser seguida por una tercera, dependiendo del espesor del elemento que se esté ejecutando, debiendo procederse en este caso en forma similar a la descripta para la primera y segunda capas.

g) 	Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde alturas mayores de 1,50m, el mismo será conducido hasta su lugar de colocación mediante tubos cilíndricos verticales de 6" de diámetro aproximadamente, debiendo evitarse que el material caiga libremente y en cualquier lugar.

Mientras se realiza la operación, el conducto se mantendrá permanentemente lleno de hormigón, y su extremo inferior permanecerá sumergido en el hormigón fresco.

Antes de proceder a colocar el hormigón en los encofrados, deberá eliminarse todo resto de pasta o de mortero endurecidos que pudiesen existir sobre las armaduras.

3.2. 	Protección y Curado

a) 	El curado del hormigón se realizará únicamente por humedecimiento continuo con agua. El mismo se iniciará tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las superficies de la estructura. El período de curado mínimo será de 14 días, o hasta que la superficie sea cubierta con hormigón fresco. Durante el período de curado, si la temperatura del aire en contacto con la estructura desciende a menos de +2,0ºC, la superficie del hormigón será protegida contra los efectos de las bajas temperaturas. Para la protección y curado del hormigón, no se empleará vapor de agua ni otros medios que impliquen incrementar la cantidad de calor contenido en el hormigón.

b)	 Durante, por lo menos, las 48 horas posteriores al momento de haberse completado la colocación, los encofrados y las superficies expuestas del hormigón se mantendrán permanentemente humedecidas por riego aplicado en la parte superior de los elementos moldeados, de modo que circule agua entre el encofrado y el hormigón. La misma disposición se aplicará cuando, durante el período de curado, la temperatura del aire en el lugar de emplazamiento de la estructura sea de 30ºC o mayor.

c)	 Al finalizar el período de curado establecido, y también durante el mismo, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura del aire en contacto con el hormigón se reduzca con velocidad mayor de 1,5ºC por hora, o de 15ºC en cualquier período de 24 horas.

d) Antes de colocar hormigón fresco sobre superficies de hormigón ya endurecido, se deberá cumplir lo establecido en el artículo 10.2.5.1. del CIRSOC 201M.

3.3. 		Control de Calidad

Cuando el tamaño máximo del árido grueso sea mayor de 50 mm, las probetas para el control de resistencia se moldearán con hormigón previamente tamizado con un tamiz de mallas cuadradas de 37,5 mm de lado.

S=03114  		ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO QUE DEBAN RECIBIR AISLACION HIDRAULICA RIGIDA, SOMETIDAS A PRESION DE AGUA:

Además de las normas generales antes indicadas, serán aplicables las siguientes especificaciones:

1. 	Generalidades

a)	 Todas las estructuras de la obra que reciban aislación hidráulica  rígida, sólo podrán tener deformaciones mínimas compatibles con la utilización de este material.

b) Es necesario que la superficie impermeabilizada de la estructura se encuentre lo más próxima posible a la superficie terminada de pisos y paredes. Para tal fin se proyectaran espesores mínimos de revoques, revestimientos, solados, etc., eliminando contrapisos, vigas invertidas en las losas de supresión, enchapados con tabiques en muros, etc.

c)	 No se alojarán instalaciones dentro de la estructura. Cuando ello sea imprescindible se dejarán canaletas, rebajes, etc. Los elementos correspondientes se colocarán con posterioridad, previa impermeabilización de la estructura, incluso los rebajes mencionados.

d)	 Cuando la superficie impermeabilizada sea atravesada por elementos sujetos a movimientos (vibraciones, desplazamientos, etc.) en estos puntos la continuidad impermeable será obtenida con la aplicación de masilla elástica. Estas juntas deben estar diseñadas de manera tal que la masilla elástica esté sometida a esfuerzos de tracción y/o compresión únicamente, y sus dimensiones deben contemplar las tensiones admisibles de la masilla elástica.

e)	 Debe asegurarse la calidad del hormigón en un todo de acuerdo a las disposiciones contractuales. Se deberá realizar un análisis químico del agua de la napa, para establecer si la misma contiene agentes corrosivos.

f)	 Con respecto a la relación Agua-Cemento se cumplimentarán las disposiciones del pliego de Especificaciones Técnicas. En todos los casos, el hormigón tendrá suficiente plasticidad para obtener una masa densa y compacta, no admitiéndose mezclas demasiado secas.

2. Materiales

2.1	. Aditivos

Se podrán emplear aditivos plastificantes o incorporadores de aire. En todos los casos debe verificarse fehacientemente que el uso de estos aditivos no provocará alteraciones o procesos corrosivos para los componentes de la estructura.

3. Ejecución del hormigón

3.1. Hormigonado

Si en oportunidad de colocarse el hormigón, el nivel de la napa freática supera el nivel inferior de la estructura a llenar, debe en todos los casos deprimirse completamente aquella, como mínimo hasta el nivel indicado. El equipo de bombeo debe mantener completamente deprimida la napa durante el colado del hormigón y hasta la finalización del fragüe (de 6 a 10 horas) a un nivel inferior al del elemento más bajo de la estructura.

El colado del hormigón debe hacerse en todos los casos con la napa deprimida a un nivel inferior al del elemento estructural más bajo y mantenerse así hasta que finalice el fraguado de cemento y posterior eliminación de la capa de exudación. En caso de interrupción accidental del bombeo (avería del equipo, etc.), debe suspenderse de inmediato la tarea de hormigonado. Antes de su continuación, se procederá a una cuidadosa inspección con el fin de eliminar aquellos sectores que hayan sido afectados por su contacto prematuro con el agua.

En todos los casos las juntas de hormigonado deben estudiarse previamente, a efectos de ubicarlas en las zonas de menores esfuerzos. Serán reducidas al mínimo posible y se controlarán durante su ejecución para evitar deficiencias en el colado del hormigón.

Las juntas de hormigonado en losas deben ser fácilmente localizables después de ejecutada la estructura.

En las juntas horizontales, antes de colar el hormigón, deben retirarse restos de madera, aserrín, papeles, etc., que puedan caer durante la preparación del encofrado y lavar perfectamente con agua. El hormigón no debe volcarse desde una altura mayor de 1,50 m.

3.2. 	Protección y curado

Producido el endurecimiento del cemento (cuando éste ya no pueda ser afectado por la presencia de agua en su superficie), y eliminada la película de exudación, se dejará ascender paulatinamente el agua de la napa, la que pasará a través del pozo de bombeo, hasta su nivel normal. No se obturará este pozo hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia prevista en los cálculos y que el valor de la sub-presión haya sido equilibrado por el peso propio de la estructura, más las sobrecargas permanentes.

Al hormigonarse cualquier elemento estructural debe evitarse que caigan restos de mezcla sobre la superficie de la losa a impermeabilizar; para tal fin, se deberá cubrir ésta con film de polietileno o similar. En caso que accidentalmente caiga mortero sobre la losa, eliminarlo de inmediato.

No se prepararán sobre la losa de sub-presión mezclas, ni se apoyarán máquinas que puedan causar pérdidas de gas oil, aceite, etc.

3.3. 	Encofrado

Se empleará madera común en buen estado, sin cepillar, limpia (libre de mezclas anteriores) y que no desprenda astillas que queden adheridas en la superficie de hormigón.

No se autorizará el empleo de agentes desencofrantes de ningún tipo.

3.4. 	Desencofrado Y REPARACION DE FALLAS

3.4.1. 	Desencofrado

Debe hacerse lo antes posible con el fin de eliminar fácilmente las rebabas que se hayan producido en las juntas del encofrado.

La terminación de las superficies en las losas se hará con fratás de madera, dejando una superficie continua y regular (sin oquedades, depresiones, etc.). Antes de completar el fragüe del cemento debe eliminarse totalmente de la superficie del hormigón la película de exudación, producto de una elevada relación de agua-cemento. Para tal fin pueden emplearse cepillos de acero o tablas forradas con metal desplegado. El material así removido debe ser barrido totalmente y retirado del lugar.

3.4.2. 	Reparación de Fallas

Las siguientes instrucciones son de carácter general. Si las mismas afectaran las condiciones de resistencia de la estructura, deberán ser descartadas y considerarse otras variantes con la aprobación de la Dirección de Obra.

En ningún caso se repararán las superficies hormigonadas, sin contar con el asesoramiento y control de la Dirección de Obra.

En general, el método a aplicar será el siguiente:

a) 	Eliminación de todas las partes flojas de la estructura por existencia de "nidos de abeja" o mal mezclado de hormigón. Si eliminadas las partes flojas, la superficie resistente se encuentra a una profundidad igual o menor que 5cm, y no quedare expuesta la armadura, se aplicará la impermeabilización directamente sobre dicha superficie. En caso contrario proceder como sigue:

b.1)	 Se ensancharán las depresiones o huecos resultantes, dándoles forma de cuña invertida (mayores medidas en el fondo que en la superficie).

b.2)	 Cuando por las dimensiones de la parte eliminada quede expuesta la armadura y la separación entre hierros en ambas direcciones sea mayor de 10 cm., agregar hierros adicionales, perpendiculares a los existentes, ubicados inmediatamente detrás de éstos (diámetro mínimo ø6) atados firmemente con alambre para conservar su posición.

b.3) 	En el caso que se encontraran hierros expuestos, el picado tendrá una profundidad de 3 cm. más profunda que aquéllos. Se impermeabilizará la canaleta así practicada antes de su relleno.

Todas las canaletas o huecos así preparados se rellenarán con mortero de cemento (cemento-arena) y hormigón, según sea su volumen.

En el caso que haya filtraciones de agua a través de los mismos, deberán detenerse previamente para permitir la colocación del material de relleno.

Deberán aislarse térmicamente las superficies con tratamiento especial de manera que no estén expuestas en ningún caso a temperaturas mayores que 55ºC. Asimismo deberá aislarse en casos especiales (cámara frigorífica, etc.) para que la temperatura interna de la estructura no alcance valores de 0º C o menos, dado que la expansión del agua al solidificarse puede desintegrar el hormigón.

No debe aplicarse tratamiento directamente sobre superficies tales como hormigón alisado a la llana o rodillo, ejecutado con encofrados fenólicos, metálicos o con agentes desencofrantes, etc. En todos los casos deberá arenarse la superficie.

4. Armaduras

Donde vaya a producirse junta de hormigonado se agregarán armaduras suplementarias cuya sección será de un 0,2 a 0,5% de la armadura principal.

Para el sellado de los pozos de bombeo, se dejarán previstas las armaduras necesarias.

El recubrimiento mínimo será de 1,5cm en el paramento a impermeabilizar.

## DIVISIÓN   03000: HORMIGONES

### SECCIÓN   03300: CARPETAS

S=3301 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=03302 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizarán sobre todos los contrapisos de la Obra, bajo pisos pegados y flotantes y carpetas clavadoras bajo pisos de madera.

S=03303  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

03200  Contrapisos

09100  Revoques y yeserias

09300  Revestimientos cerámicos

09400  Pisos zócalos y solías Húmedos

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=03304  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Además garantizara que las carpetas no se quiebren ni se fisuren.

S=03305  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=03306  MUESTRAS Y ENSAYOS

La Dirección de Obra podrá exigir la ejecución de un tramo de muestra para verificar las condiciones de las carpetas especialmente para solicitar la aprobación de la carpeta clavable.

S=03307  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Rigen similares prescripciones que en la Sección 03200 del presente Pliego.

S=03308  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego		No se aplica

Resistencia Acústica		Según Pliego

Espesores 	Según planos

Normas 				IRAM 1502 / 1601 ; ASTM

S=03309   PRECAUCIONES

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Se efectuarán puentes de adherencia, con materiales del tipo Sikalátex o equivalentes.

S=03310   MATERIALES

Los materiales a usarse en la ejecución de las carpetas se encuentran especificados en la Sección 04100 del presente Pliego.

S=03311   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Carpetas de cemento alisado bajo pisos pegados (cerámicas, alfombras, vinilicos)

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones y de acuerdo a lo indicado en las Planillas de Locales, se ejecutarán las carpetas de 2 cm de espesor con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada.

Carpeta clavable bajo pisos de madera

En los locales donde se ejecuten pisos de madera clavados y pegados, se efectuará una carpeta de 2,5 / 3 cm de espesor con mortero de media parte (1/2) de cemento portland, una y media (1 ½) parte de cal hidráulica, cinco (5) partes de arena y tres (3) partes de polvo de ladrillo. Sobre la misma se efectuará la colocación del piso, según lo determinado en la Sección “Pisos de madera”.

S=03312   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos previstas.

Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario.

La Dirección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

## DIVISIÓN   03000: HORMIGONES

### SECCIÓN   03400: PISOS, ESCALERAS Y ZOCALOS CEMENTICIOS  MONOLITICOS

S=03401 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=03402 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección se refiere a la ejecución de los pisos monolíticos de cemento alisado endurecido con endurecedores no metálicos.

S=03403  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

03200  Contrapisos

07000  Cubiertas,  Aislaciones Térmicas e Hidráulicas

08000  Puertas y Ventanas

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=03404  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Asegurara así mismo las pendientes indicadas en los planos y el libre escurrimiento de las aguas como así mismo la correcta ejecución de las juntas indicadas en planos o en este pliego.

S=03405  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Así mismo entregara los ensayos de los materiales para endurecimiento de los solados.

S=03406  MUESTRAS Y ENSAYOS

Se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y resistencia del piso.

S=03407  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales para la ejecución de pisos y zócalos se entregarán en obra y serán almacenados de manera conveniente, a fin de evitar deterioros.

S=03408  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia				T'bk=250 Kg/cm2 a los 28 días

Resistencia Acústica		Según Pliego

Espesores 				Según planos

Normas 				CIRSOC 201

S=03409   PRECAUCIONES

Para eliminar tensiones entre el hormigón del contrapiso y los pisos endurecidos se deberá ejecutar el piso en damero de dimensiones no mayores de 2 m por lado.

S=03410   MATERIALES

Los materiales usados en los solados como cementos, y arenas se encuentran especificados en la Sección 03100 del presente Pliego.

S=03411   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Pisos Monolíticos endurecidos con endurecedores no metálicos de hasta 6 cm de espesor

Previamente a su ejecución se realizará el escarificado mecánico, el retiro del polvo superficial y el puente de adherencia en base al látex del tipo PAC/100 de Ferrocement S.A., a razón de 2,5 litros de látex, 3 a 4 litros de agua, 13 Kg. de cemento y 26 Kg. de arena, por cada 10 m2 o equivalentes.

Opcionalmente y a elección de la Dirección de Obra, los pisos del tipo industriales se podrán ejecutar sobre film de polietileno de 200 micrones, colocando malla electrosoldada 15x15 de diámetro 4,2 como minimo, o la indicada en la documentación adjunta al presente Pliego, separada del polietileno por medio de separadores plásticos. Además, en la masa del hormigón a utilizar, se agregará fibras de nylon para darle mayor resistencia y menor posibilidad de fisuración.

Se utilizara piedra partida, arena gruesa y 350 Kg. de cemento por cada metro cúbico, con la menor relación  agua cemento posible y hormigonando en forma alternada a dicho hormigón se le agregara aditivos de fibras plásticas y las armaduras que correspondan según calculo.

Luego se procederá a espolvorear con una zaranda adecuada una mezcla en seco  formada por 2 Kg. de endurecedor no metálico tipo Ferrocement C.B. 30/5 color a elección de la Dirección de Obra o equivalentes y 2 Kg. de cemento, por metro cuadrado.

Posteriormente se compactará la superficie con pala palustre y se terminará la superficie con sucesivas pasadas, en forma manual, de llana metálica, hasta lograr una superficie libre de poros y marcas.  Se efectuará terminación antideslizante mediante pasaje de rolo metálico cuando así se lo indique.

Luego de 6 a 8 horas de haber terminado el piso, se aplicará una capa de aproximadamente 2 a 3 cm de arena, la cual deberá permanecer húmeda durante 7 días para un efectivo curado. En su defecto se realizara el curado mediante membrana incolora de curado tipo MCG de Ferrocement S.A., o equivalente.

Juntas en todo el solado

Se marcaran juntas cada 3 x 3 m lo que permitirá una adecuada nivelación del solado. El aserrado se realizara mediante maquina con disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta será el que indique Ferrocement S.A.

Pisos Monolíticos enurecidos con endurecedor no metálico de más de 6 cm y hasta 15 cm de espesor

Previo a la realización del solado se completara el contrapiso de limpieza existente si fuera necesario y se realizara una barrera de vapor constituida por dos manos de Pintura asfáltica realizadas en forma cruzada. La dosificación del material está indicada en la el párrafo anterior debiendo cumplir  el Reglamento CIRSOC 201 y tendrá la siguiente resistencia característica:

Resistencia				T'bk=250 Kg/cm2 a los 28 días

Tipo de Hotmigon	H8 o H30 según indique el plano.

Granulometria de los agregados fino y grueso	53 a 4,75

Se agregaran aditivos fluidificante a fin de mantener la relación agua cemento en 0,5 marca Sika.  Además se agregaran fibras plásticas FIBRHº filler 5/20 de Ferrocement S.A. o equivalentes con un consumo de 140 mdl/dm3. Las armaduras serán según planos de cálculo e indicaciones de la Dirección de Obra, nunca menor de una malla electo soldada Q 188 (diámetro 6 cada 15x15).  El espesor será  el indicado en Planos.

El endurecedor superficial será endurecedor no metálico CB 30 o equivalente de Ferrocement S.A. color a elección de la Dirección de Obra con un consumo no menor de 3 Kgs/m2.

El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de Ferrocement S.A. o equivalente.

Colocación del Hormigón, Terminación superficial, y nivelación  según instrucciones de Ferrocement S.A.

Juntas en todo el solado

Se marcaran juntas cada 3 x 3 m lo que permitirá una adecuada nivelación del solado. El aserrado se realizara mediante maquina con disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta será el que indique Ferrocement S.A.

Escalones de Piso Monolítico Endurecido

Se procederá según se indica en los dos párrafos anteriores y según lo indicado en Planos.

S=03412   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

a) Todas las juntas perimetrales en pisos monolíticos de cemento alisado se ejecutarán con poliestireno expandido.

b) Las juntas de dilatación interiores horizontales se ejecutarán de la siguiente manera:

- Fondo de poliestireno expandido del ancho de la junta y en toda su longitud.

- El cubrejunta será de chapa galvanizada Nº 22 y se colocará al nivel del contrapiso.

- El cubrejunta se cubrirá hasta igualar el nivel del piso previsto con material de relleno adecuado.

c) Los pisos endurecidos se terminaran superficialmente alisados con “helicóptero”, debiendo quedar perfectamente planos y nivelados, considerando las pendientes de desagües si las hubiere.

## DIVISIÓN   03000: HORMIGONES

### SECCIÓN   03420: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO H21

S=03421 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=03422 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección se refiere a la ejecución los pavimentos a ejecutar consisten en una vereda de hormigón armado H21 de cemento portland sobre tosca compactada, de 0,10m de espesor, de acuerdo con las indicaciones de estas Especificaciones.

S=03423  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

03200  Contrapisos

07000  Cubiertas,  Aislaciones Térmicas e Hidráulicas

08000  Puertas y Ventanas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=03424  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Asegurara así mismo las pendientes indicadas en los planos y el libre escurrimiento de las aguas como así mismo la correcta ejecución de las juntas indicadas en planos o en este pliego.

S=03425  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Así mismo entregara los ensayos de los materiales para endurecimiento de los solados.

S=03426  MUESTRAS Y ENSAYOS

Se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y resistencia del piso.

S=03427  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales para la ejecución de pisos y zócalos se entregarán en obra y serán almacenados de manera conveniente, a fin de evitar deterioros.

S=03428  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia				T'bk=250 Kg/cm2 a los 28 días

Resistencia Acústica		Según Pliego

Espesores 				Según planos

Normas 				CIRSOC 201

S=03429   PRECAUCIONES

Para eliminar tensiones entre el hormigón del contrapiso y los pisos endurecidos se deberá ejecutar el piso en damero de dimensiones no mayores de 2 m por lado.

S=03430   MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales usados en los solados como cementos, y arenas se encuentran especificados en la Sección 03100 del presente Pliego.

HORMIGÓN ELABORADO FUERA DE LA OBRA

De acuerdo a lo citado en el Artículo 1 de la Sección 03100 del presente Pliego, no podrá utilizarse hormigón elaborado in situ, dosificado en volumen.

Por tanto no se establecen dosajes para el hormigón, ya que se proveerá a la obra, proveniente de planta dosificadora en peso, debiendo cumplir todos los requisitos necesarios para  asegurar la trabajabilidad, resistencia y durabilidad de la mezcla

El contratista deberá presentar con la suficiente antelación a la Dirección de obras, una terna de Empresas Proveedoras de Hormigón elaborado. La Dirección de obras, a su buen saber y entender, podrá rechazarlas o aceptarlas.

Para el eventual caso que no resultara aceptadas, el Contratista deberá presentar una nueva terna en 24 hs

En el caso de hormigón sujeto a la acción destructiva de agentes agresivos, deberá cumplimentarse lo establecido en el Reglamento CIRSOC.

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en camiones mezcladores.

b) Mezclado iniciado en planta central y terminada en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la segregación de los materiales, y en estado plástico trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. No tendrá más de una hora en el tambor. A los efectos de las medidas y controles que la Dirección de Obra considere oportuno efectuar, ésta podrá revisar los equipos y materiales empleados en cualquier lugar en que se encuentren, el que será considerado como parte integrante del obrador.

JUNTAS DE EXPANSIÓN

Se materializarán cada 15 m2, para evitar fisuras por dilatación y contracción del hormigón.

Materiales para juntas

El relleno para juntas de construcción entre paños será sellador poliuretánico tipo “Nodulo” o similar, color gris.

Relleno de colada para el sellado de juntas

Deberá quedar uniformemente distribuido linealmente en las juntas, sin imperfecciones o desbordes sobre el hormigón.

EQUIPO PARA LA COLOCACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPACTACIÓN Y TERMINACIÓN

SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN – MOLDES

a) Laterales

Los moldes laterales serán de una altura igual o superior al espesor de los bordes de la vereda, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión entre las secciones sucesivas o unidades será tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de unión. Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, una sección transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamiento las presiones originadas por el hormigón al colocarse y el impacto y las vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo mecánico de distribución y terminación que pudieran emplearse.

La longitud mínima de cada sección o unidad de los moldes usados en los alineamientos rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas. Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Dirección de Obra los moldes a utilizar, y ésta las aprobará siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta Especificación. Los moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta que no hayan sido preparados a satisfacción de la Dirección de Obra.

b) Para cordones

Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el item precedente y sus dimensiones transversales deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos de proyecto. En cuanto a la longitud mínima, cantidad y estado general, se ajustará en un todo a lo prescripto en el item a), para moldes laterales y su vinculación con estos últimos se hará de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

EQUIPO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN, DISPOSITIVO VIBRADOR

El Contratista dispondrá para la distribución, enrasamiento y consolidación del hormigón, de máquinas distribuidoras provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigón colocado. El sistema vibratorio podrá ser del tipo masa interno o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo.

El Contratista dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de unidades vibradoras independientes. Estos vibradores serán capaces de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo y producir un hormigón perfectamente compacto, sin segregación de los materiales que lo constituyen. Su utilización requerirá la aprobación de la Dirección de Obra.

REGLAS VIBRADORAS DE MANO

Se exigirá la presencia en obra y en forma permanente de un pisón de acuerdo con el siguiente detalle:

Un pisón recto estará provisto de asas en sus extremos de forma y tipo adecuados para su manejo. Su utilización está prescripta para el apisonado longitudinal del hormigón, cuando hiciera falta y en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles, no pueden ser compactados por la regla vibradora.

FRATASES

El Contratista tendrá en obra no menos de dos fratases destinados al alisado de la superficie del pavimento. Tendrá un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio y fuera del pavimento, y la hoja tendrá un largo de 1,50 m por 0,50 m de ancho.

S=03411   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseja y se ajustarán a estas especificaciones. El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada el trabajo que se le asigne.

APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de moldes y/o el estado de la subrasante, con el nivel apropiado según indicaciones mencionadas en este Pliego.

DISTRIBUCIÓN, ENRASADO Y CONSOLIDACIÓN

Inmediatamente de colocado el hormigón, será distribuido, enrasado y consolidado. Para ello se emplearán los métodos mecánicos especificados, aún en superficies irregulares de intersecciones o de bocacalles.

CONTROL DE PERFILADO Y ESPESORES

El Contratista controlará, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y espesores del proyecto. No se admitirán en este control espesores menores que los especificados, para lo cual el Contratista procederá a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando los excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoquen una disminución del espesor del firme.

Simultáneamente el Contratista verificará que no se hayan producido asentamientos en los moldes, y en caso de que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa situación.

En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigón por existir depresiones o zonas bajas en la subrasante, no se permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas. El Contratista no podrá reclamar adicional alguno por exceso de hormigón que tenga que colocar en virtud de lo expuesto. El espesor no podrá ser menor en ½ cm al indicado en planos.

TERMINACIÓN Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO

Una vez compactado el hormigón, el Contratista procederá a la terminación superficial del mismo, que será peinada (con las líneas en dirección perpendicular al cordón, a menos que por plano se indique lo contrario), y los bordes serán lisos de 10cm según plano, materializados con llana metálica. Se deberá respetar una pendiente del 3% hacia la calzada, para evitar acumulación de líquidos en la vereda.

COMPROBACIÓN FINAL DE LA LISURA SUPERFICIAL

La lisura superficial del pavimento se controlará con la regla de tres (3) metros de longitud especificada en este Pliego, tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.

Para efectuar esta comprobación, el Contratista hará limpiar perfectamente la superficie del pavimento, la regla se colocará sobre líneas paralelas al eje de la calzada, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra. No se admitirán depresiones o resaltos superiores a tres (3) milímetros.

EJECUCIÓN DE LOS CORDONES Y CALZONETAS DE HORMIGÓN ARMADO H8

Se materializarán los cordones necesarios en los sectores donde falten o estén dañados los mismos, asegurando la adherencia de su masa a la de la calzada y constituir de esta manera una única estructura. El hormigonado de los cordones se realizará como etapa anterior al colado del hormigón de la vereda propiamente dicha, para actuar de esta manera de encofrado y referencia de nivel, debiendo estar el material fraguado y con relativa resistencia.

CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS

Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto, debiendo el Contratista consultar a la Dirección de Obra ante cualquier duda en cuanto a su resolución.

JUNTAS DE CONTRACCIÓN:

Las juntas de contracción dentro de paños, tanto transversales como longitudinales, serán ejecutadas cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor. Las ranuras deberán realizarse con una profundidad de 3cm y su ancho será el mínimo posible que pueda hacerse con el tipo de sierra usada, pero en ningún caso excederá de 10 mm. El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tiempo y número de las sierras, así como otros requisitos, deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra, a solicitud del Contratista y no más de 72 horas de colado el hormigón.

CURADO DEL HORMIGÓN

El curado se hará por medio de una película de productos químicos, que impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporación del agua de fraguado. Estos productos, que serán de marca reconocida tipo Antisol de Sika, se aplicarán de acuerdo a normas del fabricante. Llegarán a obra en envases originales y se aplicarán sin dejar poros ni solución de continuidad alguna, pudiendo la Dirección de Obra pedir la aplicación de capas adicionales, si se probara la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicación deberán estar en obra y probados antes de comenzar el hormigonado.

Cualquier método alternativo de curado (de superiores resultados o más fácil empleo al mencionado), que presentase el Contratista, deberá ser consultado con la Dirección de Obra para su aprobación.

RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS RECHAZADOS: En caso de tramos rechazados, en donde los trabajos terminados no cumplan con las necesidades impuestas por este Pliego, será facultad de la Dirección de Obra ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto, cuando a su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera de las veredas. Si en cambio, en opinión de la misma Repartición, no hay probabilidades de roturas inmediatas, se permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pagos por las misma, y con la obligación de realizar la conservación en la forma y plazos que se indiquen en el proyecto y estas Especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada anteriormente. Las veredas reconstruidas se recibirán, computarán y pagarán en la forma especificada en el proyecto y estas Especificaciones.

LISURA SUPERFICIAL

Cuando se verifiquen mediante el uso de una regla adecuada, no obstante las comprobaciones realizadas, la existencia de resaltos o depresiones que excedan de los límites admisibles (3 mm), el Contratista procederá a la regularización de la superficie en la zona defectuosa. Dicha regularización la logrará el Contratista mediante desgaste del resalto en sí, o de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizará el Contratista de manera tal que la superficie resultante no presente características resbaladizas. No se permitirá el uso de martillos o herramientas de percusión para la ejecución de estos trabajos. Todos estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista, quien no percibirá por ello compensación alguna.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolición y reconstrucción de todas aquellas zonas que presentan depresiones superiores a 10 mm, entendiéndose que dicha reconstrucción afecta a todas las superficies limitadas entre juntas y bordes de pavimento aunque la depresión que motive esa decisión sólo afecte a parte de las veredas.

S=03412   PRECAUCIONES

HABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Se liberará la habilitación al uso público una vez transcurridos no menos de 28 días de la finalización de la ejecución del tramo correspondiente.

CONSERVACIÓN DE LAS JUNTAS

Durante el período de conservación el Contratista es responsable del estado de las juntas que deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno. Cuando deba rellenarlas, utilizará el mismo material con el que las construyó.

EMPALMES CON PAVIMENTOS EXISTENTES

Donde no corresponda junta, debe haber continuidad con el viejo pavimento, se aplicarán adhesivos tipo “epoxi” especiales para hormigones, de marca reconocida, que aprobará la Dirección de Obra, de modo tal de obtener una total y efectiva adherencia entre los hormigones.

INTERFERENCIAS

En caso que alguna de las tareas a realizar comprometa los servicios de infraestructura, el Contratista deberá dar aviso previo a la realización de las mismas a la Dirección de Obra.

LOSETAS DE CEMENTO 40X40 GRIS  6 VAINILLAS - GUIA

Según lo indicado en planos, se colocarán losetas de cemento Amarillo de 40 X 40 con 6 vainillas Guía, prensadas, refugio para espera, de primera calidad.

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.

## DIVISIÓN   04000: ALBAÑILERIA

### SECCIÓN   04100: MAMPOSTERÍAS

S=04101 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=04102 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros interiores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocación de carpinterías, grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, etc., como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías.

Todas estas tareas están incluidas en los precios unitarios de las mamposterías y por lo tanto deberán considerarse sin cargo adicional alguno.

S=04103  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01500 Limpieza Equipos Herramientas y Ayuda de Gremios

01800 Replanteo y Nivelación

03100 Estructuras de Hormigón

03200 Contrapisos

05100 Estructuras Metálicas

05200 Herrerías

07100 Aislaciones Hidráulicas

08100 Puertas y Marcos Metálicos

08400 Carpinterías de aluminio

15200 Instalaciones Sanitarias

15500 Instalaciones Termomecánicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=04104  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=04105  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección

S=04106  MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra por lo menos dos (2) muestras cada uno de los ladrillos comunes y cerámicos huecos.

Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y color que pueden producirse con el material provisto a obra.

Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.

S=04107  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

Miscelánea de hierro se almacenará libre del suelo y de forma de evitar deterioros.

Los ladrillos se apilarán prolijamente donde se indique en el plano de obrador aprobado.

S=04108  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

# Resistencia al fuego		F-30;  ASTM E 119

Resistencia Acústica		Según Pliego

Espesores 			Indicados en Planos

Normas 				IRAM Indicadas en la presente Sección

ACI  530.1

S=04109   PRECAUCIONES

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada hilada a matajunta de la próxima inferior.

Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27°C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27°C).

No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados precedentemente.

S=04110   MATERIALES

Cemento Portland

El cemento portland se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617.

Cemento de albañilería

El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a la norma IRAM 1685.

Cal Hidráulica

Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados en fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas IRAM 1508 y 1516.

Cal aérea

Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo, envasadas, que deberán ajustarse a las normas IRAM 1626.

Arena

Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de Norma IRAM 1633.

Agua

Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua potable es apta para el amasado de morteros.

Ladrillos cerámicos comunes

Serán de los denominados de cal; todos de formas regulares y de las dimensiones determinadas por la  Norma IRAM 12518.

Ladrillos cerámicos huecos

Sus dimensiones serán de 8 x A x B cm, de 12 x A x B cm y de 18 x A x B cm, para paredes de los espesores determinados en los planos y conformarán con IRAM 12502.

Las dimensiones A y B dependerán de los distintos fabricantes y seran aprobadas por la Dirección de Obra.

Material para juntas de control

Todo fieltro será fieltro asfáltico saturado de quince (15) libras y conformará con norma IRAM 1558/74.

Junta Compriband Tipo: Comproband y  conformaran con IRAM  213455 a 59

Pintura Asfaltica

Pintura Asfaltica Asfasol de YPF  que conformara con IRAM  6817

Mortero gris standard

Todo mortero gris standard será una de las siguientes mezclas:

a) Una (1) parte de cemento portland; una (1) parte de cal hidratada en pasta y seis (6) partes de arena por volumen.

b) Una (1) parte de cemento portland, una (1) parte de cal hidráulica y tres (3) partes de arena gruesa.

Los ingredientes serán mezclados a máquina y en medidas determinadas en este pliego y aprobados por la Dirección de Obra. Se prohíbe el mezclado a mano.

Mortero de Cemento

Estará compuesto de una (1) parte de cemento portland y tres (3) partes de arena

S=04111   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación en contrario en los planos.

Con la aprobación previa de la Dirección de Obra podrán asentarse determinados tabiques sobre contrapisos.

Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero sea aún blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes.

Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo.

Los cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.

En las uniones de las mamposterías con el hormigón se interpondrá una junta Compriban según se especifica en  la Sección 04110 del presente Pliego y en los correspondientes planos de detalle.

Albañilería de ladrillos de elevación

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 8 o 10 cm. de espesor, se entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillo cerámico hueco de máquina de 8 x 18 x 33 ó de 8 x A x B (A y B según las medidas del fabricante) de las características establecidas en este pliego con el espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de plano en su mayor dimensión.

b) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 12 cm. de espesor, se entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillo cerámico hueco de máquina de 12 x 18 x 33 ó de 12 x A x B (A y B según las medidas del fabricante) de las características establecidas en este pliego con el espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de plano en su mayor dimensión.

c) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 18 cm. de espesor, se entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillo cerámico hueco de máquina de 18 x 18 x 33 ó  de 18 x A x B (A y B según las medidas del fabricante) de  las características establecidas en este pliego con el espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de plano en su mayor dimensión.

d) En general, cuando en los planos se indiquen paredes de 15 cm. 30 cm ó de 45 cm de espesor, se entenderá que la pared se levantará con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda.

S=04112   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos

Cuando así lo ordene la Dirección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones (mayores de 4m x 4m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de 4,2 mm de diámetro, solapados un mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento.

Asientos de vigas y armaduras

Las vigas yo dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y características que en cada caso indican los planos o la Dirección de Obra.

Engrosados

Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros entera.

Bases para equipos

El Contratista deberá ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones.  Serán de hormigón armado de las dimensiones que indiquen los planos o las que oportunamente indique la Dirección de Obra.

Podrán ser también de estructura metálica si así se indica en planos, debiéndose prever todos los elementos para fijación de los mismos, así como también las aislaciones y bases anti vibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigón se terminarán de acuerdo

## DIVISIÓN   05000: METALES

### SECCIÓN   05100: ESTRUCTURAS METALICAS

S=05101 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=05102 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras metálicas en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, así como todas las tareas que tengan relación en la estructura en sí y su aspecto constructivo.

S=05103  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01500  Limpieza Equipos Herramientas y Ayuda de Gremios

01800  Replanteo y Nivelación

03000  Hormigones

07000  Cubiertas,  Aislaciones Térmicas e Hidráulicas

09900  Pinturas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=05104  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=05105   GENERALIDADES

Las estructuras estarán constituidas por chapas dobladas, perfiles, acero en barras o armaduras  constituidas por la combinación de dichos elementos.

Las vinculaciones entre partes serán mediante soldadura (preferentemente eléctrica) y entre chapas con tornillos, bulones o tuercas que respondan a las normas IRAM. Los agujeros entre piezas a unir deberán ser coincidentes (no admitiéndose correcciones en el montaje mediante martillado) y los elementos a soldar estarán libres de suciedad, escatima de laminación y escoria.

Todos los elementos llevaran tratamiento anticorrosivo consistente en la limpieza mediante medios mecánicos hasta eliminar todo resto de óxido, desengrasado y aplicación de dos (2) manos de convertidor de óxido.

Las partes que fueran a quedar bajo el nivel de piso se protegerán adicionalmente con dos (2)  manos  de pintura asfáltica y el cubrimiento con hormigón con aditivo impermeabilizante.

S=05106  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista, conforme al Pliego de Bases y condiciones, entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Antes de comenzar el trabajo en taller el Contratista deberá confeccionar y presentar con al menos quince días de anticipación, la siguiente documentación para su aprobación por la Dirección de Obra:

- Calculo de la estructura.

- Calculo de uniones.

- Planos de Ingeniería.

- Planos de detalles de uniones.

- Planos de Fabricación.

- Planos de detalles complementarios.

- Detalles aclaratorios que la Dirección de Obra considere necesario incorporar.

Queda expresamente establecido que la recepción por parte del Contratista del proyecto, cálculo de la estructura y documentación técnica de licitación, así como la aprobación de la Dirección de Obra a la documentación no exime al Contratista de su responsabilidad total por la deficiencia de las estructuras, su adecuación al proyecto de Arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Pliego.

S=05107  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

En el cálculo y ejecución de la misma, se deberá cumplimentar en un todo, las exigencias del Reglamento CIRCOC 301-302-301/1 y 303, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no se indique expresamente en estas Especificaciones.

Se deberá respetar así mismo, la documentación que forma parte de esta licitación, la que presente la Empresa para su aprobación y todo otro elemento que la Dirección de Obra considere necesario incorporar a la citada documentación.

En la ejecución del cálculo se consideraran las siguientes cargas:

Cargas permanentes: de acuerdo al análisis de cargas real.

Acción del viento: según el Reglamento CIRSOC 102, Acción del viento sobre las construcciones.

Sobrecargas: las que resulten mayores de comparar las indicadas en esta documentación, en el Reglamento CIRSOC 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias  para el calculo de las estructuras de edificios, o las de uso real durante la construcción de la obra.

Para los materiales se considerara:

Acero (chapas, perfiles y/o barras):	Es de aplicación la Norma IRAM-IAS 503

Soldaduras:	Especificaciones Técnicas AWS.(American Welding 	Society)

Reglamento CIRSOC 304 - Estructuras de Acero 	Soldadas.

Bulonería:	Será de aplicación la norma DIN 127

S=05108   RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a ejecutar, debiendo realizar el diseño definitivo con planos, planillas de cálculo y detalles particulares,  acuerdo con el predimensionado detallado en la documentación.

El Contratista será responsable además de:

- La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la colocación y retiro de los  andamios de apuntalamiento o sostén.

- La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, así como de los recaudos para evitar la aparición de tensiones o deformaciones residuales.

- La realización de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el ajuste de la estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparición de tensiones residuales.

- La aplicación de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecución, medidas de protección contra la corrosión  y montaje de la obra.

El Contratista deberá proveer todos los elementos y equipos necesarios para el montaje de las estructuras y deberá retirarlos de la obra inmediatamente después de concluido el mismo. Asumirá todos los riesgos de tormenta o accidentes y todos los daños que pudieran producirse como consecuencia de sus trabajos hasta el momento en que los mismos sean completados y aceptados por la Dirección de Obra. El Contratista deberá cumplir con todas las ordenanzas, normas y   reglamentaciones relativas a las tareas.

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el método, la secuencia y los plazos parciales de montaje para su aprobación.

S=05109  MUESTRAS Y ENSAYOS

La Dirección de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. La Dirección de Obra acordará con el Contratista a que ensayos desea asistir. Cuando se requiera la presencia de la Dirección de Obra, el Contratista deberá dar aviso anticipadamente.

S=05110  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

La entrega de las estructuras se efectuarán de acuerdo al cronograma de tareas presentado por el Contratista para su aprobación por la  Dirección de Obra y comprende:

- Aprobación de materiales y ensayos.

- Aprobación de estructuras.

S=05111   PRECAUCIONES

Conforme a los Reglamentos

S=05112   MATERIALES

Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resulten dañados por procedimientos de fabricación inadecuados, serán rechazados por la Dirección de Obra, haciéndose responsable el Contratista de los gastos que demande su sustitución. Esto no deslinda responsabilidad del Contratista por el daño que pudiera ocasionar un material defectuoso o que no se ajuste a las especificaciones.

Se empleara únicamente material nuevo, que no esté deformado, picado o herrumbrado.

Aceros

La  calidad solicitada para los aceros se indica en la memoria de cálculo, habiéndose utilizado en los  mismos la denominación establecida en el Reglamento CIRSOC 301.

De acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales deberán cumplir con los valores mínimos de sus propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las Normas IRAM-IAS U 500-42 e IRAM-IAS U 500-503.

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en los artículos 2.9 a 2.13 del mencionado Reglamento CIRSOC 301.

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos de acero que la Dirección de Obra juzgue necesarios. Los ensayos se realizarán en el IMAE, correspondiendo al Contratista el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas a la Dirección de Obra. Para la realización de  los  ensayos se aplicarán las Normas IRAM que correspondan.

Electrodos

Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; "Electrodos revestidos para soldadura para arco de acero al carbono".

La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que conforman la estructura.

Uniones Soldadas

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en  CIRSOC 304, "Estructuras de Acero Soldadas" en cuanto a técnicas utilizadas apariencia, calidad y métodos de corrección de los trabajos defectuosos.

Se respetara con precisión, la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.

La mano de obra será especializada y de acuerdo a las indicaciones de CIRSOC 304.

El contratista deberá contar con medios suficientes y adecuados para el control de las soldaduras.

Cuando la Dirección de Obra lo solicite, se ensayara las soldaduras seleccionadas. En caso de no cumplir con los requisitos exigidos, esta deberá eliminarse rehaciendo el trabajo satisfactoriamente sin cargo adicional.

Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral de las piezas metálicas que se unen; igualmente deberán quedar libres de picaduras, escorias y cualquier otro defecto.

S=05113   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Fijaciones

Los anclajes e insertos necesarios para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón armado, serán provistas por el Contratista en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra.

Previamente deberán haberse aprobado, por la Dirección de Obra, los detalles constructivos correspondientes.

Fabricación

La fabricación de las estructuras será realizada de acuerdo con estas especificaciones, CIRSOC 301 y anexos.

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán ejecutadas por personal y equipo competente.

El material se trabajará en frío. De ser necesario, se efectuarán trabajos en la pieza en caliente, la misma deberá estar a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia (rojo azul). El enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente.

Podrán agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Agujeros en piezas de más de 10 mm de espesor, se efectuarán mediante taladros.

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado.

Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminarán prolijamente.

Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos.

Las uniones principales, como ser las chapas en los extremos de vigas de vigas de pórticos, deberán soldarse en fábrica.

Los perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material.

Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, escamilla de laminación y pintura, así como las escorias de los oxicortes.

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior enderezado.

En todos los cordones de soldaduras angulares se tiene que alcanzar la penetración hasta la raíz. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.

No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo.

Tolerancias

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores que las permitidas por la norma ASTM A6 para perfiles laminados.

Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1 / 1000 de la distancia entre puntos de fijación.

Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de + 1,6 mm para longitudes de hasta 9 m y de 3,2 mm para largos mayores.

Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será +0,8 mm.

Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros ovalados se harán de acuerdo a planos.

Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material.

Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.

Montaje

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento y secuencia de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución.

Los defectos de fabricación o deformación producidas durante el montaje será comunicado a la  Dirección de Obra. La reparación deberá controlarse y aprobarse por la  Dirección de Obra.

El Contratista será responsable por la cantidad, y la conservación del material depositado en la Obra.

El Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones temporarias. Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerará incluido en la cotización.

Todos los elementos deberán montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin dobladuras o uniones abiertas.

Las tolerancias en la verticalidad y horizontalidad de los elementos de las estructuras serán las siguientes columnas: 1/500 de su altura libre vigas reticuladas: 1/1000 de su luz entre centros de apoyos.

Donde se necesite que los perfiles de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos deberán recortarse o bruñirse para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de cuñas o calzas para tales fines.

No se permitirán cortes de soplete en obra, sin el consentimiento por escrito de la Dirección de Obra.

Todos los elementos que se corten con soplete deberán tener un acabado igual al corte mecánico.

S=05114   MODIFICACIONES EN LAS ESTRUCTURAS

Toda modificación que el Contratista desee introducir durante la ejecución, a los efectos de facilitar el montaje, deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, quien decidirá a su solo criterio si se justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna manera se aceptará una modificación que altere  el comportamiento estructural para el cual fueron diseñados los elementos.

En el caso que el Contratista demuestre fehacientemente que es imposible conseguir en el mercado alguno de los elementos estructurales indicado en los planos, podrá solicitar su substitución por otro  equivalente, el que deberá presentar una capacidad resistente superior o igual a la del elemento reemplazado, según los fines para el que éste fue diseñado. La aceptación del elemento substituto es incumbencia exclusiva de la Dirección de Obra.

En ningún caso podrá proponerse un reemplazo de elementos por otros cuyo material sea de una calidad inferior, aun cuando con la calidad propuesta se logre la capacidad resistente indicada en el párrafo anterior.

El Contratista deberá realizar a su cargo el nuevo diseño y cálculo de las uniones que surgieran, debiendo obtener la aprobación de los mismos por parte de la Dirección de Obra. En este diseño y cálculo deberá respetarse la normativa.

Los costos adicionales que se originen por las modificaciones introducidas por el Contratista, sean o no inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo.

S=05115   EMPALMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

El Contratista podrá  solicitar, con la debida justificación, la realización de empalmes, cuyas uniones  podrán ser soldadas o abulonadas. El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra el diseño y cálculo de los empalmes propuestos, estando éste autorizado para aceptarlos o rechazarlos, primando exclusivamente su criterio.

En todos los casos, independientemente de la ubicación de los empalmes, éstos deberán restituir la capacidad resistente total de los elementos empalmados, según los fines para los que éstos fueron diseñados.

La Dirección de Obra podrá solicitar, aun cuando haya aprobado el diseño y cálculo de los empalmes, la realización de ensayos de resistencia.

Medios de unión

1) Uniones soldadas

Se evitará en lo posible ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto sea inevitable, las uniones  soldadas se realizarán por arco eléctrico, según la Norma AWS.

No podrá realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspección, sin que aquella haya sido aprobada.

Los electrodos serán marca CONARCO y cumplirán con los requisitos de las Normas IRAM 601 y 672

2) Uniones abulonadas

Todas las uniones a ejecutar en obra serán abulonadas, salvo las excepciones citadas en el artículo anterior. Los bulones y las tuercas a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad y resistencia de la Norma SAE J429. Las arandelas también deberán verificar las Normas IRAM correspondientes.

La longitud de los bulones deberá ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede excluida del agujero. Cuando sea necesario podrán utilizarse arandelas para lograr el ajuste adecuado, pero no más de tres.

Los orificios para colocar los bulones deberán ejecutarse solamente por taladrado, asegurando la perpendicularidad con las superficies de las chapas o perfiles. Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros deberán eliminarse antes del montaje. El encuentro de orificios en el montaje deberá ser realizado por escariado, sin mandrilado de los mismos. Las tuercas deberán ser apretadas adecuadamente, de manera de asegurar el  mantenimiento de la apretadura en forma permanente.

3) Anclajes químicos

También se indicara para algunas uniones, el empleo de anclajes químicos, los que se realizaran de acuerdo con las especificaciones que se indiquen en planos o pliegos  para cada tarea en particular.

Deberán respetarse estrictamente las condiciones de colocación de tales anclajes de manera de asegurar la mejor prestación de los mismos en servicio.

En particular se especifican todos los productos de la línea HILTI Argentina SRL, debiendo el contratista solicitar la autorización por escrito de la Dirección de Obras para reemplazarlos por cualquiera otra línea comercial, pudiendo la Dirección de Obras, si así lo considera conveniente, solicitar la realización de ensayos de laboratorios los que serán realizados de acuerdo a normas y a cargo del contratista.

Las partes metálicas que queden en contacto directo con la humedad de terreno o con aguas provenientes del lavado de piso, se protegerán con al menos dos (2)  manos  de pintura asfáltica.

S=05116   PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Se procederá a la eliminación de rebabas en los productos laminados, incluyendo las marcas de laminación en relieve cuando estén ubicadas sobre superficies de contacto. La preparación de los  elementos estructurales deberá ser cuidadosa como para lograr un montaje no forzado de la estructura metálica que evite tensiones iniciales.

Se deberá realizar un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución de los esfuerzos transmitidos.

Los cortes de los productos laminados deberán estar exentos de defectos gruesos. Los cortes deberán ser repasados mediante el cepillado, fresado, rectificado o limado, de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrías.

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminados por esmerilado. Solamente si se cuenta con la aprobación de la Dirección de Obra será  admitido el llenado de grietas con soldadura, para lo cual se procederá  a un calentamiento previo del elemento. Los defectos interiores (inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores implicarán la sustitución de los elementos por otros sin defectos.

El marcado de los elementos de la estructura deberá  ser realizado con procedimientos que eviten la modificación de la resistencia a fatiga de los mismos. No será  admitido el marcado a cincel.

Deberá  solicitarse a la Dirección de Obra la aprobación de los elementos preparados, antes de efectuar las uniones o empalmes.

S=05117   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El Contratista entregara de los distintos elementos para las estructuras, de cada partida de mercadería, una copia de los certificados que acrediten las características de los materiales.

En caso de que los citados certificados no contengan los datos requeridos o no sean aceptados por la  Dirección de Obra o se tenga cierta incertidumbre sobre su veracidad, se podrán exigir ensayos de un muestreo de partida, sin costo adicional.

Pintura

La pintura a aplicarse sobre las estructuras de acero será del tipo anti-óxido sintético a base de cromato de zinc.

Se aplicaran dos manos en taller y los correspondientes retoques, en obra una vez terminado el montaje.

Todas las superficies se limpiaran de manera que queden libres de óxido, escamas, suciedades y otros materiales extraños , y perfectamente secas .La limpieza de las superficies mencionadas se harán por medios mecánicos ,de tal manera que queden libres de toda partícula o impureza suelta. Previo a la pintura, la superficie deberá quedar además, perfectamente desengrasada y fosfatada.

Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos o no sean accesibles después de estar montadas ya sea en el taller o en la obra, deberán recibir la mano final de anti-óxido a pincel antes de armarse.

Se aplicara dos manos de pintura de terminación con  esmalte sintético de color, a la elección de la Dirección de Obra.

El espesor total de las capas no será inferior a los 80 micrones.

Uniones provisorias

Todo elemento provisional que por razones de montaje deba ser soldado a las estructuras, se desguazará posteriormente con soplete no admitiéndose a golpes para no dañar la estructura. Los restos de cordones de soldadura se eliminarán con piedra esmeril, fresa o lima.

Agujereado y soldadura bajo carga:

Se prohíbe practicar agujeros o efectuar soldaduras a elementos estructurales portantes y montados o sometidos a cargas entendiéndose por elementos portantes las columnas, reticulados en general, correas de techo, vigas o cualquier otro elemento estructural portante de cargas.

S=05118  Recepción de la estructura

La recepción de la estructura se efectuara en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentado por el Contratista para su aprobación por la Dirección de Obra.

La recepción provisoria de las etapas comprende:

- Aprobación de materiales y ensayos.

- Estructura metálica montada.

- Cubiertas y Zinguerias.

- La estanqueidad del conjunto.

La recepción final se efectuara una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las aprobaciones parciales en su totalidad.

La recepción parcial y final no eximen a el Contratista de su responsabilidad plena y amplia en cuanto al comportamiento resistente de la estructura.

## DIVISIÓN   05000: METALES

### SECCIÓN   05200: HERRERÍAS

S=05201 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=05202 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, elementos de anclaje, sistemas de comando, tornillerías, herrajes, etc.

S=05203  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

03000  Hormigones

04000  Albañilería

05100  Estructuras Metálicas

07000  Cubiertas,  Aislaciones Térmicas e Hidráulicas

09000  Terminaciones

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=05204  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Garantizara la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los tratamientos superficiales

S=05205  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección

Además entregara los planos de detalle escala 1:1 de las uniones insertos anclajes y de las secciones y construcciones que requieran cuidadosa elaboración

S=05206  MUESTRAS Y ENSAYOS

Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la

Dirección de Obra para su aprobación los prototipos, que indique la Dirección de Obra.

Cualquier diferencia entre las obras realizadas y las muestras respectivas podrá ser motivo del rechazo, siendo el Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La elaboración de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los prototipos aprobados podrán ser colocados como últimos de su clase.

Una vez aprobadas por la Dirección de Obra estas muestras deberán mantenerse en la obra durante toda la duración de la misma y uno de los tableros será devuelto al Contratista.

Inspecciones

La Dirección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo, el Contratista solicitará por escrito la inspección completa de ellas.

Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes impartidas oportunamente.

Ante del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se les ejecutará el tratamiento anti-óxido.

Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no ajuste a lo especificado.

Ensayos

Se realizaran los ensayos de resistencia y cumplimiento de normas que oportunamente indique la Dirección de Obra

S=05207  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera de asegurar su correcta conservación.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada.

S=05208  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego		si fuera de aplicación	 F-30 sino la correspondiente a la 	aleación

Resistencia Acústica			Según Pliego

Espesores				Indicados en planos

Normas					IRAM 11524 /544 /573 /592 /593 - ASTM - AISI

S=05209   PRECAUCIONES

Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus componentes, debidos a cambios de temperatura.

El Contratista replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Dirección de Obra.

S=05210   MATERIALES

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado.

Acero inoxidable

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será pulido semibrillo satinado, en grano 250 a 400 con paño y óxido de cromo Las terminaciones soldadas se desbastaran al ras.

Chapas y perfiles de acero al carbono

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y responderán en un todo a la norma IRAM 503.

Los perfiles laminados de acero ST 37 para doble contacto o de ángulos vivos serán rectos, sin desviaciones y de espesor uniforme.

Tejido

Será el denominado "malla de trama romboidal” (4,5 cm. medidos en diagonal) formada con alambre galvanizado de 3,8 mm de diámetro, sujeto con perfiles.

Selladores

Se utilizarán selladores transparentes en base a polímeros polisulfurados de  reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones.

Adhesivos

Para el pegado de Chapas de Acero Inoxidable a tope Araldit AW 106

S=05211   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EJECUCIÓN EN TALLER

Ingletes y soldaduras

Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en anhídrido carbónico con varilla de Aporte 308 L o 316 L con maquina MIG y posteriormente desbastadas al ras.

Grapas

Las herrerías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m entre ellas. En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG nº 16

De los movimientos

Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su condición de inoxidable.

EJECUCIÓN EN OBRA

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de arquitectura.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la línea extremo contra  extremo será de 1,5 mm.

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija.

S=05212   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

B1 - Baranda (escalera emergencia ojo)

B2 - Baranda (escalera emergencia perímetro)

B3 - Barandas pasarelas

HH1 Guarda ganado

HH2 (barandas terrazas)

HH3 (escalera gato)

HH4 (acceso pleno)

HH5 (baranda desmontable)

B4 - Baranda (escalera recorrido)

Cumplirán lo establecido en esta Sección.

## DIVISIÓN   06000: MADERAS Y PLÁSTICOS

### SECCIÓN   06100: REVESTIMIENTOS DE MADERA

S=06101 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=06102 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en esta Sección comprenden la provisión, ejecución, transporte, montaje y ajuste de todos los revestimientos de secos que se especifican y detallan en los planos y planillas de la documentación.

Por lo tanto incluyen todos los materiales y manos de obra requeridas y todas las piezas y/o elementos de madera, metal, etc. que aunque no estén dibujadas y/o especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar su adecuada solidez y terminación.

S=06103  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

09200  Revoques y Yeserías

09300  Revestimientos Cerámicos

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=06104  GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial, además de garantizar la calidad de las maderas y su tipo y uniformidad

S=06200.5  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

También entregara los detalles 1:1 de los encuentros sujeciones y situaciones especiales que pudieran producirse amen de los respectivos planos de taller.

S=06106  MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista deberá efectuar una selección previa de las maderas y elementos a usar.

Esta tarea, incluida dentro del precio contractual, tiene por objeto lograr similitud en los  revestimientos.

Asimismo deberá cambiar todos los elementos observados por la Dirección de Obra, incluso aquellos que aprobados posteriormente se muevan por falta de estacionamiento.

El Contratista está obligado a efectuar tramos de muestra de los detalles que la Dirección de Obra considere necesarios, los que deberán ser aprobados previamente a la ejecución de los trabajos.

S=06107  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales serán acopiados en obra, en condiciones de protección que eviten roturas y rayaduras y con la anticipación mínima necesaria para cumplir con los plazos programados de colocación.

S=06108  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego			F-30

Resistencia Acústica			Según Pliego

Espesores					Según Planos

Normas 					IRAM  -  ASTM

S=06109   PRECAUCIONES

No se admitirá ningún tipo de clavado de piezas, elementos, paneles, etc. entre sí o para su fijación a muros y estructuras.

La verificación de aplomados será realizada por la Dirección de Obra y aprobada por ésta.

S=06110   MATERIALES

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, carecerán de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averías u otros defectos cualesquiera.

Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos.

Serán del tipo y de las secciones y escuadrías indicadas en planos y planillas, con terminación poliuretánica.

Placas de Terciado Fenolico enchapado con laminado de Guatambu

Serán marca “Faplac” o similar de los espesores indicados en planos (18 mm).

Placas de MDF

Paneles con variación en su ancho y/o altura según documentación gráfica. Espesor 15 mm con fieltro FL/VN ISOVER clavado al panel de espesor 40 mm.

Color a definir por la Direccion de Obra. Buña perimetral, color a definir por la Direccion de Obra.

Tornillos

Serán de cabeza fresada, inoxidables.

S=06111   MANO DE OBRA

Todos los listones, se fijarán a los tabiques mediante alfajías de 75x37 mm fijadas al muro o correa metálica según corresponda, cada 1,50 metros en el sentido vertical y en todos los casos se tomaran con tornillos, colocados sobre elementos especiales “ad-hoc” o tarugos fisher si fuere necesario. La posición de estos deberá ser ordenada y armónica y aprobada por la Dirección de Obra.

La infraestructura que va entre las paredes y los revestimientos propiamente dichos se ejecutará de acuerdo a las indicaciones y  esquema de ubicación, cantidad de elementos y secciones indicados en planos. A los efectos de su aprobación por la Dirección de Obra, el Contratista realizará un replanteo previo para la fijación de los revestimientos.

El Contratista deberá encargarse de la colocación de los revestimientos en su totalidad, debiendo rectificar todas las medidas en obra.

Se deberá prever, en caso que corresponda, la colocación de aquellos elementos como llaves y tomas de electricidad, nichos de incendio, etc. que estén ligados directamente a este revestimiento, respetando exactamente las posiciones determinadas.

Posteriormente se emplacara con el terciado fenólico según los correspondientes Planos de Detalle

S=06112   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

No se aplica

## DIVISIÓN   07000: CUBIERTAS, AISLACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS

### SECCIÓN   07100: AISLACIONES HIDRÁULICAS

S=07101 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=07102 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados hidrófugos de la obra.

S=07103  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

04100  Mamposterías

09100  Revoques y Yeserias

09400  Pisos Zócalos y Solías húmedos

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=07104  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial y fundamentalmente garantizara la estanqueidad al agua en todas estas obras.

S=07105  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Entregará además catálogos folletos y certificaciones de ensayos de los distintos materiales hidrófugos a utilizar

S=07106  MUESTRAS Y ENSAYOS

Se deberá efectuar una prueba de la aislación horizontal en locales húmedos conformando una pileta durante 48 horas como mínimo. Durante dicho período, el Contratista deberá mantener una guardia permanente a efectos de desaguar la pileta en caso de advertirse filtraciones que pudieran afectar trabajos terminados

S=07107  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo.

Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

Además los otros materiales especificados en S=07110 se entregaran en obra y se depositaran de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección.

S=07108  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Espesores			Indicados en Planos

Normas					IRAM 1572

S=07109   PRECAUCIONES

Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o verticales, incluyendo los azotados. Esta condición deberá verificarse conjuntamente con la Dirección de Obra.

S=07110   MATERIALES

Algunos de los materiales a usarse en la ejecución de las capas aisladoras se encuentran especificados en la Sección 04100 del presente Pliego.

Hidrófugos

Sólo se utilizarán los que se adicionan al agua de empastado de las mezclas, tipo Sika, Protexin, Ceresita o equivalentes y con previa aprobación de la Dirección de Obra.

Y los siguientes:

Emulsión adhesiva Hey'di KZ

Cemento impermeabilizante Hey'di K 11

HeyBliz PZ

S=07111   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra y una vez aprobadas, respetadas estrictamente.

En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de aplicación:

- Capa aisladora horizontal doble

Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del nivel del terreno. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina, sin interrupciones.

Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta de Heyblitz PR, con un espesor promedio de 1,4 mm.

- Capa aisladora horizontal en locales húmedos

Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el piso terminado y estará unida verticalmente a la anterior.

Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos.

Las capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado.

En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena, empastadas con una solución de 50% de agua y 50% de Emulsión Hey'di KZ o equivalente. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 horas antes de colocar el solado

- Aislación horizontal sobre contrapisos s/terreno

Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra se ejecutara una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina y alisado a  la llana metálica. El agua de empaste estará formada por una solución compuesta por 10% Emulsión Hey'di KZ y 90% de agua. Se complementara con una capa de pintura asfáltica a razón de 0,5 Kg/m2 ejecutada a pinceleta

- Impermeabilización de conductos para Instalaciones

Para el caso de conductos de aire, de conductos de Aire Acondicionado en mampostería, conductos para cañerías de instalaciones, para conductos que conduzcan conductos de aire acondicionado de chapa, construidos todos ellos en mampostería, se realizara la impermeabilizaran ejecutando un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina. El agua de empaste estará formada por una solución compuesta por 10% Emulsión Hey'di KZ y 90% de agua. El mortero se terminara fratazado.

- Aislación vertical en muros exteriores

Se realizara un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina. El agua de empaste estará formada por una solución compuesta por 10% Emulsión Hey'di KZ y 90% de agua. Dicho mortero será de 1,5 cm. de espesor y terminación fratasado.

- Azotados Hidrófugos

Se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina clasificada. El agua de empaste estará formada por una solución compuesta por 15% Emulsión Hey'di KZ y 85% de agua.

También se realizara un azotado hidrófugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse uniendo este último azotado con la aislación horizontal.

Además sobre los taludes de tierra se realizara antes de cualquier tratamiento y lo más pronto posible de haber realizado la excavación el azotado hidrófugo directamente sobre la  tierra y antes de la ejecución de la Aislación y del Hormigón.

S=07112   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas previamente.

Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de las capas aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Dirección de Obra.

## DIVISIÓN   07000: CUBIERTAS, AISLACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS

### SECCIÓN   07200: IMPERMEABILIZACIONES ASFALTICAS CON MEMBRANA PREFORMADA

S=07201 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=07202 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Sección consistirán en la ejecución de las  reparaciones de  las impermeabilizaciones de cubiertas y de las cubiertas planas nuevas  y comprenden las siguientes tareas en la zona afectada:

- Contrapiso y carpeta para recibir barrera de vapor aislación hidráulica

- Barrera de vapor.

- Aislación térmica.

- Membrana hidráulica

- Carpeta y contrapiso sobre la aislación hidráulica

- Aireación del contrapiso

- Juntas

- Protección

S=07203  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

07300  Aislaciones Térmicas

09400  Pisos zócalos y Solías Húmedos

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=07204  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

El contratista garantizara por escrito y por el término de 10 años todos los trabajos de cubierta y su perfecto desempeño.

Además el Contratista proveerá una garantía escrita, manifestando su conformidad para reemplazar y/o reparar trabajos y/o materiales defectuosos, incluyendo entradas de agua o humedades significativas, envejecimiento o deterioro prematuro de materiales y otras fallas que se detecten o produzcan dentro de 10 (diez) años a partir de la recepción provisoria de los trabajos.

S=07205  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección y los Certificados de cumplimiento de las normas correspondientes a los materiales.

S=07206  MUESTRAS Y ENSAYOS

Deberán presentarse muestras de 50 x 50 cm en general cada 40 m2 a fin de controlar la membrana. Opcionalmente se podrán extraer muestras de 50 x 50 cm si se comprueba que no se cumple la calidad exigida. El Contratista deberá extraer toda la membrana y rehacerla a su exclusiva costa hasta lograrlo. El remiendo de la zona donde se tomó la muestra tendrá 1,50 x 1,50 m.

Se procederá, antes de la recepción de los trabajos de impermeabilización, a efectuar la prueba hidráulica correspondiente.

Esta se realizará taponando todos los desagües del paño de techo sometida a ensayo e inundando toda la superficie con la máxima altura de agua que admita la capacidad portante de la estructura y la altura de las bateas. La altura del agua no será menor de 10 cm. El ensayo se prolongará por no menos de 8 horas. Mientras se realiza el ensayo, el Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones. En oportunidad de ejecutarse la prueba hidráulica y verificado el correcto funcionamiento de la aislación se levantará un Acta firmada por el Contratista y la Dirección de Obra, dejando asentado el resultado de la misma.

S=07207  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales serán entregados en obra y depositados de modo de preservar sus condiciones técnicas, garantizándose su protección.

S=07208  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Orden de ejecución de elementos				El Indicado en la descripción no pudiendo alterarse

Espesores 			Los Indicados en Planos

Normas 					IRAM 11.625 / 11.603 / 11.605 / 1572 / 6648 / 6817 / 	1558 /		1559

S=07209   PRECAUCIONES

Se procederá con el trabajo de la aislación hidráulica solamente cuando las condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la garantía.

La Dirección de Obra inspeccionará el substrato y las condiciones bajo las cuales se realizará el trabajo y deberá notificar por escrito al Contratista de aquellas condiciones que considera insatisfactorias. No se procederá con las tareas de instalación de la membrana hasta no haberse subsanado dichas condiciones a entera satisfacción de la Dirección de Obra.

S=07210   MATERIALES

La membrana impermeabilizante a utilizar será prefabricada, con terminación en su cara superior con geotextil de poliester, refuerzo central (alma) de polietileno y elaborada con asfalto modificado con APP. El producto debe aplicarse según las recomendaciones de la NORMA IRAM 12627.

Composición

Terminación superior:			Geotextil de poliester.

Capa asfáltica:				Asfalto Plástico Normalizado.

Refuerzo central:			Film de polietileno de alta densidad.

Terminación inferior:			Polietileno antiadherente.

Dimensión de cada rollo:		Ancho: 1 m.  Largo: 10 m.

Packing:				Polietileno termocontraíble litografiado.

Especificaciones

Espesor:		4 mm.

Peso del rollo:		aprox. 46 kg.

Plegabilidad:		-3ºC.

Resistencia al calor:	No presenta cambios tales como flujo de masa bituminosa o formación de ampollas.

El Contratista deberá someter a la Dirección de Obra, con anterioridad a su entrada en obra las especificaciones, instrucciones para la instalación y recomendaciones generales del fabricante de los productos primarios.

También deberá incluir la información que demuestre que los materiales suministrados cumplen con las condiciones aquí especificadas.

El Contratista deberá someter a la Dirección de Obra, con anterioridad a su entrada en obra: las especificaciones, instrucciones para la instalación y recomendaciones generales del fabricante de los productos primarios. También deberá incluir la información que demuestre que los materiales suministrados cumplen con las condiciones aquí especificadas.

S=07211   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Membrana hidráulica

Sobre la superficie limpia y seca, libre de polvo o material suelto, se aplicará imprimación asfáltica a razón de 0.300 lts. / m2.

Se colocarán refuerzos en desagües y grietas.

Se comenzará a aplicar la membrana en la parte más baja del techo, recomendando pintar con pintura base asfáltica diluida con solvente, de aplicación en frío una faja de 10 cm de Geotextil de la membrana ya aplicada.

Luego aplicar la membrana adhiriéndola totalmente con soplete de gas.

Colocar el resto de los rollos superponiéndolo 10 cm al anterior, sobre la banda de soldadura previamente realizada con la pintura de base asfáltica diluida con solvente, de aplicación en frío. Aplicar la membrana adhiriéndola totalmente con soplete de gas, dirigiendo la llama a la base de la membrana hasta que se funda el polietileno de la cara inferior, presionándola firmemente sobre la superficie.
La ejecución de babetas, guarniciones, etc. se realizará según detalles y deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación y todas los solapes serán teniendo en cuenta el sentido de la pendiente.

Juntas

Sobre las juntas del alisado, previo su relleno con material elástico y su posterior sellado, se colocará una banda de 10 cm de fibra de vidrio, totalmente saturada en asfalto, sin adherir.

Sobre ella se aplicará una banda Mat de 30 cm, de ancho adherida y saturada con el impermeabilizante elegido a razón de 4 K/m2.

S=07212   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Terminación contra parapetos perimetrales

Las terminaciones perimetrales se harán en forma tal de asegurar la continuidad de la aislación de los techos en los parapetos o muros perimetrales.

La unión de la aislación del techo con la de la pared exterior se hará a través de babetas de forma que se indica en los planos.

Cuando no exista ninguna especificación se deberá embutir en la pared, en cajas hechas a tales efectos, a una altura de por lo menos 20 cm sobe la cota del piso terminado, la membrana hidráulica y en forma que la capa impermeable de la pared exterior venga a morir contra la membrana que se hará penetrar en el muro por lo menos cinco centímetros hacia adentro con respecto a la membrana de protección hidráulica en la pared. Esta unión irá asegurada con un perfil perimetral de flejes de chapa de hierro galvanizado N* 12 atornillado en tacos FISCHER, con tornillos Parker de acero inoxidable del largo adecuado cada 30 cm. Todo el conjunto se cubrirá con una babeta de hierro galvanizado N* 24.

Empalme con embudos de desagüe

En la unión con bocas de desagües la membrana deberá extenderse en forma de asegurar un cierre hermético.

En los techos en correspondencia con las bocas de desagüe se reforzará la aislación por lo menos en un 50% adicional de su protección en un entorno de 1 m. como mínimo alrededor de cada embudo.

Perfil perimetral y cupertina perimetral

La babeta de chapa de hierro galvanizada, mencionada precedentemente, se atornillará cada 30 cm, con tornillo Parker de acero inoxidable.

En todos los casos deberán sellarse los tornillos.

## DIVISIÓN   07000: CUBIERTAS, AISLACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS

### SECCIÓN   07300: AISLACIONES TÉRMICAS

S=07301 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=07302 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Presente Sección se refiera a las aislaciones térmicas de la obra tanto en las cubiertas como en los muros que así lo requieran según los planos.

S=07303 TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=07304 GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial y demás documentos contractuales según las prescripciones del PCE y el Sistema de la Calidad respectivo y garantizará la absorción del calor según norma ASTM E 96.

S=07305 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=07306 MUESTRAS Y ENSAYOS

Se entregarán dos muestras de 50 x 50 cm a fin de constatar la calidad y servir de patrón de comparación. Se realizaran los ensayos de Conductividad Térmica a 20 °C que será menor que 0,033 Kcal/m h °C y de resistencia térmica a 20 °C que para un espesor de 50 mm será menor a 1,32 y el ensayo de permeabilidad al vapor de agua menor que 0,17 g/m2 día mm Hg. y se determinará que el calor específico sea igual a 0,20 Kcal/Kg °C

S=07307 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Fieltro Metálico

Se entregará embolsado en bolsas de polietileno comprimido al 33 % de su volumen nominal. Se almacenará bajo techo y separado del suelo y lejos de agentes que puedan dañarla.

Otros Materiales

Los materiales serán entregados en obra y depositados de modo de preservar sus condiciones técnicas, garantizándose su protección.

S=07308 CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego	Incombustible y no inflamable

Aislamiento Acústico	Atenuación 44 dB

Espesores	50 mm

Normas	IRAM 4063 / ASTM E 96 / ASTM C 177

S=07309 PRECAUCIONES

El fieltro metálico deberá instalarse aprisionado entre dos superficies.

S=07310 MATERIALES

Fieltro Metálico

Es un fieltro semirrígido constituido por fibras minerales aglomeradas con resinas termoendurecibles revestido en una de sus caras con un foil de aluminio y papel “Kraft” reforzado con una franja libre de 50 mm en uno de los bordes para efectuar el solapado.

Poliestireno expandido

Poliestireno expandido de 25 mm de espesor, 30 Kg/m3 de densidad.

Aislación de Cubiertas metálicas

Lana de vidrio con foil de aluminio de 2" de espesor, densidad 14 kg/m3.

Otros materiales

- Asfalto en caliente con punto de ablandamiento entre 60 °C y 93 °C penetración no menor de 50-60 a 25 °C 100 grs 5 seg y punto de inflamación 230 °C aprobado.

- Velos saturados porosos impregnados con asfalto de acuerdo con ASTM 2178-76 Tipo III.

S=07311 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Aislación térmica de Muros

Se deberá colocar el aislamiento térmico entre dos superficies, aprisionado entre ellas y solapado lateralmente 50 mm.

Aislación térmica de las cubiertas planas

Sobre la barrera de vapor se colocará 1,5 Kg/m2 de asfalto en caliente y se adherirá una plancha de 25 mm de espesor de poliestireno expandido de 30 Kg/m3 de densidad, sobre esta capa se colocará con juntas verticales desfasadas, una segunda capa de 25 mm de espesor de poliestireno expandido de 30 Kg/m3 sobre la cual se aplicará otra capa de emulsión igual a la anterior con incorporación de una fibra de vidrio saturada en asfalto, solapada 5 cm como protección de la aislación térmica.

Aislación de cubiertas metálicas y Cerramiento vertical metálico

La aislación se realizara con lana de vidrio con foil de aluminio de 2" de espesor, densidad 14 Kg/m3. Se soportará con malla hexagonal de alambre ISWG 12 galvanizada.

S=07312 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Deberá poseer una barrera de vapor que evite el goteo por condensación de la superficie metálica interior. No deberá servir de sustento a insectos y roedores. No deberá absorber humedad ni acelerar la corrosión cuando esté en contacto con metales.

## DIVISIÓN   07000: CUBIERTAS, AISLACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS

### SECCIÓN   07600: CUBIERTAS DE CHAPAS

S=07601   DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=07602   DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta de chapa sobre la estructura metálica existente en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, estructura secundaria (correas, tensores), techo de chapas metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario para la completa terminación de la cubierta, esté o no descripto.

La cubierta del techo será de dos agua y estará soportada por la estructura metálica existente. La estructura secundaria estará especificada en la Sección 07600 del presente Pliego.

S=07603   TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

05100  Estructuras Metálicas

07300  Aislaciones Térmicas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella

S=07604   GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Así mismo garantizara la estanqueidad de las cubiertas por el término de 5 años.

S=07605   DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

También entregara los detalles constructivos para su aprobación por la Dirección de Obra y la siguiente documentación:

a) Cálculo de las estructuras secundarias y las uniones. El Contratista deberá firmar la respectiva documentación como calculista y constructor.

b) Planos de Ingeniería de detalles.

c) Detalles aclaratorios que la Dirección de Obra considere necesario incorporar.

S=07606   MUESTRAS Y ENSAYOS

El Director de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.

S=07607   ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuará de acuerdo al plan de trabajos elaborado por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra y comprende:

- Aprobación de materiales.

- Aprobación de las estructuras (metálica y de madera).

- Aprobación de chapas metálicas y zinguerías.

S=07608   CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Dimensiones y Formas		Según Proyecto

Resistencia al fuego		F-30

Resistencia Acústica		Según Pliego

Espesores 				Indicados en planos

Normas 				IRAM  11539 - ASTM según el presente Capitulo

AAMA según el presente Capitulo

CIRSOC 301 y anexos.

S=07609   PRECAUCIONES

Son de aplicación para la estructura metálica, las siguientes Normas y Especificaciones: Norma IRAM 503, Especificaciones Técnicas AWS, Reglamento CIRSOC normas Nº 301/2/3/4 y las especificaciones de las divisiones 05000

S=07610 MATERIALES

Chapas

Las cubiertas serán de chapa calibre BWG N°22 de conformado tipo U-45 o similar con unión en doble engrafe con una aislación de lana de vidrio de 75 mm o equivalente prepintada en los colores que oportunamente indique la Dirección de Obra, con fijaciones agrafes de 50 mm; según lo que indique el fabricante.

Zinguerias

La zinguería y los ajustes de zingueria se realizara con chapa galvanizada lisa de calibre BWG 24 plegada .Las uniones de tramos se realizaran con remaches estañados y soldadura con estaño al 50 % de ambos lados del solape.

Correas Metalicas

Perfil C Comesi  Galvanizado de las dimensiones indicas en los Planos y en la memoria de cálculo.

Los demás materiales estarán especificados en la Sección 07600 del presente Pliego.

S=07611 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

ESTRUCTURA METÁLICA

FIJACIONES

Los anclajes e insertos necesarios para las fijaciones de la estructura metálica a los elementos de soporte, serán provistas por el Contratista en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra.

Previamente deberán haberse aprobado, por la Dirección de Obra, los detalles constructivos correspondientes.

FABRICACIÓN

La fabricación de las estructuras será realizada de acuerdo con lo especificado en la División 05000 y estas especificaciones.

TOLERANCIAS

Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores que las permitidas por la norma ASTM A6 para perfiles laminados.

Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 mm. mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros ovalados se harán de acuerdo a planos.

Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material.

MONTAJE

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento y secuencia de montaje de la cubierta, detallando los plazos de ejecución.

Los defectos de fabricación o deformaciónes producidas durante el montaje será comunicado a la Dirección de Obra. La reparación deberá controlarse y aprobarse por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones temporarias. Los mismos estarán previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser vientos, cargas producidas por los trabajos en sí, acopio de materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerará incluído en la cotización.

TECHO METÁLICO

El Contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la Dirección de Obra.

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas, mediante la colocación de bandas de compresión.

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metálicas, serán las aconsejadas por el fabricante, según folletos.

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

S=07612 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

No se aplica

## DIVISIÓN   07000: CUBIERTAS, AISLACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS

### SECCIÓN   07900: SELLADORES Y JUNTAS

S=07901 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=07902 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las juntas de dilatación serán ejecutadas donde se indica en los planos generales y de hormigón armado.

Las juntas abarcarán la totalidad del espesor de las piezas o recubrimientos que se independicen entre sí, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos.

En todos los casos, la abertura de la junta será como mínimo el triple de la deformación teórica que determine el cálculo de variación dimensional correspondiente.

Los bordes de las juntas deberán estar correctamente perfilados, presentando una línea recta sin ondulaciones.

Las caras de las mismas no tendrán materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes flojas.

En las juntas en que el material de sellado quede visible, este presentará superficies parejas, sin excesivas rugosidades o desniveles y absolutamente limpias.

También se incluyen el cierre de las fisuras o juntas en las losas existentes y contra los premoldeados mediante un Geotextil

S=07903  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

03000  Hormigones

04000  Albañilería

05000  Metales

07000  Cubiertas,  Aislaciones Térmicas e Hidráulicas

08000  Puerta y Ventanas

09000  Terminaciones

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=07904  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial, además de garantizar que no irrumpirá el agua en dichas juntas.

S=07905  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección y los detalles que soluciones los siguientes tipos de juntas:

1: Juntas en pisos exteriores.

2: Juntas de dilatación de cubiertas.

3: Cubre juntas horizontales en estructuras de hormigón

4: Juntas estructurales o Juntas de trabajo

S=07906  MUESTRAS Y ENSAYOS

De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevará para su aprobación por la Dirección de Obra, una muestra de los mismos y de un tramo del dispositivo indicado  para junta, de acuerdo a los detalles correspondientes y a la presente especificación.

Dichas muestras aprobadas servirán como elemento de cotejo a fin de constatar las partidas de materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecución. La Dirección de Obra rechazará aquellos materiales que no respondan a las muestras aprobadas.

Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas serán de óptima calidad en su tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no solo la efectividad de la junta en sí sino del entorno inmediato.

S=07907  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales serán entregados en obra y depositados de modo de preservar sus condiciones técnicas, garantizándose su protección.

S=07908  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Diseño				Según planos de detalle

Espesores 				Según planos y pliego

Normas 				IRAM 213.455 /456 /457 /458 /459

S=07909   PRECAUCIONES

Se evitara la irrupción de agua en los lugares en donde se seta ejecutando la junta a fin de que no quede humedad encapsulada

S=07910   MATERIALES

Los materiales a utilizar en las juntas serán:

- Poliuretano saturado en asfalto

- Caucho Clorado Tipo Tihokol

- Poliuretano compresible

- Bandas de Neopreno en forma de ondas

- Fieltro asfaltico de 15 libras

- Banda de Geotextil de 15 cm

- Asfalto en caliente con punto de ablandamiento entre 60ºC y 93ºC penetración no menor de 50-60 a 25 ºC  100 grs  5 seg y punto de inflamación 230 ºC  aprobado.

S=07911   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Juntas en pisos exteriores

En todos los lugares indicados en planos y en aquellos en que la longitud de los paños haga necesaria la ejecución de una junta, ésta se realizará involucrando el piso y contrapiso soportante, dejando a tal efecto separadores de poliestireno expandido durante el hormigonado de la base.

Vaciada la junta de poliestireno expandido mediante solución o fusión se rellenará esta con una planchuela de poliuretano, hasta 20 mm. por debajo del nivel de piso terminado, con capacidad de comprimirse en un 50 % de su espesor original y recuperar un 90 % del mismo. Se completará el llenado de la misma con el sellador elástico. El sellado de las juntas se realizará con sellador de caucho clorado tipo TIHOKOL o equivalente.

Juntas de dilatación en cubiertas

- Juntas de contrapiso: Las juntas entre los paños del contrapiso se materializarán mediante listón de poliestireno expandido similar al de la aislación térmica, intercalándolo en las distintas etapas del hormigonado.

Dicha junta incluirá también la carpeta base de la membrana hidrófuga

- Juntas de dilatación de la membrana: Las juntas de dilatación de las membranas se realizarán en correspondencia con las juntas del contrapiso de acuerdo a lo que sigue:

a) Se rehundirá el poliestireno expandido de la junta del contrapiso y carpeta 10 mm., rellenando luego hasta nivelar con mastic asfáltico en frío.

b) Bajo la membrana hidráulica y encaballada con las juntas del contrapiso, se colocarán sobre la carpeta bandas longitudinales de neopreno de 30 cm. de ancho y 0,5 cm. de espesor, formando una "onda", que permita la libre dilatación de la membrana que al cubrirla tomara la misma forma.

c) Sobre la membrana y junta, y previo a la ejecución de la carpeta de protección, se colocará una banda de fieltro asfáltico Nº 15 de 20 cm. de ancho, también longitudinalmente, como protección mecánica.

d) La carpeta de protección, en correspondencia con las juntas anteriores, dejará una abertura longitudinal de 4 (cuatro) cm. de ancho que se obturará con asfalto en caliente espolvoreado con arena fina y seca.

- Juntas de trabajo: Las juntas de trabajo se realizarán en un todo de acuerdo con los detalles las mismas de modo que la distancia máxima entre juntas, no supere los 3,60 m. Dichas juntas abarcarán el espesor total del solado y del contrapiso. Para la  obturación de las mismas se utilizará sellador de caucho colorado tipo Tihokol o similar.

S=07912   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Se respetaran los detalles constructivos y se consultara exhaustivamente sobre su materialización a fin de contar con la expresa aprobación de la Dirección de Obra

## DIVISIÓN   08000: PUERTAS Y VENTANAS

### SECCIÓN   08100: PUERTAS Y MARCOS METALICOS

S=08101 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=08102 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste de las carpinterías, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, sistemas de comando, tornillerías, herrajes, etc.

S=08103  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo

03000  Hormigones

04000  Albañilería

09000  Terminaciones

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=08104  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=08105  INSPECCIONES

La Dirección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución de las carpinterías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la inspección completa de ellas.

Serán rechazadas todas las carpinterías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes impartidas oportunamente.

Ante del envío de las carpinterías a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se les ejecutará el tratamiento anti-óxido.

Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no ajuste a lo especificado.

S=08106  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

El Contratista replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Dirección de Obra.

S=08107  MUESTRAS Y ENSAYOS

# Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra para su aprobación los prototipos, que indique la Dirección de Obra.

Cualquier diferencia entre las carpinterías producidas y las muestras respectivas podrá ser motivo del rechazo, siendo el Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La elaboración de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los prototipos aprobados podrán ser colocados como últimos de su clase.

Deberán presentarse para su aprobación por la Dirección de Obra, muestras de todos los herrajes a utilizarse, fijados en dos tableros.

Una vez aprobadas por la Dirección de Obra estas muestras deberán mantenerse en la obra durante toda la duración de la misma y uno de los tableros será devuelto al Contratista.

# Ensayos

Se realizaran los ensayos de las normas IRAM 11.591 / 523 / 592 / 593 / 573 / 590 según las indicaciones de la Dirección de Obra.

S=08108  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procederá a la entrega en obra de las carpinterías convenientemente protegidas, de tal manera de asegurar su correcta conservación.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada.

S=08109  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Dimensiones, Secciones y Forma		Según Planos

Resistencia al Fuego				F-30 y F-60 según corresponda

Resistencia Acústica	Según Pliego

Espesores 	Según planos y planillas de detalle

Normas						IRAM  11.507 /541 /524 /530

S=08110   PRECAUCIONES

Todas las carpinterías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus componentes, debidos a cambios de temperatura.

S=08111   MATERIALES

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado.

# Acero inoxidable

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será pulido semibrillo satinado, en grano 120 a  250 con paño y óxido de cromo Las terminaciones se soldaras en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastadas al ras. Si por alguna razón deban colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 106 o equivalente

# Chapas y perfiles de acero

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 18, salvo indicación expresa en contrario y responderán en un todo a la norma IRAM 503.

Los perfiles laminados de acero ST 37 para doble contacto o de ángulos vivos serán rectos, sin desviaciones y de espesor uniforme.

# Selladores

Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de  reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones.

# Herrajes

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. Cumplirán con las prescripciones de la Sección 8700 del presente Pliego.

S=08112   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EJECUCIÓN EN TALLER

Doblado

Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las columnas.

Colocación de pomelas

Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras.

Ingletes y soldaduras

Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las carpinterías no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.

Travesaños

Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios  para mantener las estructuras sin deformaciones (jambas paralelas)

Estos travesaños serán retirados una vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño.

Grapas

Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 18.

Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación pertinente.

Colocación de herrajes

Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos

Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su condición de inoxidable.

# EJECUCIÓN EN OBRA

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de arquitectura.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la línea extremo contra  extremo será de 1,5 mm.

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre el marco y el hormigón

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección de Obra, de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija.

S=08113   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

# Hojas de chapa doble

# Se ejecutarán en chapa BWG Nº 16 con refuerzos interiores y rellenos con lana mineral, Los zócalos si así se indican en planos serán de acero inoxidable satinado de espesor 2 mm altura 20 cm.

## DIVISIÓN   08000: PUERTAS Y VENTANAS

### SECCIÓN   08200: CARPINTERÍA DE MADERA

S=08201 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=08202 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la fabricación, transporte, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterías de madera que se especifican y detallan en los respectivos planos y planillas.

Asimismo incluyen la colocación y ajuste de todos los herrajes previstos  y aquellos otros que fueren necesarios y la provisión, colocación y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc. que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje, y/o terminación de los trabajos previstos en este rubro.

S=08203  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo

03000  Hormigones

04000  Albañilería

09000  Terminaciones

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=08204  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=08205  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección

S=08206  MUESTRAS Y ENSAYOS

Muestras

La Dirección de Obra podrá exigir la presentación de prototipos de cada carpintería, a fin de proceder a su aprobación previa a la fabricación y montaje.

Estos prototipos aprobados podrán ser colocados en obra al dar fin a los trabajos.

Ensayos

Se realizaran los ensayos indicados en las Normas IRAM  11.581 /591 /523 /544 /592 /573 /593 /590.

Según las indicaciones que oportunamente imparta la Dirección de Obra

S=08207  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procederá a la entrega en obra de las carpinterías, convenientemente protegidas, de tal manera de asegurar su correcta conservación. El plazo de entrega será el mínimo necesario para garantizar el montaje sin alterar el plan de trabajos.

Hasta el momento del montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

Todo deterioro que se observe al realizar su recepción deberá ser reparado por cuenta y cargo del Contratista.

S=08208  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Escuadrías y Dimensiones		Según Planos y planillas

Resistencia al fuego			F-30

Resistencia Acústica			Según Pliego

Espesores 				Según Planos y planillas de detalle

Normas 					IRAM  11.508 /506

S=08209   PRECAUCIONES

El Contratista deberá replantear en obra las dimensiones de todas las carpinterías.

S=08210   MATERIALES

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán sanas, bien secas, carecerán de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera.

Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Terciados

Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, estas serán bien estacionadas, "encoladas a seco" y de las dimensiones y número de chapas que se indique en los planos o planillas respectivas.

Las capas exteriores serán enchapados según se especifica en las planillas de carpinterías y de 0.4 mm de espesor.

Laminados plásticos

Los revestimientos en laminado plástico serán resistentes a los ácidos y en color a definir en obra.

Herrajes

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo.

La colocación se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra.

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir estas no debilitar las estructuras de los elementos.

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería.

S=08211   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Puertas placa

Las placas de carpintero (e=38 y 50 mm) estarán formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y en su estructura interior por listones de cedro paralelos cada 5 cm denominada placa maciza y refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse las cerraduras. Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos. Terminada la estructura resistente, se la cepillará y preparará en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas.

En todo el perímetro de la placa se colocará guardacanto de madera macizo lengüeteado de 45 mm de espesor visto.

Sobre el conjunto resistente así terminado se encolarán las chapas de aglomerado de 5 mm de espesor y la chapa de madera, debidamente prensados utilizando adhesivos de contacto reconocidos.

Cuando se indique en los planos y planillas revestidas en Laminado Plástico se seguirá igual procedimiento pero se remplazará la chapa de madera por el Laminado Plástico circunstancia que se tendrá en cuenta al realizar el guardacanto a fin de modificar es espesor del rebaje.

Montaje

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías.

Las operaciones serán dirigidas por un montador de competencia bien comprobada por la Dirección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponde, la verificación por la Dirección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que deban reponerse si no se toman las precauciones mencionadas.

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego  mínimo e indispensable. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

S=08212   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpintería que durante el plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

Las tolerancias serán en las medidas lineales de cada elemento: 0,5 mm, en las escuadras por cada metro diagonal: 0,5 mm, en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después de colocados: 0,5 mm, en la rectitud de aristas y planos: 0,5 mm.

## DIVISIÓN   08000: PUERTAS Y VENTANAS

### SECCIÓN   08400: CARPINTERÍAS DE ALUMINIO

S=08401 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=08402 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, estas especificaciones y los planos aprobados.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc.

S=08403  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo

03000  Hormigones

04000  Albañilería

08700  Herrajes

08800  Cristales y Espejos

09000  Terminaciones

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=08404  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Además garantizara el cumplimiento de las normas indicadas en el presente pliego

S=08405  DOCUMENTOS A ENTREGAR

Queda establecido que los planos que componen esta documentación deben considerarse como proyecto que responde a la propuesta arquitectónica en forma orgánica y tienen como objeto precisar el criterio de diseño a seguir, quedando bajo la responsabilidad del Contratista asegurar la correcta funcionalidad de los distintos cerramientos de acuerdo a las presentes especificaciones.

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección

Desarrollo del proyecto

El Contratista podrá proponer, como alternativa, otras perfilerías que cumplan similares condiciones estéticas, técnicas, estructurales, funcionales, etc. y que respeten totalmente el sistema de accionamiento. Siempre dentro del sistema Aluar Modena o  A30 según corresponda.

Antes de iniciar la fabricación el Contratista verificará todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran en planos. Confeccionará la totalidad de los planos de taller, para los cuales tomará en cuenta el criterio de diseño expresado en los planos de licitación y las presentes especificaciones. Los planos de taller serán graficados en escala 1:1. Deberán mostrar la totalidad de las partes a fabricar y del trabajo a realizar, incluyendo espesores de elementos metálicos, espesores de vidrios, soluciones de juntas, conexiones, anclajes, tornillería, sistemas de sellado, acabado de superficies, etc. Las medidas serán expresadas en milímetros. Los planos de taller serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, la cual tomará en cuenta el cumplimiento de los criterios de diseño antedichos. Se entregará a la Dirección de Obra tres (3) copias de planos firmados por el contratista, cortados y doblados en tamaño A1 para los planos y A4 para fichas o memorias, para su aprobación con su correspondiente archivo digital (autocad 2004). Toda la documentación entregada se recibirá con el remito correspondiente firmado por el responsable. Una vez aprobados los planos, el Contratista no podrá introducir variantes sin el consentimiento de la Dirección de Obra. No se aceptará la inclusión de ningún elemento cuyo plano no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra.

Junto con los planos, en caso de proponer una alternativa al proyecto original, el Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, una memoria técnica firmada por Ingeniero matriculado donde conste el cálculo de resistencia de los cerramientos a la acción del viento. El mismo será sometido a la aprobación del estudio de ingeniería que ha intervenido en el proyecto estructural del edificio. Las observaciones, si las hubiere, serán esclarecidas y/o corregidas por el Contratista a entera satisfacción de la Dirección de Obra.

Aprobación del proyecto

Los planos de fabricación se desarrollarán de acuerdo a lo que antecede, conjuntamente con las muestras que se exigen,  se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra.

La aprobación que se hará del proyecto así ejecutado, deberá considerarse que tiene carácter definitivo y el Contratista no podrá introducir variante o modificación durante la ejecución en taller de los prototipos o sectores de las carpinterías que solicite la Dirección de Obra que se harán en base a estos planos.

S=08406  MUESTRAS Y ENSAYOS

Aprobación de prototipos

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas en Sección 08405 del presente Pliego. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez y estética de la misma a juicio de la Dirección de Obra.

Para la aprobación de los prototipos, la Dirección de Obra podrá exigir previamente la colocación de los mismos en sus ubicaciones respectivas.

Cuando el Contratista entregue a la Dirección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el adjudicatario presentará dos juegos completos de todos los herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación.

Una vez aprobados por la Dirección de Obra, uno de los tableros será devuelto al adjudicatario y otro quedará a préstamo en la Dirección de Obra hasta la recepción definitiva de los trabajos.

La Dirección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos si la medición establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y perjuicios.

De ser requerido por la Dirección de Obra, el Contratista deberá presentar un modelo para ser sometido a los ensayos de aptitud que establecen las normas IRAM para cerramientos de edificios. Estos ensayos se realizarán en los laboratorios del Departamento de Habitabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Estanqueidad al agua y al aire

La estanqueidad frente al agua de lluvia o de condensación deberá verificarse de manera total y sin atenuantes, en las condiciones extremas que determine la Dirección de Obra, tanto sea entre partes del cerramiento como entre éstos y otras estructuras y cerramientos del edificio. La presencia de agua del lado interior del edificio, por más mínima que fuese, motivará la desaprobación de las obras afectadas, las cuales deberán ser ejecutadas nuevamente y a costo del Contratista.  La filtración de aire a través de cerramientos no excederá de 0,02 m3/minuto por m2 de cerramiento de vidrio fijo más 0,027 m3/m lineal de perímetro de ventana, bajo una carga de presión de viento estimada en 800 Pa.

Normas

Las normas a que deberán ajustarse las carpinterías serán las siguientes:

Norma IRAM 11.523: Infiltración de aire

Norma IRAM 11.591: Infiltración de agua

Norma IRAM 11.590: Resistencia a las cargas efectuadas por el viento

Norma IRAM 11.582: Resistencia al alabeo

Norma IRAM 11.593: Resistencia a la deformación diagonal

Norma IRAM 11.573: Resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación

Interpretación de los resultados

Los cerramientos ensayados cumplirán con los requisitos mínimos de aptitud que fijen las normas, estipulándose para las pruebas de estanqueidad que los cerramientos deben cumplir son:

- Estanqueidad al aire-calificación: mejorada que significa que el modelo ensayado tiene una infiltración de aire inferior a 20 m3/h y no presenta infiltraciones localizadas.

- Estanqueidad al agua-clasificación: reforzada que significa que el modelo ensayado cumple con la fase C del ensayo no presentando infiltraciones al ser sometido por cinco minutos a una sobre presión estática de 60 daN/m2.

- Resistencia a las cargas efectuadas por el viento-clasificación satisfactoria.

Para el cumplimiento de la norma 11.590, se debe considerar que la norma 11.507 exige que la flecha máxima medida en cualquier punto de los perfiles resistentes del cerramiento, no exceda 1/175 de la luz libre del elemento y que la deflexión máxima en ningún caso podrá exceder los 15 mm.

Además se debe verificar el correcto funcionamiento del cerramiento una vez efectuados cualquiera de los ensayos precedentes. Los costos de las muestras y el pago de los aranceles de los ensayos correrán por cuenta del Contratista.

S=08407  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo vidrios, burletes, sellado y colocación.

S=08408  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

- El Contratista hará su cálculo completo para determinar la sección necesaria para cada tipo, acompañando los cálculos con su memoria, que le podrá ser requerida por la Dirección de Obra para su aprobación.

- Los elementos metálicos aislados y en conjunto estarán diseñados para resistir adecuadamente las cargas resultantes del análisis.

Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones  indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

- Para el cálculo resistente se tomará en cuenta la presión que ejercen los vientos según CIRSOC 102, considerando como factor de seguridad 1,65. Velocidad del viento: 27,2 m/s.

- En ningún caso el perfil, al verificar su sección con la tensión de trabajo de 6 kg/m2, tendrá una flecha que supere L/200 de la luz libre del elemento medido en cualquier punto de los perfiles resistentes del cerramiento.

La deflexión máxima admisible, independiente del largo de la pieza, será siempre menor de 15 mm. (Norma IRAM 11.507).

- Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada elemento de la fachada, se tomará como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada ºC de diferencia de temperatura; se adoptará como diferencia de temperatura mínima 50 Cº.

- Todas las medidas serán verificadas en obra.

S=08409   PRECAUCIONES

No se aplica

S=08410   MATERIALES

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

El diseño de los cerramientos toma como base la perfilería Línea Modena o A30 de Aluar y Piel de vidrio estructural tipo Alcoa Linea Local (Hydro, Alcemar). Los oferentes podrán cotizar otras alternativas, pero es condición sine qua non la cotización del proyecto básico. Los perfiles serán de primera calidad, de extrusión de aluminio aleación 6063, temple 5, en un todo de acuerdo a la norma IRAM 1605 (equivalente a norma ASTM 6063 T5). Estarán libres de poros, sopladuras, torceduras y alabeos. Las secciones, espesores y líneas de trabajo que deban quedar a la vista estarán de acuerdo a los planos.

Para su extrusion se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y propiedades:

- Composición Química

- Aleación AA6063-T6 según normas IRAM 681.

- Propiedades mecánicas

Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6. Resistencia a la tracción mínima de 21 Kg/cm2.

b) Premarcos de chapa BWG Nº 16

Según lo indicado en los cortes, que garantice la correcta terminación muro-carpintería.

Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.

Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico manuables a entera satisfacción de la Dirección de Obra. Por ningún motivo se pondrá en contacto los materiales metálicos con morteros de cemento fresco, concreto, o yeso, las partes de amurado deberán ser cubiertas con una mano de pintura bituminosa aplicada sobre el tratamiento anti-óxido indicado.

c) Elementos de fijación

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc., deberá proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o con acero protegido con una capa de cadmio electrolítico (mínimo 10 a 12 micrones) o zincado.

Su sección será compatible con la función para la cual va a ser utilizado.

d) Tornillería

Tendrán las dimensiones y tipo de roscas indicadas o las necesarias para asegurar una adecuada fijación. Los materiales, acero inoxidable no magnético o acero cadmiado, de calidad indentica a las inicadas en el punto “c” y cumplirán el ensayo de inalterabilidad en exposición en cámara de niebla salina durante 96 horas.

e) Perfiles

Los espesores de pared de los perfiles extruídos que se utilicen surgirán de los esfuerzos a que serán sometidos.

f) Juntas y sellados

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento.

El espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras, por diferencia de temperatura o por trepidaciones, deberá ser ocupado por una junta elástica.

Las juntas de carpinterías de aluminio así como las de aluminio con albañilería y/u hormigón armado, se sellarán con caucho de siliconas vulcanizable en frío de un sólo componente, marca Silastic de Doww Corning 790 (hormigón-metal), 732 (metal-metal) o equivalentes. Se deberá garantizar una vida útil no inferior a los 20 años.

g) Burletes

Serán resistentes a la intemperie y estancos frente al agua y el aire. La vida útil de selladores y burletes deberá garantizarse por un plazo no inferior a 20 años.  Sólo se utilizarán selladores a base de caucho de siliconas, de marca Dow Corning o equivalente, aprobada por la Dirección de Obra. La aplicación de selladores se realizará sobre respaldo compatible.

La hermeticidad al agua y al aire, en el contacto de las hojas y entre estas y el marco, se asegurará mediante colizados perimetrales dobles y continuos con cepillos según h).

La colocación de los vidrios se ejecutará con burletes de etilo propileno (EPT) especialmente diseñados para adaptarse a los espacios destinados a este efecto en los perfiles.

h) Felpas de hermeticidad

Se emplearán las de base tejida, con felpa de filamentos de nylon o polipropileno siliconados.

i) Refuerzos interiores de parantes y travesaños

El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este efecto.

j) Vidrios

Ver anexo cristales por tipo de carpintería

S=08411   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las obras se ejecutarán siempre con personal competente, equipo adecuado y con el cuidado necesario según las correctas normas de ejecución, sin defectos ni imperfecciones, ajustándose a los planos y especificaciones indicados en estas Bases y a los detalles que en todo momento pudiesen ser suministrados y aprobados por la Dirección de Obra.

Se entenderán comprendidos en la oferta la totalidad de las carpinterías indicadas en los planos, como así también materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la correcta realización de los trabajos.

Al adjudicársele las obras, el Contratista se compromete a lo siguiente:

- Ejecutar trabajos o provisión de equipos y materiales que, aunque no estuviesen taxativamente enunciados como ítem a ejecutar, fuesen necesarios para realizar correctamente o completar las obras en perfectas condiciones para su uso y de acuerdo al fin previsto, todo ello a juicio de la Dirección de Obra. Tal es el caso de refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores, burletes, sistemas de anclaje y de comando, separadores, rellenos de espacios resultantes entre los componentes de carpintería y construcción, etc.

FABRICACIÓN

El Contratista verificará en obra las medidas expresadas en los planos y se responsabilizará por su exactitud.

Deberá efectuar una planilla detallada con los resultados de los replanteos efectuados, y las medidas o soluciones que propone, para una eventual corrección. La fabricación en serie podrá iniciarse luego de la aprobación definitiva de los prototipos y muestras.

Tanto como fuese posible, los cerramientos se armarán en el taller y luego se entregarán en obra. Aquellos elementos que no puedan entregarse armados, se desarmarán en el taller y, con sus elementos perfectamente marcados, serán rearmados en la obra (uniformar criterios con cláusula entrega).  Todos los cortes y uniones se resolverán con perfecta prolijidad, no admitiéndose cortes irregulares, uniones fuera de escuadra, bordes con rebabas, juntas abiertas, etc.

ENTREGA, ALMACENAMIENTO, PROTECCIÓN

Las entregas responderán al cronograma y plan de trabajo aprobado por la Dirección de Obra. Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, las carpinterías se entregarán completas y numeradas según designación en planillas de carpinterías. Todas las carpinterías se entregarán con protección aplicada en taller, para evitar el deterioro que pudiesen provocar el transporte, manipulación y conservación hasta la entrega final de las obras.

El Contratista será el único responsable por los perjuicios que pudiese ocasionar el maltrato de los cerramientos o de sus componentes durante su traslado y/o permanencia en el recinto de la obra.  Serán rechazados aquellos perfiles y demás elementos que presenten golpes, abolladuras, rayados, flexiones o cualquier otro defecto.

Antes de la entrega final, el Contratista procederá al retiro de la totalidad de las protecciones adhesivas o de cualquier otro tipo provistas con las carpinterías. También estará a su cargo la limpieza integral de los cerramientos, incluyendo la eliminación superficial de toda sustancia extraña y/o residual, tales como exceso de selladores, pinturas, etc., todo a juicio de la Dirección de Obra.

MONTAJE EN OBRA

El montaje será realizado por personal calificado y especialmente entrenado para el tipo de obra a ejecutar. Los cerramientos serán montados según se indica en planos, perfectamente nivelados y aplomados.

La máxima tolerancia admitida en el montaje, tanto sea horizontal como vertical, será de 3 mm por cada 4 metros de largo y por cada elemento considerado. La máxima tolerancia admitida entre dos elementos contiguos que deban colocarse alineados según un mismo plano será de 1,5 mm, medidos en cualquier punto del perímetro o del borde común a ambos.

No se permitirá la rotura de estructuras de hormigón armado para la colocación de perfiles y/o cerramientos, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra.

Se prevé la utilización de espuma de poliuretano según indiquen los planos y para ajustes de las carpinterías y la obra de albañilería u hormigón.

AYUDA DE GREMIOS

El Contratista no recibirá ninguna prestación en concepto de ayuda de gremios:

a) Correrá por cuenta y cargo del contratista el movimiento horizontal y vertical de la totalidad de los materiales correspondiente a los trabajos contratados.

b) El cuidado de herramientas, materiales, elementos elaborados para la aplicación o colocación en obra, así como cualquier otro relacionado con el rubro, quedará bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista. En todos los casos la reposición o reparación estará a cargo del mismo.

c) La posibilidad del uso, siempre coordinado por la Dirección de Obra, y teniendo en cuenta que la prioridad de horarios será para el Contratista Principal, de las grúas y monta personas-montacargas de la obra hasta su correspondiente retiro. Todo el manipuleo de los elementos de este Contrato (lingado, transporte vertical y horizontal, guarda en el lugar, etc.) será realizado por el Contratista.

CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio.

En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador: se agregar entre las superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

Se evitar siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicar sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura bituminosa.

TERMINACIÓN SUPERFICIAL

Todos los perfiles de aluminio que componen la carpintería tendrán un tratamiento de anodizado, color natural mate, con un espesor nunca menor de 20 micrones.

Previo al anodizado, todos los perfiles, accesorios y chapas de aluminio serán tratados de la siguiente manera:

a) Proceso: coloración electroquímica.

b) Tratamiento previo: desengrasado

c) Tratamiento decorativo: satinado químico.

d) Anodizado: en solución de ácido sulfúrico.

e) Colorizado: proceso electrolítico con sales de estaño.

f) Sellado de capa anódica: por inmersión en agua desmineralizada en ebullición.

g).Espesor de capa anódica: indicado precedentemente (20 micrones mínimo garantizado).

Los controles a efectuar serán los siguientes:

a) Espesor de capa anódica por medio de Dermitron.

b) Sellado.

TRATAMIENTO ANTIÓXIDO

Todas las piezas de hierro deberán contar con un tratamiento contra la corrosión, consistente en la aplicación de dos manos de fondo anticorrosivo epoxi con cromato de zinc tipo Glasurit 54042 (componente A) y 52046 (componente B) o equivalente.

Previamente a la aplicación del tratamiento anticorrosivo se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos para eliminar restos de aceites y escamas de laminación garantizando la correcta adherencia del tratamiento a aplicar. Esta tarea se realizará preferentemente mediante arenado o granallado al grado mínimo, debiéndose pintar luego de no más de dos horas de tratada la superficie, para evitar la formación de oxido.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El conjunto de trabajos de estudio y de taller que debe desarrollar el Contratista se efectuarán  como se indica a continuación:

EJECUCIÓN EN SERIE

Se realizará una vez aprobados los prototipos definitivos.

El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterías  en  perfecto estado de funcionamiento.

Antes de la entrega final, el Contratista procederá al retiro de todas las protecciones provistas con las carpinterías y realizará la limpieza de las mismas.

S=08412   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Control en taller

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Dirección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

Control de obra

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.

Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa anódica en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos defectuosos.

## DIVISIÓN   08000: PUERTAS Y VENTANAS

### SECCIÓN   08700: HERRAJES

S=08701 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=08702 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección se refiere a las pomelas, bisagras, fallebas, simplones, cerraduras, cerraduras de seguridad, cierrapuertas, elementos electrónicos de comando, llaves, llaves amaestradas, llaves magnéticas etc. que constituyen los cierres y accionamientos de las carpinterías

S=08703  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

08000  Puertas y Ventanas

16000  Instalación Eléctrica

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=08704  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Además garantizara que cada dispositivo sea apto para el fin para el cual fue proyectado

S=08705  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

También entregara los catálogos folletos y descripciones técnicas de cada uno de los herrajes

S=08706  MUESTRAS Y ENSAYOS

Se entregaran dos muestras de cada uno de los herrajes a fin de ser aprobados y de constatar por comparación su calidad

S=08707  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los herrajes se entregaran al Contratista  en sus cajas originales cerradas y con todos sus mecanismos tornillos trabas cerraduras llaves etc.

Se almacenaran en un cuarto cerrado bajo llave y con inventario controlado a fin de constatar el uso y ubicación de los Herrajes.

S=08708  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Diseño			Según planos y planillas

Normas 				IRAM  5289 / 5284 / 5285 / 5288  ASTM

S=08709   PRECAUCIONES

Se respetaran las muestras aprobadas de la ferretería Artística

S=08710   MATERIALES

Las marcas citadas a continuación definen con precisión la calidad requerida por el Propietario. El Contratista podrá cambiarlas cuando demuestre que las que desea proveer son equivalentes a las consignadas.

Bisagras

A Munición de dos rulemanes 5x4 ala 125x45 mm.

A Munición de dos rulemanes 5x4 escuadra ala 125 mm.

Pomela de coquilla  ala 160x30 mm.

Doble acción para hoja vaivén bronce pulido.

Cerraduras y Picaportes

Cerradura de Tambor marca GH pestillo partido Frente y contrafrente en bronce pulido.

Cerradura de seguridad marca Trabex llave doble paleta frente bronce platil.

Picaporte GH pestillo partido Frente y contrafrente en bronce pulido.

Doble Balancín Sanatorio reforzada longitud 125 mm bronce platil roseta con buje y anillo.

Cerrojo libre y ocupado frente y contrafrente bronce platil.

Barral Antipanico Marca GH  en bronce Platil con accionamiento mecánico.

Cerrojo ¼ de vuelta para gabinete de incendio.

Cerradura Gancho para puerta corrediza marca GH Frente de bronce platil.

Cerrojo marca GH frente y contrafente de bronce platil.

Cierrapuertas

Hidráulico horizontal Aéreo marca Ryobi según muestra.

Hidráulico de Piso para embutir Marca Trial Modelo C.

Manijones

De Acero Inoxidable en chapa plegada de 3 mm de espesor pulida mate según planos.

Pasadores

A coliza de arrimar bronce platil superior e inferior.

A palanca de embutir bronce platil superior e inferior.

A coliza de arrimar hiero para pintar superior e inferior.

Rieles y percheros

De acero para puerta corrediza con carro doble a ruleman marca Roma.

Perchero de bronce con un gancho para atornillar.

S=08711   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los herrajes de embutir se colocaran en caladuras especialmente ejecutadas a fin de que ellos ajusten en las mismas sin tropiezos ni trabas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo.

La colocación se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra.

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, procurándose al abrir estas no debilitar las estructuras de los elementos.

El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería.

Los tornillos de sujeción serán atornillados en toda su longitud, no clavados, no permitiéndose el uso de jabón como lubricante, solo se permitirá el uso de grasa natural

La coincidencia con los doble balancin y los bocallaves será exacta no permitiéndose remiendos ni postizos que salven las diferencias

Las bisagras y pomelas que se atornillen tendrán sus caladuras en hojas y marcos exactamente del tamaño de las alas.

Todos los tornillos serán de bronce o de bronce platil no admitiéndose otros tipos o calidades, de cabeza fresada.

S=08712   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

No se aplica

## DIVISIÓN   08000: PUERTAS Y VENTANAS

### SECCIÓN   08800: CRISTALES Y ESPEJOS

S=08801 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=08802 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la reposición y colocación de la totalidad de los vidrios y espejos de las obras, cuyas dimensiones, tipos y características figuran en los respectivos planos y planillas de carpinterías, incluyendo burletes, selladores y todo material accesorio necesario.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las planillas de carpintería y planos, son aproximadas y a sólo efecto ilustrativo.

S=08803  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

08000  Puertas y Ventanas

09100  Revoques y Yeserias

09900  Pinturas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=08804  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=08805  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección

S=08806  MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista presentará muestras de tamaño apropiado (mínimo 50 x 50 cm) de todos los tipos de vidrio a colocar, para su aprobación previa por la Dirección de Obra.

Realizara los  ensayos antibala de los vidrios que así lo requieran.

Además realizara los ensayos indicados en las normas IRAM 12.543;12.580;12.577

S=08807  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los vidrios y espejos serán entregados en obra con el plazo mínimo necesario para su colocación.

Serán depositados verticalmente en recintos cerrados y a resguardo de otros materiales y posibles roturas. En caso de producirse éstas por falta de previsión, será por cuenta y cargo del Contratista la reposición de las piezas deterioradas.

S=08808  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego			F-30

Resistencia Acústica			Según Pliego

Espesores 		Según planos

Normas 				IRAM  MN293, 12.565 / 12536 / 12543 /46 /42 / 12840

S=08809   PRECAUCIONES

Las dimensiones frontales serán exactamente las requeridas por los elementos de carpintería. Las dimensiones de largo y ancho así prescriptas diferirán un milímetro en defecto con respecto a las medidas, en tres de sus lados. Todas las medidas serán replanteadas en obra.

S=088010   MATERIALES

Vítrea Float 							4 y 6 mm.

Vidrio laminado de seguridad				8 mm. (4 + 4)

Vítrea Float templada

(para paños y hojas, incluidos herrajes)			10 mm.

Electro-espejos						6 mm.

Vidrios Para Pisos 					Laminados 4+4 según indicaciones

Ver anexo adjunto

S=08811   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las medidas consignadas en planos y planillas son aproximadas y el Contratista será el único responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y costo verificar todas las medias en obra.

La colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios con burletes microporosos asegurándose que el sellador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de su encuadre.

Existiendo la necesidad de eliminar filtraciones de agua se emplearán selladores a base de polímeros polisulfurados debido a sus propiedades de adhesión entre diferentes materiales.

La colocación de vidrios exteriores se efectuará con doble burlete en todo el perímetro de la hoja (exterior autoblocante e interior convencional), asentados sobre tacos de caucho.

Para la colocación de vidrios laminados deberán tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

- El juego perimetral que debe tener el vidrio respecto a la estructura portante está determinado por los distintos coeficientes de dilatación de los materiales de uso común.

- Además se tendrán en cuenta las diferencias de temperatura existentes entre el centro y los bordes del vidrio doble laminado.

Debido a esto deberá existir un juego de 5 mm en todo su perímetro cuando una de sus dimensiones es superior a 75 cm y de 3,3 mm cuando es menor de 75 cm. y debe mantenerse sobre tacos de madera, neoprene o similar, aislado de la carpintería en todo su perímetro.

Se deberá realizar el sellado del lado exterior, en todas las carpinterías de fachadas.

S=08812   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Los vidrios, cristales o espejos no deberán presentar defecto que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Dirección de Obra, que podrá disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio lo hagan inaptos para ser colocados.

El Contratista entregará las obras con los vidrios y los espejos absolutamente limpios, evitando el uso de todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos.

Por lo tanto será responsable de la sustitución de aquellos que presenten rayaduras u otros daños.

## DIVISIÓN   08000: PUERTAS Y VENTANAS

### ANEXO. VIDRIOS CARACTERISTICAS PARTICULARES

Los espejos serán siempre fabricados con vítreas Float de la mejor calidad. y con bordes biselados.

Se colocarán sobre los revestimientos, según detalle indicado en planos, mediante adhesivos del tipo Dow-Corning transparente.

Todos los cristales sin excepción presentaran sus cantos pulidos al agua con maquina rectilínea.

No se admitirá las colocaciones de cristales que presenten los bordes dañados o escallados Los Cristales templados y termoendurecido serán identificados con la correspondiente leyenda en cada cara

Para el procesado térmico de cristales solo se empleara hornos horizontales y la base del paño será paralela a los rodillos

Las unidades de doble vidriado hermético deberán estar garantizadas por escrito por el temido de 10 años.

Todos los cristales se instalaran sobre tacos de material plástico.

Los cristales deberán ser protegidos de las chispas de soldaduras que se produzcan en las proximidades.

Las carpinterías con D.V.H. llevan vidrios tipo SUNGUARD NEUTRAL 40 ON CLEAR DVH: TEMPLADO 6mm + CAMARA 12mm +  LAMINADO 4+4

1: CRISTALES, CARACTERISTICAS PARTICULARES

1.1. Materiales

Los vidrios deberán ser elaborados por los siguientes fabricantes: “Glaverbel”, “Guardian”, “Pilkington”, “PPG”, “Saint Gobain”, “VASA” y “Viracon”

La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar cualquier otro fabricante. El fabricante de los componentes de Doble Vidriado Hermético y el procesador de los vidrios deberá contar con certificación de la Norma IRAM Nº 12.598, y/o certificación de red Ekoglass. Los espesores de vidrio indicados son provisorios, los definitivos deberán ajustarse a un cálculo de acuerdo a su tamaño y las cargas de viento en cada punto del edificio, así como a las cargas térmicas, etcétera. Todos los vidrios ya sean componentes de Doble Vidriado Hermético, monolíticos, laminados, templados, termoendurecidos, transparentes, de color, etcétera, tendrán sus bordes pulidos de forma brillante o con aspecto de escarchado.

1.2. Vidrios - Tecnología y documentos técnicos

1.2.1 Documentos técnicos

Solo se aceptarán procedimientos y tecnologías confiables y probadas para fabricar y manufacturar los componentes de vidriado a suministrar, de modo que su calidad esté asegurada y se facilite su control. Con dicho objetivo el diseño, los materiales y el montaje deberán cumplir las especificaciones de las siguientes normas en su versión más actualizada, salvo indicación en contrario, o conflicto con este documento, en cuyo caso se deberá hacer expresa mención durante el proceso de licitación:

IRAM 12543 Cristales planos de seguridad: Método para la determinación de los apartamientos con respecto a una superficie plana.

IRAM 12556 Cristales planos de seguridad para la construcción.

IRAM 12559 Cristales planos de seguridad para la construcción: Método de determinación de la resistencia al impacto.

IRAM 12565 Cristales planos para la construcción para uso en posición vertical: Calculo del espesor conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572  Cristales de seguridad planos, Laminados, para la Construcción: Método para la determinación de la resistencia de la temperatura y la humedad.

IRAM 12574 Vidrio Flotado

IRAM 12577  Doble vidriado hermético: Ensayo de condensación.

IRAM 12580  Doble vidriado hermético: Ensayo de estanquidad.

IRAM 12595 Cristales de seguridad para la construcción. Practica recomendada de seguridad para áreas vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596 Cristales para la construcción. Práctica recomendada para el empleo de cristales de seguridad en la construcción.

IRAM 12598 parte 1 Doble Vidriado Hermético - Características y requerimientos

IRAM 12598 parte 2 Doble Vidriado Hermético- Métodos de ensayo

IRAM 12599  Doble vidriado hermético: Ensayo de envejecimiento acelerado

IRAM 91301  Cristales: Definiciones de defectos

IRAM 91311  Cristales y sus productos: Definiciones

IRAM–NM 293 Terminología de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicación. IRAM –NM 295 Vidrio Armado

IRAM –NM 297 Vidrio Impreso

ASTM E1300 Standard practice for determining the minimum thickness and a type of glass required to resist a specified load

ASTM C 1172 Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass.

ASTM C 1048 Standard Specification for Heat-Treated Flat Glass--Kind HS, Kind FT Coated and Uncoated.

ANSI Z 97. 1 American National Standard for Safety Glazing Materials Used in Buildings. Safety performance Specifications and Methods of Test Literatura técnica y recomendaciones publicadas por VASA – Vidriería Argentina SA  Literatura técnica y recomendaciones publicadas por Caviplan – Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la República Argentina

1.2.2. General

Todos los vidrios cumplirán con lo establecido en las normas mencionadas en Documentos Técnicos. Las dimensiones de la cobertura de bordes, luces perimetrales de colocación, y dimensiones y posición de los tacos de asentamiento estarán de acuerdo lo especificado en el manual “Glazing” publicado por GANA (Glass Association  of North América). Los espesores y dimensiones de vidrio indicadas en los planos de los Proyectistas, son solamente indicativos. El Contratista deberá verificar el cálculo de los espesores propuesto en un todo de acuerdo con las recomendaciones de la Norma IRAM 12565 y la ASTM 1300 C para alcanzar los requerimientos estructurales.

1.3. Criterio de aceptación visual

Todos los vidrios serán del tipo Float, libres de distorsión, estarán prolijamente cortados, sin defectos en  bordes (incluyendo escallas), y no presentarán  burbujas, inclusiones y otros defectos. Cuando los bordes de los vidrios estén expuestos a la vista, los mismos estarán pulidos y presentarán el efecto “congelado”.

1.4. Estrés térmico

El Contratista asegurará que ningún cristal o configuración de cristales estará sujeto a tensiones de origen térmico que puedan llegar a  fracturar el vidrio y/o dañar sus componentes de colocación. El Contratista hará una evaluación de las posibilidades de ocurrencia de estrés térmico y preverá el empleo de vidrios térmicamente procesados cuando sea necesario.

1.5. Dimensiones

Todos los cristales serán enviados a obra cortados con sus medidas definitivas y estarán marcados para identificar su posición de colocación. No se aceptará el corte de cristales en obra.

1.6. Vidrio recocido básico

El Contratista empleara exclusivamente vidrio plano fabricado mediante el proceso “float” en un todo de acuerdo con las especificaciones de la norma IRAM 12574 Vidrio Flotado. Cuando se trate de vidrio recocido revestido con una capa reflectiva, ésta deberá ser  de tipo pirolítico  y sus características deberán satisfacer lo especificado en la Norma ASTM C 1048. Para disimular fenómenos de distorsión, en todos los casos en los que el vidrio reflectivo deba ser térmicamente procesado, las deformaciones producidas debido al proceso de endurecido y/o templado térmico deberán ser colocadas de modo horizontal, paralelas a la base del paño.

1.7. Vidrio templado

El Contratista utilizará vidrio templado cuando necesite satisfacer requerimientos de tipo estructural u otras solicitaciones mecánicas. Todas las operaciones de corte, maquinado y agujereado deberán ser realizadas antes de proceder al templado. Se deberá cumplir con lo especificado en IRAM 12572 y 12559, ASTM C 1048, y ANSI Z 97.1.  El templado se realizará empleando un horno de tipo horizontal y el vidrio no tendrá marcas de pinzas. La orientación de las marcas de rodillos inherentes al proceso de templado deberá ser horizontal cuando el cristal se encuentre instalado en su posición definitiva.

Las tolerancias de alabeo estarán de acuerdo con lo especificado en ASTM C 1048. Todos los bordes estarán pulidos con apariencia de “congelado”. Las escallas de borde deberán ser pulidas antes del templado. El tamaño de las escallas no será mayor a 2 mm. y no habrá más de 4 en cada vidrio. La tensión de compresión en la superficie del vidrio será controlada en fábrica por métodos no destructivos y será igual o mayor que 100 N/Mm.2 El efecto denominado “piel de leopardo”, siempre está asociado con el vidrio templado cuando es observado bajo condiciones de luz polarizada. Esto no será considerado un defecto salvo que sea visible cuando es observado con luz normal.

1.8. Vidrio térmicamente endurecido

El vidrio deberá ser procesado empleando un horno de tipo horizontal y no tendrá marcas de pinzas. La orientación de las marcas de rodillos inherentes al proceso de endurecido deberá ser horizontal cuando el cristal se encuentre instalado en su posición definitiva. Esta precaución es especialmente importante cuando el vidrio es coloreado en su masa y/o tiene un revestimiento reflectivo sobre una de sus caras.   Las tolerancias de alabeo estarán de acuerdo con lo especificado en ASTM C 1048. Todos los bordes estarán pulidos con apariencia de “congelado”. Las escallas de borde deberán ser pulidas antes del termoendurecido. El tamaño de las escallas no será mayor a 2 Mm. y no habrá más de 4 en cada vidrio. La tensión de compresión en la superficie del vidrio será controlada en fábrica por métodos no destructivos y será igual o mayor que 35 N/Mm.2 y menor que 45 N/Mm.2

1.9. Vidrio laminado

Estará compuesto por dos vidrios recocidos, endurecidos o templados, según corresponda, unidos entre sí mediante la interposición de una lámina de polivinil de butiral (PVB) aplicando calor y presión en un autoclave. El PVB será incoloro y tendrá un espesor de 0.38 Mm. como mínimo, salvo especificación en contrario indicada en las planillas del proyectista. Cumplirán con las Normas IRAM 12573 y ASTM C 1172. Cuando se especifique vidrio endurecido o templado laminado, se entiende que ambos vidrios estarán térmicamente procesados.  Cuando el borde del vidrio laminado quede expuesto se deberán tomar los recaudos necesarios para impedir la absorción de humedad por la interlámina de PVB  Solo se aceptarán burbujas de 2 Mm. de diámetro  en el laminado, siempre que estén separadas 1 m como mínimo. Esta inspección se realizará bajo condiciones normales de iluminación, desde una distancia de 3 m y se referirá  solamente al área de visión del paño. Se define como área de visión al área total del paño excepto una banda perimetral de 50 mm. de ancho a lo largo de cualquier borde capturado del vidrio. El índice de amarillamiento durante la vida útil del vidrio no excederá de 5 en una escala de 0 a 100. La tolerancia de desfasaje entre los vidrios en cada borde será de 1 mm. La variación total de espesor tendrá una tolerancia de ± 1 mm.

1.10. Vidrio con esmalte cerámico

La frita cerámica será a base de esmalte cerámico horneado sobre la superficie del vidrio. La pintura cerámica se fundirá y vitrificará sobre el vidrio durante su procesado térmico en un horno de tipo horizontal. Será compatible con el proceso de termoendurecido / templado y producirá una superficie útil sin presentar un deterioro significativo durante su vida útil.  El esmalte cerámico se aplicará sobre el vidrio mediante la técnica de serigrafía. Antes de dar comienzo a su aplicación se enviaran muestras a la Dirección de Obra para su aprobación.  Las características y propiedades de la pintura cerámica serán permanentes y resistirán:

a) El ataque por daños mecánicos o abrasión durante su uso normal y/o mantenimiento.

b) Decoloración, amarilleo debido a la acción de los elementos climáticos, radiación UV y la  contaminación  ambiental. Cualquier diseño o dibujo  a transferir por serigrafía deberá contar con la aprobación previa de los Proyectistas y la Dirección de Obra. La aprobación se realizara sobre una muestra real cuyas dimensiones serán compatibles con el diseño a aprobar. El producto deberá satisfacer lo especificado en la Norma ASTM C 1048.

1.11. Componentes de Doble Vidriado Hermético

Todas las unidades de Doble Vidriado Hermético (DVH) de visión tendrán un doble sellado de estanqueidad ante el paso de la humedad y el vapor de agua. Estará compuesto por una hoja de vidrio float con masa de color a definir templado de espesor 6mm, una cámara de aire estructural de 12 mm. Y la segunda hoja será de vidrio laminado compuesto por float incoloro 4mm, mas lamina de PVB 0,38mm de espesor y vidrio float incoloro de espesor 4mm.El espaciador metálico será en todos los casos de aluminio anodizado color natural.

El doble sellado estará constituido por un sellador primario a base de butilo aplicado en caliente, que constituye la barrera de vapor, y el sellador secundario, que brinda hermeticidad y estructura al DVH, a base de siliconas doble componentes o Polisulfuro,  según lo que corresponda o este indicado e los planos del proyectista. Todos los paños deberán presentar sus bordes pulidos. El sellador primario tendrá un espesor mínimo de 2 Mm. y deberá ser continuo. Los componentes de DVH que tengan un ancho de butilo menor y/o sean discontinuos serán rechazados.  El espaciador tendrá la rigidez adecuada para su función y deberá estar diseñado para recibir los selladores y alojar en su interior el tamiz molecular deshumectante. Los vidrios empleados en su manufactura podrán ser monolíticos y/o laminados con PVB. Según las exigencia térmicas, estructurales y para satisfacer la presión de diseño de viento podrán ser de vidrio recocido, endurecido y/o templado  Los bordes de los vidrios constitutivos de los componentes de DVH serán inspeccionados antes y después de su instalación en los marcos. Cualquier borde con defectos que pueda dar inicio a rajaduras tales como escallas mayores a 6 Mm., bordes con dientes de tiburón o serrados mayores a la mitad del espesor de los vidrios, no deberán ser colocados en los cerramientos.  Las unidades de DVH no tendrán su perímetro cubierto y sus cantos estarán terminados de modo de permitir la inspección de la terminación de bordes de los vidrios, colocación de selladores y la posición de los espaciadores metálicos. La acumulación de agua y su drenaje en contacto con el borde del DVH no está permitido.

Todos los componentes de DVH deberán cumplir con lo especificado en las Normas IRAM 12574, 12577, 12580, 12599, 12597 y 12598 partes 1 y 2.  La instalación de los DVH se hará de acuerdo con las instrucciones de su fabricante y con las normas y recomendaciones de la FGMA y SIGMA (EE.UU.)

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09100: REVOQUES Y YESERIAS

S=09101 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09102 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de revoques existentes.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia  por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

S=09103  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

04000  Albañilería

08000  Puertas y Ventanas

09300  Revestimientos cerámicos

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09104  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Además garantizara los parámetros de diseño de los revoques.

S=09105  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Los folletos de la maquina Putznecht S-48 de proyección de revoques.

S=09106  MUESTRAS Y ENSAYOS

La Dirección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y aprobar la calidad de terminación.

S=09107  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

S=09108  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Peso Especifico		1500 kg/m3 	(Cal  Proyectada)

Conductividad 			0,12 Kcal/mhºC (Cal  Proyectada)

Resistencia al la Compresión	25 kg/m2 	(Cal  Proyectada)

Resistencia Acústica		36.9 a 54.3 dB (Cal  Proyectada)

Espesores 	1,5 cm 		(Cal  Proyectada)

Normas 				IRAM   1.590  DIN  18.550

Los Morteros a usarse en obra serán los siguientes:

Morteros de cemento

1 parte de cemento 	tapado de canaletas de instalaciones;

3 partes de arena fina	amure de grampas

Morteros de cemento con hidrófugo

1 parte de cemento	azotados impermeables;

3 partes de arena fina	capas aisladoras verticales

1 Kg de hidrofugo batido

con cada 10 litros de agua.

S=09109   PRECAUCIONES

No se aplica

S=09110   MATERIALES

Se encuentran especificados en la Sección 04100 del presente Pliego.

S=09111   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos.

Otros Revoques

Si las condiciones de trabajo o la Dirección de Obra los autoriza expresamente se podrán realizar revoques de Yeso o de Cal con las mezclas tradicionales siendo los morteros los siguientes:

Jaharro revoques y cielorrasos   			1/2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

4 partes de arena gruesa

Enlucidos interiores enlucidos cielorrasos		1/4 parte de cemento

1 parte cal aérea

4 partes arena fina

El enlucido de yeso se realizará reforzando la mezcla con una proporción de cemento de entre el 10 y 30 % para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15 mm.

Revoque impermeable

En general y salvo indicación expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de procederse a la construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado de mortero de cemento y arena con agregado de hidrófugos de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm

Jaharro e impermeable bajo revestimientos

Cuando la terminación del paramento, si éste es de mampostería y esté especificada como azulejos o cerámicos en locales sanitarios, se hará previamente un azotado de cemento e hidrófugo con la altura indicada en planos (50 cm sobre el piso), de acuerdo a los especificado en paramentos exteriores, sobre el que se ejecutará el jaharro.

Antes de su fragüe deberán ser quitados los bulines de nivelación y completados los revoques.

S=09112   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Protección de aristas

Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de chapa galvanizada, desplegada en sus alas del tipo usado en yesería, según sea el tipo de exposición a que están sometidos, con previa aprobación de la Dirección de Obra. En el caso particular de las columnas de las zonas destinadas a estacionamientos y a una altura igual a  0,20 mts del solado terminado se amuraran medios caños  de diámetro 4” por 1/8” de espesor y de 0,80 mts de largo pintados con antioxido y esmalte sintético según se especifica en  D5:08  en cada una de las esquinas de las columnas  según se indica en el respectivo detalle.

Encuentros y separaciones

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de separación o acordamiento relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los detalles expresos que los planos consignen en este aspecto.

En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá que tales separaciones o acodamientos, consistirán en simple línea recta por encuentro de los planos respectivos.

Revoques sobre cajas de luz

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se arriesguen su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Revoques sobre cañerías

Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartón de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación del exceso de temperatura.

Revoques sobre columnas y vigas

Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.

A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de hormigón como en la metálica o la mampostería "pelos" de menos de 6 mm de diámetro durante el proceso de construcción.

Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y en caso contrario la Dirección de Obra podrá exigir su demolición.

Rellenos sobre zócalos

Se rellenará con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos en muros de y/o hormigón.

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09200: PLACAS DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS

S=09201 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09202 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra y planos de detalles necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de yeso tipo Durlock y de placas cementicias tipo Superboard.

S=09203  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

04000  Albañilería

08000  Puertas y Ventanas

09300  Revestimientos cerámicos

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S= 09204  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Además garantizara la procedencia de las placas de yeso y de los Perfiles.

S=09205  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

También entregara el manual del Colocador de Placas de Yeso Durlock o su equivalente en caso de ser de otra marca.

S=09206  MUESTRAS Y ENSAYOS

La Dirección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de placas, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc.

Se ensayara la resistencia Acústica de los paneles

S=09207  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Dirección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

S=09208  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego			F-30

Resistencia Acústica			44 db

Conductibilidad Térmica			0,38 Kcal/m h ºC

Espesores 				Según Planos

Normas 					IRAM  4044  -  ASTM  36 - 119

S=09209   PRECAUCIONES

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

S=09210 MATERIALES

Tabiques de placas de roca de yeso

Placas de roca de yeso, estándar, núcleo de roca de yeso bihidratado, con caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 y espesor 0,6 mm de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.

Tabiques de placas de roca de yeso tipo “Verde”

Placas de roca de yeso, resistente al agua (verde) para locales sanitarios, núcleo de roca de yeso bihidratado, con caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 y espesor 0,6 mm de 1,20 x 2,40 m, de espesor 12,5 mm.

Tabiques de placas de roca de yeso tipo “Roja“

Ídem anterior resistente al fuego

Cielorrasos de placas de roca de yeso

Ídem “Tabiques de placas de roca de yeso”, de espesor 12,5 mm.

Cielorrasos de placas de roca de yeso acustica QUADRAT 8/18Q de Knauf CLEANEO AKUSTIK o equivalente

Ídem anterior, espesor 12,5 mm, con un mínimo de 8,7% de perforaciones, disposición de las perforaciones a definir por la Dirección de Obra.

Dimensiones aprox: 1188 mm x 1998 mm

Cielorrasos de de chapa metalica lisa

Serán simples, sólo en la cara con vista al exterior.

Cielorrasos de placas Cementicias Superboard o equivalente

Serán simples, sólo en la cara con vista al exterior.

Perfiles estructurales

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24 de alas de 35 mm y alma de longitud 70 mm, largo estándar 2,60 m. para soleras (horizontales en solados y cielorrasos).

Perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24 de alas de 35 mm y alma de longitud 70 mm., largo estándar 2,60 m, para montantes y conformación del bastidor metálico. Las alas serán moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autoroscantes T2.

Fijaciones

Taco de nylon y Tornillos Nº 6 Nº 8; Remaches Pop; Tornillos tipo T1 para fijación montante con solera, T2 para fijación de placa a la estructura.

Aislaciones

Paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 2" de espesor, o los que en cada caso particular se especifiquen.

Elementos de terminación

- Masilla formulada en base a resinas vinílicas.

- Cintas de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm de ancho, premarcada en el centro.

- Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

- Cinta con fleje metálico para cubrir cantos que formen ángulos salientes diferentes a 90º.

- Cantonera guardacanto o esquinera (para ángulos de placas) de chapa galvanizada Nº 24 de 32 x 32 mm largo 2,60 m con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetración de masilla.

- Angulo de ajuste guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24 de 10 x 25 mm largo 2,60 m. con una cara lisa y la otra perforada.

- Buña perimetral “Z”, perfil de terminación prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada Nº 24 de 15 x 8,5 mm largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.

- Buña panel, perfil de terminación prepintado con forma de galera, de chapa galvanizada Nº 24 de 20 x 10 mm largo 2,60 m. con alas moleteadas, para los casos de resolución de detalles buñados.

S=09211 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

CIELORRASOS

Cielorrasos de placas de roca de yeso

En los locales que detalle la Planilla de Locales, se ejecutarán cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso. Se emplearán soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas según Norma IRAM IAS U 500- 243:2004. Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente:

- Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión.

- Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos elementos se atornillarán entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema. Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles montantes o soleras, a manera de vigas maestras.

- Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante).Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos.

- Todas las uniones entre perfiles se realizarán con tornillos adecuados. Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.

- Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 9.5 ó 12.5 mm. de espesor según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas. Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si.

- Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante. Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la placa, un manto de lana mineral como aislación térmica y/o acústica.

- Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.

- Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.

Cielorrasos de placas de roca de yeso “Verde”

Idem al anterior utilizando placas de roca de yeso “verde” 12,5mm

Cielorrasos de placas de roca de yeso acustica QUADRAT 8/18Q de Knauf CLEANEO AKUSTIK o equivalente

Idem al anterior utilizando placas de roca de yeso acustica QUADRAT 8/18Q de Knauf CLEANEO AKUSTIK o equivalente 12,5mm

Suspendido de paneles modulares desmontables de roca de yeso y vinílico

En los locales que detalle la Planilla de Locales, se ejecutará cielorraso suspendido constituido por tableros desmontables de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, recubiertos en vinilo, de 0.61 x 1.22 ó 0.61 x 0.61 m según se indique. Los modelos del tipo de vinilo serán a elección. Se presentarán muestras a la Direccion de Obra para su aprobacion previo a su colocación.

Se utilizarán elementos metálicos rígidos (velas), para vincular la estructura de soporte a las losas u otras estructuras, debiendo obtenerse una perfecta horizontalidad, o correcta planitud de los planos inclinados proyectados.

Se deberá tener en cuenta con especial cuidado, proporcionar el fácil acceso a las conducciones para instalaciones de electricidad, gas, calefacción, etc. cuando así fuera solicitado.

Suspendido acústico en placas de chapa metalica lisa

En los locales que detalle la Planilla de Locales, se ejecutarán cielorrasos acústicos de bandejas metálicas lisas. Llevarán una estructura de perfil “T”, bidireccional a la vista (0,61 x 0,61 a ejes), con acabado de esmalte horneado, suspendida con tensores rígidos de la losa o estructura del techo. Las bandejas serán de borde recto, de chapa metalica lisa (espesor 0,54 mm.), galvanizada y esmaltada al horno color a definir por la Direccion de Obra. Poseerá un manto fonoabsorbente de lana de vidrio de 25 mm. (14 Kg/m3), enfundada en film de polietileno negro. Perimetralmente llevará un perfil “L“ de chapa galvanizada con esmalte horneado, de 25 x 25 mm.

El precio incluirá los huecos requeridos para artefactos de iluminación, ventiladores, cortes de ajuste, etc. incluidas sus terminaciones y soportes. Antes de comenzar los trabajos se presentará a aprobación, plano de ubicación de la modulación, compatibilizando la misma con el tamaño de los ambientes, la iluminación y los ventiladores de techo.

TABIQUES

Tabiques de placas de roca de yeso

Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado.

Tabiques de placas de roca de yeso simples

Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una o dos placas de 12,5 mm de un solo lado conformando un espesor total según se indica en planos para cada tabique. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente.

Aplicación de las indicaciones del “Manual del fabricante”

Para dilucidar cualquier duda que pudiera producirse durante la ejecución de las obras y que pudiera no estar suficientemente desarrollada en estas especificaciones, se deberá consultar el Manual mencionado y al fabricante de los productos primarios.

S=09212 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Será responsabilidad del Contratista la coordinación de la colocación de la instalación de aire acondicionado u otras y del cielorraso de manera tal que las rejas de alimentación y retorno y las bocas eléctricas no interfieran los elementos estructurales del cielorraso no admitiéndose cortes de dicha estructura para acomodar las referidas rejas.

Deberán preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijación de las rejas y para la fijación de marcos de puertas y carpinterías. Asimismo tendrá particular cuidado en la colocación de los artefactos de iluminación detallados en los planos de cielorrasos, a cuyo efecto también deberá prever todos los refuerzos estructurales que sean necesarios. En los tabiques que contengan instalaciones, se ejecutará la estructura, emplacándose una sola cara, hasta finalizar el tendido de las mismas.

Todos los cortes en cielorrasos, necesarios para colocar tapas de inspección, planos sonoros, etc. que queden a la vista, serán terminados con ángulo de chapa doblada BWG 14 de 20 x 12 mm, pintado de igual color al del cielorraso donde se encuentren ubicados. La terminación de dicho ángulo será con dos manos de convertidor de óxido y tres de pintura epoxi.

En todos los casos los tabiques de placas de roca de yeso llegarán de losa a losa y sólo se perforarán por encima del cielorraso para el retorno del aire acondicionado según las instrucciones que al respecto imparta la Dirección de Obra.

En las ubicaciones donde se indique en los planos se realizarán las buñas que allí se describan, materializándolas mediante desplazamiento de placas sobre perfiles de la estructura o utilizando perfiles estructurales acordes al diseño de la buña.

En los locales sanitarios, tal como se especifica en los planos respectivos, se usará Placa Verde para la ejecución de tabiques y cielorrasos. En los tabiques que oportunamente se indiquen se colocara placa del tipo “Roja” (resistente al fuego).

## DIVISIÓN   09000: REVESTIMIENTOS

### SECCIÓN   09300: REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

S=09301 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09302 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los revestimientos húmedos.

S=09303  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

04000  Albañilería

08000  Puertas y Ventanas

09100  Revoques y Yeserías

09600  Marmolerías

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09304  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de broncería.

S=09305  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección

S=09306  MUESTRAS Y ENSAYOS

Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra, las muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

La Dirección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no previstos, etc.

S=09307  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas de reajuste que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

S=09308  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Detalles de Encuentros y Arranques	Según planos de detalle

Resistencia Acústica			Según Pliego

Espesores 				Según Planos

Normas 					IRAM  12.552/557 / 11.565

S=09309   PRECAUCIONES

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

Los materiales para los morteros de colocación de las piezas se encuentran en general especificados en la Sección 04100 del presente Pliego.

Para la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Dirección de Obra.

Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su envejecimiento.

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera:

El centrado se efectuará partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, toalleros, etc. La Dirección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.

S=09310   MATERIALES

Revestimiento Veneciano 30x30 F30

El revestimiento veneciano a realizar será tipo Venecita Murvi 30 x 30 cm F30 o similar, color a elección de la Dirección de Obra.

Porcelanato rectificado 60x30 tipo Portobello o similar

Las cerámicas a colocar serán del tipo especificado o de calidad similar.

Buñas verticales y horizontales

En los sectores indicados en la documentación gráfica se ejecutarán buñas en los revoques, las que se realizarán con sumo esmero, debiéndose lograr una 	perfecta terminación en todo su desarrollo.

S=09311   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en la Sección 09100 del presente Pliego.

Deberán tenerse muy en cuenta las especificaciones indicadas en la Sección 09100 del presente Pliego, Precauciones por estado de los paramentos y centrados de revestimientos.

Asimismo, deberán cumplirse los Requerimientos Especiales indicados en la Sección 09100 del presente Pliego.

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

Revestimiento Veneciano 30x30 F30

Para su colocación, se utilizarán adhesivos de primera marca para revestimientos de baja absorción, debiendo ser de color blanco para colores claros y medianos para evitar que el color cambie de tonalidad, para colores oscuros puede utilizarse adhesivos oscuros.

El material adhesivo debe estar bien mezclado (seguir las instrucciones del fabricante) para lograr una consistencia que fije las hojas de mosaico veneciano y a fin de evitar su deslizamiento. Utilizando la parte lisa de la llana, esparcir el pegamento sobre la superficie no mayor a 9 hojas (3 x 3 m), logrando una capa que no supere los 4 o 5 mm de espesor. Se apoyará la llana del lado dentado en un ángulo de 90 grados de la superficie a colocar, proceda a estirar el material en sentido vertical y en forma uniforme para lograr que los surcos de 4 mm queden parejos. De esta forma la superficie queda preparada dando paso a la colocación de las planchas de mosaico veneciano.

Se aplicarán las planchas de mosaico veneciano dejando expuesta la cara del papel hacia el colocador y se fijarán con un fratacho de goma con golpes suaves y parejos en toda la superficie, asegurando la adhesión de todas las pastillas. Al colocar la siguiente plancha se deberá respetar que la distancia entre planchas sea igual que las juntas entre pastilla y pastilla. Ello se logra dando golpes suaves con el fratacho de goma hasta lograr la nivelación de las juntas.

Transcurrido entre 40 minutos a 1 hora de haber comenzado el proceso de fragüe, se deberá retirar el papel antes de que el adhesivo fragüe por completo; haciéndose de la siguiente manera:

a) Se utilizará una esponja humedecida con agua para ablandar el papel que sujeta las pastillas.

b) Dejará actuar 5 minutos. Luego se procederá a retirar el papel. Se comenzará por una esquina y con la ayuda de un cúter se removerá cuidadosamente el papel humedecido en forma transversal sin arrastrar las pastillas. Como el adhesivo no estará completamente seco, podrá hacer correcciones y ajustes de la disposición de los mosaicos venecianos.

c) Con el fratacho se verificará que la superficie quede pareja. Con un cutter se procederá a retirar el remanente de pegamento que haya quedado entre las pastillas, a fin de liberar los espacios para una mejor penetración de la pastina de color entre dichas pastillas.

d) A continuación se limpiará con una esponja humedecida en agua a fin de retirar el excedente de la cola del papel. La superficie debe quedar limpia - sin restos de cola. Este proceso demandará aproximadamente 4 pasadas.

Para el tomado de las juntas se deberá utilizar cemento blanco. En caso de tomar juntas con color se aconseja teñir el cemento blanco con ferrite utilizando uno o dos tonos más claros que el color de las pastillas.

Se colocará cemento sobre una cuchara para esparcirlo por toda la superficie. Luego se procederá a retirar el excedente con un fratacho de goma por medio de movimientos horizontales y verticales. Este proceso permitirá esparcir el cemento en forma homogénea y al mismo tiempo retirar el remanente.

Antes de que fragüe totalmente el cemento de la junta, se procederá a lavar con una esponja - humedecida en agua limpia - a fin de retirar los restos de cemento que hayan podido quedar en la superficie. En caso de ser necesario, se lavará con una solución de 2 partes de ácido muriático y 10 partes de agua.

En ocasiones el papel que hace de soporte de las pastillas puede contraerse o dilatarse debido a los efectos de la temperatura ambiente. Estas diferencias en las medidas pueden ser solucionadas cortando el papel con un cúter, una vez que la plancha ha sido colocada sobre la superficie ajustando la alineación tanto en sentido vertical como horizontal con pequeños golpes con el fratacho en el sentido de la corrección.

Porcelanato rectificado 60x30 tipo Portobello o similar

La hilada primera deberá apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocación correcta del solado y los zócalos previstos.

En las aristas se deberán colocar guardacantos de aluminio de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco, salvo otra especificación en los documentos licitatorios.

Importante

Cuando existan tabiques bajos, separatorios entre retretes, la parte superior de estos entre ambos paramentos revestidos, se deberá terminar con un prolijo alisado de concreto, de manera de no dejar los bordes superiores del revestimiento sin apoyo firme o con peligro de ser arrancados o dañados. Con similar finalidad, se procederá con los tabiques separados del piso y cuando se deban revestir los frentes de los piletones lavamanos con este material. A efectos de evitar los daños comúnmente ocasionados en la hilada inferior del revestimiento durante las tareas de barrido o lavado, deberá rellenarse con concreto el espacio entre ambos revestimientos o entre éste y el fondo del piletón para proporcionar un apropiado y firme respaldo a las piezas.

La Dirección de Obra, verificará especialmente el cumplimiento de estas exigencias y será obligación del Contratista reclamar su verificación por Nota de Pedido.

La conformidad por su cumplimiento deberá ser avalada por Orden de Servicio.

Cuando se prevea la colocación de espejos pegados directamente sobre el jaharro de base, deberán terminarse los cuatro bordes del revestimiento con guardacantos de aluminio perfectamente ajustados, con los encuentros resueltos a inglete en sus esquinas. El precio de los revestimientos incluirá el empastinado y las cantoneras de aluminio, salvo que éstas se indiquen en ítem aparte en el presupuesto

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09350: REVESTIMIENTOS SIMIL PIEDRA

S=09351 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09352 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de revoques existentes.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia  por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

S=09353  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

04000  Albañilería

08000  Puertas y Ventanas

09300  Revestimientos cerámicos

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09354  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Además garantizara además los parámetros de diseño de los revoques

S=09355  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=09356  MUESTRAS Y ENSAYOS

La Dirección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revestimientos a fin de verificar y aprobar la calidad de terminación.

S=09357  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso y se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

S=09358   MATERIALES

Revestimiento cementicio mineral coloreado simil piedra

En los sectores indicados, se ejecutará un revestimiento mural hidrófugo proyectable con color incorporado mediante la utilización de un compuesto de cemento Pórtland blanco, cargas minerales calibradas silícicas y calcáreas, cal, aditivos específicos y pigmentos inorgánicos con resistencia U.V., tipo Monocapa Símil Piedra París de Tarquini o similar.

S=09359   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Preparación de la superficie

- Si el mortero está atravesado por cañerías, es necesario colocar encima de éstos metal desplegado o malla de fibra de vidrio de 0,8 x 0,8 cm.

- También se deberá aplicar metal desplegado o malla de fibra de vidrio de 0,8 x 0,8 cm en los encuentros de materiales diferentes, y / o en fisuras que pudieran existir, como así también respetar las juntas de dilatación.

- Comprobar que el sustrato esté totalmente curado: deben haber transcurrido 28 días de la elevación de muros.

- Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo.

- Establecer la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, dado que es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

- Humedecer el sustrato.

- Colocar guías de aluminio de 10 mm de espesor bien aplomadas en todo el paño por cubrir, considerando que el espesor de carga necesario es de 15 mm para que el material cumpla con sus características técnicas.

- En reparaciones o en uniones de paños, pincelar con emulsión para mejorar la adherencia la zona de contacto.

- Aplicar sella-grietas en encuentros de mampostería con aberturas.

Fondos alternativos para la aplicación

- Sobre hormigón: Pincelar el hormigón con base mordiente 24 horas antes de la aplicación.

- Aplicar malla de fibra de vidrio en combinación con mortero de base acrílica flexible mineral en encuentros de columnas y muro, vigas y muro o en casos donde los componentes de la pared por revestir sean de distinta composición. Dejar secar 48 horas.

- Pincelar el hormigón, nuevamente, con base mordiente, dejar orear y revestir la pared cuando todavía está húmeda.

Preparación del producto

Verter el contenido de las bolsas de Símil Piedra París en la revocadora  ajustar el caudal de agua (aproximadamente 5 a 6 litros por bolsa) hasta obtener una mezcla adecuada para revestir.

Aplicación

- Proyectar con revocadora de doble amasado, considerando que cada bolsa utiliza aproximadamente 6 litros de agua. Es importante regular el agua para garantizar homogeneidad en toda la aplicación.

- Colocar las guías en sentido vertical sobre el material fresco.

- La proyección se realiza encimando cargas horizontales entre las guías de aluminio.

- Reglar retirando excedentes y quitar las guías de aluminio para rellenar estos espacios.

- Amasar el material con fratás de madera en todo el paño.

- Dejar orear hasta que el revestimiento pierda su estado plástico y peinar con peine metálico, eliminando una primera película de material para obtener el efecto símil piedra.

- Pasar cepillo de cerda suave para quitar el exedente.

- Evitar, en la aplicación, la generación de espacios vacíos que puedan ocasionar la pérdida de hidrofugación del sistema que debe alcanzar un espesor final de15 mm.

Nota: Para garantizar todas las características del Monocapa Símil Piedra París el espesor deberá alcanzar un mínimo de 12 mm y un máximo de 20mm.

RECOMENDACIONES

- Rociar las superficies terminadas luego de 4 horas.

- Evitar prolongar el tiempo de mezclado porque el exceso de aire en el mortero provoca disminución tanto en la adherencia como en la resistencia a la compresión.

- Evitar el contacto del producto con todas aquellas superficies que no se desea revestir; en especial, aberturas, vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.

- Contar con andamiaje suficiente para que la aplicación sea prolija y continua.

- Comenzar la aplicación de Monocapa Símil Piedra París por antepechos, molduras y pequeños paños, lo que permitirá encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el mejor resultado en las superficies de mayor extensión.

- Utilizar agua limpia y libre de sales u óxidos para diluir.

- No utilizar en paredes con humedad.

- No utilizar en utilizar en paredes alteradas por efectos de sales.

- En caso de alta temperatura ambiente o si el viento superficial es muy fuerte, humedecer el sustrato con abundante agua para enfriar los muros, 24 h antes de revestir.

DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09400: PISOS ZOCALOS Y SOLÍAS HÚMEDOS

S=09401 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09402 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán todos los necesarios para la ejecución de todos los pisos, zócalos y solías húmedos.

Incluyen todas aquellas fijaciones, colocaciones de tapas y rejillas, grampas u otra miscelánea para ejecutar los trabajos tal como están especificados en planos y especificaciones, incluso aquellos necesarios que no estén enunciados expresamente.

S=09403  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

04000  Albañilería

07100  Aislaciones Hidráulicas

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09404  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Así mismo garantizara cada uno de los materiales de los pisos conforme a las especificaciones y al cumplimiento de normas.

También garantizara la uniformidad de color en las distintas partidas que incorpore a la obra.

S=09405  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Certificados de cumplimiento de normas de los materiales de pisos.

S=09406  MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecución de los solados, el Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista, la ejecución de tramos de muestra de los pisos y zócalos aquí especificados.

S=09407  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales para la ejecución de pisos y zócalos se entregarán en obra y serán almacenados de manera conveniente, a fin de evitar roturas. Los mosaicos graníticos y zócalos se entregarán en obra y serán almacenados de manera conveniente, a fin de garantizar cuarenta (40) días de estacionamiento como mínimo, entre la fecha de fabricación y el momento de su colocación

S=09408  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Espesores 			Según planos

Forma de Colocación 		Según Planos y Planillas

Normas 				IRAM  11.529 / 11.574 / 12.575-11

S=09409   PRECAUCIONES

Antes de iniciar la colocación de los solados, el Contratista deberá solicitar a la Dirección de Obra, las instrucciones para la distribución de los mosaicos, baldosas y losetas, etc. dentro y fuera de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas que requieran corte serán recortadas mecánicamente y aprobadas por la Dirección de Obra.

S=09410   MATERIALES

Solado Granítico pulido esp 0,035

Serán del tipo Quadri ó equivalente y deberán cumplir con la norma IRAM 1522/71.

Los mosaicos serán perfectamente planos, de color uniforme, distribución homogénea de piedras, lisos y aristas rectilíneas. Su estructura pétrea no tendrá cavidades ni grietas.

Solado Gres Porcelanico 60 x 60 cm

Serán piezas de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o planos de detalle. Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, con color parejo, de primera calidad.

Si se especificara cerámico antiácido,  éste será resistente a los ácidos sulfúricos y clorhídricos.

Si se especificara porcelanatos, deberá ser un gres porcelanico fino natural o pulido según lo especifique la Dirección de Obra.

Granítico escaleras hall / metálica

Material reconstituido plantillado de 4 cm de espesor para las pedadas y 2 cm de espesor para la alzadas de color grano y textura igual a los mosaicos graníticos

Césped Grama Bahiana

En los sectores donde se determine se colocarán tepes de césped natural

Toda la superficie del predio destinada a césped deberá  tener un manto de tierra negra de un espesor no menor de 10 (diez) cm, para lo cual el Contratista proveerá la tierra negra necesaria, teniendo presente los niveles definitivos que el proyecto indique

Zócalos de Aluminio 70 mm ATRIM, modelo APOLO, cromo mate

Se colocarán por medio de un sistema de clips que se atornillan a la pared.

Perfil U Aluminio 20 mm

Serán de aluminio anodizado.

Zócalos graníticos

Serán similares a los respectivos pisos, de 10 x 30 cm. Se entregarán lustrados a plomo de fábrica y repasados en obra una vez terminada la colocación de pisos.

Zócalos Porcelanicos

Serán similares a los respectivos pisos, de 10 cm de altura. Se entregarán listos para colocar de fábrica y repasados en obra una vez terminada la colocación de pisos.

Otros materiales

Otros materiales usados en los solados como cementos, cales y arenas se encuentran especificados en la Sección 04100 del presente Pliego.

Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su envejecimiento.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas  serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

Además se podrán usar adhesivos tipo Klaukol o equivalente.

S=09411   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Todas las piezas de solados deberán ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escalladuras y conservarse en estas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

PISOS Y ZÓCALOS GRANITICOS Y CERAMICOS

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que corresponden.

Todas las cerámicas llevarán sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas octogonalmente a los paramentos de los locales en los casos generales.

En oportunidad de la recepción de la obra, la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos pisos que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista su reposición parcial o total al sólo juicio de la Dirección de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, que se colocarán posteriormente a los solados y se ajustarán a nivel de los mismos..

La terminación de los zócalos será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en relación con las de los solados, salvo expresa indicación en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecánicos.

La colocación de los solados y zócalos se hará con el mortero de cal adecuado tomando el debido cuidado de seleccionar las baldosas  (no se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni defecto alguno), pintando previamente el reverso de cada baldosa con una lechada de cemento puro. Se podrá optar por la colocación con adhesivo

Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm  que se logrará mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas de los cuatro lados de cada mosaico. (Antes de limpiar el piso para la entrega, serán retirados estos espaciadores).

Las juntas  se rellenarán con pastina.

Las colocaciones con adhesivos tipo Klaukol o equivalentes se efectuarán de la siguiente manera:

a)  Por cada 4 partes de adhesivo, 1 parte de agua agregada poco a poco.

b)  Amasar el polvo hasta formar una mezcla espesa.

c) Dejarla reposar durante 10 minutos y luego revolverla nuevamente para comenzar su utilización.

d) Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un metro cuadrado de piso con la mezcla.

Luego se extenderá y estirará en forma horizontal apretándola en el lado dentado de la herramienta, inclinado a 45°, teniendo en cuenta que la capa de adhesivo mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente. Colocar las piezas de piso y comprimir con un fratás revestido en goma a fin de extender las estrías de la mezcla.

e) En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, mojar ligeramente la superficie con agua antes de aplicar el adhesivo.

f) Una vez colocado, dejar fraguar 48 hs antes de pisarlo.

g) El piso se debe trabajar con una junta mínima de 1.5 mm entre piezas.

h) El mortero de juntas (pastina) provisto se preparará con 40% de cemento Portland, 60% de arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM)  al agua de empaste.

i) Una vez fraguada la colocación y las juntas, se limpiará perfectamente el piso con agua con el agregado de 10% de ácido muriático, enjuagándose bien y dejando secar.

S=09412   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En donde fuera necesario ubicar tapas de inspección, estas se construirán de exprofeso de tamaño igual a una o varias baldosas y se colocarán reemplazando a estos, en forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

Los mosaicos graníticos serán pulidos a máquina y lustrados a plomo, en obra los mosaicos graníticos comunes, y en fábrica, los mosaicos graníticos compactos

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09420: PISOS VINILICOS

S=09421  DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09422  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión y colocación de los pisos vinílicos. Incluyen también la provisión de pegamentos, masa niveladora y todo otro material o elemento necesario para la adecuada terminación de los trabajos.

S=09423  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes: 03500 Contrapisos

01800  Replanteo y Nivelación

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

04000  Albañilería

07100  Aislaciones Hidráulicas

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09424  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=09425  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=09426  MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista deberá presentar para la aprobación de la Dirección de Obra, las muestras correspondientes. No se podrán iniciar los trabajos hasta que no hayan sido aprobadas por la Dirección de Obra las muestras presentadas.

S=09427  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El piso vinílico se entregará en rollos enteros con su envase de origen, en polietileno con indicación de color y tipo en el exterior de los envases. Se enviarán con la debida anticipación a su colocación.

S=09428  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Norma	DIN 18.365

Resistencia al uso	U3 P3 E1 CO tráfico intenso, sillas con ruedas 	(Extra 	Heavy Contract)

Resistencia de Aislamiento eléctrico 	VDE 0100 mín. K: 200

Resistencia a la transmisión de calor	DIN 52612 m2 K/W: 0.012 (2,0 mm);

0.015 (2,5 mm) y 	0.018 (3,2 mm)

Comportamiento al Fuego	Según DIN 4.102 B1 PA III 6.194

Absorción a ruidos impacto	ISO 140 -8 dB: 3 (2,00 mm); 4 (2,5 mm) y

6 (3,2 mm)

Real Testat N°: 943 B

S=09429 PRECAUCIONES

Las carpetas donde se colocarán los pisos vinílicos deberán presentar una superficie lisa, seca (la humedad no deberá ser mayor al 3%) y libre de polvo. Si la carpeta se presentase húmeda se realizará una barrera de vapor.

Posteriormente se realizarán capas niveladoras de base cementicia, las que se lijarán antes de su terminación, a fin de obtener un mejor acabado superficial del linóleum. Nunca se realizarán menos de 2 (dos) manos de capa niveladora y la cantidad total de ellas será de acuerdo al estado del piso existente y según indicaciones del colocador y de la Dirección de Obra.

La carpeta deberá ser elaborada con cemento y arena; nunca se utilizará cal ya que ésta debilita la carpeta. Previamente a la instalación del linóleo se verificará el estado de las carpetas por parte de la Dirección de Obra.

S=09430  MATERIALES

Características del Piso vinilico

Tipo: 	Vinílico homogéneo en rollos.

Juntas: 	por termofusión con la incorporación de un cordón entonado

con el piso.

Espesor Total:	2mm.

Resistencia a la abrasión: 	ca. 0,14mm. Grupo “P”

Punzonamiento:	0,02mm.

Reacción al fuego:	DIN 4102: B1, perEN ISO 13501-1:bfl s1

Resistencia eléctrica:		<2

Resistencia cargas estáticas:	1010

Resistencia acústica: 	4DB

Resistencia decoloramiento: 	6

Resistencia a productos químicos: 	Buena

Resistencia Hongos y Bacterias: 	Bacteriostático y fungistático

Deberán además cumplir las siguientes condiciones:

a.- deben ser auto-extinguibles.

b.- no se debe propagar la llama iniciada.

c.- la generación de humo debe ser de mínima densidad.

Cumplirán las siguientes normas:

Los pisos ofertados deberán cumplir con las siguientes normas:

FLUJO RADIANTE CRÍTICO IRAM G77014 - ASTM E-648 - NFPA 253

DENSIDAD ÓPTICA DE HU

MOS IRAM 13474 - ASTM E-662 -NFPA 258

S=09431  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Preparación de superficies

a- Colocado de dos manos de primer de fijación y puente, que asegurarán la acción de los niveladores sobre el solado preexistente.

b- Se cubrirá esta base con capas de regulación alisadoras, que también se emulsionan con primer (PE60 o similar) que luego de un período suficiente de fraguado, se pulirán, utilizando herramental monodisco – 375 mm de Ø de trabajo, 160 r.p.m. y 50 Kg. peso, hasta lograr un perfecto acabado (espejo) que posibilitará una óptima terminación y la mejor aptitud para recibir la cubierta.

c- En este momento se adhesivará con adhesivo sintético impermeable, formulado con caucho policloropeno, resinas y solventes. Sólidos 20% Viscosidad: 4000 cps.

d- En el ínterin, el revestimiento tipo Polyflor o similar será cortado en el dimensional necesario y se instalará usando compases automáticos y controladores de distancias permanente, en orientación y continuidad predeterminada en armonía con el total de la obra. El sellado de sus juntas se realizará por termofusión con la incorporación de un cordón entonado con el piso elegido.

Los zócalos de 0.10 m. de altura serán sanitarios y llevarán en su parte trasera un soporte semi-elástico de Polyblend (crash wall o similar) de 25 mm. x 25 mm que asegurará la posición permanente del ángulo 0 y protegerá a la estructura de golpes y/o trato violento. La terminación a “cero” contra marcos se logrará a través del desarrollo de una pieza moldeada para ese fin. Los zócalos se instalarán por separado, pues la confección en un solo paño con el piso provocarían tensiones incontrolables que terminarían por “despegarlo”.

Serán colocados en todos los perímetros, columnas, marcos, etc. y al igual que los pisos serán sellados en sus juntas.

En la vinculación perimétrica del revestimiento con otros pisos se colocará un perfil de Acero

Inoxidable AISI 304 de 40 x 1,5 mm, evitando de esta forma que el impacto contra su borde pueda dañarlo.

El Contratista presentará previamente a la ejecución de estos trabajos planos de colocación de pisos detallando ubicación de juntas para someterlo a consideración de la Dirección de Obra.

S=09432  REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El Contratista deberá incluir en su cotización la masa niveladora, previa visita al sitio e inspección del estado de la terminación de la carpeta o piso existente, debiendo considerar en su oferta el espesor y desnivel de la masa niveladora y su aplicación.

Las juntas de los rollos o baldosas de piso serán a tope, cuidando la perfecta unión de ambos tramos.

Antes de comenzar con la preparación de las superficies, se deberá controlar la humedad del sector utilizando medidores CM de la sociedad Riedel de Haën. Las carpetas y revoques deberán poseer un máximo del 2,5% de contenido de humedad.

La dureza que deberá poseer la carpeta superior, será verificada y luego de colocar las capas alisadoras se procederá a realizar ensayos de tracción, con equipo Presso Mess o similar, cuyo resultado no podrá ser inferior a 1,4 Newton/mm².

La carpeta superior será también controlada en cuanto a su nivelación, pues habiéndose realizado ésta con cualquier sistema conocido (llaneado; helicóptero; etc.) el resultado deberá haber evitado el efecto “olas” y por supuesto la diferencia de nivel entre sectores.

Respecto a las juntas de dilatación, es recomendable que las mismas queden ocultas por los muros y si esto no fuera posible se deberá estudiar una solución a través de perfiles metálicos o algún sistema de tratamiento previo que evite que los movimientos de la estructura quiebren la capa de nivelación.

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09500: CIELORRASOS DESMONTABLES DE FIBRA MINERAL

S=09501 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09502 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección se refiere a los cielorrasos suspendidos desmontables de Placas de Fibra Mineral en los lugares indicados en planos y consistirá en todos los elementos tanto de conformación del cielorraso como los elementos de fijación, marcos, grampas, tornillos de ajuste, fijaciones, etc.

El trabajo que describe la presente Sección se entregara completamente terminado con las medidas exactas que correspondan a cada ubicación de la obra y no se reconocerán adicionales demasías o mayores precios por ninguna circunstancia.

S=09503 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800 Replanteo y nivelación

04100 Mampostería

08000 Puertas y Ventanas

09000 Terminaciones

15000 Instalaciones Mecánicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09504 GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=09505 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará para su aprobación, los planos, planillas y demás documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=09506 MUESTRAS Y ENSAYOS

En caso de su utilización, se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra muestras de las distintas topologías de cielorraso y las presentara en obra en el lugar de su emplazamiento para su aprobación.

S=09507 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Los paneles vienen embalados en cajas. Estas deben apoyarse sobre una superficie seca, limpia, apiladas en forma horizontal. Para sacar los paneles de su embalaje se recomienda hacerlo por parejas.

Se protegerán convenientemente a fin de evitar deterioros que desmerezcan la calidad textura y presentación de los Cielorrasos. Los paneles deberán mantenerse limpios, secos y protegidos de los elementos naturales y se abrirán las cajas 24 hs. antes de la instalación.

S=09508 CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego	F-30

Aislamiento Acústico	Según Pliego

Peso	5,3 Kg/m2

Espesores	Según planos

Anchos	Según Planos

Normas	IRAM-FAL- 7574 / 7575 / 7550

S=09509 PRECAUCIONES

No se aplica

S=09510 MATERIALES

Placas de fibra mineral

Serán del tipo ANDINA AKUSTAR R4 o similar, constituido por un panel de lana de vidrio tipo Isover revestido con un velo de vidrio color blanco liso texturado en la cara vista y bordes y un velo natural en la cara oculta, para ser instalado con perfilería desmontable - semivista.

Los cielorrasos Andina Akustar no producen desprendimiento de partículas, ni polvos contaminantes; son suaves al tacto, livianos, fáciles de instalar y cortar.

Modelos: Akustar R4 Blanco. NRC: 0,70 (espesor 15 mm)

Modulación (mm): 610mmx610mm.

Aislamiento térmico: Resistencia térmica para espesor 15 mm = 0,45 m2 K / W.

Absorción acústica: Al estar constituido por fibras de vidrio y espacios de aire ofrece una altísima absorción acústica.

Reflexión lumínica: Alta reflexión de la luz. de 0.80% a 0.88%

Comportamiento al fuego: Los paneles de lana de vidrio son INCOMBUSTIBLES:  RE1 norma IRAM 11910 /  MO  norma UNE 23727. La reacción al fuego del panel  depende del revestimiento. Akustar R4 clasifica RE2, en caso de incendio no emite gases tóxicos ni humos oscuros.

Comportamiento frente a la humedad: Los paneles de lana de vidrio cualquier sea su revestimiento tiene un óptimo comportamiento en locales cuya humedad relativa es alta, no se deforman ni pandean.

Peso: El panel de 15 mm - 1,25kg / m2

S=09511 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El sistema consta de placas de fibra mineral que se apoyan en un sistema se suspensión y la moldura perimetral.

La integridad del sistema de placas suspendidas depende de los alambres colgantes de los cuales se apoyan las “T” principales del sistema de sujeción. Las secciones de las “T” principales están ensambladas y conectadas por la “T” secundarias. Los extremos de las “T” principales y secundarias descansan en el ángulo perimetral a la pared.

S=09512 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Se deberán verificar las dimensiones en obra.

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09520: CIELORRASOS HÚMEDOS

S= 09521 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09522 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, y mano de obra, necesarios para la ejecución de todos los cielorrasos húmedos.

S=09523  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

04000  Albañilería

08000  Puertas y Ventanas

09300  Revestimientos cerámicos

09540  Cielorrasos Acústicos

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09524  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Garantizara además la planitud de los cielorrasos realizados.

S=09525  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=09526  MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista previo al inicio de los trabajos realizara una muestra de 3 m2 de cada uno de los tipos de cielorrasos a ejecutar en los lugares que oportunamente indique la Dirección de Obra.

S=09527  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

S=09528  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Diseño				Según planos y planos de detalle

Espesores 				Según planos  1,5 cm

Normas 				IRAM  1607 /8 /11   1613 /53 /95

S=09529   PRECAUCIONES

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos metálicos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

S=09530   MATERIALES

Los materiales a usarse en este rubro como cementos, cales, arenas, agua, aceros, se encuentran especificados en la Sección 04100 y en la Sección 09100 del presente Pliego.

S=09531   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

CIELORRASO ARMADO A LA CAL

Consiste en un emparrillado constituido por varillas de 4,2 mm cada 45 cm, cruzadas con varillas de 8 mm cada 45 cm, perfectamente atadas en todos sus cruces con dos vueltas de alambre Nº 14.

El conjunto se suspenderá de la losa mediante alambres galvanizados de 4 mm dejados previamente o atados posteriormente a los hierros de la misma. Luego se nivelará perfectamente, antes de proceder a la colocación de metal desplegado.

Cuando el armazón esté plano, nivelado y tenso, se procederá a fijar todos los marcos necesarios para artefactos y/o conductos que deban colocarse a posterioridad.

Luego se aplicará un mortero de cemento 1:3 con arena mediana, apretándolo contra el metal para que penetre en todos los intersticios. Antes de iniciar esta tarea se deberá solicitar la aprobación de la Dirección de Obra.

El mortero para el jaharro se ejecutará de acuerdo a lo especificado para el cielorraso aplicado a la cal y del mismo modo se realizara el enlucido

CIELORRASO APLICADO A LA CAL

El enlucido será el especificado en la Sección 09100 del presente Pliego, aplicado sobre jaharro.

Se deberá azotar previamente la losa de hormigón

Todos los cielorrasos, de placas, armados suspendidos o aplicadas tendrán buñas en la totalidad de sus perímetros.

S=09532   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Si la Dirección de Obra así lo requiere se realizaran los morteros proyectados como se indica en la Sección 09100 del presente Pliego.

Los cielorrasos serán trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones. Para la ejecución de estos cielorrasos se tendrán en cuenta las prescripciones de los artículos correspondientes.

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09540: CIELORRASOS ACÚSTICOS

S=09541 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09542 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión, ejecución y montaje de los cielorrasos especiales que se describen más adelante.

Incluyen todos aquellos insertos, elementos de fijación, grampas de cualquier tipo de material que, aunque no estén detallados en los planos y especificaciones, sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

S=09543  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

04000  Albañilería

08000  Puertas y Ventanas

09100  Revoques y Yeserias

09300  Revestimientos cerámicos

09520  Cielorrasos húmedos

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09544  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Garantizara además la planitud de los cielorrasos realizados.

S=09545  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección

S=09546  MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista deberá presentar muestras de las placas correspondientes a los cielorrasos especiales, como así también de todos y cada uno de los elementos de fijación y montaje.

La Dirección de Obra hará montar en un lugar designado por ella, uno o más tramos de muestra de cielorrasos, a los efectos de verificar, previamente al montaje definitivo, de todas las condiciones y detalles de los mismos.

S=09547  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en obra con el tiempo mínimo necesario para comenzar su colocación, sin afectar el cronograma de obra.

Deberán ser estibados en lugares cerrados y convenientemente protegidos a fin de evitar deterioros y/o desmejoras. Las caras vistas deberán ser cubiertas convenientemente.

S=09548  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Resistencia al fuego		F-30

Resistencia Acústica		Según Pliego

Resistencia Termica 		Conductividad térmica: 0.38kcal/m.h.ºc

Comportamiento al fuego	RE2 S/IRAM 11910-1 a 3

Espesores 				Según planos

Normas 				IRAM , ASTM, Calidad equivalente a Amstrong EEUU

S=09549   PRECAUCIONES

Para el montaje de los cielorrasos, se deberá efectuar un exacto replanteo y verificación de las alturas, controlando especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de carpinterías y con las aristas superiores de los revestimientos.

S=09550  MATERIALES

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, carecerán de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averías u otros defectos cualesquiera.

Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos.

Serán del tipo y de las secciones y escuadrías indicadas en planos y planillas, con terminación poliuretánica.

Placas de aglomerado

Si son de aglomerado serán únicamente marca “Faplac” de los espesores indicados en planos (19 mm).

Placas de Fenólico

Si son de multilaminado fenólico serán únicamente marca “Faplac” de los espesores indicados en planos (19 mm).

Tornillos

Serán de cabeza fresada, inoxidables.

Aislaciones

Se usarán en general paneles de lana de fibra mineral rígida, de 50 Kg./m3, de 2" de espesor, o los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizará:

Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70 mm de espesor y 18 Kg./m3 de densidad.

Placas de Cielorraso

Placas para cielorrasos acústicos tipo ISOVER en placas rígidas de lana de vidrio con terminación texturada o vinílica

Otros Materiales

Se utilizaran los indicados en los Capítulos de Carpinterías Metálicas  para las estructuras y rejas  según los correspondientes planos de detalle

S=09511   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Todas las partes macizas y piezas de ajuste, se fijarán a las losas mediante perchas, colocados  sobre estos mediante tornillos y tarugos Fisher.

Previamente se extendara una fieltro metalico Isover entre la losa y el cielorraso

La infraestructura que va entre las losas y los cielorrasos  propiamente dichos se ejecutará de acuerdo al esquema de ubicación, cantidad de elementos y secciones indicados en planos. A los efectos de su aprobación por la Dirección de Obra, el Contratista realizará un replanteo previo para la fijación de los cielorrasos

El Contratista deberá encargarse de la colocación de los cielorrasos en su totalidad, debiendo rectificar todas las medidas en obra.

En todos los casos deberá cuidarse que las losas sobre las cuales se apliquen los revestimientos estén perfectamente secas y que exista ventilación entre las losas y el cielorraso.

Se deberá prever, en caso que corresponda, la colocación de aquellos elementos como llaves y tomas de electricidad, nichos de incendio, etc. que estén ligados directamente a los cielorrasos, respetando exactamente las posiciones determinadas.

S=09512   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El Contratista deberá presentar el esquema de fijación de los cielorrasos especiales, para la aprobación previa de la Dirección de Obra.

Los Elementos Auxiliares del cielorraso como ser: Parlantes, Sprinklers, Spots, Spot Dicroicos, Detectores de Humo, Rejas de Aire Acondicionado y cualquier otro elemento a instalarse en el cielorraso deberá tener su asiento matrizado en las bandejas del cielorraso.

DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09600: MARMOLERÍAS

S=09601 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09602 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Sección comprenden todos aquellos efectuados con granitos y mármoles en solados revestimientos y mesadas  terminados de acuerdo a su fin.

Por lo tanto los precios unitarios incluyen la totalidad de grampas, piezas metálicas estructurales o no, adhesivos, trasforos, agujeros, escurrideros, biselados, sellados, etc. que sean necesarios.

Este listado es indicativo pero no excluyente.

S=09603  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

04000  Albañilería

07100  Aislaciones Hidráulicas

08000  Puertas y Ventanas

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09604  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=09605  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=09606  MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá presentar dibujos de taller prolijos, exactos y en escala para la aprobación de la Dirección de Obra, como asimismo presentará muestras en placas de una medida no inferior a 40 cm por lado y en los espesores que se solicitan y en la medida de las piezas de las Marmetas.

Estas muestras tendrán las terminaciones definitivas de obra para aprobación de la Dirección de Obra y servirán como testigos de comparación de color, pulidos y lustrados.

S=09607  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales se enviarán a obra convenientemente embalados para evitar roturas o daños. El pulido se repasará en obra.

Se acopiarán verticalmente y con las piezas separadas entre sí mediante listones adecuados de madera.

S=09608  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Formas uniones y vetas			Según planos de detalle

Espesores 				Según planos

Normas 				IRAM  1519

S=09609   PRECAUCIONES

El Contratista protegerá convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas por el Contratista. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo.

Las protecciones a que se alude precedentemente podrán ser ejecutadas con maderas.

S=09610   MATERIALES

Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni añadidos, no podrán presentar picadura, riñones, coqueras u otros defectos no aceptándose tampoco grietas ni poros.

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, así como aristas irreprochables de conformidad con los detalles o instrucciones que la Dirección de Obra imparta. El abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico.

Todos los granitos con pileta, llevarán trasforos según planos y/o detalles entregados y/o aprobados por la Dirección de Obra.

Los tipos de materiales indicados serán los siguientes:

Mesadas de Granito: Granito Negro de 20 milímetros de espesor.

S=09611   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocación se hará de acuerdo con la práctica corriente para cada tipo de material y trabajo.

Todas las superficies cubiertas con granito y/o mármol formarán planos perfectos, con juntas hechas evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre paños adyacentes.

Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, serán de acero inoxidable y quedarán ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grampas, se deberá dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas y se rellenarán con adhesivos epoxídicos.

Todas las juntas serán perfectamente rectas, a nivel y a tope.

No se admitirán remiendos, rellenos ni agregados para corregir defectos de corte.

S=09612   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

# Juntas con bisel

En los casos de piezas en las que se prevean movimientos del material, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la utilización de juntas biseladas, la que resolverá en última instancia.

Protección y limpieza final

Se tomarán todas las precauciones, para la protección de mesadas.

Particularmente, si mediaran plazos entre la terminación de las mesadas y la entrega de las obras,  estas serán revestidas con tejidos de arpillera enyesados o revestimiento de terciado de madera, reforzados muy convenientemente en las narices a satisfacción de la Dirección de Obra, que deberá prestar expresa conformidad. Serán retirados solamente cuando hayan finalizado la totalidad de las tareas de los otros rubros.

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09800: ZOCALOS DE METAL

S=09801 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09802 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en esta Sección comprenden la provisión, ejecución, y  colocación de los zócalos de aluminio y de acero inoxidable de la obra.

Incluyen todos los elementos y accesorios necesarios para la colocación, como alfajías, tirantes,  clavos, tornillos, asfalto, etc. para terminar los trabajos completos.

S=09800.3  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

04000  Albañilería

07100  Aislaciones Hidráulicas

08000  Puertas y Ventanas

09300  Revestimientos cerámicos

09900  Pinturas

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09804  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Garantizara además el tipo y calidad de los metales especificados.

S=09805  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

También entregara los planos de detalle de colocación de pisos y zócalos correspondientes a los locales donde la Planilla de Locales indique la colocación de zocalos metalicos.

S=09806  MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista deberá presentar muestras de los metales a usarse en obra. La Dirección de

Obra inspeccionará y aprobará la totalidad de la partida aluminio y Acero Inoxidable para zócalos, a fin de garantizar uniformidad de color, etc.

S=09807  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales serán entregados en obra con el tiempo mínimo necesario para comenzar su colocación, a fin de evitar deterioros y desmejoras.

S=09808  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Forma y Tamaño		Según Planos

Espesores 			Según planos

Normas 			IRAM  11.507 /541 /524 /530

S=09809   PRECAUCIONES

Los revoques deberán haber secado absolutamente, siendo terminada su ejecución quince (15) días, como mínimo, antes de la colocación de los zócalos.

S=09810   MATERIALES

# Perfiles de Acero inoxidable

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será pulido semibrillo satinado, en grano 120 a  250 con paño y óxido de cromo.

Si por alguna razón deban colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 106 o equivalente

Perfiles de Aluminio

Para su extorsión se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y propiedades:

Composición Química	Aleación según norma  ASTM 6063T5 y  según normas IRAM 1605.

S=09811   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Zócalos

Se fijaran mediante tornillos inoxidables de cabeza frezada tomados de tacos dejados de exprofeso en los muros.

S=09812   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

# No se aplica

## DIVISIÓN   09000: TERMINACIONES

### SECCIÓN   09900: PINTURAS

S=09901 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=09902 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios  para la pintura completa de toda la obra.

Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de albañilería revocados,  carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Dirección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

S=09903  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

05100  Estructura Metálica

05200  Herrerías

08000  Puertas y Ventanas

09000  Terminaciones

15000  Instalaciones Mecánicas

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la Obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=09904  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Garantizara además un perfecto acabado sin importar el número de manos que tuviere que ejecutar.

S=09905  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=09906  MUESTRAS Y ENSAYOS

Muestras

De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el Contratista entregará muestras a la Dirección de Obra para su aprobación.

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Dirección de Obra le solicite. Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la indicación de las tonalidades y colores por nota y de acuerdo al catálogo o muestras que le indique la Dirección de Obra, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Dirección de Obra. Esta podrá hacer ejecutar tramos de muestra de las distintas superficies a pintar.

Ensayos

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelación: Las marcas de pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

c) Poder cubriente: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible.

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.

La Dirección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales, estando a cargo de aquel los costos de los ensayos si los materiales fueran defectuosos.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Dirección de Obra y su costo será a cargo del Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demanda la extracción de la probeta, si los materiales fueran defectuosos.

S=09907  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de garantía.

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas por normas para depósitos de inflamables.

S=09908  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Colores			Según indicaciones de la Dirección de Obra con el Código

Cromático Alba Service y el Código Pantone

Espesores 		Según Normas

Normas 			IRAM  1109  A y B (todos los apartados letras romanas)

IRAM  DEF D 1054  y  IRAM  2507

S=09909   PRECAUCIONES

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposiciones a sólo juicio de la Dirección de Obra.

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.

No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, salvando con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.

Antes de dar principio al pintado se deberá preservar los solados con lonas o filmes de polietileno que el Contratista proveerá.

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijados.

Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5 grados centígrados, ni tampoco  con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.

S=09910   MATERIALES

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación, aceptada por la Dirección de Obra.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las cláusulas contractuales.

Látex acrílico

Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas Albalátex o equivalente, para ser aplicada sobre paredes y cielorrasos interiores.

No debe mezclarse con pinturas de otras características.

Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua suficiente para obtener un fácil pintado.

Esmalte sintético

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo ALBALUX o equivalente, para ser aplicada sobre carpinterías metálicas y herrerías y cañerías a la vista.

Esmalte sintético semimate

Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semimate, tipo Satinol o equivalente, para ser aplicada sobre muros y cielorrasos

Enduidos, imprimadores, fijadores

En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente, según el fabricante, para cada uso a fin de garantizar su compatibilidad.

Diluyentes

Serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta especificación.

S=09911   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura y su aplicación.

Las distintas manos a aplicar serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminación del acabado, evitando el exceso de material.

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la terminación). Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso por escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción en cada sector hayan dado fin a sus trabajos.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un acabado sin huellas de pinceladas y/o rodillos.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a sólo juicio de la Dirección de Obra.

Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo ya que se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra.

No se deberá dejar transcurrir períodos prolongados de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" estructuras de madera o metal para completar el proceso de pintado.

# PINTURA AL LÁTEX SOBRE MUROS Y CIELORRASOS

- Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.

- Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

- Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

- Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

- Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. Se aplicarán por lo menos dos manos.

La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, según absorción de las superficies.  Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijar dos manos de enduído plástico al agua, luego de lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente.

PINTURA AL LÁTEX SOBRE MUROS Y CIELORRASOS A LA CAL

- Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 10 % y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque.

- Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.

- Posteriormente se hará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas.

- Una vez seca, se lijará con lija 5/0 en seco.

- Después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y posteriormente se procederá como en Pintura al látex sobre muros y cielorrasos.

PINTURA AL LÁTEX SOBRE MUROS Y CIELORRASOS DE HORMIGÓN

Se procederá a una enérgica limpieza con cepillo de alambres emprolijando nidos y rebarbas. Luego se aplicará la imprimación con pintura diluida al 50%, continuándose como en el punto anterior.

ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍAS

Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será pintado con esmalte sintético según el siguiente esquema:

- Se eliminará totalmente la pintura de protección anti-óxido aplicada en taller mediante abrasión mecánica o aplicación de removedor.

- A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.

- Se desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

- Una mano de anti-óxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas desde la finalización de los trabajos indicados antes. Este anti-óxido será de cromato de zinc.

- Una segunda mano, como repaso, del mismo anti-óxido con un espesor mínimo de 40 micrones.

- Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación.

- Una primera mano de esmalte sintético, que se efectuará con 80% esmalte sintético y 20% de solvente adecuado.

- Una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor mínimo de 40 micrones.

- Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas.

El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de manos de esmalte.

ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍAS DE MADERA

- Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás o nafta.

- Se lijarán en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

- Se dará una mano de fondo blanco sintético posteriormente se aplicará enduído a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas.

- Se darán dos manos de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, de aproximadamente 30 micrones de espesor de película cada una, dejando secar 34 horas y lijando entre mano y mano.

Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas y Herrerías

ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CAÑERÍAS A LA VISTA

En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista. Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de pintura al látex común.

La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol y una mano de Satinol con el 25% de esmalte sintético.

Previamente se efectuarán las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que fueren necesarias.

Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme a decisión de la Dirección de Obra y para la identificación de los distintos tipos se pintará con anillo de 4 a 5 cm de ancho con esmalte sintético y distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando estos no superen los tres metros, en base a carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la Dirección de Obra:

Agua fría: azul

Agua caliente: blanco con franja amarilla

Agua caliente calefacción ida: verde; retorno : verde y amarillo (dos franjas apareadas)

Desagüe pluvial: amarillo

Desagüe cloacal: bermellón

Calderas: negro

Cañerías de electricidad: negro

Cañerías de incendio: rojo

S=09912   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

# La preparación de tonos responderá a las especificaciones de colores indicada por la Dirección de Obra, sin cuya aprobación previa no podrán iniciarse los trabajos de pintado.

## DIVISIÓN   10000: ESPECIALIDADES

### SECCIÓN   10800: ARTEFACTOS SANITARIOS

S=10801 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=10802 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente sección describe los artefactos sanitarios a instalar.

S=10803  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y nivelación

09000  Terminaciones

15000  Instalaciones mecánicas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=10804  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=10805  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

También entregara los correspondientes catálogos.

S=10806  MUESTRAS Y ENSAYOS

De cada uno de los elementos entregara una muestra para constatar la calidad de los demás a instalar en obra

S=10807  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se recibirán en obra en sus envases originales cerrados o en sus embalajes  de origen

S=10808  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Normas 				IRAM 11640 / 11634 / 11635 / 11637

S=10809   PRECAUCIONES

No se aplica

S=10810   MATERIALES

Inodoros

Sanitarios hombres y sanitarios damas:

Retretes comunes: inodoros marca FERRUM línea Andina corto color blanco o equivalente con valvula automatica, antivandalica de pared FV modelo Pressmatic o equivalente, asiento y tapa plástica marca FERRUM línea Andina o equivalente color blanco.

Los inodoros se montarán con sobre el extremo de la cañería mediante la utilización del anillo de teflon provisto por el fabricante, para mayor seguridad, en cuanto a la estanqueidad de la unión, se asentará sobre un adaptador marca Awaduct o equivalente para inodoro para lograr un perfecto asentamiento de la losa sobre la cañería y piso, este adaptador se sellará con Sellador H3 o equivalente.-Se sujetarán al piso con tarugos plásticos Fischer Nro.8 o equivalente y tornillos de bronce especiales para inodoros con tuerca y arandela cromada.-

Mingitorios

Tipo ménsula, marca FERRUM o equivalente, modelo TRIA MTR con válvulas de limpieza marca FV modelo Pressmatic o equivalente.

Los mingitorios se sujetarán a la pared con tarugos plásticos Fischer Nro.8 o equivalente y tornillos de bronce especiales para inodoros con tuerca y arandela cromada, contarán con pantallas de material impermeable.

#### Bachas

Bachas de lavatorios

Será de marca Ferrum línea Andina o equivalente. La broncería de lavatorios de baños públicos será para agua fría solamente, se instalarán canillas automáticas marca F.V. Pressmatic o equivalente, la broncería de los toiletes será para agua fría y caliente, marca F.V. modelo Lotus o equivalente.

Bachas de mesadas

Las bachas de pileta de cocina serán Doble 405 64x37 Mi Pileta o similar. Seran provistas junto con las correspondientes mesadas de mármol.

La  broncería de pileta de cocina será marca F.V. monocomando para agua fría y caliente o equivalente.

#### Artefactos para discapacitados

Inodoro

Sera marca FERUM línea Espacio ITE color blanco o equivalente con asiento y tapa plástica marca Ariel o equivalente color blanco.

Su conexión con la cañería de desagüe se hará por medio de brida del tipo aprobado por la Administración de AYSA.

Para su limpieza se colocará Deposito de Mochila de la misma linea.

Lavatorio

Sera marca Ferrum línea espacio LET1F B (p/monocomando) o equivalente con sistema móvil reclinable de loza blanca aprobado con pie.

Llevará desagüe de bronce platil, sopapa de bronce platil juego Presmatic FV 361.

S=10811   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Todos los artefactos serán instalados según se indique en Planos y a plena conformidad de la Dirección de Obra.

Esta especificación será válida para todos y cada uno de los baños.

De  acuerdo a la planilla de artefactos,  estos serán colocados por el Contratista con todo cuidado y esmero.

La unión de las cañerías se hará dé acuerdo con las reglas del arte  y evitando deterioros.

Las tomas de agua a los artefactos se harán con caños y accesorios  de bronce  cromado,  roscados,  con sus respectivas  rosetas,  del  mismo material, para cubrir el corte del revestimiento.

Los  soportes de hierro para los lavatorios se fijaran a la pared  con tornillos de bronce.  Antes de la colocación de los revestimientos  se amuraran  a  la  pared tacos de madera dura embreados,  a los  que  se atornillaran los soportes antes mencionados.

Todos  los artefactos que a juicio de la Dirección de Obra  no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista.

S=10812   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

No se aplica

## DIVISIÓN   10000: ESPECIALIDADES

### SECCIÓN   10820: ACCESORIOS SANITARIOS

S= 10821 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=10822 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente sección describe los accesorios sanitarios a instalar.

S=10823  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes:

01800  Replanteo y nivelación

09000  Terminaciones

15000  Instalaciones Mecánicas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos que son objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=10824  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=10825  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

También entregara los correspondientes catálogos.

S=10826  MUESTRAS Y ENSAYOS

De cada uno de los elementos entregará una muestra para constatar la calidad de los demás a instalar en obra.

El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales.

El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza a dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Dirección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memoria acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobado por Aguas Argentinas. Estas muestras quedarán en poder de la Dirección de Obra hasta la provisión e instalación en obra de todos los elementos como prueba de calidad.

S=10827  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se recibirán en obra en sus envases originales cerrados o en sus embalajes  de origen

S=10828  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Normas 				IRAM  11634 / 11640

S=10829   PRECAUCIONES

No se aplica.

S=10830   MATERIALES

Espejo rebat. Ferrum Espacio ac. inox. o equiv.

Barral rebat. Ferrum Espacio VTEB B (60 cm) ac. inox. o equiv.

Barral fijo Ferrum Espacio ac. inox. o equiv.

Portarollo papel Jumbo Bobrick mod.b-2890 ac. inox. o equiv.

Dispenser toallas Bobrick mod. Trimline b-35903 ac. inox. o equiv.

Percha Bobrick mod.b-233 ac.inox. o equiv.

Dosificador de jabon tipo FV 0340 o equiv.

Descarga con sifon tipo FV mod. Minimalista 02442 o equiv.

Conexion vertical y flexibles rigidos FV o equiv.

Cesto Bobrick mod. Classic b-279 ac. inox. o equiv.

Rejillas de piso 15x15 cm acero inoxidable

Descarga con sifon para pileta de cocina tipo FV o equiv.

S=10831   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Todos los accesorios  serán instalados según se indique en Planos y a plena conformidad de la Dirección de Obra.

Esta especificación será válida para todos y cada uno de los baños.

Se adherirán utilizando el pegamento de silicona provisto por la línea de accesorios. A fin de evitar su desplazamiento se sostendrán mediante cinta de embalar plástica de 75 mm de ancho

S=10832   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los Sanitarios de discapacitados se colocaran las respectivas barandas según planos

## DIVISIÓN   10000: ESPECIALIDADES

### SECCIÓN   10840: GRIFERIAS

S= 10841 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=10842 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente sección describe las griferias a instalar.

S=10843  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Sección están relacionados con alguno o todos los siguientes:

01800  Replanteo y nivelación

09000  Terminaciones

15000  Instalaciones Mecánicas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos que son objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=10844  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=10845  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

También entregara los correspondientes catálogos.

S=10846  MUESTRAS Y ENSAYOS

De cada uno de los elementos entregara una muestra para constatar la calidad de los demás a instalar en obra

El material empleado será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales.

El instalador deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza a dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Dirección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memoria acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales serán del tipo aprobado por Aguas Argentinas. Estas muestras quedarán en poder de la Dirección de Obra hasta la provisión e instalación en obra de todos los elementos como prueba de calidad.

S=10847  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se recibirán en obra en sus envases originales cerrados o en sus embalajes  de origen.

S=10848  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Normas 				IRAM  5063 / 2570 / 2571 / 2577

S=10849   PRECAUCIONES

No se aplica

S=10850   MATERIALES

Valvula automatica, antivandalica pared modelo Pressmatic FV

Griferia de mesada FV modelo Kansas fria caliente

S=10851   REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Todas las griferías serán instaladas según se indique en Planos y a plena conformidad de la Dirección de Obra.

Esta especificación será valida para todos y cada uno de los baños del edificio

De acuerdo a lo detallado en la planilla de artefactos y grifería, estos elementos serán colocados por el contratista con todo cuidado y esmero.

S=10852   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

No se aplica.

## DIVISIÓN   14000: SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ACARREO

### SECCIÓN   14200: ASCENSORES Y MONTACARGAS HIDRAULICO

S=14201   DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

Serán de especial aplicación en esta Sección, los planos de Detalle Ascensores, Montacargas y Escaleras mecánicas.

S=14202   DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en el presente capitulo describen las facilidades para la futura instalación de dos (2) Ascensores hidráulicos y comprenden todos los trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes para el perfecto funcionamiento futuro de los equipos propuestos e incluyen todas las prestaciones,  tramites  entrega de manuales, folletos, catálogos y manual de mantenimiento, instrucción  de operación  al  personal  y  provisión  de todos aquellos elementos complementarios de la instalación, tales como perfiles para el amurado de guías, bases antivibratorias de la central  etc.

Esta descripción que no es taxativa se complementa con el presente pliego y los planos del proyecto.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a lo siguiente:

1	- Provisión y colocación de plantillas.

2	- Provisión y colocación de grapas y guías.

3- Izaje de equipos y materiales a Salas de Máquinas.

4	- Provisión y supervisión de la colocación de umbrales y sus grapas.

5	- Provisión supervisión de la colocación de marcos.

6	- Provisión y colocación de cabezales y puertas.

7	- Instalaciones eléctrica y electromecánica completa e incluye, sin carácter limitativo: la provisión y colocación de los tableros de fuerza motriz en cada sala de máquinas, con todos sus elementos  reglamentarios. En caso que desde este tablero no se divise alguna de las máquinas, proveerá e instalará en serie un segundo interruptor desde cuyo sitio se vea esa máquina motriz, de acuerdo al art. 8.10.2.20 b), del Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin.

8- 	Instalaciones eléctricas y electromecánicas completas en pasadizos.

9	-Provisión y montaje de cabinas. Provisión y ejecución de interiores a medida de cabinas de pasajeros y montacargas.

10- 	Ejecución de cableados y conexiones.

11- 	Todos los contactos secos, instrumentos de campo y la coordinación técnica necesaria para asegurar la comunicación entre los controladores de las baterías de ascensores y la Base de Monitoreo del Edificio.

12- 	Tendido de canalizaciones en pasadizo y cajas para alojar botoneras de llamadas y sistemas de señalización, así como todos los elementos de coordinación técnica necesarios para integrarlas al sistema centralizado de control.

13- 	Provisión e instalación de todos los componentes de llamada e indicadores de piso, así como un Panel de Monitoreo Remoto, para registro de alarmas, control de funcionamiento de las baterías y comunicación telefónica con los coches, a ubicar en el Puesto de Control Central, conforme al diseño del Proyectista.

14- 	Regulación, ajustes y pruebas de funcionamiento.

15- 	Provisión y colocación de jambas de entradas.

16- 	Amortiguadores, escaleras de acceso y paragolpes del bajo recorrido.

17- 	Trámites de habilitación hasta la aprobación final de todos los ascensores, incluso el pago de derechos.

18- 	Puesta a tierra de todas las estructuras metálicas de pasadizo, en especial, guías de coches y contrapesos.

Los trabajos y/o requerimientos especificados en esta sección se describen en  singular entendiéndose la realización de idénticos trabajos en todos los ascensores o sistemas asociados a menos que se especifique lo contrario.

S=14203   TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes

01800  Replanteo y Nivelación

03000  Hormigones

04000  Albañilería

09000  Terminaciones

15000  Instalaciones Mecánica

16000  Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=14204   GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

Entes Reguladores

- Todas las dimensiones de abertura, los trabajos, construcciones, diseños y materiales serán acordes con los requerimientos de la versión vigente del Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin y toda normativa técnica y administrativa vigente exigible por autoridad jurisdiccional de aplicación.

- 	El Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin será tomado como prioritario, salvo que otros códigos con jurisdicción sean más exigentes o existan conflictos con el código ASME A17.1.

- El Oferente deberá incorporar en su propuesta (Oferta Técnica) los detalles del equipamiento a suministrar que puedan condicionar, en virtud de los códigos y normas específicas de aplicación, las características de las obras civiles vinculadas con la Instalación (aberturas intermedias, suministro de energía, etc.)

GARANTÍA MINIMA DE CALIDAD: 3 años de todos los elementos montados.

S=14205   DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista, conforme a la cláusula: Planos del Contratista, Datos del Fabricante e Instrucciones del Pliego de Cláusulas Especiales entregará los documentos de Ingeniería de Construcción respectivos, antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

S=14206   MUESTRAS Y ENSAYOS

De cada uno de los elementos entregará una muestra para constatar la calidad de los demás a instalar en obra.

El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza a dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Direccion de Obra lo estime conveniente, se describirán en memoria acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos.

Se proporcionarán todos los instrumentos de ensayo y materiales necesarios para realizar todas las pruebas de funcionamiento y aceptación necesarias.

El Contratista coordinará con la Direccion de Obra, con diez (10) días de anticipación, la fecha en que se efectuarán las pruebas de los ascensores, exigidas para la Recepción Provisoria.

Antes de efectuar las pruebas, el Contratista entregará a la Direccion de Obra los planos de la instalación, comprobante de la tramitación ante el área correspondiente de de la Ciudad de Buenos Aires y copia del librado a uso público de los ascensores.

Las pruebas de aceptación a realizar para efectuar las Recepciones (Provisoria y Definitiva) serán acordadas con la Direccion de Obra. El Contratista aportará todos los instrumentos, mano de obra especializada y cualquier otro requerimiento necesario para llevar a cabo dichas pruebas. Las mismas, sin ser limitativo, incluirán.

1- Operación de Sistemas de Emergencia y seguridad de vida

a. Operación independiente de servicio

b. Operación de llamada de emergencia de fuego – Fase I

c. Operación de emergencia, desde el interior del coche – Fase II

d. Operación de emergencia de energía

e. Sistemas de comunicación del ascensor

f. Medidas especiales de seguridad y operación de rescate de personas

g. Manejo de sistemas interactivos

2- Comprobación  que  toda  la  canalización,  bases  de máquinas de tracción y toda parte metálica de la instalación estén conectadas a tierra, por medio de un  conductor de cobre de 4 mm2 de sección, instalado para ese fin por el Contratista de acuerdo a la exigencia del Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin.

3- Verificación  de  la  aislación  entre  fases, entre conductores y tierra, la que deberá ser como mínimo 1000 Ohms por cada volt de la tensión de servicio. Se utilizará un megóhmetro de alta tensión, de acuerdo a las Normas IRAM. Para los motores de tracción se efectuarán los ensayos de acuerdo a lo consignado en el artículo 2.5 Equipamiento de la sala de máquina.

4-  Prueba de los dispositivos de protección eléctrica.

a. Relés de sobrecarga.

b .Relés de secuencia de fase  y falta de fase.

5- Prueba de los dispositivos de seguridad, de acuerdo a las exigencias habituales que  realiza la inspección Municipal.

a. Reguladores de velocidad y paracaídas.

b. Trabadores y contactos eléctricos de puertas

c. Verificación de la actuación eléctrica de los Interruptores límites de maniobra y de fuerza motriz en ambos extremos.

d. Verificación de las distancias reglamentarias de los Interruptores límites de maniobra y de fuerza motriz.

e Interruptores de emergencia y  alarmas.

f. Ensayo de funcionamiento de la maniobra.

6- Verificación del funcionamiento de los pesadores de carga.

7- Ensayo de marcha, en vacío, equilibrio y plena carga. Registro de temperatura de los    arrollamientos del motor y de los reductores, las cuales no deberán superar los valores de acuerdo a los datos garantizados del equipamiento provisto.

8- En los motores de tracción se realizarán mediciones de tensión, intensidad, potencias activa, aparente, reactiva, coseno fi y frecuencia.

9- Medición de velocidades de desplazamiento de los coches de cada uno de los ascensores, tanto en subida como en bajada.

10- Pruebas de los sistemas de comunicación con  Base de Monitoreo del edificio.

11- Verificación y Control de funciones del sistema repetidor de Sala de Control

12- Pruebas generales de funcionamiento.

13- Varios

S=14207   ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales se enviarán a obra convenientemente embalados para evitar roturas o daños.

El Contratista deberá prever el almacenaje de los elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. A tal efecto deberá cumplir con los requisitos de la Calidad y los procedimientos respectivos del Sistema implementado por el Contratista en este rubro.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos elementos que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones.

S=14208   CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Dimensiones y características:	según especificaciones y planos

Normas y Reglamentos de aplicación:

1- 	Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin.

2- 	Ley 19.587 de Seguridad Industrial y su Decreto Reglamentario 351/79

3- 	EN 81 con sus últimas modificaciones y suplementos

4- 	NFPA en todos sus capítulos de aplicación

5- 	ASME A 17.5/CSA – B44.1 – Equipamiento eléctrico de ascensores y escaleras

6- 	Reglamentación de Bomberos.

S=14209   PRECAUCIONES

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán todas las precauciones para evitar daños en los equipos, instalaciones y accesorios, tomando los resguardo que surgen del Plan de Contingencia implementado por el Contratista a efectos de preservar las personas y a los bienes del Comitente, propios y de terceros de lesiones o daños.

Características de Seguridad de los Cables a Instalar en Ascensores y Escaleras Mecánicas

Estas características son aplicables a todos los materiales no metálicos que componen los cables tales como las vainas, rellenos, aislaciones, cubiertas, etc., caracterizándolos genéricamente como cables LSOH y no propagadores del incendio.

1. Inflamabilidad

Los cables deberán ser no propagadores de la llama, o sea que son cables que cuando arden con una débil llama, en un tiempo breve, se auto extinguen. La norma de aplicación que regula los ensayos para el cumplimiento de este requisito es la IEC 332.1. Los cables deberán ser también NO PROPAGADORES DEL INCENDIO, o sea que cuando existe un foco de calor externo, no se desprenderán productos volátiles inflamables en cantidades suficientes para provocar un foco de incendio secundario. Se define así la capacidad de agrupamiento de cables colocados en posición vertical que no propagan un incendio. Para verificar el cumplimiento de este requisito, los cables deberán cumplir satisfactoriamente con  la Norma IEC 332.3, categoría C, que consiste en colocar probetas del cable a ensayar de 3,5 metros de longitud (tantas como sean necesarias para obtener 1,5 dm3 de material no metálico por metro de longitud), en un soporte vertical dentro de un recinto (cabina cerrada) con ventilación forzada de aire con un caudal de 5000 litros/minuto con una temperatura de 20 ºC y aplicar durante 20 minutos una llama de 18000 Kcal /hora. El cable cumplirá con el requisito de no propagador del incendio cuando la llama no afecte a los cables 2,5 metros por encima de la aplicación de ella. Los detalles, características y tolerancias de los ensayos están definidos en la norma mencionada.

2. Opacidad de Humos

Los cables al arder deberán emitir humos cuya opacidad permita distinguir obstáculos y salidas de emergencia. Con tal objeto los ensayos que deberán cumplir son los especificados en la Norma IEC 1034.2, siendo el test satisfactorio cuando la transmitancia supere el 60 %, utilizándose el dispositivo de ensayo descrito en la IEC 1034.1 que consiste en un recinto cúbico cerrado de 3 metros de lado. No se aceptan los ensayos efectuados en dispositivos de menor tamaño.

Gases Tóxicos

(Monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre, vapores nitrosos, ácido cianhídrico, etc.).

Los gases desprendidos por la combustión de un cable deberán tener un índice de toxicidad convencional "ITC" < 5 siendo ITC= CI/Cf donde "C" es la concentración de gas (mg/m3) referida a 100 gramos de material y 1 m3 de volumen y "Cf' es la concentración máxima de gas (mg/m3) que una persona expuesta durante 30 minutos puede soportar sin síntomas graves de asfixia o efectos irreversibles de salud. Los valores máximos admisibles de Cf (para cada gas mg/m3) son los siguientes:

* Monóxido de carbono 1750

* Dióxido de carbono 90 O00

* Ácido clorhídrico 150

* Ácido bromhidrico 170

* Ácido fluorhidrico 17

* Dióxido de azufre 260

* Vapores nitrosos (NO+N02) 90

* Ácido cianhidrico 55

El método de cálculo de la toxicidad se efectuará de acuerdo al apéndice E7 de la parte 2 de los ensayos y procedimientos de la UITP-APTA, especificaciones de funcionamiento de  cables y alambres eléctricos usados en sistemas de tránsito.

La metodología de los ensayos se desarrollará de acuerdo a alguna de las siguientes normas a saber: NES 713 ó CEI 20-37 o las mencionadas en la UITP-APTA

3. Halógenos Y Corrosividad

Los cables no deberán poseer halógenos, entendiéndose por tal que el porcentaje de halógenos en forma de hidrácidos (ej. ácido clorhídrico), debe ser menor .a 5 mg / g. Con el fin de garantizar estos valores, el cable deberá satisfacer los ensayos definidos en las Normas IEC 754-1-2, en donde se valora si un gas es enérgicamente corrosivo o no a través de un método de medida de la conductividad y a través de un método químico midiendo su pH. Se consideran no corrosivos los gases cuyo valor de conductividad es y 10 μS / mm y pH 4,3. Una descripción detallada de los métodos y equipos a utilizar están descriptos en las normas mencionadas.

4. Índice de Oxígeno

Para los materiales que proveen las características no propagantes de la llama y del incendio del cable (por ejemplo envolturas, cubiertas, rellenos, etc), el índice de oxigeno no deberá ser menor a 26% medido bajo la Norma ASTM -D-2863.

S=14210   CONDICIONES DE DISEÑO Y MATERIALES

Bases de la Central Hidráulica

El nivel de ruidos en la sala de máquinas no será mayor de 80 Db (A).

Conjunto Cilindro Pistón.

Cabinas.

alarma

Ventilación:

Vidrio de seguridad: en mitad del fondo de acuerdo a la curvatura de la cabina.

Borde de seguridad electrónico del tipo multihaces infrarrojo

Indicador de posición y dirección.

Sintetizador de voz.

Intercomunicador manos libres con conexión a sala de máquinas.

Señal de exceso de carga.

Cielorraso: Tipo Louver

Iluminación: Fluorescente,

Piso: preparado para colocar granito (A cargo del comprador)

Zócalos: En acero inoxidable

Pasamanos: En panel lateral derecho.

Umbral: De aluminio.

Botonera: Botones micromovimiento con señalización Braille

Mecanismo de Puerta.

Puertas. Automáticas, 2 hojas.

Central hidráulica. Potencia 8 HP.

Aceite. A confirmar por ingeniería.

Tablero de Control y Maniobra. Marca Servas o similar, maniobra colectiva ascendente – descendente simples.

Paragolpes. A resorte.

Seguridades. Por válvula hidráulica.

Instalación Eléctrica: croquis unifilar de la instalación eléctrica de los distintos tableros de Fuerza Motriz con sus elementos constitutivos con características y capacidad de los mismos. Asimismo indicará la potencia real del motor de la central y accesorios.

Botoneras de Llamadas y Señalización. Tapas en acero inoxidable, botones micro-movimiento con señalización Braille. Marca Servas o similar.

S=14211   GENERALIDADES

Los materiales y equipos de la presente prestación están descriptos y especificados en los artículos siguientes.

EQUIPAMIENTO FIJO DE PASADIZO

A- 	Guías y soportes

1.- Las ménsulas se utilizarán para soportar los rieles a la estructura de la caja y/o a los insertos. Los rieles se fijarán a las ménsulas por medio de grapas o prensas. Sólo se permitirán tornillos y soldaduras en instancias específicas. No se sujetarán las ménsulas a la pestaña superior de los perfiles de acero.

2.- Se proveerán apoyos a los rieles donde la distancia vertical entre estructuras de soporte supere los 4.2 m y donde no figuren estructuras de soporte intermedias en los planos.

3.- Todos los rieles de guía deberán ser montados a plomo y paralelos, con una desviación máxima permitida de 3 mm (más o menos 1.5 mm).

4.- Se proveerán soportes de acero y ménsulas de mayor tamaño donde las distancias excedan las dimensiones estándar del fabricante.

5.- Se proveerán apoyos y se fijarán los rieles al extremo y comienzo de los soportes estructurales como se lo indique en los planos, donde la distancia vertical entre soportes  supere los 4.2 m, y donde no figuren soportes estructurales intermedios en los planos.

B- Amortiguadores

1.- Se proveerán amortiguadores bajo el coche y contrapeso con las abrazaderas de acero horizontales y de bloqueos necesarios y canales de estabilización de amortiguadores donde se lo requiera.

2.- Los amortiguadores de aceite deberán llevar al coche y al contrapeso a la posición de descanso desde la velocidad de marcha a un ritmo de retardo promedio que no exceda la gravedad. Los amortiguadores de aceite serán del tipo retorno a resorte y tendrán medidores de chequeo del nivel de aceite.

3.- Se utilizarán amortiguadores de bajo golpe junto con dispositivos terminales de detención si por alguna razón los claros estuvieran restringidos.

4.- Los amortiguadores deberán contar con ensayos y certificación de su laboratorio con ajuste a los requerimientos del código aplicable. La placa de identificación del amortiguador consignará: nombre del fabricante, número de identificación y tipo de golpe.

5.- Se proveerán amortiguadores de aceite del tipo retorno con resorte, a todos los ascensores que operen con velocidades mayores a 1,5 mps. y deberán cumplir en todos los aspectos con los requerimientos del código aplicable.

6.- Los amortiguadores serán sostenidos desde el nivel del piso del pozo con todas las abrazaderas necesarias y deberán disponer de interruptores eléctricos para detener el ascensor cuando el amortiguador es accionado.

C- Dispositivos de Detención en Terminales Normales y Finales

1.- Se proveerán dispositivos de detención en terminales normales para frenar automáticamente el coche desde cualquier velocidad que se obtenga operándolo normalmente, dentro del sobre recorrido y del bajo recorrido, independientes de los dispositivos de operación, de los amortiguadores y de los dispositivos en terminales finales.

2.- Se proveerán dispositivos de detención en terminales finales para detener automáticamente el coche y el contrapeso desde la velocidad especificada, dentro del sobre recorrido  y bajo recorrido de la caja.

3.- Los dispositivos de detención deberán tener patines con goma u otro elemento  aprobado de manera de obtener operaciones silenciosas cuando actúa la leva fija al pasadizo.

D- Soportes, Poleas y Rieles de puertas del coche / pasadizo

1.- Se proveerán poleas colgantes con dos puntos de suspensión para  cada puerta del coche y de la caja. Las poleas serán de acero endurecido con goma de poliuretano, de diámetros no menores a 3¼ de pulgada, con rodamientos de bola engrasados.

2.- El empuje hacia arriba será tomado por un patín montado sobre el soporte y diseñado para correr por la parte inferior del riel.

3.- Los rieles serán de acero laminado en frío o acero estirado en frío y deberán redondearse en la superficie de guía para recibir las poleas colgantes. Los rieles serán removibles y no solidarios con el cabezal.

E- Interruptores de detención

1.- Se colocará un interruptor fácilmente accesible para frenar o mantener el ascensor fuera de servicio en el pozo, o en el panel regulador de acceso y, si así lo requiere el código, en el panel operativo del coche.

2.- Se proveerán llaves especiales que permitirán al personal autorizado la apertura de la puerta cuando el coche se encuentre en cualquier posición. El agujero de la  cerradura se tapará con acero coincidente con la terminación de la puerta.

3.- Guarda pie: colocar un guarda pie de acero BWG Nº 14 para extender 300 mm los umbrales no protegidos por las fajas. Las guardas deberán ocupar todo el ancho de la puerta y regresar a las paredes del pasadizo con un ángulo de 15 grados y firmemente aseguradas.

F- Interruptor de acceso al pasadizo

1.- Se instalará un interruptor de llave cilíndrica en la terminal que permitirá el movimiento a baja velocidad  del coche con las puertas abiertas. El personal autorizado podrá así ingresar al coche por la parte superior.

2.- Donde no exista una puerta de acceso directo al pozo, se colocará un interruptor similar en la última parada que permitirá mover el coche de la parada con sus puertas abiertas y ganar así acceso al pozo.

3.- El interruptor se colocará en la jamba de la entrada del nivel terminal sin placa de revestimiento, a una altura de 1.95 m por encima del piso terminado para los ascensores de pasajeros y en las estaciones de llamada terminales para los ascensores montacargas.

4.- Este interruptor será del tipo presión con retorno a resorte y será operado por una traba cilíndrica, con la llave extraíble solo en la posición de apagado. La cerradura no será operada por ninguna otra llave que se utilice en el edificio para otros usos o dispositivos, y estará disponible solamente para inspectores, personal de mantenimiento y personal de reparaciones.

EQUIPAMIENTO MÓVIL DEL PASADIZO

A- Comando de inspección en la parte superior del coche

1. Se montará una estación de inspección en la parte superior del coche. Este dispositivo será activado por un interruptor ubicado en el panel de operaciones del coche e incluirá:

a. Botones de dirección ascendente y descendente

b. Un interruptor de parada

c. Tomacorrientes doble de acuerdo a reglamentación Código vigente.

d. Una luz de trabajo con guarda de alambre bajo circuitos protegidos con interruptor termomagnético y disyuntor diferencial.

2.  Cuando la estación sea operable la velocidad del ascensor no podrá superar los 0.75 mps y todos los dispositivos de operación de la cabina serán inoperantes.

B- Guiadores

1. Se colocarán guiadores de rodillos con base montable y ajustable, rígidamente abulonada en la parte superior e inferior de la estructura del coche y el contrapeso.

a.  Los guiadores de rodillos consistirán en un set de ruedas de neoprene de bajo   ruido, en cojinetes de precisión sostenidos en contacto con las tres superficies terminadas de los rieles por resortes estabilizantes y ajustables.

b.  Los cojinetes deberán proveerse con los correspondientes accesorios de grasa para lubricación.

c.  Los guiadores con patines estarán equipadas con frenos ajustables para la adaptación a las guías.

d.  Los guiadores con patines superiores de los coches se ajustarán con guardas galvanizadas de acero BWG N° 16.

C- Funcionamiento de las puertas

1.	 Se montará un operador de alta velocidad con un motor de 0.25 kW. como mínimo, en la parte superior del coche para operar simultáneamente las puertas del coche y el pasadizo.

2.	 Las puertas deberán funcionar suavemente sin golpes durante ambos ciclos de apertura y cerrado. La velocidad de la puerta será ajustable y continuamente monitoreada para mantener las performances piso a piso y los tiempos de operación de las puertas.

3.	 Se colocará un espiral para cerrar automáticamente la puerta del pasadizo, si por alguna razón, el coche dejase la zona de parada.

4	 Las puertas del  pasadizo y el coche deberán abrirse cuando el coche se detenga en el rellano y deberán cerrarse antes que el coche pueda dejarlo.

5.	 Contacto de las puertas – Se equipararán las puertas de los coches con un contacto eléctrico que evitará la operación del coche a menos que la puerta se encuentre cerrada. Los contactos de las puertas no deberán ser fácilmente accesibles desde el interior del coche.

6.	 Aviso - Si las puertas permaneciesen abiertas un tiempo predeterminado (15 a 20 segundos, ajustables individualmente) por una interrupción de los rayos luminosos / campo detector, o por sostener la puerta, o por presión sobre el botón que abre la puerta, sonará una bocina y las puertas deberán comenzar a cerrarse a una velocidad lenta.

7.	Detector de borde

a .Se colocará un sistema de protección de puerta cortina infra-rojo.

b. Las puertas no deberán cerrarse si una persona interrumpe uno o varios rayos luminosos. Si durante el cierre de las puertas, una persona interrumpe un rayo luminoso, la puerta deberá reabrirse y recerrarse después de un tiempo predeterminado reajustable, produciéndose esto en ambas puertas, la del coche y la del piso.

c. El sistema de protección de puerta cortina infra rojo deberá tener:

1) La altura del campo protector desde los 35 mm por encima del umbral del coche hasta una altura de 1.7m.

2) El sistema de rayos infra rojos horizontales tendrá un mínimo de 40 rayos luminosos y estará posicionado con precisión para conformar las exigencias de Código y normas de seguridad aplicables.

3) Un diseño modular que permita testear y reemplazar a bordo todos los circuitos sin remover la unidad completa.

4) Controles para desactivar el ascensor cuando la unidad deje de operar correctamente.

5) Un sistema seguro de control de fallas para prevenir el cierre de las puertas en caso de pérdida de energía para el detector.

6) Una cubierta protectora de toda la altura, de una sola pieza con una terminación aprobada para resistir el impacto, la abrasión y el vandalismo.

D- Limitador de velocidad

1. Se proveerá un controlador de velocidad, que se ubicará, para operar con seguridad el coche y conformará lo exigido por el Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin.

2 Se deberá mantener la tensión adecuada del cable controlador, con una polea cargada de tensión ubicada en el pozo. No se aceptará el uso de  resortes para desarrollar la tensión.

3 Se proveerán mordazas de arrastre, diseñadas para asegurar el cable regulador y accionar los dispositivos de seguridad del coche, si se alcanzan sobre velocidades descendentes predeterminadas. Las mordazas se unirán directamente al mecanismo regulador, no permitiéndose que flote con el movimiento principal.

4 Los controladores del tipo centrífugo deberán soltar y fijar las mordazas de los cables dentro de los 60º de rotación de la polea del controlador antes de alcanzar la velocidad de marcha fijada.

5 El dispositivo de control del cable regulador será diseñado de manera de no generar daños o deformaciones al cable regulador mediante la acción de frenado de seguridad del coche.

6 Contará con un dispositivo eléctrico regulador para protección de sobre velocidad que, cuando sea operado, suprimirá el suministro de energía del motor de la máquina en movimiento, y aplicará los frenos antes o durante la aplicación de los dispositivos de seguridad. La instalación de los interruptores se realizará según Código.

7 Los interruptores estarán ubicados y encerrados de manera de asegurar que el exceso de lubricación no penetre en el recinto del interruptor.

8 Se sellará y fijará el regulador con  la velocidad de accionamiento del sistema de seguridad, la velocidad de marcha y la fecha de la última inspección.

E- Tomacorrientes y luces de trabajo

1. Se instalarán tomacorrientes en la parte superior e inferior del coche de acuerdo a lo normado por del Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin.

2. Se instalarán luces de trabajo en la parte superior e inferior del coche. Las luces se proveerán con malla protectora de alambre e interruptores locales.

MANIOBRAS

A- Maniobra Selectiva Colectiva en ascenso y descenso

1. Se instalará una operación Selectiva Colectiva en ascenso y descenso desde las botoneras de los halls de parada de los pisos.

2. Si una o más llamadas son registradas, el coche se dirigirá a los pisos designados en el orden en que los pisos sean alcanzados por el coche, independientemente de la secuencia en que las llamadas fueron registradas. El coche deberá además responder a las llamadas registradas desde un hall en la dirección de viaje. Las llamadas desde el hall o el coche se cancelarán una vez respondidas.

3. Cuando el coche viaje en dirección ascendente, deberá detenerse en los rellanos donde se registraron llamadas desde coche o llamadas ascendentes desde un hall. No deberá detenerse en los rellanos en donde se registren llamadas descendentes desde el hall, a menos que la parada en ese rellano sea a causa de una llamada desde el coche, o al  menos que la llamada desde el hall se haya realizado desde el rellano más alto desde donde se han registrado las llamadas. Asimismo, un coche viajando en dirección descendente, no parará en los rellanos donde se registraron llamadas ascendentes desde el hall, a menos que la  parada en ese rellano sea a causa de una llamada desde el coche, o a  menos que la llamada ascendente desde el hall se haya realizado desde el rellano más bajo desde donde se han registrado las llamadas.

4. Cuando el coche haya respondido a la llamada más elevada o más baja, y se registren llamadas en la dirección opuesta, el coche deberá revertir de modo automático su dirección y responder a esas llamadas registradas.

5. Si el coche no registra ninguna llamada desde el coche y llega a un rellano en donde se registran llamadas ascendentes y descendentes desde el hall, el coche deberá responder a la llamada del hall correspondiente con su dirección de viaje. Si, luego de realizar la parada, no hay llamadas desde el coche ni existen llamadas registradas desde el hall correspondiente con su dirección original de viaje, las puertas se cerrarán y abrirán inmediatamente respondiendo a la llamada desde el hall en dirección opuesta.

6. El coche deberá mantener su dirección original en cada parada hasta que las puertas se cierren completamente para que el pasajero pueda registrar una llamada desde el coche antes que el coche reinvierta su dirección de viaje.

B- Maniobra Selectiva Colectiva en ascenso y descenso coordinadas en Dúplex

1. Prever una maniobra Selectiva Colectiva en ascenso y descenso coordinadas en dúplex. Los dos coches deberán estar dispuestos de manera de operarlos desde la  botonera del hall.

2. Cuando no haya demanda de ascensores, se estacionará un coche en  Planta Baja y el otro será “coche libre”, estacionado en la última parada. Ambos coches se estacionarán con puertas cerradas. El “coche libre” responderá normalmente a cualquier llamada registrada desde un hall, excepto, una llamada proveniente del hall de Planta Baja, que será respondida por el coche allí estacionado.

3. Cuando el coche estacionado en la Planta Baja  responda a una llamada desde el coche hacia un subsuelo, el “coche libre” desocupado se dirigirá automáticamente a la  Planta Baja y se convertirá en el coche asignado a dicha Planta.

4. Cuando el “coche libre” este respondiendo a llamadas registradas, el coche de la  Planta Baja deberá arrancar automáticamente bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

a.  Registro de una llamada desde un hall ubicado por debajo del “coche libre” mientras este se encuentra viajando en dirección ascendente.

b.  Registro de una llamada desde un hall ubicado arriba del “coche libre” mientras este se encuentra viajando en dirección descendente.

c.  Incapacidad del “coche libre” de responder a una llamada desde un hall en un tiempo predeterminado.

5. Cuando ambos coches estén respondiendo a llamadas registradas desde un hall o desde el coche, el primer coche que complete su llamada se transformará en el coche asignado a la Planta Baja y será enviado automáticamente a dicha parada.

6. Si algunos de los coches queda fuera de servicio, el otro coche deberá responder a todas las llamadas registradas.

C- Sistema Supervisor de Grupo

1. La operación de los ascensores a través de la operación automática de grupo será como se lo define a continuación. La operación será controlada por un microprocesador de control supervisor de grupo.

2. El sistema supervisor, a través de un algoritmo de despacho deberá medir continuamente el número de llamadas en cada pasadizo, su duración, dirección, número de ascensores cargados, etc., para determinar la intensidad y dirección del tráfico. El sistema supervisor se ajustará automáticamente a todas las demandas dando preferencias a las llamadas registradas en el siguiente orden:

a. Demanda en la terminal más baja (de cualquier tipo y duración)

b. Llamadas “descendentes” de larga duración.

c. Llamadas “ascendentes” de larga duración.

d. Llamadas “ascendentes”.

Nota: las llamadas de larga duración serán aquellas registradas por 40 segundos o más.

3. En caso de que algún coche esté demorado más que un intervalo de tiempo predeterminado después de haber recibido una señal de comienzo, el sistema deberá permitirles automáticamente a los coches restantes en el grupo responder a las señales y ser enviados en la manera especificada.

4. En caso de falla del sistema de despacho automático, se deberá continuar con el despacho automático de los ascensores con medios auxiliares bajo un servicio de emergencia. Una señal fono luminosa en el Panel Monitor Remoto indicará la falla del sistema de despacho automático. Una vez reconocida, cesará la señal acústica y se mantendrá la visual mientras no se supere la falla.

5. En caso de falla del circuito de llamada de piso, se proveerán dispositivos que habilitarán a los ascensores a servir todos los rellanos sin que se haya registrado una llamada en el coche. Se proveerá una señal luminosa en el Panel Monitor Remoto que indicará la falla del circuito de llamadas y la puesta en marcha de esta operación de emergencia.

6. Otros ítems:

a.  Dispositivo de cancelación automática de llamadas: En caso que la carga o la operación del ascensor no sea compatible con el número de llamadas registradas, todas las llamadas desde el coche serán canceladas.

b.  Sensores de carga: Los ascensores contarán con sensores automáticos de carga (cuyos dispositivos serán a satisfacción del COMITENTE, y con error de medición admisible del < 4%), de modo que si se excede la admitida, detendrá su funcionamiento en el rellano con puertas abiertas, y emitirá una señal visual y auditiva. La señal de salida del dispositivo medidor de carga, se conectará a la entrada del sistema de control de velocidad para permitir el pretorque de los motores. Además, contará con un sistema de by-pass de llamadas cuando el coche posea más del 65% de la capacidad total de carga. La regulación será ajustable individualmente entre 60 y 80% de la carga total. Se detallará en la Oferta el tipo de sistema contemplado.

c.  Operación en el Hall de Planta Baja:

1).Solo el coche designado como “próximo” tendrá su luz de señalización exterior encendida y sus puertas abiertas.

2) Cuando un coche que desciende se detenga en el Hall de Planta Baja por una llamada registrada desde el coche, pero no sea designado como “próximo”, abrirá sus puertas para descargar a los pasajeros pero no encenderá su luz de señalización exterior. Las puertas se cerrarán un (1) segundo después de restablecidos los rayos luminosos infrarrojos.

3).Cuando un coche que desciende se detenga en el Hall principal sin llamadas registradas desde el coche, pero no sea designado como “próximo”, estacionará sin abrir sus puertas.

d. Llamadas coincidentes: El sistema de despacho se diseñará con un parámetro de 20 segundos por lo cual un ascensor con una llamada registrada desde el coche que reciba una llamada desde un hall responderá a esta última llamada si logra hacerlo en 20 segundos. Si no, el primer coche disponible será asignado. Se hará una continua redistribución de llamadas, teniendo el procesador la capacidad de redistribuir cinco (5) veces por segundo.

D- Características del control

1. Cuando un coche llegue a una parada terminal o reinvierta su dirección de viaje, se cancelarán automáticamente todas las llamadas desde el coche registradas con anterioridad.

2. Cuando un coche llegue a una parada en donde se registren llamadas ascendentes y descendentes desde un hall responderá a la llamada en su dirección de viaje. Si no se registrasen llamadas desde el coche, el coche será asignado para responder a las llamadas registradas en direcciones opuestas; las puertas se cerrarán inmediatamente, se reabrirán y se responderá la llamada. La operación del indicador luminoso del hall siempre deberá corresponder con la dirección de servicio.

3. Cuando un coche reinvierta su dirección en una parada sin llamadas desde el hall, las puertas no se abrirán y el indicador del hall de piso no operará.

E- Servicio independiente

Se dispondrán los controles del ascensor para permitir la remoción del coche del sistema de grupo/ dúplex y la operación del mismo respondiendo solo a las llamadas realizadas desde el coche. La puerta no se cerrará hasta que no se presione el botón de llamada del coche. La activación de este servicio se realizará mediante un interruptor ubicado en panel de servicio del coche.

F- Servicio de ascensorista

1. El ascensor permitirá ser operado con o sin ascensorista. El paso de servicio automático a servicio de ascensorista se realizará por medio de una llave ubicada en el coche. Este interruptor se ubicará detrás de una cubierta protectora en el coche, que tendrá también un botón “ascendente” o “descendente” y uno de paso. También se incluirán una bocina de demanda de servicio y señales luminosas descendentes y ascendentes.

2. Cuando el interruptor se encuentre en la posición de servicio de ascensorista, el coche responderá normalmente a las llamadas, pero el ascensorista deberá establecer la dirección de viaje por medio de los botones “ascendentes” y “descendentes”, cerrar las puertas y arrancar el coche luego de cada parada. El frenado del coche y la apertura de las puertas serán automáticos. Las puertas permanecerán abiertas hasta que el ascensorista ejecute una orden. Si el botón se soltase antes de que las puertas estén completamente cerradas y trabadas, las puertas se reabrirán. El ascensor ignorará las llamadas registradas desde botones que estén continuamente presionados, y responderá solo a las llamadas registradas anteriormente según la dirección de viaje. Las llamadas ignoradas quedarán registradas y serán respondidas por otro coche u otro viaje.

3. Las señales luminosas “ascendentes” y “descendentes” indicarán que una llamada no respondida se encuentra debajo o por encima del coche, y deberá permanecer iluminada hasta que todas las llamadas en esa dirección sean respondidas.

4. La presión de un botón “ascendente” o “descendente” desde un hall provocará la activación momentánea de la bocina de demanda de servicio del coche, si el mismo se encuentra parado y con sus puertas abiertas. Los pasajeros registrarán sus llamadas desde el coche anunciándoselas al ascensorista.

5. Se proveerá un panel anunciador que se activará cuando el ascensor esté operando con servicio de ascensorista. Se proveerán LED verdes para identificar llamadas ascendentes y rojas para las llamadas descendentes. Una bocina electrónica se activará cuando se registre una llamada desde un hall.

6. Los indicadores luminosos se apagarán a medida que sean respondidas las llamadas. Se montarán los LED verdes y rojos verticalmente en placas de revestimiento de acero inoxidable de 3 mm de espesor, y se grabarán indicaciones en los pisos. Ubicar el indicador detrás de un gabinete de servicio cerrado como lo disponga la Dirección de Obra.

G- Operación de energía de emergencia

1. Todos las ascensores deberán dirigirse, sin parar y con máxima velocidad al Hall de Planta Baja. Se ignorarán los ascensores que no operen en un tiempo determinado. Luego de la llegada y detención de todos los coches con sus puertas abiertas al rellano indicado, se realizará un segundo intento para traer automáticamente a los ascensores que fueron ignorados.

Se coordinará la operación automática y secuencial de bajada de los  ascensores con la Inspección de Obra.

2. Se proveerán interruptores manuales para anular la operación automática, y colocarán LEDS para indicar cuáles son los ascensores que operarán con energía de emergencia. Además, dichos ascensores estarán identificados como “Ascensor para bomberos” (Ley 19587, Dcto Regl. 351/79 –Anexo VII, Cap.18 ap. 6.16- y Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin)

3.- Cuando sé restablezca el servicio normal de energía, los ascensores operando con  energía de emergencia deberán detenerse en el rellano más próximo y ser sacados del servicio. Se desconectará entonces el servicio de energía de emergencia y se alimentarán normalmente todos los ascensores.

4.- El pasaje de servicio de energía de emergencia a servicio normal de energía y viceversa, se realizará por medio de un circuito de transferencia automática provisto por otro Contratista. Dicho circuito será de contacto seco y estará  ubicado en la sala de máquinas. El CONTRATISTA deberá interconectar y sincronizar todos los ascensores con el circuito.

a. Una señal de transferencia de energía normal a emergencia se generará desde la CTA operando sobre los comandos para dejar en servicio a los ascensores predeterminados para emergencia.

5.- Se proveerán controles manuales de anulación e indicadores de funcionamiento del sistema de energía de emergencia en el Panel Monitor Remoto.

H- Características especiales

1.- En cada coche se instalará un parlante de seguridad y se proveerá el cableado y la interfase necesarios entre el sistema del ascensor y el Sistema de Seguridad.

I- Dispositivo medidor de carga

1. Se proveerán los medios para medir la carga en el coche con una precisión de 4% (más o menos) de la capacidad del ascensor.

2. Se proveerá alguno de los siguientes dispositivos:

a Un dispositivo consistente en cuatro celdas strain gauge de carga ubicadas en cada esquina de la plataforma del coche y soportando una plataforma libre flotante y la cabina con circuitos para calcular la carga real bajo condiciones variables de carga excéntrica.

b. Un dispositivo strain gauge ubicado en la cruceta, dispuesto para medir la deflexión de la misma y de este modo determinar la carga del coche.

c. Un dispositivo consistente en cuatro celdas strain gauge, soportando el peso de la máquina del ascensor con circuitos para calcular la carga real bajo condiciones  dinámicas de carga.

d.  Un dispositivo para medir la tensión en los cables de izado del ascensor y de este modo determinar la carga del ascensor.

3. Conectar la señal de salida del dispositivo medidor de carga como una entrada al sistema de control de velocidad para permitir el pretorque de los motores.

4. Proveer señales auditivas y visuales en el interior de los coches conectadas con los dispositivos de sobrecarga.

J- Operación contra fuego

Se proveerán las operaciones contra fuego Fase I y II conformes a los requerimientos de Código y las autoridades locales.

EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE MÁQUINAS

INSTALACIONES

A- General

1- Panel Operativo de Ascensores Principales

a. Todos los componentes y sistemas serán de última generación al momento de la puesta en marcha.

b. Los botones de llamada provistos para cada piso servido, serán de accionamiento tipo “touch” o presión a discreción de la Dirección de Obra, y deberán producir que el coche se traslade al piso.

c. Los botones de llamada deberán iluminarse individualmente cuando son presionados. Las luces de cada botón deberán apagarse en la medida que las llamadas son respondidas.

d. El panel deberá incluir:

1)  Un botón de llamada tipo para cada piso servido, sobregrabado en braile.

2)  Botón puerta abierta / botón puerta cerrada.

3)  Botón de alarma, sobregrabado en braile.

4)  Interruptor de “parada de emergencia”.

5)  Un intercomunicador que satisfaga los requerimientos de accesibilidad para discapacitados.

6)  El gabinete cerrado de servicio deberá estar nivelado y contener los interruptores requeridos  para operar y mantener el ascensor, incluyendo, pero no estando limitados a:

7)   Interruptor de servicio independiente y/o servicio de ascensorista.

8)   Interruptor de luz.

9)   Interruptor de ventilador

10) Tomacorriente 220 volt  aprobado por el Código local.

11)  Botón de la luz de emergencia.

12) Interruptor contra incendio operado por llave de tres (3) posiciones, botón de cancelación de llamada y un sistema de señal auditiva/visual iluminado.

13)  Instrucciones contra incendio Fase II grabadas.

14)  Mensajes grabados que indiquen: capacidad, número de ascensor, “No Fumar”, y los mensajes de alerta y precaución que sean requeridos por el Código.

15)  Indicador de posición del coche sin una placa de revestimiento separada.

16)  Botón encendido/ apagado de señal de paso por cada piso.

17)  Proveer bisagras de acero inoxidable en toda la altura para sostener el panel de operación, sin curvarse o deformarse, en la posición abierta.

18) Proveer marcas enrasadas en los paneles, a la izquierda de las botoneras de piso y de control. Las letras y números serán como mínimo de 16mm y enrasadas .75mm y de un color que contraste con la botonera de llamada. Si se utilizan placas, estas serán montadas con pernos y a nivel con la estación del coche o como lo apruebe  la Director de Obra.

19)  Proveer como un componente integral de los paneles de operación del coche una señal auditiva para avisarle al pasajero que el coche está deteniéndose o pasando por un piso servido por el ascensor.

2- Indicador de posición del coche: La posición del coche en el pasadizo deberá ser indicada por la iluminación del indicador numeral de posición correspondiendo al piso en el que el coche se ha detenido o se encuentra atravesando. El indicador de posición deberá poseer flechas iluminadas de dirección para indicar el sentido del viaje.

3- Botones de llamada en el coche y en halls: Los botones deberán iluminarse individualmente cuando son presionados y apagarse en la medida que las llamadas son respondidas. Los botones de llamada deberán tener luces LED de registro de llamadas.

4- Botones de llamada en halls

a.  Proveer botones hacia arriba y hacia abajo en rellanos intermedios y un botón individual en cada piso terminal.

b. 	Incluir interruptor contra incendios y las instrucciones contra incendios asociadas (cuando sea requerido por el Código) en la estación del nivel del hall principal.

5- Luminarias de Hall

a. Proveer una señal audible y visible en cada entrada para indicar qué coche responderá a la llamada del piso.

b. Las luminarias con indicaciones hacia arriba/abajo en rellanos intermedios y con indicación simple en cada descenso terminal deberá emitir un solo sonido para la dirección hacia arriba y dos para la dirección hacia abajo. La luminaria deberá poseer un timbre electrónico con un control para ajustar el volumen.

c. Proveer una señal de tiempo ajustable (3 a 10 segundos, con 1 segundo de incremento) para notificar a los pasajeros qué coche responderá a la llamada del piso.

6- Luces de Emergencia y Dispositivos de Señalización

a. Proveer un sistema de luces de emergencia auto-abastecido en la cabina del ascensor, compuesto por instalaciones para luces, campana de alarma y una unidad de alimentación.

b. Proveer baterías de níquel-cadmio y un cargador y montar la unidad de alimentación en la parte superior de la cabina.

c. Alternar la operación completamente automática cuando la alimentación normal de energía se ve interrumpida.

d. Proveer un botón de evaluación y una luz indicadora en el gabinete de la estación de servicio del coche.

e. La unidad deberá proveer iluminación continua y ventilación mecánica durante por lo menos cuatro (4) horas y una (1) hora de operación de la campana de alarma.

f. La operación deberá ser completamente automática frente a la falla de la alimentación normal de energía. La unidad deberá estar conectada a la alimentación normal de energía para las luces de la cabina y preparada de manera de poseer energía en todo momento. Automáticamente recargará la batería l++uego de la utilización.

g. Disponer dos de las lámparas de cabina para operar como sistema de iluminación de emergencia.

h. Una campana de alarma de 150 mm de diámetro con un sonido de salida de 80-90 dBa (medido a una distancia de 3 m) deberá ser montada en la parte superior de la cabina del ascensor. La activación de esta alarma deberá estar controlada por el botón ALARMA dentro de la estación de operación de la cabina, que deberá iluminarse cuando es presionado.

7- Anunciador de voz

Proveer un anunciador de voz en cada ascensor. El sistema incluirá, pero no se limitara a lo siguiente:

a. Anunciador de voz digital de estado sólido

b. Sistema de grabado de mensajes personalizados

c. Opción de reproducción

d. Amplificador de voz empotrado

e. Control central de volumen

f. Indicación audible para los pisos seleccionados, la posición o estado de los pisos, la dirección de viaje y las molestias (nudging).

g. Ubicar todo el equipo asociado en un sólo recinto claramente identificado, ubicado en la sala de máquinas y/o en la parte superior del coche.

B- Panel de Comunicación y Monitoreo Remoto

1- Proveer e instalar un Panel de Monitoreo Remoto para los ascensores en el Puesto de Control Central. Incluir los siguientes controles y características de Comunicación y monitoreo:

a. Interfaz de comunicación con el sistema de administración e información del ascensor.

b. Un interruptor de tres (3) posiciones (coche al Hall / encendido / apagado) para cada coche.

c. Indicadores y controles de operación con energía de emergencia.

d. Intercomunicador codificable de dos vías multi-camino para comunicación con cada uno de los coches.

e. Monitoreo de posición de cada uno de los coches y recepción de todas los estados de alarmas de las instalaciones.

f.  Monitoreo y comando del eventual sistema de visualización de Información LCD con iluminación posterior y regulación de contraste en ascensores

2- El panel que contenga  los interruptores operados con llave, controles y un LCD de 350 mm (pantalla plana) tendrá una placa de revestimiento delgada de 3 mm. Las posiciones del interruptor, leyendas y etiquetas estarán grabadas directamente sobre el panel. Sistema de Información y Administración de Ascensores

3- Los dispositivos de monitoreo serán capaces de visualizar la información mediante visualizaciones gráficas o tabulares como se indica a continuación:

a. 	Visualización gráfica de estado: La visualización de la representación en elevación de cada coche en el  grupo deberá mostrar un grupo por vez.

1) Estado del rellano

2) Modo de operación de grupo

3) Estado del coche

4) Llamadas desde un rellano

5) Fecha y hora, edificio e identificación de grupo

b.  Visualización tabular de estado: La información que se indica a continuación, con excepción de las llamadas registradas desde un rellano o un coche y el estado de seguridad de cada piso, deberán ser visualizadas en una pantalla simultáneamente para todos los grupos conectados al Sistema de Información para formato tabular.

c. Visualización de la alarma del ascensor y eventos: el Sistema de Información deberá monitorear varias señales discretas del sistema de ascensores y retener la identificación de las últimas 200 alarmas / eventos.

d. Visualización de Seguridad y Operación: El sistema deberá visualizar un grupo a la vez y permitir modificaciones desde el teclado del estado de seguridad del coche en el grupo, incluyendo los rellanos que se permiten servir, los rellanos que deben ser servidos y los rellanos desde los que no se está permitido realizar llamadas.

4- Visualización y Control de las Operaciones Interactivas de los Ascensores: La capacidad de usar el teclado para iniciar y visualizar las operaciones interactivas de los ascensores debe ser provista como se lo indica a continuación:

a. Visualizar fallas y eventos

b. Mensajes de alarma

c. Llamadas desde el coche y los rellanos

d. Modificación de parámetros del ascensor como tiempo de puertas, etc.

e. Cualquier otra operación especial.

5- Visualización del Monitoreo de Performance: La capacidad de observar e imprimir datos de performance de cada grupo conectado al Sistema deberá ser provista. Se proveerán las siguientes pantallas:

a. Pantalla de operaciones del coche mostrando el número de operadores de puertas, de inversiones de puertas y de carreras de los coches.

b. Pantalla de promedios de tiempo de los coches, mostrando promedios de tiempos de viaje, de apertura y de cierre de puertas.

c. La pantalla de llamadas desde los rellanos deberá mostrar por base de grupo el número de llamadas desde los rellanos en cada dirección desglosado en el número de llamadas contestadas en intervalos especificados.

d. Pantalla de resumen de paradas.

e. Pantallas adicionales requeridas.

6- Visualización del Análisis de tráfico: Se proveerá la capacidad de observar varios reportes generados a partir de los datos. Utilizando el programa de visualización, la PC dedicadas al Sistema de Información podrán ser utilizadas para observar si el programa es desactivado.

7- La siguiente información para cada grupo deberá ser mostrada en los reportes:

a. Número total de llamadas desde los rellanos (ascendentes/ descendentes)

b. Tiempos promedio de espera (ascendentes / descendentes)

c. Espera máxima y hora en que ocurrió.

d. Número de llamadas desde el coche por coche.

e. Número de llamadas desde el coche y desde los rellanos por parada (ascendentes / descendentes).

f. Tiempo promedio de espera por parada.

g. Histograma de tiempos registrados.

h. Registros de performance: Para los intervalos de tiempos programados y ajustables, para cada coche, se suministrará un resumen del número de operaciones de puertas y carreras de coches  y se informará el promedio de los tiempos de viaje y tiempos de puertas.

i. Registro de cada llamada registrada desde el coche o los rellanos.

j. Registro de todos los eventos y alarmas.

C- Requerimientos de Calidad del Viaje

1- Mantener los siguientes requerimientos de calidad del viaje para ascensores de pasajeros:

a.  La velocidad de los guiadores de rodillo del coche no deberá exceder las 500 rpm.

b.  Cuando el pozo lo permita, extender los guiadores de rodillo inferiores no menos que la mitad de la distancia desde la línea central de los guiadores de rodillo superiores hasta la plataforma.

c. Los niveles de ruido dentro de la cabina no deberán exceder lo siguiente:

1) Coche detenido con puertas cerradas y ventilador apagado: 40 dBa.

2) Coche detenido con puertas cerradas, ventilador funcionando: 55 dBa.

3) Coche funcionando a alta velocidad, ventilador apagado: 50 dBa.

4) Puertas en operación: 60 dBa

5) En las salas de máquinas de ascensores se contempla un nivel sonoro de 65 dBA  para los equipos de acondicionamiento térmico de las mismas.

d. Las aceleraciones horizontales, medidas en cualquier dirección, no deberán exceder 15 mili g en el rango de frecuencias de 1 a 10 Hz.

2- La amplitud de aceleración y desaceleración no deberá exceder los 1.2 m/s2. Un golpe repentino no deberá ser mayor que dos veces la aceleración.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

A- Intercomunicador

1- Proveer un sistema de intercomunicación codificable entre los ascensores. El sistema  deberá suministrar comunicación de dos vías multi-camino entre la estación del coche ascensor y las estaciones maestras.

2- Incluir las siguientes estaciones en el sistema del edificio:

a.  Una estación de coche en todos los ascensores.

b.  Una estación maestra en cada sala de máquinas.

c.  Una estación maestra en el Panel de Monitoreo Remoto.

3- La estación del coche deberá poseer un intercomunicador de tipo “manos libre”. La estación deberá estar instalada detrás del panel de operación del coche.

4- Proveer a la estación central con botones selectores de presión, luces anunciadoras para cada estación conectada, parlante / micrófono, control de volumen y botones de función. Instalar la estación maestra en el Panel de Monitoreo Remoto. Todas las estaciones maestras restantes deberán estar montadas sobre escritorios. Las estaciones maestras de la sala de máquinas deberán estar equipadas para comunicaciones con otras estaciones maestras y con cualquier ascensor en ese grupo. La estación maestra de monitoreo remoto deberá comunicarse con sus respectivas estaciones en el sistema.

5- Una llamada debe realizarse desde la estación del coche de ascensor presionando el botón de llamada de emergencia. Esta acción ocasionará que una lámpara parpadee en el botón correspondiente de todas las estaciones maestras designadas y que se escuche un tono intermitente. Cuando la llamada entrante es respondida, la luz parpadeante deberá pasar a una condición fija. La desconexión de la llamada se realiza simplemente presionando una vez el botón designado del coche, y de esa forma desconectándolo y apagando la lámpara. Si el pedido de llamada se realiza durante una conversación, deberá ser indicado por una luz parpadeante y un tono corto en cada estación maestra designada. Cuando la conversación original es completada, el tono intermitente normal debe resumirse.

6- La estación maestra deberá conectarse a cualquiera de sus estaciones de coche designadas presionando el botón de llamada correspondiente. La lámpara en el botón deberá iluminarse mientras el botón es presionado. En la estación del coche un tono audible deberá emitirse y se establecerá comunicación inmediata. La comunicación finalizará presionando el botón una segunda vez, desactivando el circuito. Las estaciones maestras deberán llamar a cualquier otra estación maestra presionando el botón de llamada correspondiente. El botón deberá trabarse en su posición “presionado” y la lámpara deberá encenderse con una luz fija. En la estación maestra llamada, un tono corto deberá emitirse y la lámpara en el botón correspondiente a la estación maestra que llama deberá encenderse. Luego del tono, la comunicación es inmediatamente establecida.

7- En todas las estaciones maestras no llamadas, las lámparas que corresponden a la estación que llama y la llamada deberán iluminarse como indicación que esas estaciones están ocupadas. Esto indicará también que el canal de conversación está ocupado.

8- Proveer todos los cables, conductos, uniones, etc. para ambos sistemas. La localización de las estaciones, en los sitios indicados, deberá ser dirigida por la Inspección de Obra. El sistema de intercomunicación deberá poseer las siguientes características:

a. Botón de evaluación para verificar el circuito de audio.

b. Todos los botones de llamada para indicar una llamada a todos los coches en los sistemas.

c. Botón de prioridad los paneles de las estaciones de monitoreo remoto.

A- CABINAS

Todas las cabinas de pasajeros contarán con Botones de Llamadas de Acero Inoxidable, puertas y paneles frontales de Acero Inoxidable calidad ASTM A 304 pulido mate.

Detalle de cabina

Serán estructuralmente construidas en carpintería metálica, los paneles laterales y el fondo serán de acero inoxidable AISI 304 pulido mate.

La conformación de los paneles será en paños. Tanto el espesor de todo el conjunto, como las restantes dimensiones serán las adecuadas para conferir la resistencia y condiciones de utilización óptimas, sin que se produzcan en uso normal deformaciones permanentes. En los tres paneles, deberán tener pasamanos reglamentarios de acero inoxidable AISI 304 y zócalos del mismo material.

En el panel del fondo, en toda la superficie entre el pasamano y el techo, se deberá prever la colocación de un espejo de cristal de seguridad y espesor adecuado que estará a cargo del oferente.

Los umbrales serán de Acero Inoxidable, de robusta construcción y máxima calidad.

Los cielorrasos serán suspendidos de acero inoxidable AISI 304 con diseño de iluminación a definir por la Inspección de Obra.

Los pisos serán de granito negro absoluto pulido con dibujo en bajorrelieve a defnir por la Inspección de Obra.

La propuesta basada en estos requerimientos mínimos, deberá ser bien detallada y acompañada de planos, croquis y/o folletos que ayuden a la comprensión y evaluación.

S=14212 PLANILLA DE CARACTERISTICAS DE LOS ASCENSORES

CANTIDAD:   2 (dos)

CARGA ÚTIL: 2000 Kg  (Según Normas ANSI / EN81)

CAPACIDAD: 7 / 8 Personas

RECORRIDO ÚTIL: 6,9 m.

VELOCIDAD: 18 mpm.

NUMERO DE PARADAS: 3  (PB - 1º - 2º)

ACCESOS EN EL PASADIZO:	 1

PASADIZO: 2,66 x 2,68 m. Dimensiones a verificar con Instalador.

MANIOBRA: Colectiva selectiva ascendente – descendente simples.

BOTONERAS: Micro movimiento con señalización Braille, tapas en acero inoxidable.

UBICACIÓN DE LA MAQUINA: A no más de 10 m de la base del pistón

CABINA:

Acabado de paneles. Acero Inoxidable pulido semi mate.

Espejos: según detalle grafico.

Borde de seguridad electrónico del tipo multihaces infrarrojo

Indicador de posición y dirección.

Sintetizador de voz.

Intercomunicador manos libres con conexión a sala de máquinas.

Señal de exceso de carga.

Cielorraso: Tipo Louver

Iluminación: Fluorescente,

Piso: preparado para colocar granito (A cargo del comprador)

Zócalos: En acero inoxidable

Pasamanos: En panel lateral derecho.

Umbral: De aluminio.

Botonera: Botones micro movimiento con señalización Braille

PUERTAS Y MARCOS

Terminación en acero inoxidable, panoramica mediante vidrios de seguridad.

2 Hojas de apertura central.

Circular, según curvatura de la cabina.

INDICADORES

Indicador de posición y dirección tipo digital electrónico en botoneras de cabina y PB.

PARAGOLPES: a resorte

SEGURIDAD: Por válvula hidráulica

CILINDRO Y PISTÓN :  80/90 de diámetro, a confirmar por ingeniería.

FUERZA MOTRIZ: 3 x 380

Provisión e instalación ascensor hidráulico

| Q: Carga útil (Kg) |  | Cp: Cantidad de pasajeros |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rc: Recorrido útil (mm) |  | Vc: Velocidad de cabina (m/m) |  |
| Cantidad de equipos |  | A/H: Arranques/hora |  |
| Dist. Central/pistón |  | Np: Número de paradas |  |
| Prestación ascensor | Oficina (Tráfico Medio) | Tipología elegida: | Indirecto Lateral 1 pistón |

| tem | Descripción | Cant. | Datos técnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Central Hidráulica | 1 | Válvula distribuidora NL 210 Bomba 125 lts./min. Tipo de arranque Soft Start *** El arranque Soft Start incluye las siguientes protecciones: Detección de fallas Detección de cambio en la secuencia de fases Detección de sobretemperatura de motor o bomba *** Temporizador de la válvula VMP Alimentación 3x380 VCA 50 hz Tanque 210/S-O Dimensión del tanque 400x830x810 mm Dimensión de la central 529x830x1070 mm Aceite necesario 211 litros Motor 15 HP / 11 Kw |
| 2 | Pistón Indirecto Lateral Simple | 1 | Acción 2:1 Tramos 1 Embolo (Ø x esp x largo) 100x5x2600 mm Cilindro (Ø) 139,7 mm Grado de estabilidad 8,47 Presión máxima 37,97 bar Presión mínima 22,98 bar |
| 3 | Válvula paracaídas | 1 | Tipo VP 114 Reg.125L Diámetro 1"1/4 |
| 4 | Cañería flexible | 1 | Terminal H 1"1/4 1 unidad SAE 100 R2/A 1"1/4 2 metros Terminal M 1"1/4 1 unidad |
| 5 | Cañería rígida | 1 | Caño 1"1/4 8 metros Tuerca 1"1/4 6 unidades Virola 1"1/4 6 unidades Unión 1"1/4 2 unidades Codo 90 1"1/4 1 unidad |
| 6 | Arcata 20370/L (ESPECIAL)(S=950) | 1 | Bastidor en ménsula según plano adjunto Peso = 200 Kg Altura = STD + 100 mm Sistema paracaídas de acuñamiento instantáneo |
| 7 | Arcatina 400x4 | 1 | Bastidor de polea según plano adjunto |
| 8 | ACCES. P/ARCATA 20370, S=950, PISTON ø 100 | 1 | Incluye apoyo inferior, columna, embocadura apoyo columna pistón, abrazadera, tensores, amortiguadores 4 cables de acero de 3/8"" por 16.000 mm |
| 9 | Tambor de Aceite 205 lts. | 1 | YPF PEX LI HVI |
| 10 | Balde de Aceite 20 lts. | 1 | YPF PEX LI HVI |
| 11 | Presóstato de baja hist.Abierto | 1 | Para control de cargas, tipo normal abierto |
| 12 | Resistencia de calentamiento de 500W | 1 | Para mantener constante la temperatura del aceite a 25°C |
| 13 | Instalación Eléctrica Premontada | 1 | Grupo de cables colgante planos y flexibles para sala de máquinas, botonera de inspección de cabina y pasadizo, para control electromecánico y 2 puertas automáticas *** INCLUYE CONECTORES ***, LCC=Rc+I+J+Longitud de base control a hueco. 11 metros de cable provistos. Instalación preparada para servicios |
| 14 | Accesorios C.Electrónico 1 asta | 1 | Juego de placas de entorno, con límites, camas de accionamiento. *** INCLUYE CABLES ELECTRICOS *** |
| 15 | Control de maniobras | 1 | Tipo electrónico, maniobra selectivo descendente. Protector falta de fase, retorno automático por batería de gel, renivelación a puerta abierta Servicio Incendio Servicio pesador sobrecarga Para 2 puertas automáticas c/V3F frecuencia variable |
| 16 | Botonera en cabina | 1 | 1 Botonera modelo Integral LAPFV-PA-PC 2 Botones de tipo Modelo Soimet con registro de llamada 1 Indicador IPD altura 31mm 3 dig.ALFA Botonera braile 1 Luz de emergencia 1 Intercomunicador |
| 17 | Juego de botoneras en pisos | 1 | 2 Pulsadores modelo Simple c/botón de tipo Modelo Soimet 1 Indicador IPD altura 31mm ALFA 1 Llave Incendio Botonera braile |
| 18 | Operador de puertas aut. de HS 2330mm | 2 | Apertura unilateral de 2 hojas, 1 mano izquierda y 1 mano derecha, paso libre 900 mm, altura libre 2000 mm, hojas estándar, en chapa DD revestida en acero inox., umbral estándar en aluminio, chapa cubre pie en chapa estándar, motor de frecuencia variable (V3F) 350W, patín retráctil estándar |
| 19 | Barrera Infrarroja | 2 | Modelo IRS 103 IP30 Transmisor, receptor y amplificador de un rayo infrarrojo Alcance 6 metros, alimentación 12 o 24 VCC |
| 20 | Puerta de piso aut. de LH 2000mm | 2 | Apertura unilateral de 2 hojas, 1 mano izquierda y 1 mano derecha, paso libre 900 mm, altura libre 2000 mm, hojas y marco estándar, en chapa DD revestida en acero inox., umbral estándar en aluminio, chapa cubre pie en chapa estándar |
| 21 | Cabina | 1 | Para pasajeros Paneles frente y fondo: Acero inox., prep. barrera infrarroja, prep.puerta automática Soimet Panel izq.: 1/2 espejo-inox. (*** INCLUYE EL ESPEJO ***), Pasamanos inox. sec.circ. ø40, Zócalo de acero Panel der.: Acero inox., Calado p/botonera integral, Pasamanos inox. sec.circ. ø40, Zócalo de acero Techo: Tubos fluoresc. c/acrílico - chapa, Extractor c/protector *** INCLUYE LAMPARAS Y TUBOS *** Piso: Preparado para granito *** INCLUYE GRANITO *** Altura interna 2175 mm |
| 22 | Juego de guías T-89 | 4 | T-89 89 x 62 x 16, con empalmes y bulonería Total 20 metros de guía |
| 23 | Soporte de guía 250/350 S=950 | 8 | Tipo independiente y regulable para montaje con brocas Distancia máxima entre soportes = 137 cm |

S=14213  REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Requisitos para Discapacitados.

Todo de acuerdo a la ley de accesibilidad. (Ley 962)

DIVISION   15000: INSTALACIONES MECANICAS

### SECCIÓN   15100: INSTALACIONES PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

S=15101  DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=15102  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de Extinción contra Incendio a realizarse en el Estudio de Producciones Audiovisuales del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martin.

El Contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, operación inicial y mantenimiento de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo otro elemento, que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de los sistemas que se enumeran a continuación:

- Sistema de Abastecimiento de Agua

- Sistema de Bocas de Incendio

- Matafuegos

a. Sistema de abastecimiento de agua

* Electrobombas

* Bomba de sobrepresión

* Cañerías, válvulas y accesorios

* Automatización del sistema

* Tableros de comando

b. Sistema de Bocas de Incendio

* Hidrantes

* Cañerías y accesorios

* Mangueras, lanzas y picos

* Gabinetes

* Bocas de impulsión simples y dobles

c. Matafuegos

S=15103  TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes:

01200 Normas y Cumplimientos

01400 Fuerza Motriz y Agua de Obra

01500 Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.

01800 Replanteo y Nivelación

15200 Instalaciones Sanitarias

15500 Instalaciones Termomecánicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

Límites de provisión

-El límite de provisión incluye desde la conexión de agua a la red externa, alimentación a tanque, colectores, cañerías de alimentación a las bombas, equipos de presión y distribuciones a los puestos de extinción de hidrantes y rociadores.

Indicaciones Generales

El Oferente deberá efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotización, a fin de informarse de sus características para su consideración en la oferta tal como lo establece el Pliego de Cláusulas Especiales. Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias de medidas con los planos.

S=15104  GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=15105  DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará los de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Planos y Trámites

a.- Trámites

El Contratista incluirá en su oferta la confección de planos para ser presentados ante toda autoridad o repartición oficial que tenga jurisdicción sobre estos trabajos y será responsable por la aprobación de los mismos. Se realizarán cuatro copias y soporte magnético (CD). También incluirá los planos de Construcción, "Conforme a la Obra" y manuales de operaciones requeridos. De los planos de Construcción durante el proceso de la obra, se requerirá ocho copias y soporte digital (CD), esta misma condición será extensiva para los planos Conforme a Obra y manuales de operaciones.

b.- Planos de Licitación

Los planos a que se hace referencia en esta Sección, son los que se adjuntan e indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Dirección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Errores u Omisiones

En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores habidos; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes. No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones o estructura.

S=15106  MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de equipos y del sistema necesarias, para dejar en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación.

El Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos.

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para las reparticiones competentes, el Contratista debe practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas u otras que la Dirección de Obra estime conveniente, aun en caso que se hubieren realizado con anterioridad. Todos los equipos y las cañerías instaladas bajo este Contrato serán ensayadas y encontradas estancas. Todas las juntas con pérdidas serán ajustadas o reejecutadas y vueltas a probar hasta ser encontradas estancas. Estos ensayos deberán cumplimentar los protocolos de la NFPA 13. El Contratista proveerá todos los aparatos, trabajo temporario o cualquier otro tipo de requerimiento necesario para dichos ensayos. El mismo tomará las precauciones para evitar daño al edificio o a su contenido, que pueda originarse en dichos ensayos y se le exigirá reparar y hacerse cargo a su costa de cualquier daño, a satisfacción de la Dirección de Obra. El Contratista a su propia costa probará, durante el avance de la obra, todos los sistemas de cañerías de acuerdo a lo requerido para permitir que prosiga el trabajo general de construcción.

Dichos ensayos serán realizados en presencia de la Dirección de Obra o de quiénes ella disponga, y cualquier otra persona o autoridad que tenga jurisdicción. Cualquier defecto o deficiencia descubierta como resultado de los ensayos, será reparado de inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas sean realizadas en forma satisfactoria. El sistema de sprinklers y de bocas de incendio será ensayado como mínimo de acuerdo a la NFPA 13. El ensayo hidrostático se llevará a cabo a 200 psi, durante el lapso de dos horas. Si ocurrieran pérdidas, la instalación será considerada inaceptable y luego de las reparaciones necesarias, el sistema será vuelto a probar, como se especifica más arriba, hasta resultar un sistema a prueba de pérdidas.

Todas las válvulas y uniones serán probadas estancas o aceptables para la prueba. El trabajo o materiales defectuosos serán corregidos o reparados de forma que se puedan aprobar. Si fuera necesario la cañería deberá ser desarmada y vuelta a armar correctamente, con uso de nueva cañería y accesorios, ya que no se permitirá  trabajo de reparaciones temporarias o trabajos defectuosos.

Los ensayos se repetirán hasta que la línea o sistema particular reciba la aprobación de la Dirección de Obra.

El Contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, del edificio y propiedad, materiales de otros, causados por pérdidas de agua en el tendido de sprinklers automáticos, caños o accesorios, destapados o conectados y pagará por el correspondiente reemplazo o trabajo de reparación, o artículos así dañados durante los períodos de instalación y ensayo del trabajo de sprinklers automáticos y bocas de incendio (hidrantes)

S=15107  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra.

S=15108  CONDICIONES DE DISEÑO

Generales

Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberán cumplir con los códigos, normas y/o reglamentos de la National Fire Protection Association (NFPA), así como con el Código de Edificación de la Ciudad de General San Martín y con cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de instalaciones, incluyendo las Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

Todas las instalaciones deberán ser diseñadas por cálculo hidráulico de acuerdo a la norma 10, 13, 14 y 20 de la N.F.P.A. de acuerdo a los parámetros indicados en cada área: Riesgo Leve, Riesgo Ordinario Grupo 1.

El Contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la cañería adoptada, considerando los requerimientos exigidos por la  NFPA y establecidos en el presente Pliego.

Las velocidades máximas a efectos de diseñar los diámetros de las cañerías deberán ser las siguientes:

Succión: 4 m/seg.

Impulsión: 10 m/seg.

Criterio de Distribución de Cañerías

Sistema de Bocas de incendio:

Desde el colector principal en Sala de Máquinas se abastecen montantes principales para el Sistema de Hidrantes.

Desde las mencionadas montantes, se efectuará el tendido por los lugares asignados en planos, derivándose todas las bocas internas de 45mm ubicadas en los distintos sectores de las plantas. Las cañerías de alimentación a hidrantes en planta baja se prolongarán hasta el exterior del edificio hacia sus lados libres para ubicar bocas de impulsión simples en veredas perimetrales.

S=15109  PRECAUCIONES

Suspensión de la Cañería

Cuando la cañería corra bajo losa, quedará suspendida de soportes sujetos a la misma mediante brocas. Cuando se desplace en la pared, la misma se soportará con grampas tipo ménsulas. Los soportes permitirán el libre movimiento ocasionado por contracción y dilatación, evitando tensiones en la tubería y serán de hierro con superficie de contacto lisa y plana.

Salvo expresas indicaciones, los caños se instalarán a la vista y entre la losa y el cielorraso en el caso de existencia de éste. Cuando la cañería atraviese una pared, lo hará a través de una camisa de chapa de hierro, de 2 mm de espesor mínimo. Se evitará dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservación. El montaje de la cañería se realizará de forma tal que permita un rápido mantenimiento y reparación.

Protección de las Cañerías

Cañerías aéreas: serán pintadas con dos (2) capas de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético color bermellón. Previa aplicación del anticorrosivo, las cañerías se limpiarán con desfosfatizante.

Cañerías subterráneas: las mismas serán revestidas con cinta Poliguard 660 de acuerdo a la especificación de instalación del fabricante o con epoxi de espesor 300 micrones.

S=15110  MATERIALES

Red de Cañerías

Se utilizará en toda la instalación, caño de acero sin costura fabricados de primera calidad y reconocida marca, en hierro negro, ASTM A53 espesor SCH 20, con uniones soldadas o roscadas. Se admitirán únicamente en cañería de bocas de impulsión tuberías roscadas con  uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic”.

Accesorios

Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las condiciones operativas para las que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas ANSI B-16-9 y ASTM A-234. Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm de diámetro y llevarán rosca cónica Whitworth-gas. Los accesorios de diámetro 63 mm y mayores, serán para soldar a tope, estándar, marca Curvo-sold o equivalente.

Válvulas mariposa

Serán con cuerpo de Hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER, para montar entre bridas ASA S150, con una presión de trabajo de 10 kg/cm2.

Válvulas de retención

Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas con cuerpo de hierro fundido.

Válvulas globo

Deberán ser construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos para roscar, serie ANSI 300.

Bridas

Serán del tipo slip-on para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y dimensiones según Norma ANSI B 16.5.

Juntas para bridas

Se utilizarán juntas para bridas de asbesto cemento comprimido, ambas caras grafitadas, espesor 2,5 mm. del tipo Kinglerit o goma con tela.

Manómetros

Serán de bronce, de 0,10 m de diámetro, con rango hasta 20 atmósferas con su correspondiente robinete de bronce constituido por válvula globo de 1/2" de diámetro, serie ANSI 300.

Cámara de Aire

La cámara de aire para amortiguar el golpe de ariete, estará construida con chapa de acero SAE 1010 y deberá resistir una presión interna de 25 kg/cm2 durante la prueba hidráulica.

Deberán soldarse eléctricamente en ambos extremos, casquetes semielípticos tipo Curvo-sold o equivalente, del mismo espesor  y diámetro que aquella. La provisión incluirá soportes para amurar a la pared, válvulas de entrada y drenaje tipo globo.

Válvula esférica

Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin desconectarla de la cañería. Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados. Presión de trabajo 14 kg/cm2.

S=15111  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Sistema de Abastecimiento de Agua

El sistema estará compuesto por dos electrobombas y una bomba de sobrepresión. Las mismas tomarán agua de una cisterna, para incendio exclusivamente, de aproximadamente 13.000 litros de capacidad, la que también forma parte del presente suministro, y la impulsarán a la red alimentando a los sistemas de Bocas de Incendio

El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha de los equipos, a causa de la disminución de la presión en la red, a causa de la entrada en servicio de alguno de los elementos de extinción.

Todos los elementos constitutivos de la Sala de Bombas, deberán cumplimentar con la tipología según NFPA 20.

BOMBAS CONTRA INCENDIO

Electrobombas

El Sistema contará con un equipo de dos electrobombas centrífugo horizontales, para una cámara, con carcaza partida horizontalmente y accionamiento directo, para elevar agua limpia, neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3.

La bomba deberá proveer un caudal del 150 % de su capacidad normal a una presión no menor de 65 % de la presión normal.

Caudal: 25m3/h * Altura manométrica total: 45 m.c.a.

La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 380/660 V, 50 Hz, 2900 r.p.m., tablero para comando y control con arrancador estrella triángulo y sus correspondientes protecciones. Dicho tablero debe cumplir con la norma N.F.P.A.

* Este caudal se modificará de acuerdo a los cálculos definitivos de las instalaciones, en un todo de acuerdo a las Condiciones Generales de Diseño.

Bomba de sobrepresión

El sistema contará con una bomba de sobrepresión a los efectos de mantener la presión en la red ante eventuales pérdidas de la misma, evitando la puesta en marcha de las bombas principales.

Será un equipo electrobomba centrífugo horizontal, del tipo convencional, de accionamiento directo, para elevar agua limpia neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3.

Caudal: 5 m3/h Altura manométrica total: 65 m.c.a.

La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 220/380 V, 50 Hz, 2900 rpm y contará con su tablero de comando y control.

Enclavamiento del sistema de bombas

La puesta en marcha y parada de las bombas, se realizará en función de la variación de presión en la línea, según la siguiente frecuencia:

* Arranque de la bomba de sobrepresión a 6 kg/cm2, y parada a 7 kg/cm2

* Arranque de la electrobomba 5,5 kg/cm2 con parada manual

* Arranque de la electrobomba 5 kg/cm2 con parada manual en Reserva.

Se deberá suministrar e instalar en el colector de salida, los correspondientes presóstatos a efectos de lograr la secuencia antes mencionada, debiendo ser calibrados a las presiones indicadas. Asimismo se contará con arranque manual independiente para cada bomba.

Abastecimiento de energía eléctrica

Se deberá ejecutar la instalación eléctrica desde los tableros de cada electrobomba hasta las mismas. Las bombas contarán con doble alimentación de energía, una directamente de la línea externa, sin pasar por el tablero general del edificio, y la otra desde el grupo electrógeno. El tendido de los cables de alimentación mencionados, hasta los tableros específicos de las bombas, no forman parte del contrato. Los elementos componentes de los tableros de comando y la sección de los cables de alimentación estarán dimensionados de acuerdo a la norma NEC (National Electrical Code).

Tableros de comando

Constarán de armarios metálicos en chapa doble decadapa Nº 14 a prueba de salpicaduras y penetración de polvos (IP 44), donde se alojarán los interruptores e instrumentos, según norma vigente. Contarán con puerta delantera y acometida de alimentación inferior, siendo el resto del armario ciego. Contarán con un voltímetro, amperímetro, interruptor tripolar general o seccionador, botoneras, señalización, y estará preparado para contener los arranques estrella triángulo de las bombas, debiendo preverse además borneras de salida.

Señales externas

El sistema deberá enviar por medio de relés, presóstatos, y niveles, señales de la condición o accionamiento de todos los equipos según se detalla a continuación:

Electrobomba presurizadora	    	     FALLA

Electrobomba 1	 		    ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA

Electrobomba 2			    ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA

Falta de agua en la cisterna

Falta de fase

Estado de Bombas

Térmico saltado de bombas

Estado llave Manual / 0/ Aut.

Alarma de bajo nivel o baja presión

Alarma de desborde o alta presión

Se deja expresamente establecido que los datos consignados responden a los mínimos indispensables y se indican a titulo informativo, debiendo el Contratista verificarlos y rectificarlos si fuera necesario bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo responder los equipos a las necesidades del caudal establecido.

SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO

Los distintos elementos que componen la instalación de bocas de incendio, deberán cumplir, cuando corresponda, con las Condiciones de Diseño Generales, cumpliendo con la NFPA 14.

Descripción del sistema:

El Sistema de Bocas de Incendio estará abastecido desde el colector principal proveniente del Sistema de Abastecimiento de Agua. La red de cañerías de alimentación circulará suspendida de losas y estructuras alimentando de esta forma a las bocas ubicadas en los diferentes sectores. Los hidrantes interiores se alimentarán por intermedio de montantes. Se ha previsto la instalación de bocas de impulsión-expulsión conectadas directamente al alimentador principal.

Bocas de incendio

Características de las bocas:

Las bocas de incendio a instalar serán de bronce, de 45 mm de diámetro interno, del tipo teatro, con salida a 45 grados, y se colocarán a 1,20 m del nivel del piso en todos los casos. Las mismas tendrán que ser de primera calidad, marca TGB o similar.

Mangueras

Serán de 45 mm de diámetro (hidrantes interiores) y 20 m de longitud. Serán de material sintético con revestimiento interior y exterior de látex, y responderán a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de fabricación nacional, o contarán con sello UL (Underwriters Laboratories), si su origen es importado. Todas las mangueras contarán con las uniones correspondientes.

Lanzas

Serán de cobre y bronce, de 45 mm (hidrantes interiores) de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos.

Gabinetes

Los mismos serán construidos íntegramente en chapa de acero inoxidable con puerta ciega y vidrio de   300 mm x 300 mm.

Estas especificaciones quedan sujetas al diseño integral de gabinetes y plenos, establecidos por la Dirección de Obra y el Proyecto de Arquitectura.

Llave de ajuste

Serán incluidas dos en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar.

Boca de impulsión doble

Estará compuesta por un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo teatro de 75 mm. de diámetro, el cual estará conectado al colector principal de alimentación con una cañería de diámetro según cálculo. En el frente del gabinete deberá estar impresa la siguiente leyenda: BOCA DE IMPULSION-EXPULSION, I.R.A. – HIDRANTES. El mismo deberá ser instalado en el exterior del edificio en el sitio indicado en los planos.

EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)

Normas

Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y aprobación de la Provincia de Buenos Aires.

Disposición

Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15,00 m para llegar a uno de ellos.

Usos

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos:

Sector	Tipo	Capacidad

Áreas Publicas 	Polvo químico ABC	3,5 kg.

Oficinas - aulas 	Polvo químico ABC		3,5 kg.

laboratorios                           	Polvo químico ABC		3,5 kg.

Laboratorios con instalación de gas       	Anhídrido Carbónico	5 kg

Servicios / Sala Máq.	Polvo químico ABC	3,5 kg.

Sala de maquinas ascensor	Anhídrido Carbónico	5 kg.

DIVISIÓN   015000: INSTALACIONES MECANICAS

### SECCIÓN   15200: INSTALACIONES SANITARIAS

S=15201   DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=15202   DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación Sanitaria a realizarse en el Estudio de Producciones Audiovisuales del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martin.

Las instalaciones sanitarias se proyectan totalmente nuevas debiéndose desmontar las cañerías existentes de las partes afectadas; exceptuándose de este criterio las montantes que pudieran afectar sectores considerados de valor histórico que serán revisadas y acondicionadas para un correcto funcionamiento a futuro, de acuerdo a lo que se indica en los planos de proyecto.

Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Dirección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Trámites y Pago de Derechos

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las Autoridades Competentes.

Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas y pagadas por el Contratista.

S=15203   TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes:

01200  Normas y Cumplimientos

01400  Fuerza Motriz y Agua de Obra

01500  Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.

01800  Replanteo y Nivelación

03100  Estructura de Hormigón

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

04000  Albañilería

16000  Instalación Eléctrica

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras Secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente Sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=15204   GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=15205   DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará los planos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Planos Reglamentarios

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá presentar para su visado por la Dirección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Asimismo preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle:

i) Los planos originales, ejecutados en base a los planos de licitación, con cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por la empresa AYSA.

Cualquier modificación u observación introducida por estas Reparticiones a estos planos no será considerado de ninguna manera como adicional por su ejecución en obra y deberá ser comunicada a la Inspección acompañando la correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin costo adicional) por el Contratista entregará cuatro (4) copias heliográficas de cada  uno de los planos visados.

ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector ante la Dirección de Obra para su aprobación. Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los planos, siendo responsable de que la ejecución documentada sea conforme a su fin.

El tamaño de los planos será similar al de la documentación de Proyecto que forma parte del presente Pliego, salvo expresa indicación de la Dirección de Obra, siendo sus escalas y rótulos conforme lo establezca la misma, debiendo el Contratista entregar tres (3) copias de los planos de montaje y taller.

iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera al proyecto aprobado, sea cual fuere la causa de esa modificación. Estos planos deberán ser confeccionados en calco acompañando a los mismos cuatro (4) copias  heliográficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente.

iv)  Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, para su aprobación por la Inspección.

v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la Dirección de Obra, en formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en colores reglamentarios y carátula según AYSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planos de Ejecución y Replanteo

El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobación de la Dirección de Obra. Terminados los trabajos, el Contratista, tendrá obligación de entregar los planos conforme a obra. Toda la documentación deberá ser presentada en material reproducible; film y soporte digital.

S=15206   MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Dirección de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente.

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados.

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica.

De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Dirección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.

S=15207   ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra.

S=15208   CONDICIONES DE DISEÑO

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones de la Empresa AYSA, el Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin, que comprende las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le ex Obras Sanitarias de la Nación. Form. OSN 2.3.64; las Normas IRAM y con los planos integrantes del Proyecto, estas Especificaciones y todas las indicaciones que imparta la Dirección de Obra. Para la cotización, la empresa oferente deberá estudiar el lugar de la obra y ofertar en consecuencia, según lo aquí solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo ésta, bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la cotización los cambios sugeridos y con costos detallados.

S=15209   PRECAUCIONES

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antióxido sintético de cromato y esmalte epoxídico, cuyo detalle constructivo y muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, respondiendo a las siguientes especificaciones:

a) Para cañerías verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm. con bulones de bronce de 25 x 8 mm.

b) Para cañerías suspendidas horizontales: ídem a).

c) Las grapas que se utilicen para sostener cañerías de latón, acero o bronce roscado, deberá responder a las siguientes especificaciones:

Ø Cañería		Rienda		Abrazadera 	Bulones

13   y  19  mm		10 x 3 mm	19 x 3 mm 	6  mm

25   a  38  mm 		25x 3 mm	25 x 3 mm 	9  mm

51   a  76  mm		25x 6 mm	25 x 4 mm 	13 mm

100 a 125 mm		32 x 6 mm	32 x 4 mm 	15 mm

150 mm 			38 x 10 mm	38 x 5 mm 	19 mm

200 mm 			50 x 10 mm 	50 x 6 mm 	19 mm

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el caño y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la transmisión de movimientos vibratorios.

S=15210   MATERIALES

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución  se ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de DPA (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Desagües Cloacales y Pluviales

Esta instalación comprende:

Los desagües primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con la red pública.

Los desagües pluviales de techos, patios y balcones, hasta su evacuación al cordón vereda.

Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales:

- Para los desagües cloacales primarios y pluviales hasta las conexiones se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con o´ring de neopreno, de primera marca y reconocida calidad.

- Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista. Es de destacar que la Dirección de Obra estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos.

- Donde se indica PVC, se emplearán según se indica en planos para todas las ventilaciones subsidiarias, auxiliares o principales. Este material será del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con cemento especial del, serán perfectamente engrapadas, pero se deberá permitir el movimiento libre de las cañerías, para que absorban las deformaciones por cambio de temperatura. Se utilizará estas cañerías en pluviales y ventilaciones subsidiarias suspendidas, fuera del alcance de las manos, convenientemente soportados para evitar deformaciones.

- Las canaletas de zingueria, con revisión integral y recambio de partes deterioradas, así como sellado de todos los tramos a nuevo.

- Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. En todos los casos la Dirección de Obra aprobará cada posición o la reubicará si fuera necesario a su entender.

- Las bocas de desagüe enterradas se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de espesor, con base de hormigón pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. Las cañerías de salida serán identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. que puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente. Las que se encuentren suspendidas serán reemplazadas por cajas de latón, según lo indique el plano correspondiente.

- Las Cámaras de inspección se ejecutarán en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada sobre base de hormigón  de 0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas. Serán revocadas interiormente con mortero de cemento puro al cucharín, (las de ladrillo) y en su fondo se ejecutarán con el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos.

- El proyecto contempla el conexionado de todos los desagües requeridos por los equipos de la Instalación Termomecánica, resolviéndose los mismos con idéntico material que para las cañerías de agua fría (CPP). Los mismos serán canalizados a la PPA más cercana en los núcleos sanitarios por nivel.

Rejas y Tapas

a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijación de 1/4 Allen cabeza embutida.

b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, llevarán marco y contramarco de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graníticos.

c.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Tapadas, llevarán además de la contratapa de hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón armado según plano típico de detalle adjunto a esta documentación y de las dimensiones indicadas en planos

Provisión de Agua Fría y Caliente

Comprende la alimentación del tanque de bombeo, impulsión a tanques de reserva, colectores, equipos de electrobombas elevadoras y presurizadoras, bajadas a válvulas y a artefactos en general,desde las conexiones de la red de AYSA (conexiones a cargo del Contratista) hasta los diferentes consumos de agua fría y caliente, pasando por los tanques de Reserva en azotea, Equipos de Presurización y bombas elevadoras de agua.el sistema de calentamiento de agua sanitaria será por paneles solares con tanques acumuladores y termotanque a gas de alternativa.

Las montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de llaves de paso, serán indicadas en planos, o por defecto definidos por la Dirección de Obra. Las cañerías montantes y retornos de agua caliente se aislarán con espuma de poliuretano preformada de densidad adecuada, las distribuciones en locales sanitarios se aislarán con doble envoltura de cartón acanalado sunchado cada 30cm con alambre galvanizado. Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales:

- Para colectores de tanques de bombeo y de reserva, cañerías de latón a enchufe standard Hidrobronz o similar. Se emplearán accesorios del mismo material y las uniones serán soldadas.

- Para las bajadas y distribución de Agua Fría se emplearán cañerías de copolímero Random Acqua System  tipo PN 10 línea azul o similar termofusionadas  y de agua Caliente se emplearán cañerías de copolímero Random Acqua System  tipo PN 20 línea roja o similar termofusionadas, Para el agua caliente se colocará con aislación térmica. Se deberá tener especial cuidado en permitir a las cañerías su libre movimiento dentro de los muros.

- Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en nichos, deberán ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo de bronce.

- Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón.

- En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta bridada.

- Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños, office, o locales públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a  criterio de la Dirección de Obra.

Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor.

Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.

- Válvulas de retención. Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se deberán presentar muestras de diámetro 51mm y mayores para su aprobación.

- Válvulas Esféricas y llaves de paso. En todas las ramificaciones se utilizarán válvulas esféricas de bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x 15cm.

Todas los locales sanitarios o artefactos aislados, contarán con llave de paso independiente, a la altura correspondiente que indique la dirección de obra.

- Canillas de servicio.

a) Bronce pulido de 19mm. con rosca para manguera en zona de servicios, de primera marca y reconocida calidad.

b) Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitarios y vestuarios, de primera marca y reconocida calidad.

c) Bronce cromado de 19 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio, para nicho o cámara de mampostería, en exteriores.

Estarán previstas las canillas de servicio correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos.

- El proyecto contempla la alimentación de agua a todos los humidificadores requeridos por los equipos de la Instalación Termomecánica, resolviéndose los mismos con idéntico material que para la alimentación de agua potable (CPP tipo PN10).

Colectores de tanques de reserva y equipos de bombas presurizadoras

Los colectores de tanques de reserva serán de cañería de latón o bronce roscado marca Hidro Bronz Decker, FV o equivalente, con soldaduras fuertes y las derivaciones se realizarán sobre el caño sin interposición de accesorios, en los extremos y donde deban instalarse válvulas de bronce roscadas, serán de bronce y contarán con las roscas para los mismos.-Los colectores se entregarán limpios y pintados con dos manos de pintura transparente y una vez colocados contarán con chapas esmaltadas de identificación sujetadas con cadenitas metálicas a cada una de las válvulas de bajadas de agua.-

Equipos presurizadores de agua

Las bombas para presurización de agua potable serán de marca ROWA o equivalente, modelo Rowa Press 30, Salsom, Grundfos o equivalente constituyendo un equipo completo con sus válvulas automáticas y tanques de presión de acero inoxidable. Contarán con motores eléctricos trifásicos o monofásicos.

Las electrobombas se apoyarán sobre bases de hormigón vinculadas al piso mediante amortiguadores antivibratorios.- El contratista proveerá e instalará también la totalidad de tableros y los instrumentos de medición, control y automatización necesarios para el funcionamiento y protección del equipo.- El tablero eléctrico e instrumentos de control se ubicarán dentro de un gabinete de chapa y contará con puerta metálica en el ancho de su frente.

Tendrán un rendimiento mínimo de 6000ls/h y una presión de 15 m.c.a. ,se incluirá la totalidad de dispositivos y controles automáticos y de protección eléctrica junto con el tablero correspondiente y su conexionado.

Ambos equipos contarán con colectores de salidas con válvula de corte individual por bajada y una general al grupo de bajadas.

Tanques de reserva de agua

Serán de acero inoxidable AISI 304, marca Affinity, Milenius o equivalente, modelo horizontal con base, de 2000ls de capacidad cada uno. Llevarán tapas de inspección y limpieza, válvula de limpieza y caño de ventilación superior, según Normas de O.S.N.

La entrada de agua a tanque de bombeo-reserva contará con caño silenciador en el flotante, de manera que evite los ruidos y a la vez, no permita salpicaduras en la zona sobre nivel de agua expuesta a oxidaciones.- Se tendrá especial cuidado en que el tanque no tenga contacto con materiales ferrosos, ya sea alambres, perfiles de apoyo, cañerías, etc.- El apoyo de los tanques se hará sobre superficies que no permitan la deformación del fondo del tanque ante eventuales sobrecargas en su interior por tareas de limpieza o de conexionado.-

Bajo los tanques de agua se construirá una bandeja de desborde constituída por un solado impermeable con pendiente sobre una aislamiento hidrófuga tipo membrana de azotea.

Artefactos y Broncerías

El Contratista tiene a cargo la provisión de los artefactos y griferías. Tendrá además a su cargo la descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y broncerías previstos en los planos de proyecto y los indicados en planillas de locales.

El Contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, flexibles para conexiones, conexiones rígidas, sifones y demás accesorios para dejar colocados y en funcionamiento todos los artefactos.

S=15211   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

ALCANCES

Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos:

- Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista.

- Para la ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y proyecciones perimetrales, el Contratista entregará a la Dirección de obra planos para su revisión y su ejecución.

- Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de hormigón armado para paso de cañerías.

- Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas  impermeables, etc., incluso sus marcos, tapas y rejas.

- Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos sanitarios y su broncería, equipos, etc.

- Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman parte de las instalaciones.

- Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más arriba.

- Revisión y adecuación de los desagües de hierro fundido, en aquellos casos en que puedan ser aprovechados para las presentes instalaciones.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no están expresamente indicados o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte.

La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, etc., se realizaran con los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será transportado a los lugares que indique la Dirección de Obra. La carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista, como así también el transporte de los mismos dentro del predio de la  obra.

El Contratista deberá ocuparse de la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de cañerías en el hormigón previo consentimiento por escrito de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá tener la precaución de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran existentes) para localizar su posición y profundidad previa al tendido de cañerías. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitación, si fueran existentes, correrá por cuenta del Contratista.

En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o cualquier otro trabajo de  protección de las excavaciones, cuando sean necesarias estas operaciones, así como el relleno de zanjas, con apisonamiento  y su reposición dejando los pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la apertura de la zanja o excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios que señale la Dirección de Obra.

Desagües Cloacales y Pluviales

Los desagües estarán provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de dirección y a no más de 15,00 m de separación entre accesos de cámaras, de lo contrario se instalarán los caños cámara necesarios. Todas las columnas de descarga tanto cloacal primarias como secundarias y pluviales contarán con su correspondiente caño cámara vertical.

Agua Fría y Caliente

Desde la conexión de la red pública se alimentan los Tanques de bombeo/reserva, y de allí se impulsa al resto de la instalación hacia los artefactos de los distintos niveles.

Se han proyectado montantes generales de distribución (agua fría) a artefactos y a válvulas separadas que conducen las alimentaciones por cielorraso en los pisos indicados con válvulas de corte por sector, para realizar la distribución independiente a cada grupo sanitario.

S=15212   REQUERIMIENTOS ESPECIALES

No se aplica.

S=15213   EQUIPO DE ELEVACION DE AGUA A TANQUES ELEVADOS

Equipo de elevación de agua limpia.

- Dos bombas para presurización de agua potable marca ROWA o equivalente, modelo Rowa Press 30, Salsom, Grundfos o equivalente constituyendo un equipo completo con sus válvulas automáticas y tanques de presión de acero inoxidable. Contarán con motores eléctricos trifásicos o monofásicos

VARIOS

Se incluyen válvulas esféricas y de retención, juntas elásticas, accesorios en general y todo otro elemento que complemente el equipo para el fin previsto. El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es parte del equipo. Los conexionados eléctricos a todos los equipos hasta las borneras de los motores y presóstatos y el montaje de los sensores; en tanto que los presóstatos y sus soportes, serán previstos por el Contratista de instalación sanitaria.

S=15214   SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE

El proyecto contempla abastecer de agua caliente piletas de Office. Se proveerán calentadores tipo Atmor.

S=15215   ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

Los artefactos y broncerías, responderán a las especificaciones indicadas en las Planillas de Locales.

S=15216   CANILLAS EN TERRAZAS, AZOTEAS y VEREDAS PARA LIMPIEZA Y RIEGO

Serán de diámetro 0.019m y tendrán pico o “Racor” para manguera, de acople rápido.

S=15217   REQUERIMIENTOS ACÚSTICOS

El Contratista deberá prever en la instalación su buen funcionamiento acústico, prestando especial atención a evitar lo siguiente:

1-Ruidos y vibraciones generados en las bombas.

2-Ruidos propagados y producidos en las cañerías.

3-Ruidos y vibraciones originados por el funcionamiento de los artefactos (inodoros, canillas ó grifos, válvulas de descarga, etc.).

## DIVISION   15000: INSTALACIONES MECÁNICAS

### SECCIÓN   15300: INSTALACIONES DE GAS

S=15301   DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=15302   DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en el Estudio de Producciones Audiovisuales del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martin.

S=15303   TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes:

01200 Normas y Cumplimientos

01500 Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.

01800 Replanteo y Nivelación

03100  Estructura de Hormigón

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

04000  Albañilería

16000  Instalación Eléctrica

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=15304   GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=15305   DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará los planos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

Presentaciones a la Dirección de Obra

Una vez terminados totalmente los trabajos de las instalaciones de gas, el Contratista, deberá presentar a la dirección de Obra:

a) Copias de planos conforme a Obra en dos ejemplares, uno de ellos reproducible, además de incorporar toda la documentación que solicite la dirección de obra en soporte digital ídem a lo requerido para la instalación sanitaria.

b) Manuales de instrucciones para la operación y mantenimiento de la instalación (original y dos copias).

c) Certificados de trabajo de las válvulas de seguridad, presiones de apertura venteo y caudales para las válvulas reguladoras, dados por el fabricante de las mismas.

d) Toda otra documentación exigida por la Empresa suministradora del servicio de gas natural.

e) Pago de todo derecho y sellado o multa necesaria, para llegar a obtener el final de obra y consecuentemente, el medidor. El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago.

Tramitaciones e Inspecciones

El Contratista, deberá realizar y gestionar todos los planos de las Instalaciones y toda documentación exigida para la aprobación de las obras. Todos los planos y demás documentación sometidos a aprobación deberán tener el previo visto bueno de la Dirección de Obra.

El Contratista, una vez ejecutadas las instalaciones, deberá solicitar todas las inspecciones necesarias, (parciales y finales) y confeccionar los planos Conforme a Obra, en film transparente, gestionando su aprobación ante el ente que corresponda, de ser necesario, solicitar la habilitación de todos los artefactos que o requieren, confeccionando las necesarias memorias descriptivas y/o esquemas constructivos y obtener la habilitación de las instalaciones y la puesta en funcionamiento de las mismas.

Serán efectivizados por cuenta y a cargo de Contratista todos los gastos originados por estudio y preparación de modificación de planos ejecutivos, de detalles, modificación de cálculos; así cómo los que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y derechos.

Será responsable por todos los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran en las instalaciones por él ejecutadas, originados por defectos o deficiencias de los trabajos, de cualquier clase y grado que fuesen.

El Contratista deberá gestionar con la debida anticipación las inspecciones necesarias para evitar la demora en efectuar las inspecciones, sin perturbar la marcha normal de las obras.

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, un muestrario completo de los materiales que empleará, junto con una lista de materiales, para ser sometidos a su aprobación.

Este trámite de aprobación de materiales, se hará antes de su adquisición y acopiamiento en obra.

Los trabajos serán supervisados en forma permanente, durante su ejecución por personal con matrícula otorgada por la empresa de Gas Interviniente.

Presentará para su aprobación ante dicha Dirección, los Planos Generales y de detalles en escalas y tamaños convenientes y con la antelación necesarias para no interferir la marcha de la obra.

Control y Recepción

Dentro de los (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará a la Dirección de Obra, la Recepción Provisional de las instalaciones. En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicarán las fallas, defectos o ausencia, dentro de los (30) treinta días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Dirección de Obra. En tal caso, se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción Definitiva de dichas instalaciones. En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procederá al reemplazo de las partes, a su total cargo y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato.

S=15306   MUESTRAS Y ENSAYOS

Muestras

El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la dirección de obra, un ejemplar de cada llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique.

Ensayos

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Dirección de Obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad.

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanqueidad, debiendo su resultado ser satisfactorias, es decir, no debe detectarse fuga alguna.

# Terminación de Obra

# Las obras de provisión de gas se consideraran terminadas una vez inspeccionadas y aprobadas la totalidad de las instalaciones y los Planos por la Empresa de Gas interviniente, requisito indispensable para la recepción definitiva.

S=15307   ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra.

S=15308   CONDICIONES DE DISEÑO

Normas

Todos los materiales a instalar serán nuevos y colocados por personal matriculado en la Empresa de Gas Interviniente. Regirán las siguientes normas:

a) Disposiciones y normas de ENARGAS para ejecución de instalaciones domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.

b) Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Normas  IRAM.

Memorias de Cálculo

El Contratista presentará memorias de cálculo de las cañerías y elementos o dispositivos de la instalación.

Deberá verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en obra. Los datos volcados en los Planos de Licitación son estimados a los efectos de la presente cotización.

S=15309   PRECAUCIONES

Protección de Cañerías

# La protección anticorrosiva, para cañerías enterradas, en contrapisos o distribución en paredes, consistirá en una capa de pintura epoxi aplicada en fábrica y aprobada por ENARGAS. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no cubiertos, accesorios, etc. se cubrirán con cinta especial aprobada previa imprimación.

Cañerías Enterradas

# Las cañerías de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte de la protección de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fábrica deberán ser protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada  y respetar las tapadas mínimas reglamentarias.

Fijación De Cañerías

# En general, las cañerías que se instalen vistas serán firmemente engrampadas a muros o estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Dirección de Obra, y a intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

S=15310   MATERIALES

Cañerías y Materiales

La cañería de gas a baja presión será con o sin costura realizadas con caños y accesorios de hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fábrica y responderá en un todo a las normas IRAM 2502.

Para todas las conexiones roscadas entre piezas de derivación, unión entre caños o llaves se usará una pasta formada por litargirio y glicerina.

Accesorios

Todas las piezas de conexión deben ser de fundición maleable .Para efectuar los distintos cambios de dirección se pueden emplear curvas o codos indistintamente.

Llaves de Paso

# Tendrán terminación cromada con campana. Podrán ser también de bronce pulido para calderas o artefactos de tipo industrial.

Reguladores de Presión

Los reguladores serán para la capacidad indicada en planos, con aprobación de la Empresa de Gas interviniente, de primera calidad y reconocida marca. El montaje de los reguladores se complementará con los accesorios de acuerdo a la reglamentación vigente de ENARGAS.

S=15311   REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Comprende la provisión, el tendido de cañerías y sus accesorios desde la conexión desde la red pública, en Línea Municipal (del edificio existente), según factibilidad definitiva de la empresa interviniente, Planta de Regulación de Presión sobre Línea Municipal, y Sala de Medidores, según plano de cotización y lo que requiera la empresa suministradora de gas, para su habilitación y las cañerías necesarias hasta los diferentes medidores y consumos previstos; además de gestiones municipales que fueran menester para habilitación de dicha instalación.

Los materiales a emplear serán de primera calidad y marcas reconocidas y aprobadas por la empresa distribuidora del gas.

S=15312   VENTILACIONES

Ventilaciones de Artefactos

# Las mismas serán provistas por el Contratista.

# Ventilaciones de Ambientes

# En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se deberá prever rejas de renovación de aire y de eliminación de gases de combustión.

DIVISION   15000: INSTALACIONES MECÁNICAS

### SECCIÓN   15500: INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

S=15501   DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales.

S=15502   DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación Termomecanica a realizarse en el Estudio de Producciones Audiovisuales del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martin.

Los trabajos incluirán la provisión y montaje de los elementos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para  las instalaciones de aire acondicionado del edificio, tal como se indica en los planos correspondientes.

S=15503   TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con alguno o todos los siguientes:

01200 Normas y Cumplimientos

01500 Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.

01800 Replanteo y Nivelación

03100  Estructura de Hormigón

03200  Contrapisos

03300  Carpetas

04000  Albañilería

16000  Instalación Eléctrica

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.

Así mismo tiene la obligación de realizar la correspondiente Coordinación conjuntamente con la Dirección de Obra y según las instrucciones de ella.

S=15504   GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial.

S=15505   DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista conforme al Pliego de Cláusulas Especiales entregará los planos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente Sección.

La Contratista antes de someter su propuesta, deberá solicitar todas las aclaraciones sobre diferencias en las especificaciones, contradicciones en trabajos u omisiones.

Una vez realizadas las aclaraciones solicitadas, se considerará que el Contratista conoce en todos los términos las condiciones para la ejecución de los trabajos, no teniendo ningún derecho posterior a reclamo alguno.

Se emplean los términos Ingeniería de Detalle o Ingeniería Ejecutiva para designar el producto elaborado a partir del Proyecto contenido en estas Especificaciones Técnicas y planos de ingeniería básica.

El resultado de la referida Ingeniería Ejecutiva consiste en el conjunto de planillas de cálculo, planos, láminas, dibujos de detalle e instructivos a partir de los cuales se desarrollará la obra.

Una vez logradas las correspondientes aprobaciones por parte de la Inspección de Obra dicha documentación será remitida por la Contratista al personal de obra para la implementación de la instalación.

Antes del comienzo de los trabajos, la Contratista presentará un plan general de numeración de planos y elaborados de ingeniería a los cuales deberá ceñirse estrictamente.

Cuando se presenten revisiones de planos, se deberá indicar claramente el alcance de la revisión, identificando las partes revisadas y/o mediante una descripción de la modificación introducida en la revisión.

Forma parte de la Ingeniería la coordinación de las presentes instalaciones con los distintos gremios intervinientes en la presente Obra.

Con antelación suficiente, previo al inicio de obras en cada sector, la Contratista entregará los planos correspondientes confeccionados en sistema AUTOCAD 2007.

Previo a efectuar cualquier modificación en obra respecto de lo aprobado previamente, la Contratista solicitará, con la debida antelación, la aprobación por parte de la Inspección de Obra.

Conformación de la Ingeniería de Detalle e Ingeniería Ejecutiva

Dicha Ingeniería será constituida, como mínimo, por la siguiente documentación:

a) MEMORIAS DE CÁLCULO:

-PLANILLA 1: Balance Térmico Invierno-Verano.

-PLANILLA 2: Selección de los equipos split con indicación de marca y modelo y consumo eléctrico.

-PLANILLA 3: Cálculo del Piping de cañerías, indicando longitudes de circuitos, tipo y cantidad de accesorios y cálculo de diámetros.

-PLANILLA 4: Esquema unifilar de conductos de distribución de aire, con indicación de dimensiones constructivas, pérdida de carga, velocidades y caudales por ramal y boca.

-PLANILLA 5:   Análisis de consumos eléctricos para Invierno y Verano con factores de simultaneidad.

-PLANILLA 6: Esquemas unifilares con cálculo y selección de ramales de alimentación, protecciones con sus selectividades y aparatos de accionamiento,  indicando marca y modelo.

b) PLANOS DE INGENIERÍA GENERAL:

PLANO 1: Red de Conductos de distribución de aire (Alimentación y retorno en doble línea) con indicación de posición de equipos y elementos accesorios y sus características. (Plantas y Cortes).

PLANO 2: Red de Cañerías de freon con posición de equipos,  instalación de soportes y dilatadores y elementos accesorios y sus características. (Plantas y Cortes).

PLANO 3: Red de Instalación Eléctrica con posición de equipos, cañerías, cajas y ramales de alimentación de fuerza, comando, controles y posición de Tableros y elementos accesorios y sus características. (Plantas y Cortes).

PLANO 4: Instalación de elementos de control y comando con indicación de marca, modelo, cantidad de puntos de control, tensiones de alimentación, sección de conductores y diámetro y tipo de cañerías.

c) PLANOS DE INGENIERÍA DE MONTAJE :

DETALLE 1: Compatibilidad con el resto de las Instalaciones y La Obra Civil.

DETALLE 2: Detalle esc. 1:20 de las salas de máquinas y plataformas de equipos, soportes, intersección con estructura existente u otras instalaciones.

DETALLE 4: Montaje, conexión y ubicación de equipos y sus accesorios.

S=15506   CONDICIONES GENERALES

Alcance de las ofertas

En los rubros del presupuesto correspondiente a las instalaciones solicitadas se incluyen, además de la provisión, movimientos, izajes en altura y colocación de todos los elementos de las instalaciones proyectadas en los lugares previstos y/o sobre las bases destinadas a tal fín, los gastos de transporte, carga y descarga, depósito en obra y movimiento desde y hasta los lugares de montaje.

Los precios cotizados deben incluir también todos los medios o gastos necesarios para ejecutar lo previsto en el Pliego, sean éstos originados por permisos o gestiones para efectuar los movimientos e izajes ante los organismos públicos o privados que correspondiere, y los correspondientes a las pruebas y ajustes de los equipos e instalaciones hasta su recepción final, incluyendo los consumibles necesarios para esto.

Capacidades Garantizadas

La garantía que otorgarán los Contratistas sobre las condiciones a mantener y las capacidades de los elementos y equipos que se especifican en este Pliego, debe ser dada teniendo en cuenta como mínimo las bases de cálculo que en él se indican. Las capacidades anotadas serán las mínimas admisibles; los Contratistas podrán variar en más las dimensiones y capacidades, de creerlo así necesario, debiéndolo indicar en su propuesta y proceder a efectuar sus propios cálculos y verificaciones.

Las propuestas deben detallar las marcas y características de los materiales principales, el rendimiento y acompañar su descripción con folletos o catálogos.

Modificaciones y Adicionales

Teniendo en cuenta que los Contratistas tienen la obligación de estudiar las presentes especificaciones y considerar las distintas previsiones que deberán ser tomadas en cuenta para la naturaleza de los trabajos requeridos, no se aceptarán modificaciones y/o adicionales al valor cotizado ni ampliación de los plazos de ejecución establecidos, por las circunstancias particulares que puedan presentarse en el desarrollo de la instalación.

Interferencias con otras instalaciones

La Contratista deberá verificar las posibles interferencias con otras instalaciones y/o estructuras con motivo de las instalaciones a ejecutar, y tomar las previsiones del caso para subsanarlas.

En el caso que no obstante lo anterior, se produjeran interferencias, la Dirección de Obra determinará las desviaciones y/o arreglos que correspondan.

Capacidad del Oferente

A continuación se detallan las condiciones mínimas que deberá reunir el Oferente:

- Deberá haber realizado trabajos similares al cotizado. Se deberán entregar copias de órdenes de compra o listados de trabajos realizados donde debe figurar: institución, empresa o particular donde se realizó el trabajo; además se debe indicar nombre y apellido, teléfono y dirección del responsable encargado de brindar referencias.

- Deberá contar con taller propio instalado (indicando su dirección), capacitado para absorber y realizar los trabajos requeridos. La D.O. se reserva el derecho de visitar e inspeccionar en el momento que estime conveniente las instalaciones de los señores Oferentes.

Responsabilidades de la Contratista

- La Contratista se compromete a realizar (según los plazos fijados a cada tarea) los trabajos especificados.

- El Contratista deberá adoptar las providencias necesarias para que la prestación de los servicios a su cargo no ocasionen molestias a las actividades de las Dependencias, ni al Consorcio del edificio, debiendo proveer y aportar los elementos para proteger adecuadamente las personas, mobiliario, útiles, papelería, máquinas; además, deberá mantener en perfecto estado de limpieza los lugares donde trabaje.

- El Contratista deberá igualmente adoptar las providencias necesarias, de manera tal que al prestar los servicios especificados en el presente Pliego no se dañen los edificios, e instalaciones existentes, y/o ya que provoque algún accidente sobre las personas será por su exclusiva cuenta la reparación de cualquier daño o desperfecto que ocasionare al ejecutar esas tareas.

- Deberá cumplimentar todos los servicios especificados en el presente Pliego y también realizará aquellas actividades complementarias destinadas a conseguir su perfecta prestación de acuerdo con su finalidad; aún cuando por error u omisión no se las hubiera detallado expresamente, pero que surja como consecuencia de sus necesidades o sean conducentes a lograr su adecuada prestación a la habilitación y/o uso de las instalaciones bajo contrato de acuerdo con su naturaleza y finalidad.

- Todos los conceptos de ayuda de gremios estarán a cargo del Contratista, debiendo prever que todos los elementos que resulten afectados por los servicios (revoques, pinturas, solados, cielorrasos) sean reparados y dejados en perfecto estado de terminación empleándose para ello materiales de igual clase, tipo, calidad y terminación que los existentes que se reemplazan.

- Todos los trabajos y provisiones necesarias para la prestación de los servicios, tanto principales como accesorios, estarán a cargo del Contratista.

- Queda expresamente establecido que el Contratista tendrá a su cargo todos los movimientos de muebles, estanterías, maquinarias, que fueren necesarios para permitir la correcta prestación de los trabajos.

- El Contratista proveerá todos los instrumentos de medición necesarios para determinar el estado de funcionamiento y rendimiento adecuado de las instalaciones.

- Dejase aclarado que no se reconocerá el pago de horas extras, ni adicionales por trabajar en horarios nocturnos y feriados. No obstante lo indicado precedentemente, el Contratista deberá ajustarse a lo dispuesto en las leyes laborales vigentes y convención colectiva de trabajo, en lo que hace a régimen de labor, jornadas de trabajo, horarios extraordinarios, descansos, viáticos.

- Deberá entregar además de planos y especificaciones de los equipos, el correspondiente manual de operaciones y mantenimiento correspondiente.

Requisitos que deberá tener en cuenta el Oferente

Es obligatorio que cada Oferente realice una inspección de obra previo a la emisión de su propuesta en donde deberá ver la instalación para luego determinar los trabajos a realizar y su cotización correspondiente.

El Oferente debe firmar y sellar cada una de las hojas del Pliego, como así también la planilla de visita, la cual debe tener la firma y sello de Obras.

Por lo expuesto precedentemente, se considerará que cada Oferente al formular su Oferta, lo hace con perfecto conocimiento de causa y que ha constatado en el/los sitio/s donde se prestarán los Servicios, el estado de conservación y características generales de la instalación, como así también, las condiciones y características del lugar, formas de acceso, condiciones de provisión de energía eléctrica, etc., exigencias de orden nacional, provincial, municipal, policiales, etc., así como las Disposiciones de control vigentes, en particular las referentes a la aceptación de personal, su entrada y salida, movimientos y depósito de materiales, etc.

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo que a estado de conservación y funcionamiento de la instalación y a condiciones de prestación de los Servicios se refiera, y no se considerarán adicionales aquellos trabajos, provisiones y/o prestaciones que tiendan a satisfacer su correcta ejecución, de acuerdo con su fin, si no se los hubiera especificado así expresamente, aun cuando ello se debiera a error u omisión.

La Contratista recibirá la instalación para realizar los trabajos en el estado en que se encuentren.

Nota importante: Se deja constancia que si el Oferente no responde o no cumple con cada uno de los requisitos solicitados, su aprobación quedará a exclusiva consideración del Comitente.

Garantías, Manuales de uso, Rutina de Mantenimiento. Condiciones Generales

El Contratista entregará manuales completos de operación y mantenimiento de las instalaciones, en los que se incluirán folletos técnicos y planos constructivos de todos los elementos o equipos componentes.

Los manuales contendrán además información detallada sobre la operación del sistema y de cada uno de sus componentes, previsiones e indicaciones para el mantenimiento preventivo de la instalación, listado de repuestos, etc.

El Contratista deberá garantizar la totalidad de los materiales provistos, mano de obra y los trabajos contratados por un período mínimo de doce meses.

Dicho período regirá a partir de la fecha de Recepción provisoria de estos trabajos.

Plazo de entrega de los trabajos

De acuerdo a plazos que rigen para toda la Obra. (según plan de Obras).

Pruebas de funcionamiento

Finalizados los trabajos se realizarán las pruebas de funcionamiento y ensayos necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, efectuando pruebas de temperatura, vibraciones y ruidos con las mediciones correspondientes. El Contratista tendrá a su cargo la provisión del instrumental requerido para las pruebas así como el personal idóneo para llevarlas a cabo. Las instalaciones serán ajustadas hasta que las lecturas estén de acuerdo con las especificaciones, efectuando las correcciones necesarias sin costo adicional. El Contratista conservará un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar dos copias de cada una a la Dirección de Obra.

Todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Pliego se cumplen a satisfacción, deberán hacerse bajo la supervisión y dirección de la Dirección de Obra, o agente que este designe, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, obra de mano y aparatos que fuesen necesarios o bien, si así se lo requiriese, contratar los servicios de un Laboratorio de Ensayos aprobados por la D.O. para llevar a cabo los ensayos. Cualquier trabajo que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista sin cargo alguno, hasta que la D.O. lo apruebe y verifique la correcta prestación requerida por pliego. El costo de todos los ensayos incluidos en las Condiciones Generales y/o Especificaciones Particulares, correrá a cargo del Contratista.

Garantias

El Contratista garantizará la instalación por el término de un año a partir de la recepción provisoria.

Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible al Contratista, será resuelto por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios a su exclusivo cargo, siendo de su responsabilidad también la provisión de los repuestos.

S=15507   MUESTRAS Y ENSAYOS

- Ensayo mecánico:

Se mantendrá la instalación funcionando durante 3 períodos de ocho horas cada uno, por lo menos durante 3 días corridos.

En este ensayo se verificará el rendimiento mecánico de cada uno de los equipos, la hermeticidad de los conductos y cañerías, el funcionamiento de los controles, la ausencia de ruidos y vibraciones.

- Comprobación sentido de giro de ventiladores.

- Inspección de todos los filtros de aire.

- Comprobación de la regulación de aire en los sistemas de ductos y rejas/difusores.

- Medición de caudales en ductos principales.

- Regulación de los sistemas:

Luego del ensayo mecánico se procederá a la regulación de los sistemas. En particular se verificará:

- El caudal de aire del equipo.

- El caudal de aire de cada difusor o reja de alimentación y de retorno.

- El punto de regulación del termostato.

- Caudal de aire exterior y de retorno en el equipo.

- Regulación de las protecciones térmicas.

- Medición del Cos (

- Ensayos de funcionamiento:

Este ensayo abarcará todas las instalaciones de aire acondicionado y ventilación en funcionamiento simultáneo durante un período no inferior a tres días corridos con no menos de ocho horas cada uno.

Durante este ensayo se comprobará el cumplimiento, del nivel de ruido para la curva NC 35 solicitado y el mantenimiento y uniformidad de las variables psicrométricas dentro de los valores fijados en las condiciones de diseño.

Se efectuarán, las siguientes mediciones:

- Niveles de ruido en 4 puntos del ambiente.

- Temperaturas de bulbo húmedo y seco:

- a la salida del equipo

- en no menos de 4 puntos del ambiente

- en el exterior (al momento del ensayo)

Con los datos obtenidos se confeccionarán planillas que formarán parte del Acta de Recepción.

Señalización e identificación de Instalaciones

Una vez concluida la instalación y realizados los trabajos de pintura en cañerías y equipamiento la Contratista deberá proceder a la identificación de los elementos del sistema.

Se identificaran todos los elementos de la instalación como ser tableros eléctricos, unidades evaporadoras, unidades condensadoras, etc.

La Contratista deberá presentar para su aprobación el diseño y características de las bandas identificatorias.

S=15508  CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Normas y habilitaciones:

El diseño e implementación del Sistema de Calefacción, aire Acondicionado y Ventilación (HVAC) se realizarán siguiendo procedimientos aceptados internacionalmente, con el propósito de lograr un producto final de primer nivel de calidad, fácil mantenimiento, alto nivel de confiabilidad y reducido costo operativo.

La instalación deberá realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los organismos nacionales, provinciales y municipales.

Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local, todos los diseños, materiales y montajes se regirán, según se establece en pliegos, por lo establecido en las normas emitidas por organismos y asociaciones internacionales entre las que destacamos:

Código de Edificación de la Municipalidad de General San Martin.

Las Normas y Recomendaciones de aplicación para la instalación de aire acondicionado, serán las siguientes:

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.- ASHRAE.

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. – SMACNA.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM.

American Refrigeration Institute – ARI.

American Society for Testing and Materials - ASTM.

American National Standards Institute - ANSI.

NFPA – National Fire Protection Association (USA).

ADC – Air Diffusion Council (USA).

AISC – American Institute of Steel Construction (USA).

ISO PARA BALANCEO Y ANÁLISIS DE VIBRACIONES.

Cámara Argentina y NFPA para protección contra incendio.

La presente especificación.

Planos Adjuntos.

Especificaciones técnicas.

En el caso de contradicción entre dos ó más disposiciones se adoptará la más exigente. Cualquier cambio en los trabajos con respecto a los planos ó especificaciones para cumplir con este requisito no dará lugar a adicionales.

CONDICIONES DE DISEÑO Y CÁLCULO

Balance Térmico:

1. Temperatura exteriores de diseño: 	Verano: BS 35 ºC /  BH 23,9 ºC

Invierno: BS 0 ºC

2  Condiciones de diseño interiores: 	Verano: 25 ºC ± 1 ºC y 50 % HR

Invierno: 20 ºC.

3. Cargas internas de personas:

Pasillos circulatorios: 12 m2/pers.

Oficinas:   8 m2/pers

4. Cargas internas por iluminación:

12 Watt/m2, pero se deberá tomar lo indicado efectivamente en la documentación de electricidad (iluminación).

5. Otras cargas internas:

Aire exterior: Caudal de renovación de aire exterior (TAE): Se deberá considerar un mínimo de 5 l/seg por persona, de acuerdo a recomendación de ASHRAE 62.

Computadoras: Se considerará una carga de 0,2 kW por cada P.C.

El balance térmico será realizado empleando programas análogos al E-20 de Carrier; TRACE  de Trane ó por Funciones de Transferencia del Ing. Penizzotto.

El programa que se emplee deberá ser adecuado para funcionar en una computadora tipo personal, bajo sistema operativo WINDOWS XP, VISTA o 7.

Criterios de selección de equipos

La aprobación de equipos y materiales será siempre provisoria sujeta a comprobaciones durante las pruebas de funcionamiento pero imprescindible para comenzar todos los trabajos en obra.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte de la Contratista del planteo general y de los valores indicados.

Los distintos equipamientos tienen los parámetros de diseño para su selección indicados en las  planillas de requerimiento de equipos.

Sistemas de distribución de aire

Los sistemas de aire acondicionado serán de baja velocidad, calculadas por el método de igual coeficiente de fricción, para lo cual se utilizarán valores usuales recomendados por ASHRAE, y como límites máximo de 1 Pa/m ó velocidad inicial máxima de 7 m/seg en la descarga de los equipos y ramal principal, disminuyendo luego según se desprenda del sistema de dimensionamiento adoptado.

Los difusores y rejas serán seleccionados para que el nivel de ruidos a caudal máximo nominal sea inferior al correspondiente NC recomendado por ASHRAE, cumpliendo las recomendaciones de los fabricantes.

La característica de difusores y rejas está indicada en los planos respectivos.

CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

El diseño, construcción y ensayo de los sistemas de conductos deberá ajustarse a lo establecido en los siguientes documentos y normas en su revisión:

SMACNA

Sheet Metal and Air – Conditioning Contractors National Association.

NEBB – National Environmental Balancing Bureau.

ASHRAE.

La clase a la cual deberán ceñirse los espesores de chapas, las juntas, refuerzos, sellados, soportes, etc., corresponderán con las presión relativa máxima del sistema.

Esto no solo incluye los conductos propiamente dichos sino también registros, puertas de acceso, compuertas, dampers contrafuego, dampers en derivaciones con sectores y regulador con indicación, guiadores en curvas cuyo mínimo radio lo haga necesario, etc.

Los recorridos y medidas indicados en el plano son esquemáticos y el Contratista deberá realizar los definitivos según las premisas básicas, lo que no provocará en ningún caso costo adicional.

La rigidez de los conductos será aumentada, plegando las chapas que forman sus costados en el sentido de diagonales de longitud suficiente.

Las uniones transversales y longitudinales podrán ser pestañadas, deberán ser estancas y libres de rebabas o salientes. Las juntas transversales serán tipo marco slip. Serán construidas con la prolijidad necesaria para garantizar su hermeticidad.

Las uniones entre tramos serán efectuadas por medio de pestañas levantadas y herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocarán bridas de hierro ángulo abulonadas con junta de goma sintética.

Las curvas deberán ser de amplio radio, colocándose guiadores cuando la relación entre el radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a 1 o conforme a normas SMACNA.

Si algún tramo de conducto cruza una junta de dilatación del edificio, en dicho lugar se interrumpirá uniéndose los extremos con junta de lona impermeable desmontable.

Los conductos serán sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x 1/8" espaciados no más de 2.0 m, fijadas a la estructura del  edificio o de la cubierta mediante uniones abulonadas o soldadas. El contratista presentará planos de detalles para su aprobación del sistema de soporte y anclaje.

Cuando deban atravesar mampostería, la unión deberá realizarse por medio de collares de hierro con bridas que ajusten fuertemente.

Todo ensanche o disminución de sección será realizada en forma gradual y de acuerdo a las reglas del arte.

En el origen de cada ramal se colocará una pantalla deflectora con sector exterior de fijación con manija e indicador de posición. Estos deflectores tendrán eje de diámetro no menor de 9,5 mm. (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o Teflón.

Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida unitaria de carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos. Las velocidades iniciales de cálculo no deberán sobrepasar los siguientes valores:

| Para conducto principal de alimentación: | 420 m/minuto. |
| --- | --- |
| Para conducto principal de retorno | 360 m/minuto |

Para los equipos correspondientes a Sistemas VRF, se tendrá especial precaución de no sobrepasar contrapresiones máximas admisibles, indicadas en los manuales de ingeniería.

Los calibres de chapa galvanizada a utilizar serán los siguientes:

Para conductos rectangulares

| Conducto de lado mayor hasta 0,75 m: | BWG Nº 25 |
| --- | --- |
| Conducto de lado mayor hasta 1,50 m: | BWG Nº 22 |
| Conducto de lado mayor superior a 1,50m: | BWG Nº 20 |

Todos los conductos que superen en un lado la dimensión de 1,50m, serán reforzados con marco de hierro ángulo, de 32 mm de lado por 3,17 mm de espesor, montados uno por cada metro de longitud. El dimensionado indicado en planos es preliminar, debiéndo el contratista realizar sus propios cálculos y selección.

Los conductos serán conectados al equipo mediante juntas de lona impermeable o PVC de 20 cm de largo con el fin de evitar la transmisión de vibraciones.

Los conductos destinados a sistemas de ventilación deberán ser herméticos, soldados en sus juntas o sellados con siliconas,

Se tomarán las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos limpios durante la obra.

No se permitirá soportar cañerías de cualquier tipo, bandejas o cualquier otro elemento de las estructuras de los conductos.

La velocidad máxima en su sección media será del orden de 350m/min.

Tanto los registros como los mecanismos serán marca Trox, Tittus, o similar calidad.

En caso de persianas motorizadas los actuadores serán Belimo o Honeywell.

REJAS, DIFUSORES Y REJAS DE RETORNO

La construcción, diseño y parámetros de selección deberán ajustarse a lo establecido en los siguientes documentos y normas en su última revisión:

ANSI/ ASHRAE 70- 1991

ASHARAE 113/ 90

ANSI S1.31- 1980

ARI 890- 1993

El material será chapa galvanizada pintado blanco al horno; contarán siempre con regulación 100%, y las rejas de inyección serán de doble deflexión.

Serán marca Ritrac, Terminal Aire o similar aprobado.

En los planos se ha realizado una redistribución de los difusores preliminar e indicativa. Posteriormente se coordinará con la Inspección de Obra el diseño y ubicación definitiva, teniéndose en cuenta también la simetría con las luminarias de los locales y el tendido de los conductos existentes.

Todos los difusores y rejas de inyección serán seleccionadas de acuerdo a los niveles sonoros recomendados por Norma, en particular no excederán NC 30 en aulas,

La velocidad máxima será del orden de 120m/min.

La sección de salida asegurará el alcance necesario en cada caso sin originar ruidos.

Las rejas de retorno e interconexión, serán tipo celosía horizontal, chapa de hierro DD pintada al horno, con regulación 100%.

La velocidad máxima será del orden de 110m/min.

CONDUCTOS FLEXIBLES

Los conductos flexibles serán marca RIFLEX de Ritrac o similares, aislados lana de vidrio y con envolvente aluminizado.

REJAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR

Serán construidas en chapa galvanizada Nº 20, tipo celosía, instalada de manera de impedir la entrada de agua de lluvia, con protección interior de alambre tejido galvanizado antipájaro y anti insecto, malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro ángulo, galvanizados por inmersión, para permitir su desmontaje y limpieza, marca Trox o equivalente.

Aislación de Conductos

Los conductos de inyección y tomas de aire exterior se aislarán exteriormente con manta de lana de vidrio con foil de aluminio de fieltro metálico de Isover de 20 kg/m3,  o similar, con 38 mm de espesor.

Todos los paneles o mantos de aislación se montarán en forma uniforme, recubriendo las juntas con cinta adhesiva de aluminio perm- tape y asegurando la retención de la aislación con ataduras de alambre recocido galvanizado y esquineros de chapa de HºGº.

Se aislarán todas las bridas, no interrumpiéndose en los soportes ni al atravesar muros o losas.

Si algún tramo quedara a la vista, éstos llevarán un posterior revestimiento de chapa de HºGº pintada y prolijamente terminada.

Tratamiento similar a éste último tendrá dentro de salas de Máquinas o equipos.

Los conductos de retorno que estén dentro de cielorrasos no se aislarán; los que estén o recorran exteriores o zonas no acondicionadas se aislarán de similar manera a los de alimentación.

S=15509  INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TERMOMECÁNICA

El proveedor de instalación eléctrica general, dejara al pie de cada equipo separado, de cada unidad exterior condensadora, y de cada ventilador, un ramal alimentador con llave de corte y fusible. Será responsabilidad del instalador termomecánico, coordinar la ubicación de estas llaves de corte y el posterior conexionado de eléctrico hasta cada elemento a alimentar.

Toda la cañería y comando desde las unidades condensadoras hasta las unidades evaporadoras y desde éstas hasta cada uno de sus controles remotos (bus de comunicación para el sistema VRF) será provista y ejecutada por contratista de termomecánica.

Asimismo el Contratista de aire acondicionado recibirá alimentación eléctrica monofásica de 220 V, 50Hz con neutro, al pie de cada unidad evaporadora con su correspondiente protección térmica.

También el Instalador de Aire Acondicionado recibirá fuerza electromotriz trifásica 3/380 V, 50 HZ con neutro y tierra mecánica al pie de las máquinas exteriores.

S=15510  ESTRUCTURAS DE APOYO Y SOPORTE PARA EQUIPOS

Los equipos se ubicaran en los lugares que se indica en los respectivos  planos.

Se deberá ejecutar la ingeniería de detalle para la ejecución de bases de material, y la provisión de los elementos anti vibratorios que estime necesarios (como mínimo isomode pads), previo acuerdo de la dirección de obra.  Los equipos exteriores se montaran sobre plataformas de hierro realizadas a tales fines (no incluida en este presupuesto).

Las unidades interiores separadas y equipos Cassette, se colgaran de la losa de hormigón ó viguetas mediante varillas roscadas de 1/4” como mínimo.

Cañerías de refrigerante

Todas las cañerías de los circuitos frigoríficos serán dimensionadas para cumplir con las siguientes condicionantes.

- Cañería de gas: pérdida de carga correspondiente a 1 ºC.

- Cañería de líquido: pérdida de carga correspondiente a 0,5 ºC.

Para el dimensionamiento de las cañerías de los distintos circuitos se considerarán aquellos recomendados por el fabricante de los equipos para tener un funcionamiento con mayor eficiencia y alta seguridad.

Criterios para el planteo de ubicación de equipos

Se deberán disponer los equipos de manera tal que se facilite el acceso a los mismos y a sus partes para propósitos de mantenimiento periódico, reparaciones, ajustes, regulaciones y eventual substitución del equipo completo.

Se respetarán todas las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a las áreas de servicio necesarias.

Igualmente se deberán prever los medios y facilidades para el acceso a otros sistemas, equipos y sus partes que siendo ajenos al Sistema de Acondicionamiento Térmico se hallan afectados por este por razones de emplazamiento.

Será responsabilidad de la Contratista verificar que los equipos cotizados se ajusten a las distintas condiciones locativas y las presentes Especificaciones.

Niveles de ruido admisibles

El nivel de ruido resultante de los equipamientos del sistema de acondicionamiento térmico (HVAC) deberá ser menor que los límites recomendados por ASHRAE en esos locales- APPLICATION HANDBOOK 1999, en su Capítulo 46 CONTROL DE SONIDO Y VIBRACIÓN. Se referirá a la RC30 en aulas y Despachos y RC 35 en sectores de público Generales.

Cuando fuera necesario para obtener los niveles de ruido requeridos, se preverán los medios idóneos para la atenuación de ruidos y/o evitar la propagación de los mismos por los ductos, plenos o directamente al ambiente.

En el caso de locales en que existan sistemas de ductos comunes a más de una Sala o local, se deberán tomar las precauciones necesarias para garantizar una atenuación mínima de 45 dB en la transmisión sonora por ductos de un ambiente al otro.

Las unidades condensadoras,  se montarán con amortiguadores de vibraciones, o base elástica, que evite la transmisión de vibraciones por la estructura en donde se encuentra apoyada.

En los sectores donde el  ruido supere el standart permitido, se le colocará un recubrimiento absorbente acústico que deberá cumplir con lo establecido por la norma NFPA 90ª,  con una clasificación de propagación de llama inferior a 25 e índice de emisión de humos menor a 50.

De todas formas será responsabilidad del Contratista asegurar los niveles sonoros adecuados según las características de cada local.

La  ubicación de equipos exteriores se diseñarán de manera tal de asegurar un nivel de ruidos admitido por la normativa  de la autoridad local vigente. Las especificaciones particulares de los equipos deberán ser en su totalidad de bajo nivel de ruido.

Verificación estructural para bases y soportes

Estará a cargo del contratista la verificación estructurales a realizarse en el edificio con el fin de asegurar la sustentabilidad del mismo y la correcta soportación de las cargas estáticas y dinámicas generadas por la instalación del equipamiento de aire acondicionado, sus estructuras de soporte y las cañerías de interconexión a los mismos. Al respecto se presentará memoria de cálculo firmada por un profesional de 1º categoría que avale al mismo, y los planos de detalle constructivo que se consideren necesarios con las propuestas de refuerzo estructural o desvío de cargas si fuera necesario.

Estará a cargo del Contratista todas las tramitaciones ante terceros que sean necesarias para garantizar lo anterior.

S=15511  RECEPCIÓN PROVISORIA Y FINAL

Como condición para la recepción Provisoria de deberán efectuar:

Pruebas y Ensayos de funcionamiento

Se verificará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, cumpliendo con las previsiones detalladas y aprobadas de las Ingenierías de Detalle y Ejecutiva, de acuerdo  al protocolo que la Gerencia de Obras y Mantenimiento ponga a disposición del Contratista a ése efecto; en caso de que de los ensayos y pruebas surgiere incumplimiento del mismo o sus valores de referencia, o de los valores previamente aprobados, la prueba se repetirá hasta que la parte observada sea reparada por el Contratista a su total costo.

Los valores de rendimiento térmico, velocidades y/o caudales realmente inyectados a los ambientes no diferirá en más / menos de un 5% de los valores estipulados en planillas de diseño definitivo confortantes de la Ingeniería de Detalle y/o Ejecutiva.

Presentación de Documentación Final

La Contratista deberá, al finalizar la obra:

- Entregar los folletos, manuales, etc.  de todos los equipos y materiales    instalados.

- Entregar las "Planillas de Características y Datos Garantizados" de todos los  equipos y máquinas, indicando: marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, agua y otros suministros, según corresponda.

- Suministrar la lista de repuestos recomendados para un período de 1 (un) año.

- Entregar las garantías de equipos, máquinas y elementos.

- Entregar el manual de uso y mantenimiento.

- Haber instruido al personal designado por la Dirección de Infraestructura para el manejo de la Instalación.

Revisión final en presencia de la Inspección de Obra

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisará cuidadosamente la instalación y la terminará en todos sus detalles. En especial tendrá en cuenta lo siguiente:

- Terminación de los circuitos de aire con todos sus detalles.

- Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias.

- Instalación de filtros de aire.

- Lubricación de todos los equipos.

- Completar la colocación del instrumental y los controles automáticos.

- Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas.

- Preparar esquemas de control automático de acuerdo a la obra.

- Instalar esquemas y planos de Tableros en la contratapa de los mismos dentro de sobre acrílico.

- Graduar los controles automáticos y de seguridad a su punto requerido.

- Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios.

- Limpieza de todos los equipos, tableros y ventiladores con esponja, detergentes, aspiradora, etc.

- Reparar pintura de equipos que se hubieran dañado.

- Reparar aletas dañadas de serpentinas.

- Entregar copia del manual a la Inspección de Obra, de Operación, la puesta en marcha y regulación.

- Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que la Contratista tenga que efectuar para poner la instalación en condiciones de terminación completa.

Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento

La Contratista confeccionará los planos conforme a obra definitivos “según lo construido”,  los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y serán entregados antes del momento de la recepción provisoria, previa aprobación de la Inspección de Obra.

Entrega y Puesta en Marcha

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfacción de la Inspección de Obra,  la Contratista efectuará la puesta en marcha, regulación y la entrega de la instalación en funcionamiento normal para su recepción provisoria. Antes de tal evento entregará debidamente encarpetados, a la Inspección de Obra, tres juegos de:

- Manual de Instrucciones de Manejo de la Instalación, en idioma castellano.

- Manual de Mantenimiento de la Instalación. Incluirá el programa de mantenimiento    preventivo. En idioma castellano.

- Catálogos y planos de los equipamientos instalados.

- Planos Conforme a Obra, de las plantas en esc. 1:50, con las ubicaciones de los equipamientos, recorridos reales de conductos y cañerías. Con cortes y detalles que faciliten la interpretación de los sistemas instalados de: aire, agua, eléctrico y control.

Recepción Final

Estacionalidad:

La Recepción final ocurrirá cuando se haya probado suficientemente la instalación en funcionamiento normal tanto en época estival como invernal.

En caso de detectarse defectos,  deterioros,  o variaciones en la capacidad y rendimiento de cada equipo,  dentro del plazo de garantía, la  Contratista, deberá subsanarlas en la mayor brevedad posible, disponiendo de 48 hs., a partir de la notificación para comenzar con los trabajos, a su entero costo. De no ocurrir así la Dirección de Obra podrá encarar la ejecución de dichas tareas por terceros con cargo a la Contratista.

Transcurrido un año desde la Recepción Provisoria, en caso de haberse constatado el correcto funcionamiento de las instalaciones, se procederá a la Recepción Definitiva.

S=15512  CONDICIONES PARTICULARES:

Se deberán efectuar las siguientes tareas:

Se proveerá  e instalará el siguiente equipamiento de climatización, incluyendo cañerías asociadas e instalaciones de fuerza electromotriz y control, y  los accesorios y complementos que correspondieren:

- Equipos Rooftop

- Equipos separados por conductos

- Ventilaciones mecánicas

Características de los equipos de climatización y accesorios:

Marcas:

Todas las máquinas, equipos y accesorios de las instalaciones de igual función o complementarias deberán ser de la misma marca a fin de lograr la total compatibilidad de tecnología con las unidades existentes instaladas, unificar los repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas. Las marcas indicadas en estas Especificaciones son con el fin de definir el nivel de calidad requerido.

Marcas aceptables:

Carrier, Westric, Surrey, York

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, serán analizadas por la Dirección de Infraestructura, quedando a criterio del mismo considerarlas aceptables o no desde el punto de vista técnico. Los rendimientos se deberán verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE

No se admitirá ningún equipamiento o componente del mismo, nacional o importado, que provenga de fábrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

- EQUIPOS ROOFTOP

Se proveerán y montarán equipos exteriores tipo rooftop, para la planta baja, con las siguientes características generales:

• Gabinete de acero galvanizado pintado.

• Filtros de retorno de aire.

• Base-rail para transporte e izaje de la unidad.

• Bandeja de condensación inclinada y resistente a la corrosión.

• Motores equipados con cojinetes de lubricación permanente.

• Operación de refrigeración con temperaturas exteriores de hasta 8.9°C.

- UNIDADES EVAPORADORA DE CONDUCTO DE SISTEMAS SEPARADOS

Se emplearán sistemas separados frio calor, baja silueta, en el acondicionamiento en el subsuelo y en las plantas tipo, que por sus características espaciales, no resulta conveniente la implementación del sistema VRF usado para el resto del edificio.

El proyecto ha sido realizado con el conjunto 40MS / 38QF de Carrier, pudiendo el oferente proponer marca alternativa, siempre que se respete la cantidad y potencia mínima indicada en planos.

Sus principales características serán:

- Unidad compuesta por módulo ventilador y módulo intercambiador, provistos de forma separada.

- Ventilador centrífugo.

- Posición múltiple: vertical u horizontal.

- Transmisión por correa y polea variable.

- Filtro de intercepción electrostática, lavable.

- Panel removible para limpieza de la serpentina.

- Paneles con aislamiento interno en polietileno expandido revestido con capa de aluminio.

- Conexiones de refrigerante para soldar.

- Bandeja de condensado de pieza única en polietileno de alto impacto

- Dispositivo de expansión termostático

Para lograr el adecuado aislamiento acústico se montara una cabina acústica conteniendo el equipo constituida con paneles de lana de vidrio de  30mm de espesor con velo negro. La misma tendrá medida suficiente para realizar mantenimiento y eventualmente reparación de los equipos.

Cañerías de gas refrigerante para equipos de expansión directa :

Las cañerías de líquido y succión serán ejecutadas con tubos de cobre electrolítico, con terminación interior espejo, con accesorios especiales y soldaduras de plata industrial. Todas ellas deberán estar aisladas con tubos de elastómero de celda cerrada marca Armaflex, de un mínimo de 20 mm de espesor; manteniendo constante la barrera de vapor y evitando condensación. Ambas cañerías serán aisladas  dado que se trata de equipos con inversión de ciclos. Se terminarán con cobertura metálica en chapa galvanizada o de aluminio debidamente engrafada.

En todos los casos, los tendidos deberán realizarse con material nuevo de 1º calidad y los soportes deberán diseñarse contemplando lo requerido para aislación antivibratoria, utilizando para ello elementos elásticos que correspondan.

Todas las soldaduras sin excepción se realizarán haciendo circular nitrógeno seco por el tubo para evitar la oxidación del mismo. Como material de aporte se utilizarán varillas de plata. Una vez terminada la cañería se limpiará con "tricloroetileno".

Todas las cañerías de interconexión, y tendidos eléctricos se desplazarán interiormente en canaletas o bandejas metálicas, quedando esto a definir exclusivamente por la Dirección de Infraestructura. Estas irán debidamente engrapadas a la mampostería.

Si por motivos del desarrollo de los trabajos de conexionado son suspendidos, se sellará adecuadamente los extremos de las cañerías abiertas.

La cañería que circula a la intemperie se dispondrán para su protección sobre bandejas portacables con tapa provistas de los accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones.

Debido a la longitud de las cañerías deberá considerarse completar la carga de gas y aceite de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Deberán considerarse el siguiente procedimiento durante la instalación de las cañerías las que serán supervisadas por el personal designado por la Dirección de Infraestructura en cada paso:

Barrido con nitrógeno seco:

- Conectar los tubos al condensador.

- Tapar los extremos libres de los tubos.

- Conectar un botellón de nitrógeno seco al empalme Schrader de ¼” SAE del condensador.

- Presurizar los tubos con Nitrógeno seco.

- Destapar los tubos instantáneamente.

- Repetir el proceso desde el tapado de extremos por lo menos tres veces.

Prueba de hermeticidad:

- Como la prueba será a una presión superior de 175 PSIG, el evaporador debe permanecer desconectado del sistema.

- La prueba de estanqueidad deberá realizarse a una presión efectiva 25% superior a la presión máxima de servicio, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de escala y precisión adecuados. No deberán superarse en ningún caso las 500 PSIG.

- Tapar los extremos libres de los tubos y presurizar a 350 PSIG con Nitrógeno seco.

- La prueba se dará como satisfactoria si no se observa una disminución de la presión, transcurrido un período de tiempo no inferior a 24 horas desde el momento en que se efectuó la primera lectura.

- Terminada la prueba de estanqueidad de tuberías, evacuar el Nitrógeno del circuito y conectar los tubos al evaporador.

Secado, vaciado y pre-llenado del sistema:

- Colocar una conexión con el botellón de refrigerante a través de un filtro deshidratador antes de empezar a crear el vacío.

- Abrir todas las válvulas de servicio existentes en el circuito.

- Conectar un medidor confiable de alto vacío para registrar las presiones en micrones.

- La evacuación del sistema nunca debe hacerse con el compresor de refrigeración. Esto anula la garantía del equipo.

- Conectar una bomba fabricada específicamente para trabajo de vacío, con capacidad para producir vacíos de 50 micrones o menos a las válvulas de evacuación en el lado de alta y en el de baja, comprobando que las tres vías estén abiertas, al grifo de tres vías del recibidor de líquido.

- Crear vacío en la instalación hasta llegar a una presión residual de 0,7 mbar absolutos, después de continuar durante otros 30 minutos.

- Romper el vacío cerrando la válvula de la bomba de vacío y abrir la válvula del botellón de refrigerante (se mantiene vertical para que entre en forma de gas) hasta que se igualen las presiones del botellón y las del sistema.

- Cerrar grifo del botellón y la vía de conexión en las válvulas de tres vías.

- Desconectar el botellón y la bomba de vacío.

- Chequear pérdidas en las válvulas de tres vías.

Llenado:

- Precalentar el carter de los compresores durante 4 horas como mínimo.

- Realizar la puesta en marcha del equipo y forzar la función refrigeración mediante el adecuado set point (arranque de compresores).

- Conectar el botellón de refrigerante y cargar hasta que hayan desaparecido las burbujas en el testigo de flujo. (La temperatura de condensación deberá estar entre 42 y 45 °C).

En lo que respecta a las cañerías de drenajes, éstos serán de polipropileno, plástico rígido reforzado, de un diámetro mínimo de ¾”, o el diámetro de acuerdo a la potencia y por ende condensación de los equipos. Estas se extenderán debidamente engrapadas a la mampostería hasta el desagüe más próximo, al cual se le deberá hacer una correcta descarga fija. En los ambientes que se desplace el mismo y que sea necesario irán aislados con tubo esponjoso eslastomérico Armaflex de 6 mm. de espesor.

Cañerías de drenaje, válido para todos los equipos:

En lo que respecta a las cañerías de drenajes, éstos serán de polipropileno, plástico rígido reforzado, de un diámetro mínimo de ¾”, o el diámetro de acuerdo a la potencia y por ende condensación de los equipos. Estas se extenderán debidamente engrapado a la mampostería hasta el desagüe más próximo, al cual se le deberá hacer una correcta descarga fija. En los ambientes que se desplace el mismo y que sea necesario irán aislados con tubo esponjoso eslastomérico Armaflex de 6 mm. de espesor.

En los casos donde no se pueda mantener la pendiente natural para del drenaje de los equipos, se deberá proveer e instalar una bomba de desagüe a los efectos de asegurar el correcto drenaje de los mismos.

- VENTILACIONES MECANICAS

VENTILADORES DE EXTRACCIÓN

Para extracción de aire de los locales que se detallan a continuación:

- Sanitarios.

Serán del tipo centrífugos ubicados en la azotea, según se indica en planos. Los mismos serán con álabes hacia atrás y motores de acople directo, a 220 v, 50 Hz., a 1400 RPM, marca Valaire, ICM o similar calidad. Deberá cubrirse el motor con carcasa de chapa toda vez que los mismos sean instalados a la intemperie.

Inspección y pruebas:

Todos los elementos componentes de las instalaciones, podrán ser examinados por la Dirección de Obra, para determinar su conformidad con esta Especificación y sus adjuntos respecto del material, calidad de ejecución, dimensiones y cualquier otro requisito de esta Especificación, no cubierto por pruebas específicas.

El Comitente o su Representante podrán proceder a la inspección parcial del montaje y el conexionado durante la construcción de la instalación, esta inspección podrá cubrir cualquiera de los rubros que forman parte de los suministros, pero sin implicar aprobación definitiva, la que será otorgada sólo al haberse completado todo el montaje, puesta en marcha y transcurrido el período de garantía.

Estas inspecciones podrán efectuarse:

- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista.

- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías de cobre de interconexión de los equipos “Split” preparadas para efectuarse las pruebas de hermeticidad.

- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de funcionamiento.

Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las pruebas mencionadas a continuación:

- Todas las cañerías y elementos que conduzcan freón serán sometidos a una prueba de hermeticidad mediante su presurización con gas nitrógeno durante un mínimo de 24 horas, antes de proceder a su conexionado definitivo con las unidades evaporadoras y condensadoras.

- Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un periodo de tres (3) días durante 8 horas diarias.

Durante este periodo podrán efectuarse las siguientes mediciones:

- Caudales de Aire: Se medirán los caudales de aire del equipo acondicionador.

- Temperaturas: Se medirán las temperaturas de bulbo seco y húmedo en las entradas y salidas del equipo acondicionador y de cada uno de los locales.

- El Contratista deberá, al término de su trabajo de montaje, efectuar la prueba de la instalación en un todo de acuerdo con lo indicado y ajustar a satisfacción del Comprador o su Representante todos los requisitos para obtener las condiciones indicadas en la presente.

NOTAS IMPORTANTES:

- Todas las unidades deberán tener su conexión a tierra desde el correspondiente tablero seccional eléctrico.

- La interconexión eléctrica entre las unidades interiores y exteriores, deberá realizarse con conductores de tipo Sintenax, de sección acorde a recomendaciones del fabricante y/o potencia de los equipos.

- Funcionamiento y pruebas: el Contratista  deberá instalar los equipos acondicionadores respetando la totalidad de las indicaciones del proveedor, pudiendo la Dirección de Obra, de creerlo conveniente, solicitarle la inspección de un técnico del fabricante y hacer las pruebas iniciales en su presencia; se deberá suministrar a la Inspección de Obra un plan de puesta en marcha y lista de verificaciones para el arranque de la unidad, por lo menos con diez días de anticipación; antes de hacer arrancar las unidades el instalador procederá a la lubricación de todos los equipos acondicionadores, pruebas de hermeticidad de las cañerías de gas refrigerante y la reposición del gas refrigerante que sea necesario; previo de la recepción de los equipos, se ejecutarán todas las pruebas requeridas para comprobar que se encuentran en condiciones de operar mecánica, eléctrica y acústicamente, de acuerdo a lo especificado.

### SECCION   16000: INSTALACION ELECTRICA

# OBJETO Y CONDICIONES.

- El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión y Corrientes Débiles correspondientes, al Edificio Torre 2 de la Universidad de San Martin, Campus Migueletes, conforme a lo establecido complementariamente en el Presente y los  planos que lo acompañan.

# ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

  - Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES e incluyen la provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento las siguientes instalaciones:

    - Instalación eléctrica de iluminación, tomacorrientes.

    - Instalación de fuerza motriz y comando de los sistemas eléctricos.

    - Canalizaciones vacías de sistemas de seguridad.

    - Canalizaciones vacías de sistemas de telecomunicaciones (Telefonía interna, Datos).

    - Canalizaciones vacías de sistemas multimedia (Audio).

    - Puesta a tierra de seguridad y de servicio.

    - Descargas Atmosféricas.

    - Provisión y montaje de tableros.

    - Sistema de control de tránsito.

    - Suministro de energía de obra por Compañía.

    - Colocación de artefactos de iluminación normal y de emergencia.

    - Ejecución de una Sub estación transformadora.

El Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los Planos que las acompañan son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en todos los documentos. En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la DIRECCIÓN DE OBRA tomando en consideración y en forma integradora a todos y cada uno de los planos de Arquitectura y los de las Instalaciones, la finalidad de las instalaciones y las Normas, Reglamentaciones y Disposiciones obligatorias vigentes. El montaje eléctrico incluirá el ajuste de las protecciones, fusibles y/o relevos térmicos y enclavamientos; provisión y montaje de las botoneras, interruptores de nivel, presión, temperatura, etc. Se deberán incluir los extractores que no sean provisión del contratista Termo mecánico.

# DEFINICIONES.

En todos los documentos contractuales comprendidos por el presente pliego, los términos a continuación detallados tendrán el siguiente significado:

CLIENTE / COMITENTE

Propietario de las instalaciones y de la Obra, representada en el emplazamiento por el Administrador del Establecimiento, o la persona por él designada.

OFERENTE

Persona o Sociedad que ha sido consultada y que ha presentado una oferta.

CONTRATISTA

Persona o Sociedad con la que EL COMITENTE ha firmado el Contrato o a nombre de quien ha emitido la Orden de Compra, representada en el emplazamiento por un representante debidamente autorizado.

OBRA

Zona limitada de la que EL COMITENTE tiene el control o la posesión y en la que deben ejecutarse los trabajos.

CONTRATO

Contrato u Orden de Compra resultante del conjunto de los Documentos Contractuales.

FUERZA MAYOR

Sólo los hechos naturales o del hombre, imprevisibles, irresistibles y de carácter ajeno al Contratista que se produzcan dentro del límite del plazo contractual y que impidan la ejecución del contrato, mas los contemplados dentro del Código Civil y Comercial.

SUBCONTRATISTA

Toda persona o Sociedad con la que el Contratista haya firmado un Contrato de sub contratación.

PROVEEDOR

Toda persona o Sociedad que haya recibido un pedido de compra por parte del COMITENTE.

PROVEER

Significa suministrar e instalar

INSTALAR

Significa conectar, montar, probar, juntar, unir, ligar, fijar, proveer la mano de obra y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

SUMINISTRAR

Significa adquirir y entregar en obra completa y lista para funcionar.

# LIMITES DE PROVISIÓN CON DISTINTOS RUBROS.

- Termomecánico. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en planos, no se proveen ni los tableros ni los comandos del sistema. Para los sistemas de aire acondicionado se llevara la alimentación hasta las condensadoras y evaporadoras en todos los casos salvo expresa indicación del Termomecánico, no se incluirán las canalizaciones ni cableados entre las unidades ni a los termostatos.

- Sanitario. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros especificados en planos, no se proveen los tableros ni los ramales desde estos hasta las bombas, si se proveen las canalizaciones y cableado para los comandos, como así los correspondientes flotantes.

- Extinción de Incendio. Se proveerán los ramales alimentadores protegidos hasta los tableros de las bombas indicadas en planos, pero no los tableros ni los ramales hasta las bombas.

- Ascensor. Se proveerán los tableros de ascensores en las salas de maquinas correspondientes, no las zondas  ni los extractores, ni las canalizaciones de los comandos. Las luminarias e instalación eléctrica dentro del hueco serán provistas por el proveedor de este rubro, en caso de ser necesarias. Se dejara vinculado la sala de guardia con el hueco del ascensor para que el proveedor de los ascensores realice cableados de comando. Se llevara un testigo de tensión desde el grupo electrógeno hasta la sala, y se dejara vinculación con canalizaciones de corrientes débiles para poder cablear sistemas de detección de incendio, CCTV y comunicaciones internas desde las respectivas centrales.

- Corrientes débiles. Se deberá dar energía a los equipos por el requerido ya sea que se trate de centrales o de equipos distribuidos

# RESPONSABILIDADES ADICIONALES.

El instalador eléctrico será responsable por las instalaciones eléctricas de los demás rubros por lo cual deberá supervisar que las instalaciones eléctricas complementarias de los sistemas sanitarios, Termomecánicos de medios de elevación, etc. respondan a los estándares aquí definidos.

- Llaves de corte. En toda instalación donde la distancia entre el tablero general de corte y la maquina sea tal que no se permita ver la maquina desde el tablero se adicionara una llave manual de corte al pie de la maquina con su caja correspondiente, aunque no se encuentre indicado en planos.

# NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES.

Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las siguientes Normas, Reglamentos y Disposiciones:

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96.

- Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

- Disposición Nº 509 - D.G.F.O.G./99 (Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.) y la actualización acerca de las normas de protección contra incendio cap. 4.12 del código de edificación sección IV.

- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), emisión 1987, S/ decreto 207/95.

- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 Partes 1 a 6.

- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación argentina de electrotécnicos (AEA) 90364 Parte 7, sección 771 Viviendas emisión Marzo de 2006.

- Decreto ENRE 184/09.

- Decreto ENRE 336/09.

- Decreto ENRE 184/09.

- Decreto ENRE 336/09.

- Decreto ENRE 336/09.

- Decreto ENRE 225/10.

- Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las normas: IRAM, AEA (Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asoc. Electrotécnica Española), IEC (Comité electrotécnicos Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken).

- Reglamento de condiciones de suministro por la Cía. Distribuidora.

- Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos

- Superintendencia de ART.

- Superintendencia de Bomberos.

- Reglamento de La Compañía de Video Cable.

- Reglamento de Servicio Telefónico de la CNC (Comisión nacional de Telecomunicaciones).

- Reglamentaciones Locales Vigentes en la ciudad o Provincia correspondiente.

EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas. Por lo tanto serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.

# PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la documentación gráfica y escrita, incluidos todos aquellos que aún sin haber sido detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las mismas, resulten accesorios necesarios para que la instalación resulte completa conforme al alcance del Contrato, cumpla con el fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y presenten una perfecta terminación. Serán asimismo a cargo de la CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados, inspecciones, pruebas, ensayos y demás erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las provisiones, tanto se trate de las propias como las del COMITENTE. Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la limpieza de la obra.

# AUTORIDAD DEL COMITENTE Y DE LA DO.

Sin limitar por la presente los demás poderes explícitos o implícitos de los que dispone según los términos del Contrato, el Responsable de Obra del comitente posee la autoridad necesaria para:

- Interpretar el Contrato y definir su economía y su significado.

- Determinar si los trabajos ejecutados son conformes al Contrato.

- Tomar todas las decisiones necesarias relativas a la gestión y a la coordinación de la ejecución y del avance de los trabajos y, en particular, definir el horario de obra de acuerdo a las necesidades de las mismas y las características operacionales del Edificio y sus instalaciones

- Coordinar los trabajos del Contratista con los de los demás Contratistas.

- Suspender los trabajos cada vez que, a su juicio, se imponga una parada para asegurar su adecuada ejecución o para la seguridad del personal o de las instalaciones existentes.

- Tomar todas las disposiciones necesarias para efectuar modificaciones, derogaciones u omisiones en los trabajos, ya sea pedida por el Contratista o por el comitente

- Determinar las situaciones de avance del Contratista respecto a los trabajos efectuados.

- Hacer constar y evaluar los trabajos deducibles y suplementarios debidos por modificaciones.

- Hacer aplicar todos los reglamentos de seguridad vigentes.

- Hacer constar la calidad de la prestación y eventualmente proponer acciones de sustitución.

# MODIFICACIONES.

El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por la D. de O. Si la modificación importara un mayor costo, deberá existir en cada caso y sin excepción- un acuerdo económico previo con la COMITENTE por el mismo. Si además fuese necesaria la presentación de planos de modificación, éstos deberán ser previamente conformados por la DIRECCION DE OBRA. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de Contrato, en los planos ejecutivos definitivos La CONTRATISTA deberá incorporar todos los reajustes y adecuaciones que le ordene la DIRECCION DE OBRA sin que ello implique costo adicional para LA COMITENTE. En tal situación se entenderán como comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:

- Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto básico de manera tal que el mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y Reglamentaciones y Resoluciones de cumplimiento obligatorio vigentes y fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus bienes ante el riesgo eléctrico que puedan presentar las instalaciones.

- Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de bandejas, ubicación de montantes, tableros, motores, etc., requeridos por la debida coordinación con estructuras y/u otras instalaciones, la optimización de los recursos y el funcionamiento u otros que así lo justifiquen.

- Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los Planos Aptos para Construir.

# INSPECCIONES.

El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), las siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la DIRECCION DE OBRA.

- A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con  respecto a las muestras aprobadas.

- Al terminar la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector.

- Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.

- Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.

- Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros.

- Al inicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentación a los distintos tableros.

# PRUEBAS.

Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los materiales, mano de obra especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.

## Medición de resistencia de aislación de los conductores.

Al terminar la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación el CONTRATISTA presentará a la Dirección de Obra una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la Dirección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los valores mínimos de aislación serán: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de un 10% para mediciones de conductores de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, cuya instalación está a cargo del CONTRATISTA, conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.

## Medición de la resistencia de puesta a tierra.

Deberá efectuarse preferentemente aplicando el método del telurímetro, descripto en la Norma IRAM 2281, I parte v.

## Termografía de tableros.

Se utilizara cámara infrarroja entregando un reporte con los valores obtenidos en la misma, el ensayo se realizara a plena carga

## Balance de fases.

A plena carga se tomaran los valores de las corrientes por fase, tolerándose un desequilibrio máximo de un 15%.

## Grupo electrógeno.

Se realizara una prueba funcional del tablero general en situación normal y de emergencia constatando el correcto funcionamiento de todos los componentes.

# GESTIONES.

## Municipales

- De proyecto

El contratista realizara las gestiones municipales de proyecto correspondientes a su instalación antes del inicio de los trabajos. Para lo cual confeccionara los planos con formato municipal adaptando los planos de la licitación a lo exigido por el citado organismo

- Final de obra

Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la CONTRATISTA tramitará y obtendrá los Conforme Finales de Obra y las habilitaciones de las autoridades que correspondieren (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, EDENOR, TELECOM). Deberá estar presente en cada inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias.

Electromecánicos. Realizara además la presentación y gestión correspondiente a este sector

## E.N.R.E.

El Representante Técnico de la CONTRATISTA deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el  Instituto de Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a la DIRECCIÓN DE OBRA la “Certificación de Conformidad con la Res. ENRE N º 207/95, original y primera copia, con la Documentación Técnica anexa", debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido por el IHA correspondiente para cada una de las unidades de vivienda, así como para los Servicios Generales del edificio.

## Compañías distribuidoras de energía.

- Luz de obra: El instalador eléctrico gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de luz de obra, con la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la obra.

- Aprobación de Planos e instalaciones. El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el suministro definitivo de obra, entregara a la dirección de obra la constancia de inicio de los siguientes trámites ante la compañía distribuidora en la sucursal que correspondiera.

- Proyecto de sala de medidores. Responderá a las especificaciones vigentes de la compañía, según los lineamientos que esta indique para su realización, los materiales a utilizar estarán de acuerdo a los modelos y marcas que esta indique. Se verificara las dimensiones de la sala y su posición definitiva.

- Factibilidad de suministro. De no haber sido realizados los mismos por el estudio, el instalador realizara el estudio de factibilidad en Baja o Media Tensión según correspondiere.

- Pedido de suministro: El Contratista Eléctrico gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro de la potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no menos de diez (10) días antes de la fecha prevista para la apertura. Entregara las aprobaciones de los inspectores correspondientes de todas las instalaciones que requieran la aprobación de la compañía distribuidora. El valor de potencia que se adoptara para firmar el contrato surgirá del valor de las potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el contratista elaborara una planilla de cargas que presentara a la DO, para su aprobación.

## Compañías de servicio telefónico.

Se deberá realizar la gestión hasta su aprobación de las líneas telefónicas de las unidades funcionales como así de los servicios generales del edificio.

# DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.

## Documentación para gestiones.

El contratista confeccionara la totalidad de la documentación exigida por los organismos en los cuales deba realizar gestiones estando a su cargo también el ploteo, impresiones o fotocopiado de los  documentos a presentar

## Documentación de obra.

- Al inicio de los trabajos.

El Contratista entregará a la Dirección de Obra, para su aprobación, por lo menos con 15 días de anticipación al inicio de los trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también de los planos de detalle en escala 1:25 necesarios o requeridos. La aprobación por parte de la Dirección de Obra de los planos de detalles no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por el cumplimiento de las Normas, Reglamentos, las presentes Especificaciones Técnicas y los planos de proyecto. Antes de la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado el contratista deberá presentar planos en escala 1: 50 y planos de detalles con la previsión de los pases necesarios. Queda expresamente informado que los planos que forman parte de esta licitación son planos esquemáticos, por lo que las posiciones definitivas, recorridos y dimensiones surgirán de los planos constructivos.

- Durante la ejecución de los trabajos.

Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA, mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas.

- Al finalizar los trabajos.

- Planos conforme a obra. Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba confeccionar para aprobación de las autoridades, el CONTRATISTA deberá entregar a la Dirección de Obra, toda la documentación en disquetes, dibujada por el sistema AUTOCAD 2006 O SUPERIOR, un juego de planos reproducibles y dos copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra.

- Manuales de uso. También entregara todos los manuales de uso que resulten necesarios para poder operar las instalaciones en forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones.

- Planillas según IHA. El contratista eléctrico deberá presentar a la dirección de obra copias de las planillas con la designación del profesional matriculado responsable de la instalación ante el IHA y de la declaración de conformidad realizada.

- Planillas de Mediciones. Entregara un juego con las mediciones solicitadas en el presente pliego.

# AYUDA A GREMIOS.

Estará en un todo de acuerdo al pliego general.

# FORMA DE COTIZACION.

El Proponente presentará su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla de cotización que forma parte de la presente documentación. Incluirá como mínimo los ítems indicados en esta y agregara los que considere necesarios.

# REUNIONES DE OBRA.

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones semanales promovidas y presididas por la Dirección de Obra.

# GARANTIAS.

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el término de un año a partir de la Recepción Definitiva. Durante ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la Recepción.

# LUZ DE OBRAS.

Estará a cargo de la contratista principal de la obra.

# SUPERPOSICION CON OTRAS INSTALACIONES.

En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grapas descriptos anteriormente, suspendido por medio de un barral roscado de ¼” de hierro galvanizado. No se permitirá suspender cañerías o cajas de los conductos de aire acondicionado. El CONTRATISTA debe coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

# RECEPCION

Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará a la Dirección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones. Será condición ineludible para esta solicitud, la presentación de los comprobantes correspondientes a la iniciación del trámite de habilitación final de las instalaciones ante la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Departamento electromecánico. En caso de existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Dirección de Obra. En tal caso se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la Dirección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista. La Dirección de Obra podrá indicar al Contratista, la realización de entregas parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción provisorias parciales, las cuales formarán parte de la Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 90 días de la Recepción Provisoria General, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. Antes de los 30 días de materializada la Recepción Definitiva, el Contratista deberá entregar los Certificados de Habilitación expedidos por la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa de suministro de Energía. Si dentro del Plazo de Garantía, el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la Dirección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista.

# MATERIALES.

Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos y conforme a las Normas, Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de conformidad y su correspondiente homologación ante los organismos que correspondan. En los casos donde en este pliego o los planos se indiquen tipos, modelos o marcas comerciales, deberá interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de calidad y/o características correspondientes. En la propuesta del CONTRATISTA se indicará la marca de todos los materiales que propone instalar. La aceptación de la propuesta sin observaciones, no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y características técnicas exigidas según pliegos y Normas. La CONTRATISTA deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez aprobados por la DIRECCION DE OBRA, darán testimonio de las características técnicas y calidad comprometidas. La aceptación de calidades similares o equivalentes quedará a resolución exclusiva de la DIRECCION DE OBRA y a su solo e inapelable juicio. En caso de que en la propuesta del CONTRATISTA se mencione más de una marca, se deberá entender que la opción será ejercida por la DIRECCION DE OBRA.

Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la secretaría de industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con el sello correspondiente

# TABLEROS.

## Generalidades.

Su posición se indica en planos deberán contener todos los elementos indicados en los esquemas unifilares. Los tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos terminados, debiendo en obra posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de alimentación de los distintos circuitos. Todos los tableros que sean montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de hormigón de tamaño y rigidez adecuados de manera que si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos. Todos los tableros contendrán indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados como “NICE”, (no incluido en contrato eléctrico). Los tableros deberán incluir todos los interruptores, seccionadores, barras colectoras, fusibles, transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se deberán verificar las secuencias en cada tablero.

## Equilibrio de Cargas.

Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica con no más de un 15% de diferencia entre las más desequilibradas a plena carga.

## Espacio de reserva.

Los componentes de los tableros no podrán superar el 80% de la capacidad total de la caja, debiendo dejar un 20% de reserva adicional o un mínimo de 2 interruptores iguales al más grande.

## Grados de Protección mecánica.

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP40, los exteriores bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. No tendrán partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma IRAM 2200, será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas, llaves o dispositivos especiales.

## Barras.

Los tableros deberán contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) de cantos redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán menores que la de los cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberán estar completamente perforadas (con agujeros de l0 mm de diámetro) (todas las conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito. Y deberán ser fijados a la estructura del cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente nominal superior a 160 A. el conexionado será en cada caso realizado con fleje flexible. Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalación; en tal caso podrán ser estudiadas diversas soluciones. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que serán equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando  como referencia el frente del tablero.

## Aisladores.

Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico  calculado. Se montarán exclusivamente sobre perfiles  de chapa doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles.

## Borneras.

No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. Los tableros deberán contar con borneras de salida tipo Zoloda componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de protección dado que la alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un juego de barras.

## Cable canales.

La distribución de cables se alojará en cable canal Zoloda. En ningún caso la sección ocupada de estos será superior al 35%.

## Puesta a tierra.

Dentro del tablero existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la red general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas deberán ser  confeccionadas con trenza extra flexible de cobre  electrolítico de 6 mm2 de sección, conectadas mediante  terminales a compresión  a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores de corriente, etc., con conductores de sección adecuada. No se permitirán conexiones  en serie   de dos o más elementos para su puesta a tierra.

## Conexión a Interruptores.

Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada  de acuerdo a la capacidad de estos últimos.

## Distribución del equipamiento.

Las dimensiones de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento será como mínimo de 3cm. de ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores ópticos de señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a una altura inferior a 1.50 mts. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1.80 mts, ni inferior a 30cm.

## Carteles de Señalización.

En todos los tableros se colocarán letreros de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, poseerán un tarjetero porta plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras de una altura mínima de 5mm. Cada interruptor manual o termomagnético será identificado con carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán de acrílico o luxite con letras grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios normales y fondo rojo: para servicios que no deben interrumpirse.

## Continuidad eléctrica.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

## Conexionado auxiliar.

Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. Los conductores tendrán la sección que resulte de cálculo como mínimo se adoptarán las siguientes secciones:

- 4,0 mm2. para los transformadores de corriente.

- 2,5 mm2. para los circuitos de mando.

- 1,5 mm2. para los circuitos de señalización y transformadores de tensión.

## Identificación de circuitos.

Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. -. Los conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como también entre estos y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. Ejemplos:

a) Circuito monofásico, número de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar:

Conductor correspondiente a la fase: “6 R”

Conductor correspondiente al Neutro: “6 N”

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones Correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida.

b) Circuito trifásico, número de circuito 3, deberá llevar:

Conductor correspondiente a la fase R: “3 R“

Conductor correspondiente a la fase S: “3 S“

Conductor correspondiente a la fase T: “3 T“

Conductor correspondiente al Neutro: “3 N“

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida.

## Planos.

Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 40 KA en el Tablero General de Distribución y el que surja del cálculo de cortocircuito para los restantes. Previo a la construcción de todos los tableros el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes planos:

- Esquema unifilar definitivo.

- Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.

- Esquemas de cableado.

- Planos de herrería.

- Memorias de cálculo.

## Pruebas.

- Inspección Visual (IRAM 2200).

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto.

- Ensayo de aislación.

- Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos.

## Inspecciones.

Las inspecciones y ensayos deberán realizarse en las en las siguientes etapas:

- Al completar la estructura sin pintura.

- Al completar el montaje de los elementos constitutivos.

- Al completar el cableado.

## Datos generales.

La frecuencia nominal será de 50 Hz ( 2,5 % y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el Tablero será calculada para una duración de 1 segundo.

## Materiales de fijación.

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electro cincados. Sus dimensiones deben ser normalizadas y en medidas milimétricas. Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower.

# SISTEMA FUNCIONAL.

Para este tipo de solución se requiere que el tablero y cada uno de sus componente pueda conseguirse en al menos 3 tres distribuidores autorizados, además se requiere que el fabricante garantice el stock de repuestos por al menos 10 años luego de discontinuar el modelo y que el sistema haya sido instalado en por lo menos 20 veinte obras comparables.

Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición de la norma IEC 60439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.

# TABLEROS AUTOPORTANTES.

## Construcción.

Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº14 en perfiles doblados y reforzados marca soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán  de chapa de hierro BWG Nº16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14 o bien de chapa BWG Nº14 doble decapada pintada de color naranja, Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán construidas en chapa BWG Nº14 doble decapada con tres de sus cuatro lados doblemente plegados. Será rígido e indeformable, auto portante, provisto de un arco metálico que permita su fijación mediante bulones de anclaje amurados al piso.

Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, realizándose  este trabajo exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas.

Esto se extiende también a los cables y/o barras de conexión entre los mismos.

## Tratamiento Superficial.

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos el panel, perfiles, y demás elementos ferrosos del tablero consistirá como mínimo de las siguientes etapas:

- Desengrase

- Decapado

- Fosfatizado

  - Protección de fondo.

La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 micrones de anti óxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero. Las bandejas serán de chapa galvanizada Nº 14.

## Puertas.

Las  mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. En todos los casos se respetarán las hojas y manos  de apertura indicados en el diagrama topográfico.

# TABLEROS DE APLICAR MODULARES (medidas no estándar).

## Gabinete.

Serán construidos en chapa de hierro doble decapada de espesor mínimo 2.1mm. (BWG 14) SAE 1010, cerrado en sus seis lados (incluido el piso). La estructura  será de chapa doblada rígida auto portante de espesor tal que no puedan sufrir deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos dinámicos de cortocircuito. El armado deberá ser por soldadura. De permitirlo el espacio se construirán con un zócalo inferior de chapa de una altura de 50mm como mínimo.

## Bandeja desmontable.

Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución que se fijaran sobre peines moldeados de resina epóxica o similar y los interruptores de acuerdo al esquema unifilar. El montaje se efectuara con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar cualquier elemento sin necesidad de desmontar todo el panel Serán previstos travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante grapas o prensa cables adecuados. Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos de sujeción.

## Contratapa Calada.

Una contratapa calada abisagrada oculta cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. En el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de mando.

## Puerta.

Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2mm dobladas en forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja rebatible constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformación. Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta.

## Cerraduras.

Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma llave. Se entregarán un juego de tres (3) llaves por tablero.

## Varios.

Todas las superficies serán lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. Las soldaduras serán pulidas sin dejar rayas provenientes del maquinado. No se admitirá masillado para tapar imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos.

## Barnizado.

Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar oportunamente tratados y barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, fosfatizado y pasivado por cromo o el electro zincado de las láminas. Las láminas estarán barnizadas con pintura termo endurecida a base de resinas epoxi mezcladas con resina poliéster, color final beige liso y semilúcido con espesor de 40 micrones como mínimo.

## Tratamiento Superficial.

A la chapa se le efectuará un desengrasado mediante solventes industriales o vapores de tricloroetileno, y un desoxidado por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y remoción con cepillo. Este último método hace necesario el tratamiento alternativo de baño y cepillado hasta librar la chapa de todo oxido. Luego se enjuagarán por inmersión en agua y se secarán por aire caliente o estufas infrarrojas, completándose con soplete de aire a presión. Las chapas tratadas serán cubiertas con 2 a 4 manos de anti óxido a base de cromado de zinc, espesor 15 micrones. Se le aplicará una imprimación de 10 micrones (Wash-Primer). Se le aplicarán 40 micrones de esmalte horneable, color RAL 7032. El Vendedor presentará con la debida anticipación a efecto de aprobación por el Comprador, el método a emplear y las Normas a las que responderá.

# TABLEROS DE APLICAR MODULARES (de medidas estándar).

  - Gabinete.

Responderán  a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estándar, pero, estarán constituidos por gabinetes pre armados, con posibilidades de adicionarle otros similares a los efectos de su ampliación.

# TABLEROS DE EMBUTIR.

Los tableros seccionales de instalación embutida serán para embutir en tabiques Durlock, o mampostería construidos en material termoplástico auto extinguible, resistente al calor anormal y fuego hasta 650 º C (prueba del hilo incandescente), según normas IEC 695-2-1, estabilidad dimensional en funcionamiento continuo, desde -25 º C a 85 º C, resistencia a los golpes hasta 6 Joule, la caja para amurar presentará perforaciones marcadas para la entrada de caños, tendrá asimismo un bastidor porta perfiles DIN desmontable para facilitar el cableado. Con la debida anticipación el Contratista deberá presentar muestras del tablero para la aprobación por la Dirección de Obra.

# CAJAS.

Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las bocas, cámaras de inspección, cajas de pase y/o derivación que se coloquen.  Serán de hierro, PVC o Aluminio fundido según corresponda y estarán preparadas para el conexionado de tierra reglamentario. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y  tapa. Las alturas de montaje de las cajas que vayan en mampostería serán determinadas por la dirección de obra. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el contratista.

## Cajas de pase y de derivación.

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentación. No se permitirá la colocación de cajas de pase o derivación en los locales principales. Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro perfilado. Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación. Cuando así corresponda contendrán borneras de conexión.

## Cajas de salida.

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de hierro semipesado. Para bocas de techo serán octogonales grandes con gancho de HºGº. Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas e interruptores sobre pared se utilizarán rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se usarán las cuadradas de 100x100x100mm.

## Cajas de salida para instalación a la vista.

Seguirán las características indicadas en el ítem “Cajas de salida”. Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 100x100x80mm, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de los caños que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Dirección de Obra.

Las cajas para tomacorrientes, llaves de efecto o cualquier caja considerada como boca, tendrán sus lados ciegos y se mecanizaran en obra

## Cajas de salida para instalación a la intemperie.

Se utilizarán caja de Poliamida 6.6 tanta para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos, resistente a la intemperie y estabilizada a la radiación UV. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán, in situ, las perforaciones necesarias. Será marca Sica Modelo Click, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las acometidas serán selladas con mastic, cuando acometan cables deberán instalarse prensa cables de aluminio. Cuando así se indique en plano serán de Aluminio Fundido, con tapas del mismo material de dimensiones mínimas 100x100x70mm protección IP55. La acometida de los caños será mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean de empalme y/o derivación, poseerán borneras del tipo componible en su interior.

## Cajas Montadas en cielorrasos.

Se suspenderán de la losa y estarán desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminación. Estarán a una altura de no más de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso.

## Cajas embutidas en contrapiso.

Las cajas que se instalen embutidas en contrapiso serán de aluminio fundido, ciegas (debiendo ser maquinadas en obra según necesidad), de dimensiones adecuadas a la cantidad y diámetro de los caños que a ellas concurran. Se instalarán de forma tal queden a nivel de piso terminado y poseerán tapas del mismo material con burlete de neoprene con el fin de asegurar su estanqueidad.

## Forma de instalación.

En los planos se indica (con la precisión que acuerda la escala respectiva) en forma esquemática, la ubicación de los centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. Y demás elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en posición vertical ubicándose a 100mm del marco de la abertura. Las cajas embutidas en mamposterías, no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida, tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico.

## Alturas de montaje.

La altura de las cajas será definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos que no figuren en los planos mencionados. Salvo indicación en contrario o a menos que la dirección de obra lo determine, las cajas se instalaran de la siguiente manera

- Para llaves de efecto:					1,20m NPT

- Para tomacorrientes:					0.30m NPT

- Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina		0,10m Nivel de mesada

- Para tomacorrientes en garajes				1,50m NPT

- Rectangulares para TE, TV, Datos, en mampostería, etc	0.30m NPT

- Cajas para acometida a poliductos				0.30m NPT

Nota: Para los casos que se solicite más de un toma de 20A por caja, en caso de no entrar en una caja de 10x5 se proveerá una caja de 10x10 con su correspondiente bastidor.

Nota: En ningún caso podrán instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de iluminación, acus, tableros, ni ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas medidos en cualquier dirección.

# CAÑERÍAS.

  - Generalidades.

Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Estará prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados antes de pasar los conductores. Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica En los tramos de cañerías mayores de 9,00m., se colocarán cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior, no deberán producir ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de 90ºC. Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. Toda cañería que no se entregue cableada deberá contar con un alambre de acero galvanizado que recorra su interior.

  - Forma de instalación.

- Cañerías embutidas.

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques Durlock, muros, losas. Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mampostería, se embutirán los caños a la profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se deberá impedir el contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3,00m de largo.

- Cañerías interiores a la vista.

Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la intemperie Las cañerías se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en HºGº fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión del tipo Pef, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Cuando haya más de un caño serán tendidos en forma ordenada y agrupadas en racks, aunque ello implique un mayor recorrido. En el caso de estructuras metálicas se sujetaran mediante grapas especiales construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los caños.

Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Dirección de Obra. La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de tuerca y boquilla, No se admite bajo ningún concepto la utilización de conectores. Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica y serán de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalización a ambos lados del enchufe. Las cañerías se suspenderán utilizando:

- Varillas roscadas zincadas de diámetro =5/16” para vincular soportes de caños con losas y/o estructuras metálicas.

- Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas.

- Cañerías en locales con cielorrasos.

Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm la instalación podrá ser en losa o sujeta de la losa.

Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajara la instalación a nivel de cielorraso, a efectos de facilitar su futura reparación.

El sistema de fijación será el mismo que el que se utiliza para cañerías interiores a la vista.

Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso.

- Cañerías a la intemperie

Se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños.

Cuando una cañería se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalara 1(una) caja de paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías de Hierro semipesado y hierro galvanizado. No se aceptara caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo.

- En Cañeros.

Serán caños de policloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión de 10 KG/cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 á 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase. Los diámetros y espesores estarán de acuerdo a la siguiente tabla:

| Diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) |
| --- | --- |
| 20 | 1.0 |
| 25 | 1.2 |
| 32 | 1.6 |
| 40 | 2.0 |
| 50 | 2.4 |
| 63 | 3.0 |
| 75 | 3.6 |
| 90 | 4.3 |
| 110 | 5.3 |
| 125 | 6.0 |
| 140 | 6.7 |
| 160 | 7.7 |

  - Tipo de canalizaciones

La transición entre distintos tipos de canalizaciones será realizada en todos los caso a través de cajas de pase dado que los distintos tipos de canalización implican distintas magnitudes constructivas

Salvo expresa indicación en el pliego particular todas las canalizaciones serán de hierro semipesado.

- Hierro Semipesado

Responderán a las siguientes características

| DESIGNACIÓN IRAM | DESIGNACIÓN COMERCIAL | DIÁMETRO INTERIOR(mm) |
| --- | --- | --- |
| RS 16/13 | 5/8 | 12.5 |
| RS 19/15 | ¾ | 15.4 |
| RS 22/18 | 7/8 | 18.6 |
| RS 25/21 | 1 | 21.7 |
| RS 35/28 | 1.1/4 | 28.1 |
| RS 38/34 | 1.1/2 | 34 |
| RS 51/46 | 2 | 40.8 |

- Cañerías de Acero galvanizado.

Serán caños de acero galvanizado por inmersión en caliente con roscas y cuplas según normas IRAM 2100. La rosca de los caños será la denominada de gas, cónica, de paso a la derecha, longitud normal de caños sin cupla de 6.40m. Los accesorios (curvas, tees, etc.) serán CONDULET o equivalente, estancas de fundición de aluminio. Se evitarán los cruces de cañerías y está prohibido el uso de codos. Las características de los caños mencionados en este rubro serán las siguientes:

| DESIGNACIÓN | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | Espesor (mm) | DIÁMETRO INTERIOR (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| ½” | 21.3 | 2.3 | 17.1 |
| ¾” | 26.6 | 2.3 | 22.4 |
| 1” | 33.4 | 2.7 | 27.9 |
| 1.1/4” | 42.2 | 2.8 | 36.7 |
| 1.1/2” | 48.3 | 2.9 | 42.7 |
| 2” | 60.3 | 3.3 | 54.8 |
| 2.1/2” | 73 | 3.7 | 66.9 |
| 3” | 88.9 | 6.2 | 82.8 |
| 4” | 114.3 | 4.5 | 108.2 |
| 6” | 168.3 | 4.5 | 161.5 |

- Cañerías Termoplásticas Rígidas.

El Contratista debe atender la limitación establecida por la Normas en cuanto hace al uso de cañerías y accesorios de PVC, que la Dirección de Obra hará cumplir en todos los casos.

Las mismas deberán cumplir con las siguientes especificaciones.

| Características | Requisito | Dígito | Clasificación(Norma IEC 61386-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia a la compresión | Fuerza de 750N sobre 0,05m a 20ºC (Clasificación = Media) | 1 | 3 |
| Resistencia al impacto | Masa de 2 Kg desde 0.1m de altura (Clasificación = Media) | 2 | 3 |
| Resistencia a la corrosión | Protección de los agentes químicos agregados al hormigón y la humedad. (Clasificación = Media) | 9 | 2 |
| Resistencia a la tracción | Mínimo 250N (Clasificación = Liviano) | 10 | 2 |
| Resistencia a la propagación de llama | No inflamable o auto extinguible en menos de 30s (Clasificación = no inflamable) | 11 | 2 |

Las especificaciones refieren tanto a los tramos rectos como a los accesorios.

Marca Aceptada SICA IP 40 o IP65 Según corresponda.

# CONDUCTORES.

  - Generalidades.

Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los conductores serán de cobre. La sección mínima será de 1,5 mm2. Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación presente muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a excesiva tracción y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendrán empalmes, salvo los que sean de derivación. Los conductores se pasarán en las cañerías recién después de concluido totalmente el emplacado de Durlock en tabiques y/o cielorrasos o cuando se encuentren perfectamente secos los revoques de mamposterías. Previamente se sondearán las cañerías. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensación, se corregirá. El manipuleo y la colocación serán efectuados con el debido cuidado, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Dirección de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima. Las uniones o derivaciones serán aisladas con cinta de PVC en forma de obtener una aislación equivalente a la del conductor original. Los conductores, en todos los casos NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del caño que los contenga. Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación:

- Fase R:  					color marrón.

- Fase S:  					color negro.

- Fase T:  					color rojo.

- Neutro: 	 				color celeste.

- Retornos:					color blanco.

- Protección:	 			bicolor verde-amarillo (tierra aislada).

- Presencia de tensión 	Color blanco y color naranja).

  - Condiciones de Servicio.

Los cables deberán admitir las siguientes temperaturas máximas, entendiéndose por tales a las existentes en el punto más caliente del o los conductores en contacto con la aislación.

- -	Operación nominal:	  			70ºC

- -	Sobre carga:					130ºC

- -	Corto circuito:					250ºC

- Las temperaturas corrientes a régimen de emergencia serán admitidas durante un máximo de 100 Hs. durante 12 meses consecutivos con un máximo de 500 Hs. durante la vida del cable.

- La temperatura en condiciones de cortocircuito será admitida por el cable durante periodos de hasta 5 Seg.

- Los cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 40ºC o directamente enterrados a una profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica de 100ºC cm/W y de 25ºC de temperatura.

- El neutro del sistema se considera unido rígidamente a tierra.

  - Subterráneos.

Serán tipo Sintenax antillama de cobre. Estarán instalados a 80cm de profundidad con una cama de arena libre de elementos que pudieran dañarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media caña en todo su recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, se indican mediante caños camisa de PVC rígido (En el caso de accesos a edificios, se terminaran curvándolos verticalmente, con amplios radios de curvatura). Los tramos verticales se protegerán con caños de hierro galvanizado.

  - Conductores colocados en cañerías.

Serán de cobre rojo, con aislación del tipo antillama en PVC(VN 2000) de PIRELLI o equivalentes no propagador de la llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra flexible y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será inferior a 1000V. Los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60 º C.

  - Conductores Auto protegidos.

Serán con aislación de PVC especial y sobre esta una segunda vaina de PVC resistente a la humedad y a los agentes mecánicos y químicos, respondiendo a la norma IRAM 2220. Los cables multipolares con conductores de cuerda redonda o macizo tendrán un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior de protección del tipo símil goma, a los efectos de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores mínimos de tensión nominal de servicio entre fases y de la temperatura máxima de ejercicio de los conductores serán de 1,1kV y 70ºC respectivamente. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños, o aparato de consumo, lo harán mediante un prensa cables que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

  - Conductores colocados en bandejas.

Serán conductores autoprotegidos, tendrán una sección mínima de 2,5mm2. Se dispondrán en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a 1/4 del diámetro del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación y se sujetarán a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de 2,00m en tramos horizontales además se sujetarán en cada uno de los finales de la traza, también se sujetarán en cada accesorio como ser curvas, uniones TEE, uniones cruz.

  - Conductores para la puesta a tierra de bandejas portacables.

Serán Aislados para 1,1 Kv. Verde amarillo de sección indicada en planos pero nunca inferior a 10 mm2. Podrá ser único y deberá acompañar todo el recorrido de la bandeja aunque no se especifique en planos. Todos los tramos de la bandeja deberán tener continuidad metálica adecuada.

  - En cañerías por contrapiso.

Cuando no haya cajas en piso y la cañería se instale haciendo efecto sifón la totalidad de los cables, serán Sintenax Viper extraflexibles y de las secciones indicadas en los planos, incluyendo en su formación el correspondiente cable de tierra (fase, neutro y tierra); en el caso de circuitos trifásicos los cables Sintenax deberán acompañarse por un conductor de aislación bicolor (verde-amarillo) de sección mínima igual a la del neutro (3fases, neutro y tierra).

  - Conexión a tierra.

Los conductores para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde/amarillo (VN 2000) de PIRELLI o equivalente y responderán a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La tensión nominal de servicio entre fases no será menor a 1000V. los cables serán aptos para trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 60ºC. La sección mínima, en todos los casos será de 2,5mm2.

  - Conductores en Columnas Montantes.

- En montantes abiertas

Deberán satisfacer el ensayo de retardo de propagación del incendio definido por la norma IRAM 2289 y norma IEC 60332-3-24. Serán tipo LS0H. Se dispondrán además los elementos necesarios para sellar los agujeros de paso entre diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberán poseer una resistencia al fuego por lo menos equivalente a la del material desalojado en la construcción del pleno.

- En Montantes cerradas

En Montante Eléctrica de Fuerza Motriz se admitirán conductores tipo STX, atendiendo los lineamientos impuestos por la AEA en referencia a montantes cerradas.

Reglamentación AEA Edición 2006, ítem 771.12.3.12.2 b) el cual indica:

Las columnas montantes se consideran cerradas cuando:

Una envolvente o cerramiento general con un grado de protección mínimo contra el fuego equivalente a F60 o igual a la del local donde está situada la envolvente, y con un grado de protección no inferior a IP 54, que contenga a las canalizaciones abiertas. El cerramiento poseerá tapas de registro o inspección con sellos adecuados para asegurar el mantenimiento del grado de protección requerido contra el fuego.

Al realizarse el cambio de LSOH a STX, se deberá verificar la sección de los conductores trabajando en una montante cerrada, esto ya deberá ser tenido en cuenta en la oferta.

Serán marca Prysmian o calidad superior.

  - Cables Tipo Taller.

Cuando deban emplearse cables del tipo Taller los mismos serán de doble aislación de PVC (interior y exterior), y de las secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Serán exclusivamente marca PIRELLI modelo TPR Ecoplus.

  - Terminales.

Cuando los conexionados se realicen con terminales, serán del tipo a compresión. Para conductores de hasta 6 mm2. Se instalaran terminales de cobre estañado, cerrados, pre aislados, marca ampliversal. De 10 mm2 en adelante, se instalaran terminales de cobre estañado, marca  La Casa de los Terminales tipo SCC. El área de indentación de estos terminales se cubrirá con spaghetti termo contraíble.

  - Borneras.

La transición entre conductores tipo Subterráneo y de simple aislación se hará instalando a los efectos borneros componibles acordes a los cables a empalmar.

Todo cable de sección mayor a 4mm2 indefectiblemente deberá ser conectado con borneras no permitiéndose el empalme por simple retorcedura y cinta aisladora.

# SELLADO DE PASES.

Todos los pases como así las entradas y salidas a los locales eléctricos se sellaran con espuma ignifuga

Ídem para los huecos montante.

# LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES.

Las llaves de efecto responderán a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberán cumplir con las normas IRAM 2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las llaves y tomacorrientes serán del tipo a tecla marca SICA  Life, o Similar a elección de la Dirección de Obra. Los tomas serán de tres polos (monofásico + polo de descarga a tierra) con 2 módulos por tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp. Las llaves tendrán neón de presencia de tensión. Las alturas de los tomas de pared serán definidos oportunamente por la D de O. En los locales (baños, cocinas, hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones con revestimientos de placas cerámicas, de piedras naturales u otros, la ubicación de las cajas será la indicada en los planos de detalle. El contratista deberá informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de manera de que sea compatible con el toma elegido.

Deberá preverse la totalidad de tapas de los sistemas de corrientes débiles con las correspondientes jack o fichas de la misma marca y modelo que los de instalación eléctrica.

Los tomacorrientes tendrán un sistema de protección contra la inserción de objetos extraños.

Los bastidores de los sistemas de corrientes débiles serán de la misma marca que las llaves de efecto y tomacorriente.

# ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN.

El Contratista de Electricidad efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, con todos sus equipos y accesorios correspondientes, tal como se indica en planos y conforme a estas especificaciones. Los artefactos serán provistos por LA CONSTRUCTORA, quien los entregará sobre camión en obra, completos, incluyendo portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; lámparas, tubos, arrancadores, balastos, totalmente cableados y armados. Y con envoltorio para su protección durante el traslado y acopio en el obrador del Instalador. En todos los artefactos de iluminación, todas las conexiones a los mismos se realizarán con fichas macho - hembra de tres patas (fase, neutro y tierra). Para los artefactos equipados con iluminación de emergencia se utilizarán fichas de cinco patas (fase, neutro, tierra y referencias de tensión) Excepto que el artefacto tenga mas de un efecto. A los efectos de posicionar definitivamente los artefactos deberá considerarse la ubicación de los elementos que puedan interferir con el acceso futuro a los mismos para su mantenimiento o eventual reemplazo. De manera que queden en condiciones de poder ser desmontados y vueltos a colocar en cualquier instante.

El instalador eléctrico será el encargado de proveer, conectar e instalar el sistema de balizamiento completo, así como los artefactos antiexplosivos a instalarse tanto en el local de los medidores de gas.

  - Chicotes.

Serán utilizados conductores aptos para instalaciones móviles.

  - Estanqueidad.

Todos los artefactos que se coloquen en espacios semicubiertos tendrán como mínimo un grado de protección IP44, y los que se coloquen a la intemperie será IP54.

# ILUMINACION DE EMERGENCIA DE EVACUACION.

La iluminación de emergencia de evacuación estará compuesta por un lado por los carteles indicadores de salida y por otro por los equipos autónomos auto contenidos dentro de los artefactos de iluminación El contratista efectuara la colocación de los carteles indicadores de salida indicados en planos que indicarán el sentido de la ruta de escape.

# BANDEJAS PORTACABLES.

Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo autoprotegido, con cubierta dura de PVC. Los tramos rectos serán de 3,00m. De longitud y llevarán no menos de 2 suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos o empalmes, serán de fabricación normalizada y proveniente del mismo fabricante, no admitiéndose adaptaciones improvisadas en obra. El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº y el resto de las instalaciones. La provisión incluirá las salidas y/o acometidas a caños, cajas etc. de acuerdo a los croquis, detalles y muestras que el Contratista presentará a la DIRECCIÓN DE OBRA para su aprobación. Serán de fabricación standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolito, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios con los anchos indicados en planos. Las bandejas se soportarán como mínimo cada 1,50m. Y antes y después de cada derivación. Las ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados para permitir su fijación por abulonado. Los empalmes entre el cable tipo Sintenax tendido sobre la bandeja portacables y el cable tipo VN2000 embutidos en cañería, deberán realizarse dentro cajas de pase fijadas al lateral de las bandejas por medio de borneras de conexión. Sobre bandejas portacables solo se admitirá la instalación de cables tipo "Sintenax". NO se admitirá el tendido de cables tipo VN2000. En todos los casos de unión mecánica de dos tramos de bandeja, o en puntos donde se pierda la continuidad eléctrica, se deberá asegurar la misma, por medio de la vinculación, por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, como mínimo, entre los dos tramos en cuestión, el chicote de conductor, tendrá en sus extremos terminales de conexión a presión, y se abulonará a las partes metálicas, de la misma. Las bandejas portacables deberán ser accesibles en todo su recorrido, aunque ello implique la ejecución de tapas de inspección.

Cuando corran a la intemperie contaran con tratamiento galvanizado y tendrán tapa en todo su recorrido sin excepción.

  - Para ramales de Potencia.

El CONTRATISTA proveerá y montará las bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de HºAº. Las bandejas serán del tipo escalera construidas en chapa de hierro de 2mm de espesor o de P.V.C, con transversales cada 25mm como máximo, y largueros de diseño y sección suficiente para soportar el peso de los cables con margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes. Serán de fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 64 o 92mm según sean las necesidades.

En todos los casos correrán a las distancias reglamentarias en relación a las instalaciones de los fluidos (gaseosos y líquidos) cuando esto no sea posible se interpondrá una barrera mecánica que impida que los fluidos agredan químicamente a los cables.

  - Para circuitos de iluminación y tomacorrientes.

Las bandejas para baja tensión (220/380V) deberán ser independientes y de chapa perforada. Serán de fabricación estándar en chapa de acero doble decapado y zincado electrolítico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de más de 4mm2 de sección será Tipo escalera sin excepción por mas que no se encuentre indicado en planos. Lo cual deberá estar contemplado en cada oferta.

  - Bandejas para corrientes débiles.

Deberán ser de chapa ciega, con separadores. En ellas los conductores se separarán a una distancia entre sí igual al diámetro de los mismos, tomándose a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,50m. Las bandejas se soportarán, como mínimo cada 1,50m. Y antes y después de cada derivación. Contendrá bandas divisorias a lo largo de todo su trayecto de manera que cada sistema de corrientes débiles (telefonía, sonido, etc.), quede debidamente separado, estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la instalación.

# ZOCALODUCTO TECNICO (ZCD).

Serán de PVC con tapa ídem, para dos o tres vías, marca S+D o Indico. El acceso a estos zócalos se hará mediante un calado en el fondo del perfil extrusado coincidente con caja rectangular embutida en la pared donde se fija esta canalización. Se instalaran con todos sus accesorios de montaje (curvas interiores, exteriores, tapas finales, salidas para tomacorrientes, telefónicas para ficha RJ 45, para sistemas de conmutación con toma RJ 45, etc.). El tendido de cables se realizara de la siguiente manera.

- Canal superior para electricidad.

- Canal medio para telefonía

- Canal inferior para sistemas.

# CONDUCTOS BAJO PISO (CBP).

Serán estructuras tubulares construidas en chapa de acero galvanizada, tendrá una sección mínima de 40 x 70mm cada conducto,

Los tramos rectos contaran con testigos que permitan luego de la remoción la salida de los conductores para acometer a los periscopios si presentar rebabas o filos peligrosos que puedan dañar a los conductores.

Las cajas de pase tendrán conductos laberinticos de manera que las diferentes vías mantengan su separación. Contara con tornillos niveladores.

Tendrán una altura máxima de 55 mm

Cajas porta mecanismo. Ídem a las cajas de pase pero contaran además con la posibilidad de alojar elementos de salida en su interior, la tapa será abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión sobre los conductores de salida

Serán normalizados con el correspondiente sello Iram quedando prohibida la construcción artesanal de los mismos, lo mencionado tiene validez para cualquier elemento del conjunto

Serán de 3 o 4 vías según se indica en planos

Serán Marca INDICO/Ackermann o calidad superior.

# CAJAS PARA PISO TECNICO ELEVADO

Deberán contar con una caja porta mecanismos que admita los receptáculos de cada tipo de puesto la tapa será abisagrada y tendrá un burlete de goma que impida que al cerrarla la misma ejerza presión sobre los conductores de salida.

# DESCARGAS ATMOSFERICAS.

Se respetarán las recomendaciones que indican las normas en cuanto a  los fenómenos de corrosión que puedan presentarse por pares galvánicos o por cualquier otra causa.

  - Pararrayos.

Se instalaran las puntas franklin y se deberá verificar su cantidad.

El contratista completará la protección con puntas FRANKLIN de modo que se  verifique la protección con el método de la esfera rodante, según la norma IRAM 2184-1.1. Las instalaciones y equipos eléctricos y de maquinarias, de ascensores, instalaciones de aire acondicionado, etc. en las terrazas, no deberán unirse a los dispositivos  de la malla captadora, en prevención de eventuales daños producidos por componentes parciales del rayo. Instalaciones eléctricas de menores dimensiones, instaladas en las terrazas, por ejemplo ventiladores deberán protegerse mediante puntas captadoras, instaladas  próximas a esos equipos.

Además se deberá considerar pararrayos activos con un mástil  un mástil de 9m de alto en cada caso el mismo se utilizara como protección complementaria no eximiendo el uso de las puntas Franklin. Los mismos no se encuentran indicados en planos pero deberán formar parte de la oferta.

  - Malla Captadora.

La malla superior sobre la Cubierta y terrazas, estará formada por una malla que contorneara el edificio sobre la carga con un cable de acero  galvanizado - el utilizado para hilos de guardia para líneas de alta tensión -, de 50 mm2. Irá montado con grapas. Se formarán mallas interiores a la malla exterior descripta, con el mismo tipo de cable de la malla principal, de modo tal que cada submalla  tenga las medidas de acuerdo al nivel de protección requerido. En lugares no accesibles este cable se montará sobre  soportes de hormigón. En lugares accesibles el cable de acero irá montado dentro de un caño de acero galvanizado de 25,4 mm de diámetro, equipotencial izado en cada extremo. Este caño deberá fijarse por lo menos en un extremo a  algún tipo de estructura de la Cubierta.

Se admitirá la utilización de pletina de Hierro galvanizado de 25 x 5 mm soportada cada 1m.

  - Derivadores o bajadas.

Se aprovechará las armaduras de  las columnas exteriores del edificio para la colocación de los derivadores. En cada columna exterior se colocará un PUNTO FIJO DE 2 TOMAS DE TIERRA a 0,15 m del NPT. Que servirá para conectar el cable de cobre aislado de 50 mm2 que conectará este punto fijo de toma de tierra a la bornera equipotencial.

  - Barra de Equipotencialización Principal (BEP).

Se logrará mediante una barra de Equipotencialización marca DEHN código 563 020 o similar. A la misma se conectaran con cable de 1,1 KV de aislación.

- La estructura del edificio (mínimo en dos puntos).

- Las cañerías de agua.

- Las cañerías de gas (Mediante vía de chispas).

- La Pat de servicio.

- La Pat de protección.

La misma estará dentro de un gabinete de PVC con tapa en lugar accesible para poder realizar las mediciones que sean necesarias.

  - Descarga a tierra.

En forma subterránea se instalara un cable de cobre desnudo que interconectara todas las columnas exteriores del edificio. Se colocará en la parte inferior de cada  columna exterior un punto fijo de toma de tierra de dos tomas roscadas, o cuatro cuando además se conecten jabalinas (con placa de bronce estañada), que vincule los hierros de las columnas con la malla de alambre de cobre.

Además en las columnas indicadas en planos, se hincaran jabalinas conformando un sistema mixto con el cable perimetral.

El fabricante de estas tomas garantizara de por vida que este sistema impedirá la corrosión de los hierros de las columnas dado que de esto depende la estabilidad del edificio.

En los cruces con la platea, con losa de limpieza o cualquier interferencia con la estructura se atravesara la misma el cable encamisado en un caño de PVC. Se deberán para estos casos realizar el sellado efectivo interior y exterior de cada caño de manera que no filtre agua por el

  - Consideraciones a tener en cuenta en la obra civil.

En la estructura se instalará en cada columna exterior una armadura adicional de ( 10 mm, pintada con color distintivo de las demás. Durante la ejecución de la obra el Instalador ejecutará las uniones con soldadura eléctrica de cada tramo. Asimismo estas armaduras adicionales se ligarán con ataduras a las demás como es de práctica común. La colocación de la armadura adicional en las columnas se realizará  por el lado exterior de las mismas.

  - Sistema interno de protección contra las sobretensiones.

Tanto en los interruptores de cabecera del TGBT como en los tableros que alimentan las UPS de electro medicina, Sistemas de seguridad y sistemas de telecomunicaciones estarán equipados con dispositivos para protección contra las corrientes de rayo o de maniobra. De acuerdo a lo indicado por las correspondientes normas

  - Rayos laterales.

A efectos de poder captar los rayos que no caigan en la parte superior del edificio, se unirán a la estructura todos los balcones de manera que los mismos hagan de elementos captores del rayo.

Además se instalara un pletina perimetral cada 20 m de altura a partir del metro 60 de altura, la cual se vinculara a las bajadas y será de las mismas características que la pletina superior descripta anteriormente.

# EQUIPAMIENTO DE LOS TABLEROS.

  - Generalidades.

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general. El Contratista deberá adjuntar una planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la DIRECCIÓN DE OBRA pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumpla con los datos garantizados.

  - Elementos de Protección.

Contendrán todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas en los cuales sean utilizados. (Bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensión, motorizaciones, etc.) Sin que estos accesorios se hallen detallados en los esquemas unifilares.

  - Interruptor automático de baja tensión.

Los interruptores automáticos para corte general serán marca Merlin Gerin Línea Compact NSx, o calidad superior,  para montaje fijo anterior, de capacidad indicada en planos.

Las protecciones serán electrónicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden debidamente protegidos.

  - Interruptores termomagnéticos.

Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serán marca Merlin Gerin modelo C60 N o calidad superior,.

  - Interruptores diferenciales.

Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminación de hasta 63A, tetrapolares o bipolares, serán marca Merlin Gerin línea DIN o calidad superior. Para mayor amperaje serán módulos adosados a los interruptores automáticos de capacidad correspondiente a la misma línea VIGI. Actuarán ante una corriente de tierra de 0,03 A y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Para los circuitos de tomacorrientes donde se conecten equipos electrónicos, deberán ser inmunizados a las corrientes de fuga.

  - Interruptores de efectos.

Serán rotativos o semirotativos con accionamiento a levas, contactos de plata de doble ruptura, de hasta 16A, marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ21.

  - Interruptores manuales.

Serán con accionamiento frontal  de tipo giratorio, marca Zoloda modelo OETL.

  - Seccionadores fusible bajo carga.

Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibido el uso de este tipo de equipamientos Serán marca Siemens modelo 3NP, para los amperajes indicados en el esquema unifilar.

  - Guardamotores.

Se utilizaran para la protección de todas las salidas a motor irán montados sobre riel din tendrán como mínimo contactos auxiliares 1NA + 1NC, deberá tener protección contra contactos casuales según DIN, VDE 0103, parte 100.Deberá tener compensación por temperatura ambiente (el disparo será independiente de las variaciones de temperatura ambiente). Deberá tener sensibilidad por falta de fase. Serán Marca Telemecanique, modelo GV2-L.

  - Contactores.

Tendrán como mínimo 2 (dos) contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 (dos) contactos normalmente cerrados, serán marca Telemecanique modelo LC1-D o calidad superior. Serán de amperaje indicado en el diagrama unifilar, del tipo industrial, garantizados para un mínimo de un millón de maniobras y una cadencia de 100 operaciones  (mínima) por hora.

  - Relevos térmicos.

Serán marca Telemecanique modelo LR2 o calidad superior, de regulación indicada en planos.

  - Llaves conmutadoras.

Serán de 2/3 vías marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BJ33.

  - Lámparas indicadoras.

Serán de lente plano color rojo con lámpara de 220V tipo neón de 2,3mm de diámetro (ojo de buey), marca TELEMECANIQUE modelo XB2-BV6.

  - Fusibles tabaquera.

Serán marca TELEMECANIQUE modelo DF6-AB08, con fusibles de 1A.

  - Selectoras.

Las selectoras amperométricas y voltimétricas serán rotativas o semirotativas a levas, con contactos de plata de doble ruptura de manija negra, de 20A a palanca, del número de posiciones necesarios según esquemas, marca AEA modelo 7000 u 8000.

  - Conmutadoras.

Serán marca Zoloda modelo OETL o Intermátic, de los amperajes indicados en el esquema unifilar.

  - Botoneras.

Las botoneras de arranque-parada para comando de los contactores para motores serán marca TELEMECANIQUE modelo XBA-EA1.5.

  - Timer.

Serán electrónicos con mecanismos de relojería de precisión con reserva de marcha y programa anual. Serán para montaje sobre riel DIN  marca DIEL- SUNGHANS, o Siemens, con back up de baterías de níquel-cadmio.

  - Relés de Tiempo.

Será de la misma marca de los contactores  tendrá una regulación igual a la indicada en el esquema funcional, poseerán contactos auxiliares del tipo de presión con pastillas de plata.

  - Borneras.

Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos marca HOYOS o ZOLODA, de amperaje adecuado a la sección del cable.

  - Fusibles.

Salvo expresa autorización del asesor eléctrico queda prohibida su utilización salvo para circuitos de comando o testigos de tensión.

  - Analizador de redes.

El analizador de red a instalar será POWER METER modelo 3020-PM 810 o superior con comunicación preparado para protocolo modbus.

Se centralizara la totalidad de los multimedidores en un centralizador que sume los parámetros de cada multimedidor obteniéndose la suma de todos ellos ya sea en situación normal como de emergencia.

# CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES.

Salvo indicación en contrario serán validos los mismos lineamientos que para las canalizaciones de las instalaciones eléctricas. Las bandejas portacables siempre llevaran tapa, aunque la misma no figure en planos, o planillas de cómputos se considerara incluida y será solicitada. Para el caso de que más de un sistema de corrientes débiles circule por la bandeja, deberá colocarse una banda divisoria en todo su recorrido, aunque la misma no figure en planos o en planillas.

Deberán considerarse las acometidas desde el frente del predio y/o desde el fondo según corresponda para cada caso.

Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega.

- PARTICULARIDADES.

OBJETO.

El objeto del presente pliego es establecer los lineamientos particulares para realizar el llamado a licitación de las instalaciones eléctricas de la obra de referencia.

# ETAPAS DE OBRA.

Estará en un todo al pliego general. Debido a que la obra contara con más de una etapa las instalaciones eléctricas se ejecutaran conforme a las distintas etapas de obra, tomando todos los recaudos del caso, entendiéndose por ello todos los trabajos que deban realizarse dos veces como así aquellos que deban ajustarse con posterioridad y también aquellas instalaciones que deban dejarse con mayor longitud a efectos de reacomodarlas en su posición definitiva.

Para la primera etapa deberán considerarse todos los trabajos necesarios para dejarla en perfecto estado de funcionamiento por más que los trabajos pertenezcan a otra etapa.

# ACOMETIDA DE ENERGIA.

Se realizaran las instalaciones electricas, obras civiles y coordinaciones necesarias. para ingresar y salir con el anillo de media tensión desde y hacia la red  de infraestructura del Campus.

Como mínimo 8 caños de PVC de 160 mm para cada red, los cuales serán confirmados por la DO y según el proyecto de Infraestructura General.

Se deberá salir desde la trinchera bajo celdas de media tensión, perpendicularmente hasta interceptar la línea de media tensión existente, en el punto de entronque se realizara una cámara de pase tiro y empalme, de 1,2 x 1,2 x Prof (Prof= profundidad necesaria al punto de instalación actal de la red de media tensión), allí se realizara el corte de la línea de media existente, generando el empalme de derivación a celda de entrada y desde celda de salida, a línea nuevamente, generando asi el intercalo de la SET Torre 2, al anillo existente.

La sección de cables será la misma que la existente.

# SUB ESTACIÓN TRANSFORMADORA

Se ha previsto un local, en el 1º SS, para alojar todo el equipamiento de corte y transformación para dar suministro en media tensión al edificio.

La Subestación Transformadora será ubicada en el nivel 1ºSS.

La Subestación dispondrá de 1 (un) transformador de potencia de 630 KVA. y espacio para un futuro Trafo de igual potencia.

En el local de la Sub Estación se dispondrá el Tablero Principal de Baja Tensión que se vinculará  al transformador de potencia mediante ramales alimentadores unipolares.

El equipamiento responde a siguiente detalle:

- Una (1) Celda de Entrada IM.

- Una (1) Celda de Salida IM

- Un transformador de potencia 13,2 / 0,4 / 0,231 Kv. de 630 KVA, aislación seca encapsulado en resina epoxi.

- Un (1) seccionador fusible para protección del transformador.

- Un Tablero Principal en Baja Tensión.

- Un (1) Fuente auxiliar de tensión.

- Un (1) Sistema de protección contra sobretensiones al ingreso del cable de media tensión.

# TABLERO DE MEDIA TENSIÓN.

## Celdas de Protección con seccionadores.

Se utilizara para proteger cargas de hasta 1000 KVA.

Cada Celda estará  equipada con los siguientes elementos:

1 (uno) Seccionador con bases portafusibles, en hexafluoruro (SF6), marca Merlin Gerin, modelo SM6 o similar calidad con bobinas de apertura y contactos auxiliares para comando y control desde el Sistema de Control.

# TRANSFORMADORES.

- Tipo: trifásica, apto para interior aislación seca, en fibra de vidrio, encapsulado en resina epoxídica clase F (155º C).

- Tensión nominal primaria: 13200 +- 2,5% +-5% V

- Tensión nominal secundaria en vacío:  400 - 231 V

- Potencia nominal: 630 KVA.

- Frecuencia nominal:  50 Hz

- Grupo de conexión:  Dy  11

- Tensión de cortocircuito:  6 %

- Perdidas máximas: de acuerdo a normas IRAM

- Perdida en vacío: de acuerdo a normas IRAM

- Perdida en cortocircuito: de acuerdo a normas IRAM

- Conmutador de tensión: por fase, sobre los arrollamientos de media tensión para la variación de tensiones mediante puente, sin tensión.

- Protección térmica  mediante termistores en cada arrollamiento.

- Central de alarmas electrónica.

- Será marca TMC, CAT o de similar calidad.

## Sistema de energía para comando de alarma y señalización.

Se dispondrá una fuente de corriente continua, la cual provendrá de un grupo de baterías alcalinas de 24 V.

Estas baterías serán alimentadas mediante un cargador trifásico apto para tal fin, automático con carga a fondo y a flote, del tipo autor regulado.

## Sistema de alarmas y señalización.

Se dispondrá de un sistema de alarmas de la SET con el correspondiente cableado de comando hasta el TPBP.

# SALA DE TABLEROS / TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (TGBT).

Su función será la de alimentar y proteger a los distintos tableros seccionales, los circuitos de salida de iluminación y tomacorrientes y las salidas a equipos de corrientes débiles del establecimiento. Estará en un todo de acuerdo a lo indicado en el presente pliego y en los planos correspondientes. Será del tipo auto portante. Estará ubicado junto a las centrales de corrientes débiles y junto a otros tableros en un local exclusivo para este uso.

Deberán incluirse una UPS de 5 KVA autonomía 8 minutos para operar el comando del TGBT mas un transfer switch on line y un interruptor de rodeo. En etapas posteriores se incorporará al edificio un grupo electrógeno, para abastecer el mismo en situación de corte de energía.

Contara con una barra de incendio, la que deberá tener suministro desde dos fuentes aun operado el golpe de puño. La misma alimentara los sistemas de extinción, detección y aviso de incendio, presurizaciones de la escalera. Además contara con una barra de servicios esenciales y otra de servicios no esenciales.

El sistema de iluminación de escape de incendio deberá ser alimentado desde la barra esencial.

Los interruptores de corte general normal y de emergencia serán tetrapolares.

El gabinete será del tipo Funcional no admitiéndose tableros del tipo Modular o fabricados en talleres electromecánicos contara con puertas de vidrio

Tendrá en el frente una terminal grafica modelo Magelis o calidad superior.

# OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones deberán poder ser operadas bajo las siguientes condiciones

## Emergencia

- Cuando se detecte falta de suministro en el servicio, o cuando el nivel de tensión supere este por fuera del intervalo admisible (360, 420 V)  se provocara la transferencia automática.

- Habrá un escalonado de cargas acorde a la capacidad de toma de carga del grupo generador

- La maniobra de re transferencia será con paso por cero y se dará cinco minutos después del regreso del suministro de la distribuidora sin interrupciones, o pedirá confirmación al operador el cual podrá aceptarla o no, en caso de no haber respuesta la misma se llevara a cabo, en caso de ser negativa el operador podrá pedir la re transferencia cuando el lo considere

## Incendio

- Para el caso de la operación del golpe de puño, solo quedara energizada la barra de incendio.

- Para el caso de evacuación responderá a los comandos de la central de detección y aviso de incendio.

## Manual

- Para el caso de que falle la lógica del PLC, el TGBT contara con una selectora que permita puentear al PLC y operar el sistema en forma manual, además habrá una llave de arranque y una de apagado de forma que el operador pueda realizar las mismas maniobras que hubiera realizado el PLC. También habrá un mímico en el frente del tablero que copiara el trazo de las barras para poder fácilmente operar y entender el tablero.

# TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.

Se instalarán por piso tableros de distribución que alimentaran tableros seccionales, circuitos de salida de iluminación y tomacorrientes.

Los mismos serán de aplicar su posición se indica en planos y contendrán los elementos indicados en los esquemas unifilares.

Serán marca Merlin gerin ABB o similar, modelo prisma P o calidad superior

# DISTRIBUCIÓN EN BT.

Desde la sala de tableros se llevarán los ramales alimentadores hasta los tableros seccionales de piso por BPC tipo escalera/chapa perforada, según se indica en planos.

Las entradas y salidas de los conductores tipo LS0H se realizarán mediante la ejecución de caladuras rectangulares, sin cantos filosos ni rebabas, debiendo llevar una protección plástica o de material resistente y no degradable, en todo su perímetro, que impida que se dañe la aislación de los cables por rozamiento contra los bordes de la chapa (no se aceptará el uso de restos de vainas de cables). Además, cualquier espacio que no sea cubierto por los cables será sellado con espuma ignifuga. Será aceptada también la alternativa de ingreso con prensa cables.

# CIRCUITOS.

## Aire Acondicionado.

Se alimentaran las unidades condensadoras para los sistemas que así lo requieran.

Contara con una protección en el tablero seccional y un seccionamiento de corte al pie del equipo, los tipos de canalizaciones estarán en un todo de acuerdo a las diferentes formas que tengan a través de su recorrido.

Unidad condensadora. En caso de ser provista la misma en obra se dejara alimentación a la misma, si no fuera provista se deberá dejar una caja con borneras.

Unidad Evaporadora. En caso de llevar alimentación se dejaran en coincidencia con los TUE.

En caso de requerirse La vinculación entre ambas unidades se deberá realizar por medio de Cable de doble aislación de 2x4+T para fuerza y 4x1,5mm2 para comando entre unidades.

## Iluminación.

Desde el tablero saldrán por una bandeja portacables con cables de doble aislación, luego para llegar las bocas realizaran una transición a través de caja con borneras saliendo con canalizaciones y cables de simple aislación.

## Tomacorrientes.

Sera de idéntica manera que los circuitos de iluminación

## Puestos de trabajo.

Para los puestos de trabajo se preverán

2 tomas Iram color rojo para tensión estabilizada

2 tomas Iram color blanco para tensión normal o emergencia

1 Jack RJ 45 para datos

1 Jack RJ 45 para telefonía

Se entregaran completos con rosetas carcasa etc.

# ENCENDIDO DE EFECTOS.

## Iluminación de escaleras.

Se prevén dos tipos diferentes de circuitos.

Iluminación Fija. Esta iluminación permanece encendida en las horas de mayor afluencia de personas. En los horarios en que está apagado las escaleras funcionan con el circuito automático.

Iluminación complementaria Automática. Esta iluminación funciona cuando la iluminación fija está apagada y se maneja por pulsadores o eventualmente por sensores de movimiento.

## Salas técnicas

Al menos una lámpara no estará operada por los sensores podrá tener una llave de efecto o quedar fija según sea el caso, luego podrá incrementarse el nivel de iluminación por sensores de movimientos/presencia siempre y cuando no represente ningún tipo de peligro para el operador.

## Iluminación Exterior

El encendido será por medio de fotocélulas a través de contactores contando con la posibilidad de encendido manual desde las llaves m/a de los contactores.

## Baños

El área general de los baños será encendido en forma automática por sensores de movimiento de largo retardo, los habitáculos (retretes) cuyas paredes lleguen hasta el cielorraso, tendrán luminarias especificas dentro de los mismos y se accionaran en forma manual por medio de llaves de efecto locales.

Cuando las paredes no lleguen al cielorraso y sean iluminados desde el área general, esta última será encendida en forma manual por llaves de efecto.

# CAÑEROS.

Responderán a lo especificado en anexo correspondiente, se asignara para cada ramal alimentador un caño independiente y se preverá un 20% de reserva en cantidad de caños.

# CABLES ACEPTADOS.

Condiciones de evacuación ante un siniestro: BD1

Los cableados en función a las canalizaciones admitidas y a la clasificación de las condiciones de evacuación serán las admitidas por la norma para esta situación a saber

| Sector | Cable aceptado |
| --- | --- |
| Montante Vertical | LS0H |
| Cañeros | PVC |
| Circuitos de salida | LS0H |
| Zonas mixtas (se presenta más de una situación) | Elegir la peor condición |

# MONTANTE ELECTRICA.

En el diagrama de bloques se indica la sección y recorrido de los ramales alimentadores y de fuerza motriz que forman parte de esta licitación.

Se destinara un pleno para uso exclusivo a las instalaciones eléctricas.

Tendrán plena accesibilidad en todos los niveles, y contaran con un sellado con espuma ignifuga en todos los pisos. Se verificara la máxima cantidad de material combustible en los mismos según la AEA.

La misma será abierta por lo cual los ramales alimentadores que circulen por ella serán LS0H (Low Smoke Zero Halogen).

En el caso de ser cerrada la montante se admite la instalación de calves con aislación en PVC, atendiendo las limitaciones de la AEA, a saber:

- Envolvente con grado de protección IP 54

- Protegida contra los efectos de un incendio por al menos 60 minutos

# CANALIZACIONES ACEPTADAS.

De acuerdo a donde se monten las canalizaciones se definen los siguientes tipos de caños

| Tipo de Instalación | Tipo de Canalización |
| --- | --- |
| A la Vista | Hierro semipesado |
| Embutidas en Mampostería | Hierro semipesado |
| Embutidas en Hormigón | Hierro liviano |
| En piso | Polipropileno |
| Exteriores | PVC extra reforzado 3.2 mm espesor |
| Cañeros | PVC extra reforzado 3.2 mm espesor |

Las canalizaciones que sean en material termoplástico deberán cumplir con los ensayos de propagación de llama, auto-extinguibilidad, emisión de gases, resistencia al aplastamiento, al frio, al calor, a los ataques químicos cumplirán con la norma IEC 61386.

Serán Sica IP40, o calidad superior para instalaciones embutidas o Sica IP 65, o calidad superior para instalaciones a la vista.

# ARTEFACTOS DE ILUMINACION.

Se colocaran la totalidad de los artefactos de iluminación.

Dentro de las tareas se incluyen los carteles señalizadores de emergencia, la luz de huella, etc.

# PUESTAS A TIERRA.

## Tierra de Servicio de SET (Conductor Neutro).

Estará compuesto por una jabalina profunda a colocar cercana al punto de estrella de los transformadores de Cía para disminuir tensiones de contacto y de paso, el régimen de conexión a tierra será a través de una impedancia a fin de evitar los disparos al primer defecto. Desde allí arrancara con un conductor Celeste hasta el TGBT.

## Tierra de seguridad.

Este Sub sistema de tierra tiene como objeto disminuir tensiones de contacto y de paso.

Será conectara en un único punto a la misma tierra de servicio de la SET y no volverá hacerlo en ningún otro punto. Desde allí arrancara con un conductor verde/amarillo.

## Requerimientos específicos para el Laboratorio (Microscopios):

- Disponer de un sistema eléctrico donde se pueda contar con una conexión de 200-240 Vas a 50/60Hz monofásica o bifásica, con cableado mínimo de 6mm2. Se debe contar con una protección eléctrica (llave de 30ª o 32ª), un punto de tierra totalmente independiente y por ultimo tener una disponibilidad mínima de 5.5kW para el consumo máximo de energía del equipo.

- Al momento de realizar la acometida eléctrica, es de fundamental y vital importancia realizar un buen aterramiento (tierra independiente para el MET), ya que, en caso contrario, eso ocasionaría que el equipo no funcionara correctamente o incluso se averiara; por lo cual además de la toma de tierra estándar conectada a la fuente de alimentación, se debe realizar una conexión extra permanentemente conectada a tierra.

# CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE CORRIENTES DEBILES.

## Generalidades.

Responderá a lo indicado en pliego general además

El instalador eléctrico deberá prestar su asistencia técnica a las empresas que realicen los cableados de los sistemas de corrientes débiles aquí descriptos y subsanar cualquier inconveniente que se presente por fallas en las cañerías por el instaladas.

## Telefonía Externa.

Esta instalación tendrá acometidas al edificio desde el frente, fondo y azotea.

Se deberán dejar las canalizaciones completas de acuerdo al CNT para que cualquier empresa prestadora del servicio telefónico pueda realizar los cableados y dar servicio a los usuarios.

La canalización mínima admitida para este sistema será 20 mm de diámetro interior.

## Telefonía interna.

Se preverán e instlara una central de telefonía de tecnología IP, apta para prestar servicio a todos los puestos indicados en planos, y tendrá la capacidad de dar servicio hasta 1000 internos, tomando servicio de telecomunicaciones desde líneas analógicas digitales y de tecnología IP.

Se proveerán un teléfono IP, por cada puesto de trabajo indicado en plano, mas 4 terminales más 1 teléfono tipo recepcionista.

Las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas en su totalidad con cableado tipo UTP cat 6 A.

Se proveerán los switchs necesarios para la correcta prestación del servicio.

La canalización mínima admitida para este sistema será 25 mm de diámetro interior.

## Internet.

Se proveerán canalizaciones y cableados para poder tomar y dar servicio de banda ancha (Cable modem, ADSL, etc.). La misma consistirá en una montante vertical con bandejas porta cables y caño de hierro liviano entre esta y los Racks.

La canalización mínima admitida para este sistema será 25 mm de diámetro interior.

## Sistema De Detección Y Aviso De Incendio.

El oferente realizara los ajustes necesarios, al proyecto de canalizaciones, de forma tal que el sistema quede en perfectamente condiciones de uso y operación, tomando como base para la propuesta de equipamiento, las especificaciones técnicas del presente documento, no pudiendo aducir adicionales de ningún tipo, debiendo incluir todos los elementos, que conformaran el sistema y que en el presente se describen, así como los que aquí no se describan pero que sea parte componente de la oferta y del resultado solicitado.

# MARCAS OFERTADAS.

Los equipos ofertados deberán ser de una sola marca, la cual debe contar con más de 3 distribuidores en el país, a efectos de mantener continuidad del equipamiento para el caso de que la empresa instaladora desaparezca y para no quedar supeditada a los precios de un solo proveedor debiendo contar con más de 20 equipos instalados en el país y asegurar la continuidad de repuestos por lo menos por 5 años a partir de la compra del equipo.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Las especificaciones y normas listadas a continuación forman parte de esta especificación. El sistema deberá cumplir en un todo con la última revisión de las mismas.

## A.	National Fire Protection Association (NFPA) – EE.UU.:

No. 12	Sistemas de extinción CO2

No. 12B	Sistemas de extinción Halon 1211

No. 13	Sistemas de rociadores

No. 13A	Sistemas de extinción Halon 1301

No. 15 	Sistemas de Spray acuoso

No. 16	Sistemas de espuma/agua diluvio y spray

No. 17	Sistemas de extinción seca

No. 17A	Sistemas de extinción húmedos

No. 72	Código nacional de alarma de incendio

No. 101	Código de protección de vida

## B.	Underwriters Laboratories Inc. (UL) – EE.UU.:

No. 268	Detectores de humo para sistemas de detección y señalamiento de incendio

No. 864	Unidades de control para sistemas de detección y señalamiento de incendio

No. 268A Detectores de humo para aplicaciones de ducto

No. 521	Detectores térmicos para sistemas de detección y señalamiento de incendio

No. 464	Dispositivos de señalización auditiva

No. 38	Estaciones de alarma activadas manualmente

No. 346	Indicadores de  flujo de agua para sistemas de detección de incendio

No. 1076 Unidades de control para alarma de intrusión

No. 1971 Dispositivos de notificación visual

## C.	Normas nacionales y locales.

# APROBACIONES

A.	El sistema estará apropiadamente listado y/o aprobaciones de las siguientes agencias:

UL	Underwriters Laboratories Inc

B. El panel de control de alarma de incendio deberá cumplir con la norma UL 864 (Unidades de Control) y UL 1076 (Sistemas de alarma de intrusión).

# EJECUCION DE LAS TAREAS.

## Seguridad del trabajo

Las tareas deben realizarse de acuerdo con las condiciones de prevención de accidentes y enfermedades profesionales requeridas por la legislación vigente, por el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial del Comitente y por el conocimiento profesional sobre la materia.

## Representantes del Contratista

El contratista deberá poseer dos representantes, un Representante Ejecutivo, que atenderá los temas propios de la instalación y montaje y un Representante Técnico, que atenderá los temas relacionados con los cálculos hidráulicos y la interpretación y el cumplimiento de las normas aplicables.

El representante ejecutivo deberá encontrarse permanentemente en obra durante la ejecución de los trabajos y deberá poseer conocimientos y autoridad suficiente para resolver los problemas de instalación que pidieren surgir en ocasión de los trabajos. Este representante Ejecutivo debe poseer cabal conocimiento de los requisitos normativos que hacen al montaje de cada componente  por ejemplo: detectores, avisadores manuales de alarma, sirenas, luces de alarma, interpretación de planos).

El representante Técnico deberá participar de las reuniones de obra que se definan sobre los sistemas abarcados por estas Clausulas Particulares y deberá estar disponible permanentemente durante el periodo de obra para consultas de la Dirección de Obra. Este Representante Técnico debe poseer un cabal conocimiento de los requisitos normativos en todos los aspectos aplicables a los sistemas abarcados por estas Clausulas Particulares, tanto e n cuanto a los objetivos de protección como a la implementación de su cumplimiento (por ejemplo: cálculos eléctrico, de nivel sonoro  y de intensidad lumínica, interpretación de requisitos normativos, alternativas de cumplimiento, certificaciones requeridas).

Una misma persona puede asumir ambas funciones en la medida que cumpla simultáneamente con los requerimientos descritos para cada función.

Es responsabilidad del Contratista la capacitación de estos Representantes en los conocimientos precipitados. Ante la verificación de ausencia de tales conocimientos, la Dirección de Obra puede optar por solicitar el cambio del Representante o bien por suspender los trabajos, hasta tanto se logre la capacitación requerida. En todos los casos, el Contratista deberá adecuarse a la solicitud de la Dirección de Obra.

# ELEMENTOS A PROVEER.

## Características generales.

Todos los elementos a proveer deben ser nuevos, sin uso y de la calidad que se describe en estas Clausulas Particulares.

## Certificaciones.

Los componentes críticos de los sistemas abarcados por estas Condiciones Particulares deben estar listados por Underwriters Laboratories (UL Listed) o aprobados por Fm Global (FM approved) para su aplicación especifica en instalaciones para servicio contra incendio.

## Muestras

El contratista debe presentar muestras de algunos componentes críticos   seleccionados (ver 6.2) para ser aprobadas por la Dirección de Obra antes de proceder a sus instalaciones o montaje. Las muestras deben ser idénticas a los componentes que finalmente estarán instalados y tal efecto se mantendrán en poder de la Dirección de Obra hasta el final de los trabajos.

## Incumplimientos

Los elementos que  a exclusivo juicio de la Dirección de Obra, no cumplan con los requisitos de calidad descrita y certificaciones indicados, o no coincidan con las muestras aprobadas, no podrán instalarse o bien, si ya estuvieren instalados, deberán ser reemplazos por los elementos que cumplan con tales requisitos, sin que resulten implicados mayores costos.

## Identidad de función

Todos los componentes que cumplen dentro de un sistema o en varios sistemas similares idéntica función, deberán ser de una misma marca y modelo a fin de facilitar el mantenimiento y minimizar la cantidad de respuestas requerida. Ejemplos de estos componentes son: detectores, avisadores manuales, sirenas y luces de alarma.

# CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIO.

La central de detección de incendio deberá ser del tipo controlada por microprocesador, con prestaciones tales que pueda integrar un sistema inteligente de detección y reporte de incendio.

Deberá incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores de temperatura, estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificación de alarma (sirenas, parlantes, luces estroboscópicas, etc.), panel de control de alarma de incendio, dispositivos anunciadores y auxiliares.

## PANELES DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO.

El panel de detección y alarma de incendio será marca NOTIFIER NFS2-3030 o similar y contendrá una Unidad Central de Procesamiento (CPU) basada en un microprocesador de alta velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de alimentación todo diseñado sobre una sola plaqueta electrónica de modo de lograr un diseño compacto.

La CPU se comunicará y controlará los siguientes tipos de equipos utilizados para formar el sistema: detectores de humo y temperatura inteligente y direccionables, módulos direccionables, impresoras, anunciadores y otros dispositivos.

El programa desarrollado para el lugar específico que contiene los datos de todos los componentes del sistema como así también la lógica booleana que vincula los eventos de entrada con las acciones y respuestas del panel a través de los controles por evento será almacenado en una memoria no volátil de tipo flash.

La operación básica del sistema será la siguiente:

Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los dispositivos de iniciación del sistema, las siguientes acciones tendrán lugar:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzará a titilar.

Se activará el buzzer del panel.

La pantalla de cristal LCD retroiluminada indicará toda la información asociada con cada nueva condición del panel de alarma y control de incendio, junto a la fecha y hora de ocurrencia.

Se registrará el evento junto a la fecha y hora de ocurrencia, como historial en la memoria no volátil del panel y se emitirán dichos datos a través de las puertas serie RS-232 para su impresión en línea.

Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés) programadas a través del control por eventos para activarse cuando un punto en particular entre en alarma se activarán.

Los principales controles del panel serán los siguientes:

Pulsador de Reconocimiento:

Al oprimir este pulsador en respuesta a la aparición de alarmas y/o fallas, el buzzer se acallará y los leds de alarma y/o fallas que estaban titilando, pasarán a encenderse en forma contínua. Cuando existan múltiples condiciones de alarma y/o falla, presionando sucesivamente este pulsador el display mostrará la próxima condición de alarma y/o falla.

Pulsador de Silenciamiento:

Al oprimir este pulsador todos los dispositivos de notificación y relés que estuviesen activados por una alarma retornarán a su condición normal. La selección de los circuitos de notificación y relés que son silenciables por este pulsador será totalmente programable en campo dentro de los límites de las normas aplicables. El software del panel incluirá temporizadores de inhibición de silenciamiento y auto-silenciamiento.

Pulsador de Activación de Alarma:

El pulsador de activación de alarma activará todos los circuitos de notificación. La función se mantendrá activa hasta que el panel sea reseteado.

Pulsador de Reposicionamiento:

La activación de este pulsador hará que todos los dispositivos de iniciación electrónicamente memorizados, zonas de software, dispositivos de salida y circuitos retornen a su condición normal después de una alarma.

Pulsador de Prueba de Lámparas:

Este pulsador activará todos los leds locales, activará cada segmento del display de cristal líquido y mostrará la revisión de software del panel.

Cada panel de control o cada nodo de la red incluirá relés formato C para alarma, señal de supervisión y alarma de seguridad para un mínimo de 2 Amperes @ 30 VCC. También incluirá cuatro salidas programables para aparatos de notificación clase B (NFPA EstiloY) o clase A (NFPA Estilo Z).

El panel de alarma y control o nodo, soportará hasta 8 módulos de salida adicionales  para señalización, audio de emergencia, telefonía de emergencia o relés de 8 circuitos por módulo logrando  así adicionar hasta 64 circuitos de salida en total. Los circuitos podrán ser clase A o clase B según lo requiera el proyecto.

El sistema será programable, configurable y expandible en campo sin la necesidad de herramientas especiales, programadores de memorias o programadores basados en PCs. No requerirá reemplazo de circuitos integrados de memorias.

El sistema permitirá la programación de manera tal que cualquier entrada active cualquier grupo de salidas. Los sistemas que tengan una programación limitada (tal como alarma general), programación compleja (tal como matriz de diodos) o requieran una computadora personal no serán aceptados.

El panel de alarma y control soportará hasta 20 ecuaciones lógicas incluyendo “AND”, “OR” y “NOT” o ecuaciones de demora de tiempo que permitan una programación avanzada.

Las ecuaciones lógicas requerirán del uso de una P.C. con un programa utilitario diseñado para programación.

Cada panel individual o nodo de una red poseerá las siguientes características:

a. Compensación de deriva para extender la precisión de cada detector a lo largo de su vida útil. La compensación de deriva incluirá también un filtrado para eliminar los ruidos transitorios.

b. Prueba de sensibilidad del detector, de acuerdo a los requerimientos de la NFPA 72, capítulo

c. Alerta de mantenimiento con dos niveles (alerta de mantenimiento y mantenimiento urgente), para prevenir de la acumulación excesiva de polvo en los detectores de humo.

d. Nueve niveles de sensibilidad seleccionable por detector. El rango de niveles de alarma será de 0,5 a 2,35 % por pié para los detectores fotoeléctricos y de 0,5 a 2,5 % por pié para los detectores iónicos. El sistema soportará también detectores de alta sensibilidad laser con un rango de 0,03 % por pié a 1,0 % por pié. El sistema incluirá también hasta 9 niveles de pre alarma, seleccionables por detector.

e. Posibilidad de mostrar o imprimir reportes del sistema.

f. Verificación de alarma, con contadores e indicación de fallas para alertar al personal de mantenimiento cuando un detector entró en verificación de alarma 20 veces.

g. Pre señal de Secuencia de Alarma Positiva  (PAS) de acuerdo a NFPA 72 3-8.3.

h. Reporte rápido de estaciones de alarma manuales (menos de 3 segundos).

i. Prueba periódica de detectores, ejecutada automáticamente por el software.

j. Pre-Alarma auto-optimizable para la prevención avanzada de incendio, lo que le permite a cada detector aprender su medio ambiente particular y ajustar su nivel de pre alarma justo por encima de  los picos normales.

k. Cruce de zonas con capacidad de conteo: dos detectores den alarma, dos zonas de software en alarma o un detector de humo y un detector térmico.

l. Prueba “walk test”, con chequeo de dos detectores en la misma zona.

m. Control horario para operaciones de no-alarma con cronograma de feriados.

n. Ajuste automático Día/noche de la sensibilidad de los detectores.

o. Control de parpadeo de los leds de los dispositivos de campo para zonas de dormitorios.

p. Capacidad de codificación de los circuitos de notificación en Tiempo de Marcha: 120 p.p.m., Temporal (NFPA 72 A-2-2.2.2) y código California.

Marca: NOTIFIER

Modelo Onix 3030

## COMUNICACIÓN EN RED

La arquitectura de la red estará basada en una Local Área Network (LAN), un paquete de firmware que utiliza un formato “entre pares” (peer-to-peer) que es un formato y protocolo de comunicación inherentemente regenerativo. El protocolo estará basado en ARCNET o equivalente. La red usará un método determinístico de “paso de postas” (token-passing). Los protocolos que utilizan detección de colisión y recuperación no son aceptables debido a los requerimientos de protección de vidas. Tampoco debe haber un nodo maestro que trabaje por interrogación, ni computadora central de almacenamiento de archivos, controlador de display u otro elemento central (eslabón débil) en la red el cual al fallar pueda provocar la pérdida completa de las comunicaciones en la red o causar una degradación mayor de la capacidad de la red. La falla de un nodo no causará falla o degradación de las comunicaciones en los demás nodos ni cambio de protocolo de comunicaciones entre los nodos sobrevivientes. Cada nodo/panel se comunicará sobre la red a una velocidad no menor a 312 kilo bits por segundo. Un nodo podrá ser un panel de detección y alarma de incendio inteligente, una estación de control de red basada en P.C. o un anunciador controlador de red. La red se podrá expandir hasta al menos 103 nodos.

Cada nodo de red será capaz de almacenar ecuaciones de control por eventos. Estas ecuaciones podrán ser utilizadas para activar salidas en un nodo de la red en respuesta a entradas en otros nodos.

Los medios que utilizará la red para integrarse serán cable o fibra óptica. Redes mixtas fibra/cable también serán soportadas. Una red cableada incluirá un sistema a prueba de fallas (fail-safe) para aislar los nodos ante la eventual falta de alimentación en uno de ellos.

Un repetidor de red podrá utilizarse para incrementar la capacidad de distancia en 1.000 metros para redes cableadas y en 10 dB para fibra óptica.

Comunicación por fibra óptica: La red soportará fibras ópticas con las siguientes especificaciones:

Tamaño = 62,5 micrómetros / 125 micrómetros

Tipo = multimodo, fibra dual, apta para canalizaciones.

Distancia = atenuación máxima entre nodos inferior a 10 dB totales.

Conectores tipo ST

## CIRCUITOS DE LÍNEA DE SEÑALAMIENTO (SLC O LAZOS).

Desde el Panel de Control de Alarma se desarrollaron circuitos de líneas de señalización (Signaling Line Circuits) que lo vinculan con los dispositivos de iniciación y con los de notificación del sistema, así como con los módulos de monitoreo para la supervisión de otros sistemas e instalaciones (rociadores automáticos, ascensores, sistemas de extinción existentes). Los dispositivos iniciadores así como los módulos de monitoreo y los módulos de control, se los considera componentes críticos de la instalación y como tales deberán estar certificados según 2.2 (UL Listed y FM Approved).

Los dispositivos de notificación serán luces de alarma (strobes) y un sistema de evacuación mediante mensajes de audio pregrabados. Este sistema de audio poseerá un Panel de Control de Audio y Telefonía para Bomberos (ver G.4) con amplificación también ubicado en la citada Oficina de Vigilancia (bunker). Este Panel de Audio y Telefonía para Bomberos, los dispositivos de notificación (luces de alarma, altavoces, amplificadores y panel de control de audio para evacuación) se los considera componentes críticos de la instalación y como tales deberán estar certificados según 2.2 (UL Listed y FM Approved).

La vinculación entre las plantas del edificio se llevara a cabo a través un troncal que deberá instalarse en la montante existente, este troncal está compuesto por los lazos de los dispositivos de iniciación (SLC), de audio de evacuación (AUD), de alimentación para las luces de alarma (NAC) y de telefonía para bomberos (TEL).

Las excepciones a la calificación como componente crítico aparecen en las especificaciones de cada componente.

Cada panel de control de incendio que constituya uno de los nodos de la red de detección y aviso de incendio, soportará hasta 10 lazos. Cada lazo proveerá alimentación de tensión y se comunicará con hasta 159 detectores inteligentes debiendo aceptar los siguientes tipos de detectores: iónicos, fotoeléctricos, láser, multicriterio, térmicos fijos y termovelocimétricos y con hasta 159 módulos de monitoreo, control y relé, es decir que cada lazo podrá soportar hasta 318 dispositivos. Cada lazo permitirá el cableado en los estilos 4, 6 y 7 de la NFPA 72.

La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para determinar si existen condiciones normales, de alarma, de pre alarma o de falla para cada uno de ellos. El software mantendrá automáticamente la sensibilidad deseada del detector compensando los efectos del medio ambiente, incluyendo la acumulación de polvo en los mismos. La información analógica será utilizada también para la prueba automática periódica de detectores y para determinar sus requerimientos de mantenimiento en forma automática.

## INTERFACES SERIALES.

El sistema incluirá dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitirá la conexión de periféricos de Equipamiento Tecnológico Informático (ITE) listado UL.

El sistema incluirá un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexión de anunciadores y displays de cristal líquido (LCD) remotos.

## DISPLAYS DEL SISTEMA

El display contara con 640 caracteres proveerá al operador con todos los controles e indicadores necesarios para reconocer alarmas, silenciar alarmas, activar alarmas (pánico), resetear el sistema y prueba de lámparas.

La pantalla, retroiluminada, proveerá anuncios con información de estados y etiquetas alfanuméricas para todos los detectores inteligentes, módulos direccionables, circuitos internos del panel y zonas de software.

El display proveerá asimismo de 10 leds que indicarán el estado de los siguientes parámetros del sistema: tensión de red, alarma de incendio, pre alarma, alarma de seguridad, evento de supervisión, falla de sistema, alarma silenciada, puntos deshabilitados, otros eventos, y falla de CPU.

El teclado será del tipo QWERTY, fácil de usar, similar al teclado de una P.C. Este formará parte del sistema estándar y tendrá la capacidad para comandar todas las funciones del sistema, entrar cualquier tipo de información alfabética o numérica y permitirá la programación en campo. Dos palabras clave de diferente nivel permitirán prevenir el acceso de personal no autorizado al control o programación del sistema.

Además poseerá teclas “soft”, es decir teclas cuya función depende del menú donde se encuentre navegando el operador y que será indicada en la pantalla alfanumérica de 640 caracteres. Estas teclas “soft” serán para facilitar la navegación por las pantallas o para llevar a cabo funciones de programación dedicadas. El acceso a la programación total requerirá el uso del software de programación adecuado y una PC laptop.

El software grafico mostrara la totalidad de las plantas, da a una o dos por vez según se configure

## FUENTE DE ALIMENTACION

La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de conmutación off-line de lata tecnología la proveerá hasta 15 amperes de corriente para el panel de control y los dispositivos periféricos.

Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), protectores de circuito y otra protección de sobre corriente serán provistos para todas las salidas. La fuente incorporará un cargador de baterías de hasta 60 Amper/Hora.

La fuente monitoreará continuamente el cableado de campo para detectar puestas a tierra y poseerá los siguientes indicadores a led:

Falla de Tierra, Falla de tensión de red, Circuito de notificación activado (4).

El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble régimen de carga para recargado rápido de baterías de hasta 60 A/H.

RESERVA

Se preverá reserva para un 200% de crecimiento

COMPONENTES DEL SISTEMA. DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES.

Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con conmutadores decimales. Los dispositivos se podrán direccionar con valores desde 001 a 159. Los dispositivos direccionables que utilicen como método de direccionamiento el código binario mediante DIP-Switches no serán aceptados.

Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán mediante dos cables a los circuitos de señalización de línea del panel de alarma y control.

Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e interrogación. Ambos leds titilarán en color verde bajo condiciones normales, indicando que el detector está en operación y en comunicación regular con el panel de control. Ambos leds se encenderán en forma fija en color rojo para indicar que una condición de alarma ha sido detectada. Si es necesario, el parpadeo de los leds puede ser anulado por programa. Una conexión de salida se proveerá en la base del detector para conectar un led remoto de alarma.

El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitirá el ajuste de la sensibilidad del detector a través de la programación en campo del sistema. El panel permitirá el ajuste automático de la sensibilidad en base a la hora del día.

Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide su variable ambiental designada y transmite un valor analógico al panel basado en las mediciones en tiempo real. Es el panel de alarma y no el detector el que decide si el valor analógico está dentro del rango normal o es una alarma, permitiendo por lo tanto que la sensibilidad de cada detector sea fijada por el programa del panel y permitiéndole al operador leer el valor analógico actual de cada detector.

Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos permitirán la prueba de los dispositivos. Los detectores reportarán un valor analógico que alcanza el 100% del umbral de alarma.

Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del contacto de la estación al panel de control por medio del módulo direccionable incluido.

El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando mecánicamente activado, condición que será claramente visible. Del estado activado solo podrá retornarse al normal utilizando la llave provista a tal fin.

Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito supervisado de iniciación para dispositivos convencionales (cualquier contacto normal abierto) a un lazo del panel de alarma y control. El circuito de iniciación podrá ser Estilo D o Estilo B. Un led incorporado titilará bajo condiciones normales cada vez que el módulo es interrogado por el panel. Para áreas de difícil acceso existirá un módulo de reducidas dimensiones que no incluirá el led ni permitirá el Estilo D.

Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de aparato de notificación convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de emergencia.

El módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y y entregar hasta 2 Amperes sobre una carga resistiva.

Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. El relé será formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y tendrá como salida dos juegos de contactos galvánicamente aislados.

La bobina del relé será magnéticamente retenida para reducir el consumo de energía y permitir que el 100% de todos módulos relé y módulos de control puedan estar simultáneamente energizados.

## DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO ANALOGICO DE BAJO PERFIL.

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la detección de partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la difracción de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la cámara sensible de detección. Será marca NOTIFIER, modelo FSP-851 o similar.

## DETECTOR TERMICO ANALOGICO:

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Censará un valor umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento brusco. Será marca NOTIFIER, modelo FST-851 o similar.

## BASES UNIVERSALES:

La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio. Será marca NOTIFIER, modelo B-710LP o similar.

DETECTOR DE MEZCLA EXPLOSIVA:

Armado en gabinete de plástico anticorrosivo antillama, equipado con sensor semi-conductor, apto para la detección de entre el 20% y 40% del límite inferior de explosividad de gas butano o propano. Se alimentará con 24 Vcc desde la unidad central de detección de incendio y dará aviso del cambio de estado a la misma por medio de un módulo de monitoreo.  Estarán equipados con indicadores luminosos (led) de condición de funcionamiento normal y alarma, así como de señal acústica en condición de alarma.

## MODULO DE MONITOREO:

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la supervisión e identificación de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no analógicos desde y hacia la central. Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad y decena. La codificación del sistema determinará  el reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento detector. Será marca NOTIFIER, modelo FMM-1 o similar.

MODULO DE CONTROL:

Será  direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Proporcionará supervisión y dirección a equipos que precisen alimentación exterior y tengan un consumo de funcionamiento (sirenas, flashes, etc.). Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad y decena. La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento detector. Será marca NOTIFIER, modelo FCM-1 o similar.

MODULO DE AISLACION

Será  compatible con centrales analógicas inteligentes. Detectará un cortocircuito en el lazo y aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continúe el funcionamiento de todos los elementos no afectados. Será marca NOTIFIER, modelo ISO-X o similar.

## AVISADOR MANUAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el montaje exterior o semiembutido con anti desarme, de doble acción y registro de operación. Será marca NOTIFIER, modelo NBG-12LX o similar.

## SIRENA ELECTRONICA CON LUZ ESTROBOSCOPICA:

Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser programadas en campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no menor a 90 dBA medidos a 3 mts. Del dispositivo. Tendrán baja corriente de consumo.

Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de segundo. Será marca NOTIFIER, modelo P2R o similar.

Dispositivos sonoros. El dispositivo tendrá la posibilidad de instalarse bajo cielorraso o en pared y permitirá seleccionar la potencia de audio de salida en ¼, ½ 1 y 2 Watts. Su rango de respuesta en frecuencia será de 400 a 400 hz. Esta selección debe poder realizarse en campo sobre cada dispositivo.

Luces de alarma  (strobes). El dispositivo tendrá la posibilidad de seleccionar la intensidad lumínica en, como mínimo, cuatro valores: 10, 30,75 y 110 Cd. Esta selección debe poder realizarse n campo sobre cada dispositivo.

En principio está previsto el montaje de los dispositivos de notificación bajo cielorraso pero se permitirá, si fuere necesario o más conveniente por facilidad de instalación, su montaje sobre pared.

PUESTOS DE OPERACION

La central se instalara en la sala de seguridad.

Se preverá PC adicional para operación del sistema en el siguiente lugar:

CABLEADOS.

La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). El tipo de cable a utilizar tendrá las siguientes características:

## Laso de incendio

cable de cobre estañado de un par trenzado (paso 30 mm) de 1 mm² de sección cada conductor, mínima tensión de aislación 300 Volts, blindaje general de malla de foil de aluminio, cobertura 89% y vaina exterior.

## Laso de alarma

Par trenzado con sección mínima 1,5 mm2 y aislación 300 V.

Todos los cables que se utilicen serán LIBRE DE HALOGENOS ( LS0H )

INSTALACION

Los componentes se dispondrán según se indica en planos, deberá considerase las siguientes particularidades

GARANTIAS.

El contratista ofrecerá una garantía que cubra cualquier proveniente de un componente de la instalación que presente de fabricación, de montaje o de instalación que no hubieren sido advertidos en el momento de la recepción provisional. El componente deberá ser reemplazado o reparado, según el caso y a juicio de la Dirección de Obra, estando los trabajos de reemplazo y reparación a cargo del Contratista.

Esta garantía se extenderá por 24 meses a partir de la recepción provisional de la instalación o del sistema en particular si se realizan provisionales parciales.

## Sistema De Tv Por Cable /Aire.

Se dejaran las canalizaciones para que el edificio pueda recibir los servicios de TV por aire (Tipo Direct TV, etc.) y TV por Cable (Tipo cablevisión, telecentro, etc.) Ambos en forma corporativa. Se dejara desde las montantes previstas a esos efectos dos canalizaciones vacías hasta la primer boca de cada habitación (una por cada sistema de TV). Se cotizará el cableado como alternativas para las opciones de TV por aire y TV por cable. Este cableado deberá estar supervisado y aprobado por las compañías proveedoras.

Esta instalación tendrá acometidas desde el frente, fondo y azotea.

La canalización mínima admitida para este sistema será 25 mm de diámetro interior.

## Sistema De Cctv.

Se preverán las canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre de acero galvanizado como guía.

Se preverán dos canalizaciones independientes, una para señal y otra para energía.

La canalización mínima admitida para este sistema será RL 22/20.

# ENERGIA PARA SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES

Se proveerá alimentación de energía a las centrales de los sistemas de corrientes débiles como así a los equipos distribuidos que así lo requieran, se proveerá para ello un tablero de sistemas de corrientes débiles con el correspondiente equipamiento, además las canalizaciones y cableados hasta acometer a cada equipo a través de tomacorrientes o la forma de conexión requerida por cada equipo

Las reales necesidades de energía en cada punto las determinara el proveedor de corrientes débiles en su ingeniería ejecutiva.

GRUPO ELECTROGENO.

El objeto del presente punto, es especificar el alcances de provisión; las características técnicas; las normas de diseño, fabricación, inspección y ensayos; y los requerimientos de garantía de calidad para la adquisición de 1 grupo electrógeno diesel de 400 KVA, destinado a formar parte integrante del sistema eléctrico alternativo emergencia.

Los componentes deberán cumplir con lo indicado en las normas IRAM 2008 y DIN 6270

Operacion.

El grupo será diseñado para ser operado bajo la siguiente modalidad

| Modalidad de funcionamiento | Requerida |
| --- | --- |
| Emergencia | X |
| Prime |  |

# Cotizacion.

En la carta presentación de la oferta deberá expresarse que la oferta presentada, se ajusta a lo solicitado en la presente licitación y que se ha evaluado y se presta la conformidad sobre

- La especificación técnica recibida

- El alcance solicitado

- La forma de ingreso del equipo

- Los espacios previstos de la sala

Cualquier diferencia técnica y/o propuesta que mejore este detalle técnico será expresada en la oferta

Y cualquier faltante u omisión necesaria para poder completar la oferta será debidamente informada como su costo en el momento de la oferta, no admitiéndose luego el cobro de adicionales

Modalidades de funcionamiento.

| Modalidad de funcionamiento | Requerida |
| --- | --- |
| Paralelismo entre grupos | No |
| Paralelo con red (PEack shaving) | No |
| Retransferencia sin paso por cero | No |

# Alcance de la provisión.

El alcance de la provisión incluye el suministro, y montaje, de los equipos detallados en la presente especificación, completos, diseñados, fabricados y ensayados de acuerdo con las normas de aplicación. Cada grupo a suministrar estará integrado como mínimo por lo indicado a continuación:

- Base autoportante tipo trineo.

- Motor Diesel completo.

- Sistema de arranque.

- Sistema de combustible.

- Sistema de lubricación.

- Sistema de refrigeración.

- Sistema antivibratorio (se preferirán amortiguadores a resorte).

- Sistema completo de admisión de aire, incluyendo filtros.

- Sistema completo de escape, incluyendo silenciador(es) y flexible (es).

- Protecciones de motor y generador.

- Batería de arranque.

- Cargador de batería estático con alimentación independiente de 220 Vca para garantizar la carga de las baterías de arranque aún con el grupo parado.

- Generador completo.

- Excitatriz y sistema de regulación.

- Tablero de control del Grupo Electrógeno.

- Todo otro equipo o accesorio necesario para una operación segura y eficiente del Grupo que deberá ser adecuadamente descripto en la propuesta.

- Todo cableado de interconexión de comando necesario para el correcto funcionamiento excepto el de potencia, que estará a cargo del instalador eléctrico. (Cableado de lógica, testigo de tensión, control, etc.)

- Todos los accesorios deberán ser entregados instalados en obra.

Caracteristicas generales.

El grupo Electrógeno a proveer será trifásicos, a cos phi= 0,8,  220/380 V en 50 Hz y estará asignado a abastecer de energía eléctrica al establecimiento durante cortes del suministro normal de la red. El Grupo Electrógeno, junto con todos sus accesorios será suministrado montados sobre un bastidor tipo trineo el cual transmitirá el peso del conjunto a la fundación a través de  adecuados vínculos elásticos que formarán parte del suministro. Los necesarios elementos de anclaje y soporte anti vibratorio que impidan transmitir vibraciones a las estructuras serán provistos por el vendedor del grupo electrógeno, al igual que todo el sistema de cableado y cañerías instalados sobre los esquíes. El grupo electrógeno deberá contar con todas las ayudas y los dispositivos de pre-calefacción y pre-lubricación necesarios para mantener la planta motriz caliente (cilindros, agua, aceite) y en óptimas condiciones para poder arrancar y tomar la carga de arranque en un lapso menor de siete (7) segundos de recibida la señal de arranque. Dispondrán de un sistema de arranque automático y de tres intentos. El generador será sincrónico, de eje horizontal, trifásico conexión estrella, autoventilados y autolubricados, con los seis bornes de la fases accesibles. El eje del rotor estará acoplado directamente al eje del motor mediante un acoplamiento flexible y además protegido contra eventuales accidentes de personas. Los arrollamientos del rotor deberán poder resistir sin ninguna alteración una prueba de sobrevelocidad del 125 % respecto de la nominal. La excitatriz principal será del tipo rotante, sin escobillas, con rectificadores de estado sólido de onda completa y supresores de transitorios, excitada por medio de un excitado piloto de imán permanente dispuesto adecuadamente para su fácil control y mantenimiento. El punto neutro del sistema trifásico del generador será formado dentro de la caja de conexiones con las terminaciones del mismo lado de los arrollamientos de fase del estator a una misma barra de cobre de sección adecuada, a través de transformadores de corriente (1 por fase) con núcleo de medición. Se deberá tener en cuenta para la máquina y además al dimensionar el cableado de neutro, que su sección será como mínimo igual a la de las fases por alimentarse cargas importantes del tipo no lineal. Estos TC alimentarán los instrumentos de medición. Las dimensiones de la caja permitirán conectar cómodamente los cables de fase, neutro, y el cable de PAT. Montado sobre el mismo esquí que la planta motriz y el generador se proveerá completamente instalado, conectado y probado el siguiente equipo:

## Regulación de tensión.

La regulación de tensión deberá ser de +/- 0.5 % para cualquier estado de carga constante entre vacío (0 %) y plena carga (100%).

## Variación aleatoria de tensión.

Dentro de +/- 0.5 % del valor medio para cualquier estado de carga estable entre 0 y 100%.

## Regulación de frecuencia.

La regulación de frecuencia deberá ser Isócrona desde un régimen permanente en vacío (0%) hasta el régimen permanente a carga nominal (100%).

## Variación aleatoria de frecuencia.

No excederá de +/- 0,25 % del valor de ajuste para cargas constantes entre vacío y plena carga.

## Interferencia radiotelefónica.

El alternador y el regulador de tensión cumplirán con lo requerido por las normas BS.800 y VDE clases G y N.

## Atenuación de interferencia electromagnética.

Deberá cumplir con lo requerido para la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales.

## Distorsión armónica total.

Inferior a 5 % en total para cualquier carga entre vacío y plena carga e inferior a 3 % para cualquier armónica individual.

## Factor de influencia telefónica (tif).

Inferior a 50 según NEMA MG1-22.43.

## Factor Armónico Telefónico (thf).

Inferior a 3.

## Elevación de temperatura del alternador.

Inferior a 105 ° C a la potencia nominal correspondiente al régimen prime e inferior a 125° C a la potencia correspondiente al régimen stand-by según NEMA MG1.22.40, IEEE115 e IEC 34-1.

## Vibraciones.

El contratista se informara y tomara las previsiones necesarias para que el emplazamiento del grupo electrógeno en el espacio que le sea asignado no produzca vibraciones por encima de lo permitido según el código de edificación de la ciudad de Buenos aires. El límite máximo permisible de trascendencia de vibraciones dentro del domicilio afectado no podrá exceder de 0.01 m/seg2 de aceleración, medido en su valor eficaz.

### Procedimiento de medición.

La medición debe realizarse en el punto en el cual es perceptible el efecto de la vibración o percusión, Las mediciones las realizara el contratista en presencia de la Dirección de obra.

- Un (1) Elemento de Captación.

- Un (1) Dispositivo de Amplificación.

- Un (1) indicador o registrador que provea los valores medios

- Filtros para poder limitar la gama de frecuencia

## Base Autoportante.

El grupo electrógeno estará montado sobre un bastidor tipo trineo construido en acero soldado. El bastidor deberá contener como mínimo al sistema de refrigeración del motor, al conjunto motor, al conjunto alternador con su sistema de excitación, al sistema de admisión de aire, rack de baterías de arranque integrado y tablero de control del motor.

## Sistema de Combustible.

La bomba inyectora de combustible estará movida por el motor y acoplada directamente a aquel. Formarán parte del sistema de combustible los filtros de Gas Oil.

Deberán ser de tipo descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retención de contaminantes. Tendrá formando parte integral de la bomba inyectora, un regulador electrónico de velocidad que asegure la estabilidad de marcha, la respuesta en los transitorios, la regulación de frecuencia isócrona mencionada y minimice el tiempo de recuperación. Tendrá electroválvula de corte de combustible automática.

## Sistema de lubricación.

La bomba de lubricación estará movida y acoplada directamente al motor. Deberá ser de tipo a engranajes. Formarán parte del sistema de lubricación los filtros de Aceite. Deberán ser de tipo descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio que garantice la retención de contaminantes.

## Sistema de refrigeración.

El sistema de refrigeración del motor estará integrado por el radiador de alta eficiencia apto para trabajar a temperaturas ambiente de hasta 40 °C.

## Sistema de admisión de aire y ventilación.

El sistema de admisión de aire, estará provisto de filtros de tipo seco con elemento filtrante descartable de celulosa de alta calidad.

Planta motriz.

Motor estacionario de combustión interna ciclo Diesel de 4 tiempos, 1500 r.p.m. cuatro válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado y Block de acero fundido. La potencia del motor será tal que permita accionar al Alternador, junto con todos los dispositivos auxiliares (bombas de refrigeración, inyectora de combustible, de lubricación etc. y todo otro dispositivo que haga al correcto funcionamiento del conjunto) en las condiciones ambiente descriptas. El Vendedor deberá ofrecer un motor que:

- Garantice que el grupo podrá funcionar permanentemente a cualquier régimen de carga entre 0 y 100% sin necesidad de intervención de un operador, ni que se presenten problemas de funcionamiento o de mantenimiento.

- que no se exceda de los niveles de ruido especificados en la presente. El diseño, fabricación, pruebas y ensayos cumplirán estrictamente con las características técnicas generales, alcances de provisión, pruebas y ensayos, tanto en recepción de fábrica como en el sitio de obra, datos garantizados y requerimientos de garantía de calidad estipulados en la presente especificación. La potencia del motor será la necesaria para que con una temperatura ambiente de 40oC, se consiga que el generador entregue en forma permanente la potencia estipulada más abajo en las condiciones ambientales de la zona.

- El motor debe ser apto para funcionar con gasoil común, con poder calorífico máximo de 10000 kcal/kg. El motor contará con un regulador automático de velocidad ("governor") capaz de mantener la velocidad nominal con una variación máxima de + 1 % en cualquier condición de carga, y con una constante de tiempo de respuesta no superior a 0,3 seg.

- El cárter del motor tendrá una adecuada ventilación que evite la presencia de mezcla explosiva y/o los medios para ventear sin daños una eventual explosión en su interior.

MARCAS ACEPTADAS: VOLVO PERKINS O CALIDAD SUPERIOR

Generador.

Generador sincrónico trifásico autoenfriado y autolubricado de eje horizontal en un todo de acuerdo con las características técnicas generales, alcance de provisión, pruebas y ensayos, datos garantizados y requerimientos de garantía de calidad estipuladas en la presente especificación. Los parámetros requeridos son los siguientes:

- Potencia a plena carga con Temp. ambiente de 50 ºC 			400 KVA

- Voltaje nominal (a plena carga) entre fases				380 Voltios.

- Voltaje nominal (a plena Carga) fase-neutro				220 Voltios.

- Frecuencia								50 hz.

- Velocidad de rotación							1500 r.p.m.

- aislación								Clase F

- Bobinado amortiguador						Si

- Protección mecánica							Standard

- Características de la carga						No lineal

El alternador deberá ser de campo rotante, brushless, de 4 polos, a prueba de goteo, de baja reactancia subtransitoria, con bobinado de paso 2/3, aislación clase H según NEMA MG1-1.65 o superior, acoplado directamente al motor a través de un conjunto de discos flexibles de acero, con refrigeración por ventilador centrífugo montado sobre el eje del conjunto. Tanto el alternador como el sistema de excitación deberán estar preparados y diseñados para garantizar la performance del conjunto ante cargas de tipo no-lineal de gran magnitud.

MARCAS ACEPTADAS:. CRAMACO, STANFORD  O CALIDAD SUPERIOR

Tablero de comando de los grupos electrógenos.

Estarán compuestos por

Interruptor termomagnético. Equipado con protecciones primarias regulables, contactos auxiliares libres de potencial 2NA + 2NC. Este interruptor estará montado sobre la caja que protege al alternador.

Interruptor  de protección de grupo

Se entregará como parte de la provisión del grupo electrógeno, un interruptor termomagnético  con relé de protección de calidad y características para grupo electrógeno. Contará con contactos auxiliares, cableados a borneras, para el control a distancia, verificación de su posicionamiento  cerrado/abierto y disparo por sobrecarga, a los efectos de que estas señales sean incorporadas al sistema de control inteligente centralizado externo al GE.

a)	Un (1) gabinete de chapa de hierro laminado en frío de 2 mm para ser autoportante, pintado interiormente y exteriormente con imprimación antioxidante y esmalte sintético de acabado, con el espesor mínimo, conformado para obtener la necesaria rigidez capas suficientes para alcanzar un espesor en seco de 100 micrones.

b)	Un (1) sistema de control y secuenciamiento automático del arranque y parada de la planta motriz del grupo electrógeno. También incluirá un contacto para señalizar a distancia la condición de generador en marcha. La puesta en marcha del grupo será comandada por un simple contacto remoto libre de potencial, el cual al cerrarse provocará el arranque del grupo y mientras se mantenga cerrado tendrá al grupo en marcha, y al abrirse iniciará la secuencia de detención. Este automatismo también incluirá el control del motor de arranque, teniendo las seguridades solicitadas por la norma NFPA 110.

c)	Un (1) regulador automático de tensión.

d)	Un (1) sistema de control y maniobra de los elementos pre-calefactores de cilindros, agua y aceite citados en el punto 3.2.5.

e)	Las necesarias tiras de bornes para conexión de cables externos, fusibles, conducciones de cables, diagramas de cableado y placa de características.

f)	Una (1) luz para iluminar el interior del gabinete, accionada al abrir la puerta.

g)	Embutidos en la puerta del frente del gabinete, apropiadamente distribuidos y cableados, se suministrarán los siguientes dispositivos:

- Una (1) llave conmutadora de modo de operación Manual - NO - Automático.

- Un (1) amperímetro y un (1) voltímetro con sus correspondientes llaves selectoras.

- Un (1) frecuencímetro.

- Un (1) cosfímetro.

- Un (1) manómetro del aceite de lubricación.

- Un (1) termómetro del agua de enfriamiento.

- Un (1) termómetro del aceite de lubricación.

- Un (1) cuentahoras de marcha del motor.

- Un (1) sistema de alarmas con señalización audible y visual local, con pulsador de prueba de lámparas, reconocimiento de alarma y parada de bocina, y contactos para su reproducción a distancia, de como mínimo:

- Alta temperatura del agua refrigerante

- Baja presión del aceite

- Alta temperatura del aceite

- Sobrevelocidad

- Falla en la carga de batería.

h) Los medios para detener rápidamente la planta motriz en caso de emergencia, a través de un contacto libre de potencial ubicado a distancia y de un pulsador ubicado sobre este tablero.

i) Una (1) batería de acumuladores. Esta batería será dimensionada según la norma NFPA 110. Asimismo deberá poder alimentar los sistemas propios de control, automatismo y señalización indicados en el punto a) anterior. Los acumuladores serán de un tipo tal que bajo ninguna circunstancia puedan desprender gases tóxicos, explosivos o peligrosos (bajo mantenimiento).La provisión incluirá el cargador de batería correspondiente y que se apagará durante el accionamiento del grupo para dar lugar a la acción del alternador.

j) Un repetidor de la señalización del estado del grupo.

Sistema de arranque.

El sistema de arranque será por medio de un motor eléctrico acoplado directamente a la corona del motor. Las baterías para el arranque serán de tipo Pb-ácido, 24 VDC y serán mantenidas en carga por medio de un alternador de carga movido por el motor (en funcionamiento) o un cargador tal como el que se describe más adelante.

Silenciador.

El o los silenciadores de ruido de la salida de los gases de escape (cuyo suministro está incluido en el alcance del suministro del Vendedor) serán de tipo crítico proveyendo el más alto grado de silenciamiento. Prolongación tubería c/montaje y salida a 4 vientos provisto de sombrerete con cono antilluvia y drenaje pluvial en su extremo exterior. Se incluirá el caño flexible con sus bridas, y el silenciador con las bridas de ambos lados (entrada y escape).

Cuadro de control y mando.

Cada grupo estará provisto con un tablero de control con posibilidad de generación en paralelo automático entre grupos, con repartición automática de cargas para generación en isla o en paralelo con la red marca COMAP Modelo IntelGEN, con las siguientes características

- Necesidad de transferencias con un corte ante fallas imprevistas de red, o sin ningún corte anticipando la transferencia para los casos de fallas de suministro planificadas.

- Disponibilidad de una interfaz grafica que ermita una excelente visualización de parámetros y control de la operación del grupo electrógeno en una pantalla grafica de alta resolución

- Posibilidad de obtener información detallada del estado del motor por medio de interfaz

- Posibilidad de, por medio de entradas analógicas y digitales externas parametrizar cualquier comportamiento del tablero, como condicionar el arranque y la parada del motor por variables externas

- El tablero continuamente monitoreara la tensión y la corriente entregada por el grupo electrógeno permitiendo un control total sobre el generador, abriendo el interruptor de grupo a fin de proteger l carga y al grupo ante cualquier anomalía de estos parámetros

- Un permanente monitoreo del estado de los interruptores

- Todas las mediciones deberán ser parametrizadas a fin de activar alarmas con o sin paradas, con dos o tres niveles de sensibilidad y temporizaciones

- La mayoría de las entradas y salidas deberán ser configurables según los requisitos que surjan

- El sincronoscopio siempre deberá estar activo, impidiendo bajo ningún concepto el cierre de los interruptores cuando los grupos estén fuera de sincronismo, aun bajo la operación manual de los mismos.

- Bajo tiempo de búsqueda de sincronismo

- Posibilidad de ajustar manualmente la tensión y frecuencia de generación con la opción manual de sincronoscopio

- Deberán comunicarse los generadores por medio de un bus CANOpen para coordinar la repartición de carga

- Cada controlador podrá operar independientemente, coordinando con el otro las funciones a fin de optimizar la operación del sistema. Esto permite que si un grupo presenta una avería y se detiene, siempre y cuando la potencia instalada lo permita, el sistema de generación continuara operando sin ningún inconveniente.

- Deberá contener incorporado un controlador lógico programable (PLC) compuesto por CPU y modulo de entrada y salidas de contacto secos a relé

- Posibilidad a futuro de incorporar SCADA auxiliar para supervisar o coordinar las funciones de los grupos con otros equipos de la instalación.

Comunicación

- El controlador tendrá cuatro puertos de comunicación. Dos puertos seriales (uno RS232 y el otro RS485) y dos puertos adicionales CAN.

- Se deberá poder monitorear remotamente la operación de los grupos conectando un MODEM opcional al puerto RS232.

- Tanto el puerto RS232 como el puerto RS485 deberán poder configurarse como Modbus RTU Slave, permitiendo la supervisión de los grupos desde un sistema SCADA desde una PC remota.

- Se podrán utilizar adaptadores opcionales conectados al tablero, a la red Ethernet del usuario, facilitando la supervisión remota por Modbus/TCP, simplemente cualquier navegador Web agregando el opcional de Web SCADA.

- Los puertos CAN se deberán configurar como protocolo CANOpen o utilizados para alguna función específica.

- Posibilidad por futuras configuraciones de un puerto CAN 2 para utilizarse para ampliar la capacidad de entradas y salidas remotas.

- Estas placas de entradas y salidas remotas podrán instalarse en tableros hasta 1000 m de cableado desde los grupos.

- El proveedor deberá proveer sin costo adicional un sistema SCADA básico para monitorear el estado de todos los grupos con tablero desde una computadora personal.

- El controlador tendrá la capacidad de almacenar una lista con todas las alarmas activa, que puede ser leída por el personal de servicio.

- Se tendrá la posibilidad de seleccionar manual, automático o parada.

Características

| MEDIDAS | GENERADOR | Tensión de generador ( 3-fases / 4-hilos; 3 fases / 3 hilos; 1 fase / 2 hilos. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Entrada de 50 Vca a 480 Vca |
|  |  | Medición de frecuencia |
|  |  | Detección del campo de rotación |
|  |  | Medición de tensión y corriente con una exactitud clase 1 (1%) |
|  |  | Medición de tensiones entre fase y fase |
|  |  | Medición de tensiones entre fase y neutro |
|  |  | Intensidad de generador (Verdadero valor rms medido en las 3 fases) |
|  |  | Opcionalmente puede realizar medición de falla a tierra |
|  |  | Medición de potencia RMS con una exactitud clase 2 (2%) |
|  |  | Potencia activa, reactiva y aparente |
|  |  | Factor de potencia |
|  |  | Indicación luminosas de fases |
|  |  | Medición de energía activa (Wh) y energía reactiva (Varh) |
|  | RED | Tensión de generador (3 fases /4 hilos; 3 fases / 3 hilos; 1 fase / 2 hilos) |
|  |  | Entrada de 50 Vca a 480 Vca |
|  |  | Medición de frecuencia |
|  |  | Detección del campo de rotación |
|  |  | Medición de tensión y corriente con una exactitud clase 1 (1%) |
|  |  | Medición de tensiones entre fase y fase |
|  |  | Medición de tensiones entre fase y neutro |
|  |  | Potencia activa, reactiva y aparente |
|  |  | Intensidad de red / factor potencia (medido solo en la fase R x verdadero valor r.m.s. |
|  |  | Tensión de barra de carga (1 fase / 2 hilos), tensión utilizada para sincronismo |
|  | CONTROL | Lógica de control de interruptores de grupo y de red (transición abierta / cerrada) |
|  |  | Control de interruptor integrador de conexión de carga |
|  |  | Modos de operación Automático, Manual y Stop |
|  |  | Modo de operación de uno o múltiples unidades |
|  |  | Modo de paralelo con la red (hasta 32 unidades) |
|  |  | Modo de operación de emergencia / stand-by |
|  |  | Modo crítico de operación |
|  |  | Sincronización de grupo y red (deslizamiento / bloqueo de fase) |
|  |  | Modo de aporte de potencia (control de potencia importada / exportada) |
|  |  | Recorte de picos (Peak Shaving) |
|  |  | Arranque / parada en función de la carga |
|  |  | Control de rpm / f, V, P, Q, y fp |
|  |  | Reparto de carga activa / reactiva en plantas de hasta 32 grupos |
|  |  | Silenciador de bocina |
|  |  | Prueba de lámparas |
|  |  | Parada de emergencia "Golpe de puño" con retención |
|  |  | Pulsador de menú |
|  |  | Pulsador de arranque |
|  |  | Medidor de velocidad (Rpm) |
|  |  | Resumen de fallas |
|  |  | Display de hora y fecha |
|  |  | Historial de fallas / lista de alarmas |
|  |  | Recordatorio de próximo mantenimiento |
|  |  | Regulador electrónico de velocidad |
|  |  | Alarma sonora y luminosa |
|  |  | Reguladores PID configurables libremente (tensión, frecuencia, repartición de carga) |
|  | INTERFASE HOMBRE-MÁQUINA | Teclado adaptativo (pantalla LCD avanzada) |
|  |  | Lógica de arranque / parada para motores |
|  |  | Contadores para horas de trabajo, arranques, mantenimiento y energía |
|  |  | Configuración mediante PC |
|  |  | Múltiples leguajes |
|  |  | Lista de eventos e históricos de eventos |
|  |  | Registrador de eventos con reloj en tiempo real (batería de respaldo interna) |
|  |  | Rango de operación entre los -20° y los 70° C |
| PROTECCIONES | GENERADOR | Sub y sobre voltaje Código ANSI 59 /27 / 81O / 81 U |
|  |  | Asimetría y tensión |
|  |  | Sub y sobre frecuencia Código ANSI 59 / 27 / 81O / 81U |
|  |  | Sobrecarga Código ANSI 32 / 32R / 32F |
|  |  | Potencia reducida / inversa Código ANSI 32 / 32R / 32F |
|  |  | Carga desequilibrada Código ANSI 46 |
|  |  | Sobrecarga por curva de tiempo (IEC 255) Código ANSI 51 |
|  |  | Sobrecorriente de tiempo inverso Código ANSI 50 |
|  |  | Sobrecorriente de tiempo definido Código ANSI 50 |
|  |  | Sobrevelocidad |
|  |  | Medición de corriente de falla a tierra |
|  |  | Cálculo de corriente de falla a tierra |
|  |  | Fallo hoMOPolar Código ANSI 50 |
|  |  | Factor de potencia Código ANSI 55 |
|  |  | Rotación de fase |
|  |  | Factor de potencia capacitivo |
|  |  | Factor de potencia inductivo |
|  |  | Sincronoscopio automático / manual |
|  | MOTOR | Sub-velocidad Código ANSI 12/14 |
|  |  | Sobre velocidad Código ANSI 12/14 |
|  |  | Velocidad y frecuencia no coincidentes |
|  |  | Fallo de excitación auxiliar D+ (Piloto alternador / corte de correa) |
|  |  | Días de mantenimiento excedido |
|  |  | Horas de mantenimiento excedido |
|  |  | Paradas no deseadas |
|  |  | Parada por baja presión de aceite |
|  |  | Parada por alta temperatura del motor |
|  |  | Parada por alta temperatura de admisión |
|  |  | Parada por alta presión de turbo |
|  |  | Parada bajo nivel de refrigerante |
|  |  | Parada bajo nivel de aceite |
|  |  | Paradas por mal funcionamiento |
|  |  | Sobre arranque |
|  |  | Bajo nivel de líquido refrigerante |
|  |  | Bajo nivel de combustible |
|  |  | Diferencia relativa entre velocidad y frecuencia |
|  |  | Cantidad de intentos de arranque configurables |
|  |  | Fallas de arranque |
|  |  | Baja tensión de carga del alternador |
|  |  | Parada crítica por J1939 |
|  |  | Alarma por J1939 |
|  |  | Reloj de ejercicio diario, semanal o mensual |
|  |  | Bomba de combustible |
| ENTRADAS Y SALIDAS | Entrada de medida de velocidad (pick up magnético) |
|  | Entradas digitales de alarma (configurables) |
|  | Salidas de relé (configurables) |
|  | E/S digitales externas mediante CANopen (opcional) (máx. 32 entradas y 32 salidas Digit.) |
|  | Entradas analógicas |
|  | Salidas analógicas (+/- V, +/- 20mA, PWM; configurables) |
|  | E/S analógicas externas mediante CANopen (max.) (16 entradas análogas y 4 salidas analógicas) |
|  | Visualización de valores analógicos J1939 (número de SPNs) (solo para motores con ECU) |
|  | Visualización y evaluación de valores analógicos J1939 (SPNs soportados) (solo para motores con ECU) |
|  | Interfaces de comunicación CAN bus |
|  | Interfaces RS-232 / RS-485 Mod-bus RTU esclavo |
| CERTIFICACIONES | Certificación UL |
|  | Certificación cUL |
|  | Clasificación LR & Registro Naval Lloyds |
|  | Marcado CE |

# Condiciones de trabajo y funcionamiento.

El grupo electrógeno será para uso estacionario y estará destinado a prestar servicio en emergencia. Sera Apto para funcionamiento sin vigilancia. Estará equipado con dispositivos que permitan el arranque y parada a distancia. El arranque deberá producirse con cualquiera de las modalidades indicadas a continuación

- Arranque voluntario desde el tablero de control del grupo. Se disparara operando un pulsador instalado en el tablero del frente del equipo

- Arranque automático desde una unidad lógica de transferencia automática de cargas en la emergencia. Se producirá por medio de una señal externa al suministro, que provocara el arranque de la maquina.

# Tanque diario de combustible.

Se proveerá un tanque diario de combustible de 1000 litros para abastecer cada grupos, construido en chapa no inferior a 3 mm. , llevando en las entradas y salidas refuerzos de espesor 3,18 mm y diámetro 4 veces mayor del caño respectivo. Su superficie serán fosfatizada y se aplicarán 2 manos de antióxido al cromato de zinc y 2 manos de esmalte sintético color a designar. Será cerrado. Contará con indicador de nivel, boca de inspección y limpieza, tubo de venteo, salida del gasoil del motor Diesel con filtro y trampa de agua, Retorno del gasoil desde el motor Diesel, Boca de llenado de gasoil y válvula de drenaje y limpieza. Deberá cumplir con los digestos de la Municipalidad de La Ciudad de Buenos Aires y normas de YPF en cuanto a su construcción y ensayos a realizar para comprobar su estanqueidad. Incluirá los controladores de nivel (máximo y mínimo) necesarios para su carga desde el tanque cisterna.

Emergencia : Tendrá una llave de paso de cierre rápido de cierre rápido de acción automática por acción térmica. Estará ubicada en la tubería de alimentación al generador

La alimentación de combustible al motor se hará mediante la acción de la propia bomba mecánica provista con el grupo.

El Vendedor deberá incluir en el alcance de la provisión los dispositivos de filtrado y des humectación del gasoil que considere necesarios, así como elementos filtrantes de repuesto para 2 años de operación (estos últimos cotizados por separado).

Puesta a tierra de servicio.

Se instalara un sistema de Pat de servicio independiente del de la cía. con una jabalina independiente. Para lo cual se conectara con el centro de estrella del Estator.

Normas de aplicación.

Los equipos y componentes incluidos en el alcance de la presente especificación deberán conformar los requerimientos de las siguientes normas:

National Fire Protección Association, de los EE.UU.:

NFPA 110	"Standard for Emergency and Standby Power Systems"

NFPA  37	"Standard for the Installation and Use of Stationary Combustión Engines and Gas Turbines"

NFPA  70	"National Electrical Code"

NFPA  72	"Standard for the Installation, Maintenance and Use of Local Protective Signaling Systems"

American National Standards Institute, de los EE.UU.:

ANSI/NEMA MG-1	"Standard for Motors and Generators"

ANSI/NEMA MG-2	"Safety Standard for Construction and Guide for Selection, Installation and Use of Electric Motors and Generators"

Society of Automotive Engineers, de los EE.UU.:

Ley 19.587 "Higiene y seguridad en el trabajo"

Normas IRAM

Se deberá realizar una correcta clasificación de zonas en cuanto a clases y divisiones para los siguientes elementos

- Lugar próximo a la cañería de llenado del tanque subterráneo:

- Lugar próximo a cañería de ventilación con punto de descarga hacia arriba Todo lo que no esté especificado en la presente especificación se tomará de las normas mencionadas.

En lo que respecta a las instalaciones de combustible, refrigeración y escape, se deberán respetar todas las normas y prescripciones legales y municipales vigentes a la fecha de la Orden de Compra. Y realizar las correspondientes habilitaciones parciales o totales que debieran hacerse para entregar la obra en correcto estado de funcionamiento

# Insonorización.

Se incluirá en la provisión una cabina de insonorización apta intemperie

Recubrirá la totalidad del equipo motor-generador-estructura de apoyo-radiador-tablero de control. Será de construcción resistente a la corrosión, chapa calibre 14 con pre-tratamiento de fosfato, pintura base anticorrosiva y pintura de terminación poliuretánica de alta resistencia a la abrasión y corrosión.

Estará provista de cinco puertas dos de cada lado del motor y generador y una frente al tablero y/o panel de control. Las puertas estarán provistas de herrajes en acero inoxidable y sellado con burletes aislantes de alta calidad.

Dispone en su interior de paneles atenuadores del ruido (trampas) en sentido vertical y separado entre sí.

Características técnicas. Gabinete Insonorizado 82(dB) a 1mt

Estructura sostén: Auto-portante y desmontable.

Paneles acústicos: Ensamblado con doble contacto y desmontable.

Exterior: En chapa D.D N°16, diamantada pintada.

Interior: Material acústico fonoabsorbente marca “ARCUSTIC” de 50 mm de espesor.

Materiales internos: fono-aislantes, varios.

Puerta de acceso: Acuatizada, de dimensiones adecuada a los requerimientos de mantenimiento.

Visor vidriado: Para facilitar el control del instrumental desde el exterior.

Ventilación: Caudal de circulación adecuado para los requerimientos de cada equipo, las aberturas de entrada y salida de aire  de ventilación estará provisto de sendas trampas de ruido, dimensionadas al efecto.

Iluminación: Interior que asegure luz suficiente para desarrollar tareas  de mantenimiento rutinario dentro de la misma.

Silenciador: Será de tipo residencial de alto rendimiento.

Nivel de reducción: 20-25db “A”

Insonorización

El equipo será provisto insonorizado, para lo cual su interior, paredes y accesos estarán recubiertos de revestimiento acústico fonoabsorbente con cuñas anecoicas de características ignifugas según lo requerido por las normas NFPA.

Los revestimientos acústicos responderán a las siguientes características constructivas:

| Presentación | en placas |
| --- | --- |
| Dimensiones posibles (cm) | 60x120 - 60x60 - 60x40 |
| Superficie vista | Cuñas anicónicas |
| Espesor mín. m/m | 75 |
| Densidades | 32 kg/m³ |
| Resistencia tracción | 1.83 kg/cm2 |
| Comportamiento a la llama | Auto-extinguible |
| Conductividad térmica | K=0.038 W/mC |
| Color base | Gris grafito |
| Ensayos de Norma | IRAM 13257, UL 94 HF-1, ASTM D 1692, NBR 9178 |

## Niveles requeridos.

Se deberán realizar las tareas necesarias para lograr que los niveles sonoros no superaran los valores máximos admitidos según Decreto 351/79 de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en la Industria -90dB(A), la Norma IRAM 4079, y del código de edificación de la ciudad de Buenos Aires máximo de 45 dB(A). A este último valor se aplicaran los siguientes factores de corrección.

a) Por horas y días:					Corrección

- Entre las 6 y 22 hs.					 	0 dB(A)

- Entre las 22 y 6hs. Sab dom. y fer				-10 dB(A)

b) Por ámbito de percepción				Corrección

- Hosp., geriátricos, establec de reposo, etc.			0 dB(A)

- Residencial							+10 dB(A)

- Comercial financiero y administrativo				+15 dB(A)

- Predominantemente industrial					+20 dB(A)

c) Por características del ruido				Corrección

- Con notas predominantes					- 5 dB(A)

- Impulsivos							- 5 dB(A)

- Mixtos							- 5 dB(A)

| Descripción | Ámbito de Aplicación |
| --- | --- |
| Hospital |  |
| Residencial |  |
| Comercial | X |
| Industrial |  |
| Otros |  |

# Servicios auxiliares.

Se proveerá un tablero para abastecer los servicios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos, como ser

- cargador de baterías

- resistencias calefactoras

Cada servicio tendrá un circuito independiente. Deberá realizarse el cableado y tender las canalizaciones necesarias entre el tablero de servicios auxiliares y cada uno de estos consumos.

Los mismos no figuran en planos y serán definidos oportunamente por el fabricante del grupo electrógeno.

# CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA.

Generalidades.

El contratista deberá proveer e instalar un equipo automático de corrección del factor de potencia con una potencia reactiva no inferior al 35% de la potencia a contratar en el tablero de Servicios generales. Para cada caso se tratara de un equipo automático de 3 a 5 pasos (dependiendo en cada caso de los Kvar a insertar en cada caso), regulado para corregir la instalación a un factor mínimo de 0.85. Junto con la documentación conforme a obra, el contratista deberá entregar el manual de uso y mantenimiento así como la garantía del equipo provisto. A partir del momento de la puesta en marcha el contratista levantara durante 30 días corridos curvas de demanda diaria de P y Q, elaborara a partir de ellas un informe donde determinara la potencia definitiva de la Batería así como la cantidad de pasos y el calibre de cada uno. El proveedor se compromete a mantener en el país , por todo el tiempo que dure la garantía, personal altamente calificado, con dominio del idioma español o inglés, para atender todas las consultas telefónicas que fuesen necesarias por cuestiones operativas o de mantenimiento dentro 24 Hs de producida la notificación. La potencia máxima de cada capacitor será de 25 Kvar. Pasos de mayor potencia  se realizaran con mas capacitores de 25 Kvar en paralelo. Todas las unidades de medida serán expresadas en el Sistema Métrico Legal Argentino, SIMELA, según Ley N° 19511 y su reglamento N° 1157/72. Las características de diseño y construcción de los equipos automáticos correctores del factor de potencia deberán cumplir con estas especificaciones y con las Normas IEC, última edición. Otras normas reconocidas del país de origen del suministro, serán aceptadas si igualan o superan los requerimientos mínimos de las Normas IEC (última edición) previa aceptación por escrito del comitente. En tal caso el Oferente deberá incluir entre la documentación que adjunte a su propuesta, copias de las Normas que propone utilizar.

Serán de aplicación mandatario para los equipos comprendidos en esta Especificación en su diseño las siguientes Normas o revisiones posteriores si las hubiese:

IEC	 831-1/2						Capacitores

IEC	 64-8							Gabinetes

Certificación  UL					Capacitores

El cumplimiento de las Normas será estricto a menos que se indique lo contrario en estas especificaciones.

# Text boxes

Centro Cultural del Bicentenario 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

308 / 851

316 / 851

513 / 851

504 / 85

8

2000

18

7.100

40

2

3

10