PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS GENERALES

OBRA: OBRA CIVIL - MEDIA TENSIÓN TRAMO LABO CLUSTER / TAREA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. OBJETO Y CONDICIONES

El presente Pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que regirán para la provisión de materiales y mano de obra de la Obra Civil del cañero de Media Tensión en el tramo entre el edificio Labo Cluster y Tarea, incluyendo los tramos desde el cañero maestro a Sociales y al Aulario, conforme a lo establecido complementariamente en el Presente Pliego y los planos que lo acompañan.

El cañero principal entre Labo Cluster y Tarea se ejecutará por zanjeo de 0,60 x 2m, tendrá una extensión de 413ml y estará compuesto por 6 caños de PVC de 160mm, dispuestos en 2 niveles diferentes (a 1m y 1,80m de profundidad) de 3 caños cada uno, con sus apoyos, protecciones y fijaciones de arena, hormigón, ladrillo común y malla de advertencia eléctrica, de acuerdo a lo especificado en plano de detalles.

El tramo entre el cañero maestro y el edificio Sociales, de 26m de extensión, y el tramo entre el cañero maestro y el Aulario, de 36m de largo, se realizarán con tunelera a 2m de profundidad, en cuyo ducto se pasarán 6 caños de PVC de 160mm.

Las cámaras de tiro y pase serán 8 en todo el desarrollo y se construirán próximas al cañero existente, frente a los futuros edificios como previsión de su conexión a MT, y entre el tendido del cañero maestro y sus derivaciones a Sociales y Aulario. Las mismas serán de 2,20m de profundidad, ejecutadas con mampostería de 30cm de espesor mínimo hidrofugada del lado interior, fondo de piedra partida, y tapas de 1,50 x 1,50m de hierro galvanizado con semilla de melón y reforzadas de lado inferior.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES e incluyen la provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento las siguientes instalaciones:

La memoria descriptiva, el Pliego de Condiciones Particulares, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y los Planos que las acompañan son complementarios, y lo especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en todos los documentos. En caso de contradicción, el orden de prelación será definido por la DIRECCIÓN DE OBRA tomando en consideración y en forma integradora a todos y cada uno de los planos de Arquitectura y los de las Instalaciones, la finalidad de las instalaciones y las Normas, Reglamentaciones y Disposiciones obligatorias vigentes.

NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES

Las Instalaciones Eléctricas además de lo indicado en Planos y Pliegos, deberán responder a las siguientes Normas, Reglamentos y Disposiciones:

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96.

Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Disposición Nº 509 - D.G.F.O.G./99 (Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.) y la actualización acerca de las normas de protección contra incendio cap. 4.12 del código de edificación sección IV.

Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), edición Marzo de 2006.

Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA), AEA 90364 – Parte 7 – 718  edición Agosto de 2008.

Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores serán de aplicación las normas: IRAM, AEA (Asoc. Electrotécnica Argentina), ANSI (American National Standard Institute), NFPA (National Fire Protection Ass.), AEE (Asoc. Electrotécnica Española), IEC (Comité electrotécnicos Internaciónal) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken).

Reglamento de condiciones de suministro por EDENOR/EDESUR.

Prácticas conformes del IHA actualizadas hasta la fecha de inicio de los trabajos

Superintendencia de ART.

Superintendencia de Bomberos.

EL CONTRATISTA y su Representante Técnico deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas. Por lo tanto serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia.

PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la documentación gráfica y escrita, incluidos todos aquellos que aún sin haber sido detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las mismas, resulten accesorios necesarios para que la instalación resulte completa conforme al alcance del Contrato, cumpla con el fin con que fue proyectada, con máximo rendimiento, y presenten una perfecta terminación. Serán asimismo a cargo de la CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados, inspecciones, pruebas, ensayos y demás erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las provisiones, tanto se trate de las propias como las del COMITENTE. Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá al retiro de desechos y la limpieza de la obra.

MODIFICACIONES

El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por la D. de O. Si la modificación importara un mayor costo, deberá existir en cada caso y sin excepción- un acuerdo económico previo con la COMITENTE por el mismo. Si además fuese necesaria la presentación de planos de modificación, éstos deberán ser previamente conformados por la DIRECCION DE OBRA. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de Contrato, en los planos ejecutivos definitivos La CONTRATISTA deberá incorporar todos los reajustes y adecuaciones que le ordene la DIRECCION DE OBRA sin que ello implique costo adicional para LA COMITENTE. En tal situación se entenderán como comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:

Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto básico de manera tal que el mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y Reglamentaciones y Resoluciones de cumplimiento obligatorio vigentes y fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus bienes ante el riesgo eléctrico que puedan presentar las instalaciones.

Reajustes definitivos según el trazado de la instalación, recorrido de cañeros, cámaras de pase y tiro, acometidas a edificios, bandejas, ubicación de montantes, etc., requeridos por la debida coordinación con estructuras y/u otras instalaciones, la optimización de los recursos y el funcionamiento u otros que así lo justifiquen.

Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobación de los Planos Aptos para Construir.

Para evitar malas coordinaciones, se deberá hacer visar los planos ejecutivos generados por el Instalador eléctrico por los otros contratistas, dando de esta manera, una conformidad de aceptación en caso de que surgiera un cambio de posición de un destino de alimentación eléctrica, este cambio deberá ser absorbido por contratista que dio la conformidad a la ingeniería ejecutiva, oportunamente aprobada.

INSPECCIONES

El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (con 5 días corridos como mínimo), las siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la DIRECCION DE OBRA.

A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con  respecto a las muestras aprobadas.

Al terminar la instalación de cada sector.

Toda vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas porta cables.

Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión.

PRUEBAS

Para la realización de las pruebas, el Contratista, deberá proveer en la obra de todos los materiales, mano de obra especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA, mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas.

AL FINALIZAR LOS TRABAJOS

Planos conforme a obra. Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba confeccionar para aprobación de las autoridades, el CONTRATISTA deberá entregar a la Dirección de Obra, toda la documentación en CD, dibujada por el sistema AUTOCAD 2010 O SUPERIOR, un juego de planos reproducibles y dos copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra.

Manuales de uso. También entregara todos los manuales de uso que resulten necesarios para poder operar las instalaciones en forma satisfactoria y realizar futuras reparaciones.

FORMA DE COTIZACIÓN

El Proponente presentará su oferta en la forma y condiciones establecidas en la planilla de cotización que forma parte de la presente documentación. Incluirá los ítems indicados en esta.

REUNIONES DE OBRA

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones semanales promovidas y presididas por la Dirección de Obra.

GARANTÍAS

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el término de un año a partir de la Recepción Definitiva. Durante ese lapso deberá subsanar sin cargo, toda falla que se detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalación, sea de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la Recepción.

RECEPCIÓN

Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la terminación de la totalidad de los trabajos, el Contratista solicitará a la Dirección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones. En caso de existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Dirección de Obra. En tal caso se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar las reparaciones del caso, la Dirección de Obra podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista. La Dirección de Obra podrá indicar al Contratista, la realización de entregas parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción provisorias parciales, las cuales formarán parte de la Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 365 días de la Recepción Provisoria General, plazo en que el Contratista garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. Antes de los 30 días de materializada la Recepción Definitiva, el Contratista deberá entregar los Certificados de Habilitación expedidos por la Municipalidad y la Empresa de suministro de Energía. Si dentro del Plazo de Garantía, el Contratista fuere llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la Dirección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al Contratista.

MATERIALES

Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serán nuevos y conforme a las Normas (IRAM o IEC), Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendrán en todos los casos el Sello IRAM de conformidad y su correspondiente homologación ante los organismos que correspondan. En los casos donde en este pliego o los planos se indiquen tipos, modelos o marcas comerciales, deberá interpretarse que los mismos deben cumplir con las normas de calidad y/o características correspondientes. En la propuesta del CONTRATISTA se indicará la marca de todos los materiales que propone instalar. La aceptación de la propuesta sin observaciones, no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y características técnicas exigidas según pliegos y Normas. La CONTRATISTA deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez aprobados por la DIRECCION DE OBRA, darán testimonio de las características técnicas y calidad comprometidas. La aceptación de calidades similares o equivalentes quedará a resolución exclusiva de la DIRECCION DE OBRA y a su solo e inapelable juicio. En caso de que en la propuesta del CONTRATISTA se mencione más de una marca, se deberá entender que la opción será ejercida por la DIRECCION DE OBRA.

Todos los equipos a conectarse a la obra deberán ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la secretaría de industria, comercio y minería en su resolución 92/98 y contar con el sello correspondiente.

Cañerías Enterradas.

Serán caños de poli cloruro de vinilo (PVC) rígidos, reforzados de pigmentación gris. Admitirán una presión de 10 KG./cm2 y responderán a las normas IRAM 13350/1/2. La unión normal entre tramos será del tipo a espiga y enchufe, con interposición de adhesivo especial del mismo fabricante. La longitud normal de los caños será de 4,00 á 6,00m. Se tenderán en tramos rectos y en cada cambio de dirección se construirá una cámara de pase. Los diámetros y espesores estarán de acuerdo a la siguiente tabla:

| Diámetro exterior (mm) | Espesor (mm) |
| --- | --- |
| 20 | 1.0 |
| 25 | 1.2 |
| 32 | 1.6 |
| 40 | 2.0 |
| 50 | 2.4 |
| 63 | 3.0 |
| 75 | 3.6 |
| 90 | 4.3 |
| 110 | 5.3 |
| 125 | 6.0 |
| 140 | 6.7 |
| 160 | 7.7 |

CANALIZACIONES

Las mismas se indican en los planos de proyecto.

Cañerías PVC

Para las canalizaciones bajo tierra serán de Cloruro de Polivinilo extra reforzado 3,2 mm de espesor, con uniones realizadas con accesorios estándar y selladas con pegamento solvente acorde para el uso. Se cumplirán las normas IEC 61386-24 e IRAM 62386-24.

La canalizaciones no superaran más de 4 caños alineados horizontalmente.

Los bordes superiores de los bloques de hormigón estarán a una profundidad no menor de 0,9 m, 0,7 m y 0,6 m bajo de nivel de piso terminado (NPT) para cables de MT, BT respectivamente.

Para dimensionar los cañeros de acuerdo a la cantinas de caños a colocar, se deberá tener en cuenta:

- La separación min. entre diámetros exteriores de caños alineados será de 5 cm. y hacia los cuatros bordes del bloque de hormigón será también de 5 cm.

- Las cámaras de pase y tiro no podrán los 30 mts entre ellas.

- La protección mecánica será por capa de 5cm de hormigón pobre y cinta de aviso de peligro alta tensión.

- Los cañeros deberán tener pendiente de al menos 1% a alguna cámara, para poder evacuar la el agua a través de ellas.

Cámaras de inspección.

Las paredes laterales podrán ser de ladrillo revocada (mampostería espesor min. 30 cm) o de hormigón armado 8 cm de espesor, con aislación hidrófuga interior, en el fondo de la cámara se dejara terreno natural con piedra, para permitir la permeabilidad del agua hacia el terreno.

Las dimensiones de la cámaras serán de acuerdo a detalle.

La tapa de cierre podrá ser:

- Chapa acero galvanizado en caliente apto transito, semilla de melón.

- La parte superior de la tapa deberá quedar nivelada al nivel natural del terreno o piso.

- La tapa se apoyara en marco de acero galvanizado tipo ''L'' anclado a las paredes de la cámara, con cierre de doble contacto