ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO

(Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN)

Estado: NUEVO

| RENG | Nº CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |

|  | 437 | 06091 | 0003 | Sistema de climatización de ambiente: Sala de Consejo Sede Medrano. Compuesto por: - 1 Equipo de aire acondicionado tipo CARRIER, MODELO 53MQHE057, de capacidad nominal 5 TR, que comprende una unidad condensadora exterior y un módulo evaporador interior del tipo baja silueta para conductos. Con control alámbrico de ambiente. -Conductos para inyección construidos en chapa galvanizada. Aislado con lana de vidrio. Metros lineales a definir en visita de obra. -Difusores de inyección y retorno para placas en chapa de hierro doble decapada, en cantidad a definir en visita de obra obligatoria, cuya fecha se definirá oportunamente. Se deberá incluir la puesta en marcha, el transporte de equipos e ingeniería y supervisión. Garantía mínima de 1 año. Memoria descriptiva Aire Acondicionado SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO CON EQUIPO tipo BAJA SILUETA DATOS DE LOS LOCALES A CLIMATIZAR Superficie: 66 m2 Ocupación: 24 personas Iluminación: 25 w/m2 BASES DEL CÁLCULO: Verano Exterior: 35°C bulbo seco y 24°C bulbo húmedo. Interior: 25°C +- 1 °C Invierno Exterior: 0°C bulbo seco. Interior: 20 °C +- 1 °C DESCRIPCION GENERAL Se realizará la climatización del local de referencia mediante un sistema de expansión directa. Será frío / calor y contará con refrigerante ecológico R-410. EQUIPOS A PROVEER Un sistema tipo CARRIER, MODELO 53MQHE057, de capacidad nominal 5 TR, compuesto por una unidad condensadora exterior y un módulo evaporador interior del tipo baja silueta para conductos. DETALLE DE LA INSTALACION CAÑERÍAS DE COBRE: La unidad exterior y las interiores serán interconectadas mediante cañerías de cobre unidas con soldaduras de plata industrial. Se realizará una prueba de hermeticidad, el vacío de las cañerías y la carga de R410. Todas las cañerías serán aisladas con espuma elastomérica y las que se instalen exteriormente serán vendadas con cinta plástica. CONTROLES: El equipo deberá estar equipado de fábrica con un control alámbrico de ambiente. CONDUCTOS La unidad evaporadora del tipo baja silueta, contará con un tramo de conducto para inyección construido en chapa galvanizada. El mismo será aislado mediante manta de lana de vidrio de 38 mm de espesor con lámina aluminizada en una de sus caras. Conductos flexibles aislados conectarán con difusores de placas para inyección. DIFUSORES DE INYECCION Y RETORNO PARA PLACAS Serán construidos con chapa de hierro doble decapada con terminación en pintura al horno color blanco. Los de inyección contarán con 100% de regulación de aletas paralelas. El retorno se efectuará mediante el pleno de cielorraso, sin conductos. PUESTA EN MARCHA Se deberán incluir los trabajos de puesta en marcha y regulación de los sistemas. TRANSPORTE DE EQUIPOS Se deberá incluir el transporte de los equipos a la obra y el izaje de la unidad exterior a la terraza. INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN Se deberá incluir la ejecución del proyecto definitivo, documentación técnica y detalles. A partir de la aprobación de planos se comenzará la fabricación de los elementos componentes de la instalación. GARANTÍA Deberá tener una garantía minima de 1 año EXCLUSIONES Se excluyen los siguientes trabajos, necesarios para ejecutar de acuerdo a lo diseñado en plano adjunto: • Provisión de energía eléctrica 220 + T y/o 3x380 V + N + T., al pie de cada una de las unidades interiores y exteriores (con cable suficiente para ingresar al tablero), de acuerdo a especificaciones del fabricante y llave de corte individual. • Trabajos de albañilería, herrería, yesería, pintura, etc. que afecten a la instalación. • Marcos para fijaciones de difusores. • Tapas de acceso para servicio para la unidad evaporadora interior. • Canaleteos de paredes, corte y sellado de losas, paredes, carpinterías, etc. • Cañerías para drenaje en general, conectadas a cada unidad evaporadora. • Base para equipo condensador. • Estudio de impacto acústico y trabajos derivados del mismo. • Todo gasto o trámite para habilitación de las instalaciones. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VISITA A OBRA  CONDICION EXCLUYENTE

A PARTIR DEL DÍA  30/07/2018 HASTA EL DIA 02/08/2018 DE 10:00 A 17:00.

PREVIA COORDINACION AL TEL 4867-7500 INTERNO 7711 CON LUCILA VIDAL